## Erläuterung der Excel-Datei
Weiterführende Tabellen, Abbildungen und Berechungen zum Bericht
Potentialermittlung erneuerbarer Energien in der Vorderen Neustadt (Bremen) und Ansätze zur Integration in ein zukünftiges Wärmenetz
Tabellen und Abbildungen der schriftlichen Ausarbeitung
Tab./Abb. | Beschreibung | Seite im Text | Kapitel
Tabelle 6 | Bewertungskriterien, Gewichtung, und die Einflussfaktoren für die Bewertung der Wärmepotentiale | 28 | 3.6
Tabelle 7 | Die für die Bewertung verwendete Skala | 28 | 3.6
Abbildung 8 | Darstellung des Wärmebedarfs der drei Versorgungsvarianten | 31 | 4.1
Abbildung 9 | Wärmelastprofile der Versorgungsvarianten im Vergleich | 32 | 4.1
Tabelle 26 | Kostenstellen der verschiedenen Wärmeerzeugungsanlagen | 44 | 4.3.1
Tabelle 27 | Kosten der Solarthermieanlagen in den verschiedenen Varianten | 44 | 4.3.1
Tabelle 28 | Wärmegestehungskosten der Anlagen in den verschiedenen Versorgungsvarianten in den ersten 25 Betriebsjahren | 44 | 4.3.1
Tabelle 32 | Aktuelle Wärmeerzeugung für Wohngebäude im Betrachtungsgebiet und die spezifischen CO2-Emissionen | 46 | 4.3.2
Abbildung 16 | CO2-Erzeugung bei verschiedenen Varianten und Wärmeversorgungsarten | 47 | 4.3.2
Abbildung 17 | Vergleich des Wärmebedarfs der drei Varianten und der Wärmepotentiale | 48 | 4.3.3
Tabelle 35 | Bewertung der Wärmepotentiale | 53 | 5.3
Hintergrundberechnungen
Nr. | Tabellenblatt | Inhalt
1 | Potentiale Zusammenfassung | Berechnung der Wärmepotentiale
2 | Flusswärme
3 | Geothermie
4 | Abwärme
5 | Solarthermie
6 | Solarenergie Parkplatz
7 | WiRe | Berechnung der Wirtschaftlichkeit
8 | GWP Kompr., Luft
9 | GWP Kompr., Abwärme_nk
10 | GWP Kompr., Gewässer
11 | GWP Absorption WN
12 | GWP Kompr., Klärwasser,Abwasser
Diese Arbeitsmappe dient als Zusatzdokument zur oben genannten schriftlichen Ausarbeitung.
Zu den unten aufgelisteten Tabellen und Abbildungen finden sich in den entsprechend benannten Tabellenblättern dieser Datei weiter ausführende Daten.
Die Tabellenblätter sind der Ordnung im Fließtext entsprechend angeordnet.
Die gelben und grünen Tabellenblätter von "Potentiale Zusammenfassung" bis "Solarthermie Dach 4 bis 140 kW" beinhalten die ausführlichen Hintergrundberechnungen.
Dem Anhang der schriftlichen Arbeit sind weitere hintergründige Informationen zu entnehmen, sofern im Text vermerkt.
Stand August 2023
bearbeitet von:
Novi Pujianto (npujianto@stud.hs-bremen.de)
Antonia Fockers (afockers@stud.hs-bremen.de)

## Tab.6-7
Tabelle 6: Bewertungskriterien, Gewichtung, und die Einflussfaktoren für die Bewertung der Wärmepotentiale
| Kriterien | Gewichtung | Einflussfaktoren
A | CO2-Einsparung | 20% | CO2-Emissionen, t CO2/kWh
B | Wirtschaftlichkeit | 20% | Wärmegestehungskosten
C | Wärmebedarfsdeckung | 20% | Deckungsgrad im Betrachtungsgebiet
D | Realisierbarkeit | 15% | Sinnhaftigkeit, gesetzlicher Rahmen, Aufwand, bestehende Infrastruktur
E | Jahresverfügbarkeit | 10% | Wetterabhängigkeit, Risiko für Flaute
F | langfristige Versorgungssicherheit | 10% | Zukunftssicherheit, Beständigkeit der Anlage
G | Umweltverträglichkeit | 5% | Vorteil / Verträglichkeit für Umwelt, Menschen
| Gesamt | 100%
Tabelle 7: Die für die Bewertung verwendete Skala
Wert | Bewertung | % von max. Wert
1 | sehr gering | 0-20
2 | gering | 21-40
3 | mittel | 41-60
4 | hoch | 61-80
5 | sehr hoch | 81-100
Für die Bewertung der Kriterien A und B wird die jeweils durchgeführte Rechnung zugrunde gelegt. Für das Kriterium C wird ausschließlich der thermische Deckungsgrad bewertet und die Potentiale werden nicht miteinander in Bezug gesetzt. Für die restlichen Kriterien D bis G erfolgt eine qualitative Bewertung nach eigenen Erkenntnissen und Einschätzungen. Alle Bewertungen werden mit den entsprechenden Gewichtungssätzen multipliziert und anschließend für jede Wärmequelle aufsummiert.

## Abb.8
Abbildung 8: Darstellung des Wärmebedarfs der drei Versorgungsvarianten
| Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
Wärmebedarf in MWh
RKK | 4100
Südbad | 1900
HSB | 13100
Hachez-Quartier | 1200
Ankerkunden |  | 20300 | 20300
Großabnehmer |  | 5300 | 5300
Kleinkunden |  |  | 43700
Summe | 20300 | 25600 | 69300

## Abb.9
Abbildung 9: Wärmelastprofile der Versorgungsvarianten im Vergleich | Versorgungsvariante 1 |  |  |  | Versorgungsvariante 2 |  |  |  | Versorgungsvariante 3
*plus einzelne Wärmelastprofile | Jahresstunde | Jahrestag | Uhrzeit | Gesamt-Heizwärme | Jahresstunde | Jahrestag | Uhrzeit | Gesamt-Heizwärme | Jahresstunde | Jahrestag | Uhrzeit | Gesamt-Heizwärme
| 1 | 1 | 1 | 2856.8643 | 1 | 1 | 1 | 3596.1208 | 1 | 1 | 1 | 9748.0576
| 2 | 1 | 2 | 5744.2176 | 2 | 1 | 2 | 7230.6202 | 2 | 1 | 2 | 19600.1484
| 3 | 1 | 3 | 6169.2945 | 3 | 1 | 3 | 7765.6921 | 3 | 1 | 3 | 21050.5757
| 4 | 1 | 4 | 4987.7355 | 4 | 1 | 4 | 6278.387 | 4 | 1 | 4 | 17018.916
| 5 | 1 | 5 | 3385.5189 | 5 | 1 | 5 | 4261.5727 | 5 | 1 | 5 | 11551.9078
| 6 | 1 | 6 | 6538.5341 | 6 | 1 | 6 | 8230.478 | 6 | 1 | 6 | 22310.4778
| 7 | 1 | 7 | 5080.567 | 7 | 1 | 7 | 6395.24 | 7 | 1 | 7 | 17335.671
| 8 | 1 | 8 | 5326.0808 | 8 | 1 | 8 | 6704.2842 | 8 | 1 | 8 | 18173.4018
| 9 | 1 | 9 | 6957.2937 | 9 | 1 | 9 | 8757.5979 | 9 | 1 | 9 | 23739.3495
| 10 | 1 | 10 | 4563.1727 | 10 | 1 | 10 | 5743.9622 | 10 | 1 | 10 | 15570.2429
| 11 | 1 | 11 | 6128.4546 | 11 | 1 | 11 | 7714.2842 | 11 | 1 | 11 | 20911.2237
| 12 | 1 | 12 | 5421.4332 | 12 | 1 | 12 | 6824.3105 | 12 | 1 | 12 | 18498.7587
| 13 | 1 | 13 | 4610.1915 | 13 | 1 | 13 | 5803.1478 | 13 | 1 | 13 | 15730.6781
| 14 | 1 | 14 | 6826.2719 | 14 | 1 | 14 | 8592.6723 | 14 | 1 | 14 | 23292.2832
| 15 | 1 | 15 | 4563.0739 | 15 | 1 | 15 | 5743.8378 | 15 | 1 | 15 | 15569.9055
| 16 | 1 | 16 | 4271.4804 | 16 | 1 | 16 | 5376.7902 | 16 | 1 | 16 | 14574.9442
| 17 | 1 | 17 | 6637.7619 | 17 | 1 | 17 | 8355.3825 | 17 | 1 | 17 | 22649.0581
| 18 | 1 | 18 | 4959.1545 | 18 | 1 | 18 | 6242.4103 | 18 | 1 | 18 | 16921.3933
| 19 | 1 | 19 | 4469.0265 | 19 | 1 | 19 | 5625.4542 | 19 | 1 | 19 | 15249.0014
| 20 | 1 | 20 | 4638.3573 | 20 | 1 | 20 | 5838.6019 | 20 | 1 | 20 | 15826.784
| 21 | 1 | 21 | 7382.509 | 21 | 1 | 21 | 9292.8441 | 21 | 1 | 21 | 25190.2491
| 22 | 1 | 22 | 4497.2219 | 22 | 1 | 22 | 5660.9456 | 22 | 1 | 22 | 15345.2085
| 23 | 1 | 23 | 4506.594 | 23 | 1 | 23 | 5672.7429 | 23 | 1 | 23 | 15377.1876
| 24 | 1 | 24 | 5439.9402 | 24 | 1 | 24 | 6847.6064 | 24 | 1 | 24 | 18561.9073
| 25 | 2 | 1 | 9012.5356 | 25 | 2 | 1 | 11344.6645 | 25 | 2 | 1 | 30752.1489
| 26 | 2 | 2 | 8175.1449 | 26 | 2 | 2 | 10290.5864 | 26 | 2 | 2 | 27894.8438
| 27 | 2 | 3 | 7854.7035 | 27 | 2 | 3 | 9887.226 | 27 | 2 | 3 | 26801.4489
| 28 | 2 | 4 | 5158.401 | 28 | 2 | 4 | 6493.2147 | 28 | 2 | 4 | 17601.2526
| 29 | 2 | 5 | 4497.2219 | 29 | 2 | 5 | 5660.9456 | 29 | 2 | 5 | 15345.2085
| 30 | 2 | 6 | 5099.4496 | 30 | 2 | 6 | 6419.0088 | 30 | 2 | 6 | 17400.1014
| 31 | 2 | 7 | 4647.848 | 31 | 2 | 7 | 5850.5485 | 31 | 2 | 7 | 15859.1679
| 32 | 2 | 8 | 5184.0359 | 32 | 2 | 8 | 6525.4831 | 32 | 2 | 8 | 17688.7229
| 33 | 2 | 9 | 7720.8444 | 33 | 2 | 9 | 9718.7288 | 33 | 2 | 9 | 26344.7011
| 34 | 2 | 10 | 9210.1014 | 34 | 2 | 10 | 11593.3534 | 34 | 2 | 10 | 31426.2736
| 35 | 2 | 11 | 7173.6828 | 35 | 2 | 11 | 9029.981 | 35 | 2 | 11 | 24477.7023
| 36 | 2 | 12 | 4017.4447 | 36 | 2 | 12 | 5057.0188 | 36 | 2 | 12 | 13708.1353
| 37 | 2 | 13 | 5052.3419 | 37 | 2 | 13 | 6359.7112 | 37 | 2 | 13 | 17239.3626
| 38 | 2 | 14 | 4196.197 | 38 | 2 | 14 | 5282.0261 | 38 | 2 | 14 | 14318.0657
| 39 | 2 | 15 | 3424.6979 | 39 | 2 | 15 | 4310.8899 | 39 | 2 | 15 | 11685.5926
| 40 | 2 | 16 | 2916.6165 | 40 | 2 | 16 | 3671.3348 | 40 | 2 | 16 | 9951.9412
| 41 | 2 | 17 | 3481.1876 | 41 | 2 | 17 | 4381.9972 | 41 | 2 | 17 | 11878.3442
| 42 | 2 | 18 | 3866.868 | 42 | 2 | 18 | 4867.4782 | 42 | 2 | 18 | 13194.3446
| 43 | 2 | 19 | 2615.6213 | 43 | 2 | 19 | 3292.4525 | 43 | 2 | 19 | 8924.8995
| 44 | 2 | 20 | 2784.8829 | 44 | 2 | 20 | 3505.5131 | 44 | 2 | 20 | 9502.446
| 45 | 2 | 21 | 2615.5916 | 45 | 2 | 21 | 3292.4152 | 45 | 2 | 21 | 8924.7983
| 46 | 2 | 22 | 2709.5995 | 46 | 2 | 22 | 3410.749 | 46 | 2 | 22 | 9245.5675
| 47 | 2 | 23 | 2606.2294 | 47 | 2 | 23 | 3280.6304 | 47 | 2 | 23 | 8892.8529
| 48 | 2 | 24 | 2295.5852 | 48 | 2 | 24 | 2889.6024 | 48 | 2 | 24 | 7832.8877
| 49 | 3 | 1 | 1815.8377 | 49 | 3 | 1 | 2285.7129 | 49 | 3 | 1 | 6195.9156
| 50 | 3 | 2 | 2389.6821 | 50 | 3 | 2 | 3008.0482 | 50 | 3 | 2 | 8153.9605
| 51 | 3 | 3 | 2944.8119 | 51 | 3 | 3 | 3706.8262 | 51 | 3 | 3 | 10048.1483
| 52 | 3 | 4 | 2935.5288 | 52 | 3 | 4 | 3695.1409 | 52 | 3 | 4 | 10016.4728
| 53 | 3 | 5 | 2860.1663 | 53 | 3 | 5 | 3600.2772 | 53 | 3 | 5 | 9759.3245
| 54 | 3 | 6 | 4525.4866 | 54 | 3 | 6 | 5696.5242 | 54 | 3 | 6 | 15441.6518
| 55 | 3 | 7 | 4356.1557 | 55 | 3 | 7 | 5483.3765 | 55 | 3 | 7 | 14863.8692
| 56 | 3 | 8 | 4450.2328 | 56 | 3 | 8 | 5601.7974 | 56 | 3 | 8 | 15184.8745
| 57 | 3 | 9 | 4440.8113 | 57 | 3 | 9 | 5589.9379 | 57 | 3 | 9 | 15152.7268
| 58 | 3 | 10 | 4421.9385 | 58 | 3 | 10 | 5566.1815 | 58 | 3 | 10 | 15088.3301
| 59 | 3 | 11 | 4422.0176 | 59 | 3 | 11 | 5566.2811 | 59 | 3 | 11 | 15088.5999
| 60 | 3 | 12 | 4667.1953 | 60 | 3 | 12 | 5874.9022 | 60 | 3 | 12 | 15925.1838
| 61 | 3 | 13 | 8409.8432 | 61 | 3 | 13 | 10586.0165 | 61 | 3 | 13 | 28695.6705
| 62 | 3 | 14 | 7836.1372 | 62 | 3 | 14 | 9863.8554 | 62 | 3 | 14 | 26738.098
| 63 | 3 | 15 | 5686.2251 | 63 | 3 | 15 | 7157.6213 | 63 | 3 | 15 | 19402.2693
| 64 | 3 | 16 | 6713.3419 | 64 | 3 | 16 | 8450.5199 | 64 | 3 | 16 | 22906.9486
| 65 | 3 | 17 | 8127.3846 | 65 | 3 | 17 | 10230.4675 | 65 | 3 | 17 | 27731.8787
| 66 | 3 | 18 | 7523.5554 | 66 | 3 | 18 | 9470.3884 | 66 | 3 | 18 | 25671.521
| 67 | 3 | 19 | 4943.4553 | 67 | 3 | 19 | 6222.6486 | 67 | 3 | 19 | 16867.8249
| 68 | 3 | 20 | 4698.3368 | 68 | 3 | 20 | 5914.1021 | 68 | 3 | 20 | 16031.4435
| 69 | 3 | 21 | 5065.4608 | 69 | 3 | 21 | 6376.2249 | 69 | 3 | 21 | 17284.1266
| 70 | 3 | 22 | 4717.091 | 70 | 3 | 22 | 5937.7091 | 70 | 3 | 22 | 16095.4354
| 71 | 3 | 23 | 4745.2864 | 71 | 3 | 23 | 5973.2005 | 71 | 3 | 23 | 16191.6425
| 72 | 3 | 24 | 3644.4878 | 72 | 3 | 24 | 4587.5538 | 72 | 3 | 24 | 12435.5496
| 73 | 4 | 1 | 3456.1656 | 73 | 4 | 1 | 4350.5004 | 73 | 4 | 1 | 11792.9654
| 74 | 4 | 2 | 4989.9698 | 74 | 4 | 2 | 6281.1995 | 74 | 4 | 2 | 17026.5397
| 75 | 4 | 3 | 4989.8314 | 75 | 4 | 3 | 6281.0252 | 75 | 4 | 3 | 17026.0675
| 76 | 4 | 4 | 5339.1701 | 76 | 4 | 4 | 6720.7606 | 76 | 4 | 4 | 18218.0646
| 77 | 4 | 5 | 6913.9131 | 77 | 4 | 5 | 8702.9919 | 77 | 4 | 5 | 23591.3282
| 78 | 4 | 6 | 7381.4116 | 78 | 4 | 6 | 9291.4628 | 78 | 4 | 6 | 25186.5047
| 79 | 4 | 7 | 7372.4745 | 79 | 4 | 7 | 9280.213 | 79 | 4 | 7 | 25156.0099
| 80 | 4 | 8 | 8381.0942 | 80 | 4 | 8 | 10549.8282 | 80 | 4 | 8 | 28597.5743
| 81 | 4 | 9 | 7607.7858 | 81 | 4 | 9 | 9576.4147 | 81 | 4 | 9 | 25958.928
| 82 | 4 | 10 | 7108.3746 | 82 | 4 | 10 | 8947.7733 | 82 | 4 | 10 | 24254.8606
| 83 | 4 | 11 | 7372.2274 | 83 | 4 | 11 | 9279.9019 | 83 | 4 | 11 | 25155.1666
| 84 | 4 | 12 | 7061.2669 | 84 | 4 | 12 | 8888.4757 | 84 | 4 | 12 | 24094.1218
| 85 | 4 | 13 | 6920.5566 | 85 | 4 | 13 | 8711.3546 | 85 | 4 | 13 | 23613.9969
| 86 | 4 | 14 | 6553.2448 | 86 | 4 | 14 | 8248.9953 | 86 | 4 | 14 | 22360.6728
| 87 | 4 | 15 | 6760.8055 | 87 | 4 | 15 | 8510.2655 | 87 | 4 | 15 | 23068.9018
| 88 | 4 | 16 | 6223.6092 | 88 | 4 | 16 | 7834.0616 | 88 | 4 | 16 | 21235.906
| 89 | 4 | 17 | 6572.2757 | 89 | 4 | 17 | 8272.9507 | 89 | 4 | 17 | 22425.6092
| 90 | 4 | 18 | 6364.6754 | 90 | 4 | 18 | 8011.6308 | 90 | 4 | 18 | 21717.2453
| 91 | 4 | 19 | 4783.4372 | 91 | 4 | 19 | 6021.2235 | 91 | 4 | 19 | 16321.819
| 92 | 4 | 20 | 4924.2958 | 92 | 4 | 20 | 6198.5313 | 92 | 4 | 20 | 16802.45
| 93 | 4 | 21 | 4764.09 | 93 | 4 | 21 | 5996.8698 | 93 | 4 | 21 | 16255.8031
| 94 | 4 | 22 | 5582.598 | 94 | 4 | 22 | 7027.1791 | 94 | 4 | 22 | 19048.6777
| 95 | 4 | 23 | 6457.6947 | 95 | 4 | 23 | 8128.7201 | 95 | 4 | 23 | 22034.6412
| 96 | 4 | 24 | 6429.4004 | 96 | 4 | 24 | 8093.1043 | 96 | 4 | 24 | 21938.0967
| 97 | 5 | 1 | 6175.3053 | 97 | 5 | 1 | 7773.2583 | 97 | 5 | 1 | 21071.0855
| 98 | 5 | 2 | 6881.7533 | 98 | 5 | 2 | 8662.5103 | 98 | 5 | 2 | 23481.594
| 99 | 5 | 3 | 6138.0837 | 99 | 5 | 3 | 7726.4051 | 99 | 5 | 3 | 20944.0799
| 100 | 5 | 4 | 6751.1566 | 100 | 5 | 4 | 8498.1197 | 100 | 5 | 4 | 23035.9781
| 101 | 5 | 5 | 7618.2256 | 101 | 5 | 5 | 9589.5559 | 101 | 5 | 5 | 25994.5503
| 102 | 5 | 6 | 7042.5127 | 102 | 5 | 6 | 8864.8687 | 102 | 5 | 6 | 24030.1299
| 103 | 5 | 7 | 7174.3749 | 103 | 5 | 7 | 9030.8521 | 103 | 5 | 7 | 24480.0636
| 104 | 5 | 8 | 8173.5038 | 104 | 5 | 8 | 10288.5206 | 104 | 5 | 8 | 27889.2441
| 105 | 5 | 9 | 7636.8611 | 105 | 5 | 9 | 9613.0136 | 105 | 5 | 9 | 26058.1374
| 106 | 5 | 10 | 7720.8147 | 106 | 5 | 10 | 9718.6915 | 106 | 5 | 10 | 26344.5999
| 107 | 5 | 11 | 7212.4367 | 107 | 5 | 11 | 9078.7631 | 107 | 5 | 11 | 24609.9365
| 108 | 5 | 12 | 7249.7571 | 108 | 5 | 12 | 9125.7407 | 108 | 5 | 12 | 24737.2794
| 109 | 5 | 13 | 7033.6646 | 109 | 5 | 13 | 8853.7309 | 109 | 5 | 13 | 23999.9387
| 110 | 5 | 14 | 6713.9548 | 110 | 5 | 14 | 8451.2915 | 110 | 5 | 14 | 22909.04
| 111 | 5 | 15 | 6948.9992 | 111 | 5 | 15 | 8747.1571 | 111 | 5 | 15 | 23711.0474
| 112 | 5 | 16 | 7221.8286 | 112 | 5 | 16 | 9090.5852 | 112 | 5 | 16 | 24641.9831
| 113 | 5 | 17 | 7240.9683 | 113 | 5 | 17 | 9114.6776 | 113 | 5 | 17 | 24707.2906
| 114 | 5 | 18 | 6996.0872 | 114 | 5 | 18 | 8806.4298 | 114 | 5 | 18 | 23871.7187
| 115 | 5 | 19 | 5790.2181 | 115 | 5 | 19 | 7288.524 | 115 | 5 | 19 | 19757.1091
| 116 | 5 | 20 | 6458.4856 | 116 | 5 | 20 | 8129.7157 | 116 | 5 | 20 | 22037.3399
| 117 | 5 | 21 | 6523.8828 | 117 | 5 | 21 | 8212.0354 | 117 | 5 | 21 | 22260.4851
| 118 | 5 | 22 | 6684.6422 | 118 | 5 | 22 | 8414.3938 | 118 | 5 | 22 | 22809.021
| 119 | 5 | 23 | 6674.5089 | 119 | 5 | 23 | 8401.6383 | 119 | 5 | 23 | 22774.4445
| 120 | 5 | 24 | 6458.0604 | 120 | 5 | 24 | 8129.1806 | 120 | 5 | 24 | 22035.8893
| 121 | 6 | 1 | 6674.6868 | 121 | 6 | 1 | 8401.8623 | 121 | 6 | 1 | 22775.0517
| 122 | 6 | 2 | 6778.3832 | 122 | 6 | 2 | 8532.3916 | 122 | 6 | 2 | 23128.8794
| 123 | 6 | 3 | 6825.6787 | 123 | 6 | 3 | 8591.9256 | 123 | 6 | 3 | 23290.2592
| 124 | 6 | 4 | 7777.5615 | 124 | 6 | 4 | 9790.1224 | 124 | 6 | 4 | 26538.2286
| 125 | 6 | 5 | 7938.1331 | 125 | 6 | 5 | 9992.2443 | 125 | 6 | 5 | 27086.1236
| 126 | 6 | 6 | 7391.0408 | 126 | 6 | 6 | 9303.5836 | 126 | 6 | 6 | 25219.3609
| 127 | 6 | 7 | 7815.307 | 127 | 6 | 7 | 9837.6351 | 127 | 6 | 7 | 26667.0221
| 128 | 6 | 8 | 8494.39 | 128 | 6 | 8 | 10692.441 | 128 | 6 | 8 | 28984.157
| 129 | 6 | 9 | 8126.2972 | 129 | 6 | 9 | 10229.0986 | 129 | 6 | 9 | 27728.168
| 130 | 6 | 10 | 7777.868 | 130 | 6 | 10 | 9790.5081 | 130 | 6 | 10 | 26539.2744
| 131 | 6 | 11 | 7786.9237 | 131 | 6 | 11 | 9801.9072 | 131 | 6 | 11 | 26570.174
| 132 | 6 | 12 | 7438.4847 | 132 | 6 | 12 | 9363.3043 | 132 | 6 | 12 | 25381.2466
| 133 | 6 | 13 | 7645.7785 | 133 | 6 | 13 | 9624.2385 | 133 | 6 | 13 | 26088.5648
| 134 | 6 | 14 | 7268.5508 | 134 | 6 | 14 | 9149.3975 | 134 | 6 | 14 | 24801.4063
| 135 | 6 | 15 | 6995.84 | 135 | 6 | 15 | 8806.1187 | 135 | 6 | 15 | 23870.8754
| 136 | 6 | 16 | 7409.9926 | 136 | 6 | 16 | 9327.4395 | 136 | 6 | 16 | 25284.0275
| 137 | 6 | 17 | 7730.8196 | 137 | 6 | 17 | 9731.2852 | 137 | 6 | 17 | 26378.738
| 138 | 6 | 18 | 7457.4662 | 138 | 6 | 18 | 9387.1975 | 138 | 6 | 18 | 25446.0144
| 139 | 6 | 19 | 7211.4481 | 139 | 6 | 19 | 9077.5186 | 139 | 6 | 19 | 24606.5632
| 140 | 6 | 20 | 6731.2359 | 140 | 6 | 20 | 8473.0443 | 140 | 6 | 20 | 22968.0057
| 141 | 6 | 21 | 6787.4093 | 141 | 6 | 21 | 8543.7534 | 141 | 6 | 21 | 23159.6779
| 142 | 6 | 22 | 7164.637 | 142 | 6 | 22 | 9018.5944 | 142 | 6 | 22 | 24446.8364
| 143 | 6 | 23 | 6862.9695 | 143 | 6 | 23 | 8638.8659 | 143 | 6 | 23 | 23417.5009
| 144 | 6 | 24 | 6862.6729 | 144 | 6 | 24 | 8638.4926 | 144 | 6 | 24 | 23416.4889
| 145 | 7 | 1 | 5562.0743 | 145 | 7 | 1 | 7001.3445 | 145 | 7 | 1 | 18978.6475
| 146 | 7 | 2 | 6786.6876 | 146 | 7 | 2 | 8542.8449 | 146 | 7 | 2 | 23157.2153
| 147 | 7 | 3 | 5891.9075 | 147 | 7 | 3 | 7416.5271 | 147 | 7 | 3 | 20104.089
| 148 | 7 | 4 | 6155.7702 | 148 | 7 | 4 | 7748.6681 | 148 | 7 | 4 | 21004.4286
| 149 | 7 | 5 | 6136.8084 | 149 | 7 | 5 | 7724.7998 | 149 | 7 | 5 | 20939.7283
| 150 | 7 | 6 | 6297.4097 | 150 | 7 | 6 | 7926.9591 | 150 | 7 | 6 | 21487.7245
| 151 | 7 | 7 | 6183.7679 | 151 | 7 | 7 | 7783.9107 | 151 | 7 | 7 | 21099.9611
| 152 | 7 | 8 | 7024.7077 | 152 | 7 | 8 | 8842.4563 | 152 | 7 | 8 | 23969.3764
| 153 | 7 | 9 | 6712.0666 | 153 | 7 | 9 | 8448.9146 | 153 | 7 | 9 | 22902.597
| 154 | 7 | 10 | 7570.1787 | 154 | 7 | 10 | 9529.0762 | 154 | 7 | 10 | 25830.6068
| 155 | 7 | 11 | 6976.0874 | 155 | 7 | 11 | 8781.2548 | 155 | 7 | 11 | 23803.4764
| 156 | 7 | 12 | 6711.9281 | 156 | 7 | 12 | 8448.7404 | 156 | 7 | 12 | 22902.1247
| 157 | 7 | 13 | 6212.4378 | 157 | 7 | 13 | 7819.9994 | 157 | 7 | 13 | 21197.7875
| 158 | 7 | 14 | 5978.046 | 158 | 7 | 14 | 7524.9551 | 158 | 7 | 14 | 20398.0065
| 159 | 7 | 15 | 6109.048 | 159 | 7 | 15 | 7689.8559 | 159 | 7 | 15 | 20845.0054
| 160 | 7 | 16 | 6156.1557 | 160 | 7 | 16 | 7749.1535 | 160 | 7 | 16 | 21005.7442
| 161 | 7 | 17 | 6542.0734 | 161 | 7 | 17 | 8234.9331 | 161 | 7 | 17 | 22322.5543
| 162 | 7 | 18 | 6392.08 | 162 | 7 | 18 | 8046.1266 | 162 | 7 | 18 | 21810.7538
| 163 | 7 | 19 | 5666.8284 | 163 | 7 | 19 | 7133.2054 | 163 | 7 | 19 | 19336.0847
| 164 | 7 | 20 | 6043.8089 | 164 | 7 | 20 | 7607.7353 | 164 | 7 | 20 | 20622.3999
| 165 | 7 | 21 | 5808.0528 | 165 | 7 | 21 | 7310.9737 | 165 | 7 | 21 | 19817.9638
| 166 | 7 | 22 | 5619.8393 | 166 | 7 | 22 | 7074.0571 | 166 | 7 | 22 | 19175.7507
| 167 | 7 | 23 | 6524.3474 | 167 | 7 | 23 | 8212.6203 | 167 | 7 | 23 | 22262.0706
| 168 | 7 | 24 | 5733.2736 | 168 | 7 | 24 | 7216.8442 | 168 | 7 | 24 | 19562.8057
| 169 | 8 | 1 | 5647.6294 | 169 | 8 | 1 | 7109.0384 | 169 | 8 | 1 | 19270.5748
| 170 | 8 | 2 | 5874.1519 | 170 | 8 | 2 | 7394.1769 | 170 | 8 | 2 | 20043.5041
| 171 | 8 | 3 | 5760.6583 | 171 | 8 | 3 | 7251.3152 | 171 | 8 | 3 | 19656.2467
| 172 | 8 | 4 | 5779.976 | 172 | 8 | 4 | 7275.6316 | 172 | 8 | 4 | 19722.1614
| 173 | 8 | 5 | 6194.8206 | 173 | 8 | 5 | 7797.8235 | 173 | 8 | 5 | 21137.6749
| 174 | 8 | 6 | 5921.4475 | 174 | 8 | 6 | 7453.7109 | 174 | 8 | 6 | 20204.8838
| 175 | 8 | 7 | 6006.0931 | 175 | 8 | 7 | 7560.2599 | 175 | 8 | 7 | 20493.7077
| 176 | 8 | 8 | 6034.6939 | 176 | 8 | 8 | 7596.2615 | 176 | 8 | 8 | 20591.2979
| 177 | 8 | 9 | 5827.3605 | 177 | 8 | 9 | 7335.2776 | 177 | 8 | 9 | 19883.8448
| 178 | 8 | 10 | 6043.7496 | 178 | 8 | 10 | 7607.6606 | 178 | 8 | 10 | 20622.1975
| 179 | 8 | 11 | 5837.1182 | 179 | 8 | 11 | 7347.5602 | 179 | 8 | 11 | 19917.1395
| 180 | 8 | 12 | 5902.3078 | 180 | 8 | 12 | 7429.6186 | 180 | 8 | 12 | 20139.5763
| 181 | 8 | 13 | 5582.3904 | 181 | 8 | 13 | 7026.9178 | 181 | 8 | 13 | 19047.9693
| 182 | 8 | 14 | 5648.2325 | 182 | 8 | 14 | 7109.7975 | 182 | 8 | 14 | 19272.6325
| 183 | 8 | 15 | 5629.3795 | 183 | 8 | 15 | 7086.066 | 183 | 8 | 15 | 19208.3033
| 184 | 8 | 16 | 5968.8716 | 184 | 8 | 16 | 7513.4067 | 184 | 8 | 16 | 20366.7021
| 185 | 8 | 17 | 5478.7929 | 185 | 8 | 17 | 6896.5129 | 185 | 8 | 17 | 18694.4789
| 186 | 8 | 18 | 5780.0946 | 186 | 8 | 18 | 7275.7809 | 186 | 8 | 18 | 19722.5662
| 187 | 8 | 19 | 5347.1681 | 187 | 8 | 19 | 6730.8281 | 187 | 8 | 19 | 18245.3548
| 188 | 8 | 20 | 5714.0152 | 188 | 8 | 20 | 7192.6025 | 188 | 8 | 20 | 19497.0934
| 189 | 8 | 21 | 5742.9719 | 189 | 8 | 21 | 7229.0522 | 189 | 8 | 21 | 19595.898
| 190 | 8 | 22 | 5582.3706 | 190 | 8 | 22 | 7026.8929 | 190 | 8 | 22 | 19047.9018
| 191 | 8 | 23 | 5629.4586 | 191 | 8 | 23 | 7086.1655 | 191 | 8 | 23 | 19208.5731
| 192 | 8 | 24 | 6591.6131 | 192 | 8 | 24 | 8297.292 | 192 | 8 | 24 | 22491.5914
| 193 | 9 | 1 | 7251.1115 | 193 | 9 | 1 | 9127.4455 | 193 | 9 | 1 | 24741.9009
| 194 | 9 | 2 | 7147.7513 | 194 | 9 | 2 | 8997.3393 | 194 | 9 | 2 | 24389.22
| 195 | 9 | 3 | 6826.8453 | 195 | 9 | 3 | 8593.3941 | 195 | 9 | 3 | 23294.2397
| 196 | 9 | 4 | 6949.5232 | 196 | 9 | 4 | 8747.8166 | 196 | 9 | 4 | 23712.8352
| 197 | 9 | 5 | 6685.7099 | 197 | 9 | 5 | 8415.7378 | 197 | 9 | 5 | 22812.6642
| 198 | 9 | 6 | 6798.7784 | 198 | 9 | 6 | 8558.0644 | 198 | 9 | 6 | 23198.4711
| 199 | 9 | 7 | 6751.4729 | 199 | 9 | 7 | 8498.518 | 199 | 9 | 7 | 23037.0576
| 200 | 9 | 8 | 6921.7133 | 200 | 9 | 8 | 8712.8105 | 200 | 9 | 8 | 23617.9437
| 201 | 9 | 9 | 6967.8917 | 201 | 9 | 9 | 8770.9383 | 201 | 9 | 9 | 23775.5116
| 202 | 9 | 10 | 6901.7135 | 202 | 9 | 10 | 8687.6355 | 202 | 9 | 10 | 23549.7014
| 203 | 9 | 11 | 6986.3888 | 203 | 9 | 11 | 8794.2218 | 203 | 9 | 11 | 23838.6264
| 204 | 9 | 12 | 6629.1016 | 204 | 9 | 12 | 8344.4812 | 204 | 9 | 12 | 22619.5078
| 205 | 9 | 13 | 6280.2572 | 205 | 9 | 13 | 7905.368 | 205 | 9 | 13 | 21429.1974
| 206 | 9 | 14 | 6562.8245 | 206 | 9 | 14 | 8261.0539 | 206 | 9 | 14 | 22393.3603
| 207 | 9 | 15 | 6101.5048 | 207 | 9 | 15 | 7680.3608 | 207 | 9 | 15 | 20819.267
| 208 | 9 | 16 | 6732.4816 | 208 | 9 | 16 | 8474.6123 | 208 | 9 | 16 | 22972.2561
| 209 | 9 | 17 | 6374.6802 | 209 | 9 | 17 | 8024.2245 | 209 | 9 | 17 | 21751.3834
| 210 | 9 | 18 | 6280.2374 | 210 | 9 | 18 | 7905.3431 | 210 | 9 | 18 | 21429.1299
| 211 | 9 | 19 | 5902.8021 | 211 | 9 | 19 | 7430.2408 | 211 | 9 | 19 | 20141.263
| 212 | 9 | 20 | 5799.7187 | 212 | 9 | 20 | 7300.483 | 212 | 9 | 20 | 19789.5267
| 213 | 9 | 21 | 5940.3894 | 213 | 9 | 21 | 7477.5544 | 213 | 9 | 21 | 20269.5167
| 214 | 9 | 22 | 5667.5897 | 214 | 9 | 22 | 7134.1636 | 214 | 9 | 22 | 19338.6822
| 215 | 9 | 23 | 5695.5478 | 215 | 9 | 23 | 7169.3564 | 215 | 9 | 23 | 19434.0797
| 216 | 9 | 24 | 5846.1937 | 216 | 9 | 24 | 7358.9842 | 216 | 9 | 24 | 19948.1066
| 217 | 10 | 1 | 5592.3063 | 217 | 10 | 1 | 7039.3995 | 217 | 10 | 1 | 19081.8037
| 218 | 10 | 2 | 4660.878 | 218 | 10 | 2 | 5866.9502 | 218 | 10 | 2 | 15903.6283
| 219 | 10 | 3 | 6043.9375 | 219 | 10 | 3 | 7607.8971 | 219 | 10 | 3 | 20622.8384
| 220 | 10 | 4 | 6346.0795 | 220 | 10 | 4 | 7988.2228 | 220 | 10 | 4 | 21653.7931
| 221 | 10 | 5 | 7628.0723 | 221 | 10 | 5 | 9601.9506 | 221 | 10 | 5 | 26028.1486
| 222 | 10 | 6 | 6299.0311 | 222 | 10 | 6 | 7928.9999 | 222 | 10 | 6 | 21493.2567
| 223 | 10 | 7 | 6807.9429 | 223 | 10 | 7 | 8569.6004 | 223 | 10 | 7 | 23229.7418
| 224 | 10 | 8 | 7298.3676 | 224 | 10 | 8 | 9186.9298 | 224 | 10 | 8 | 24903.1457
| 225 | 10 | 9 | 6695.0129 | 225 | 10 | 9 | 8427.448 | 225 | 10 | 9 | 22844.4072
| 226 | 10 | 10 | 6741.4582 | 226 | 10 | 10 | 8485.9118 | 226 | 10 | 10 | 23002.8859
| 227 | 10 | 11 | 6910.7099 | 227 | 10 | 11 | 8698.9599 | 227 | 10 | 11 | 23580.3986
| 228 | 10 | 12 | 6647.2823 | 228 | 10 | 12 | 8367.3664 | 228 | 10 | 12 | 22681.5432
| 229 | 10 | 13 | 6073.0424 | 229 | 10 | 13 | 7644.5334 | 229 | 10 | 13 | 20722.149
| 230 | 10 | 14 | 6910.7198 | 230 | 10 | 14 | 8698.9724 | 230 | 10 | 14 | 23580.4323
| 231 | 10 | 15 | 6854.3883 | 231 | 10 | 15 | 8628.0642 | 231 | 10 | 15 | 23388.2204
| 232 | 10 | 16 | 6158.1231 | 232 | 10 | 16 | 7751.6299 | 232 | 10 | 16 | 21012.4571
| 233 | 10 | 17 | 6468.4904 | 233 | 10 | 17 | 8142.3094 | 233 | 10 | 17 | 22071.4779
| 234 | 10 | 18 | 5837.6817 | 234 | 10 | 18 | 7348.2695 | 234 | 10 | 18 | 19919.0622
| 235 | 10 | 19 | 5883.9491 | 235 | 10 | 19 | 7406.5093 | 235 | 10 | 19 | 20076.9337
| 236 | 10 | 20 | 5610.922 | 236 | 10 | 20 | 7062.8323 | 236 | 10 | 20 | 19145.3234
| 237 | 10 | 21 | 5563.7648 | 237 | 10 | 21 | 7003.4725 | 237 | 10 | 21 | 18984.4159
| 238 | 10 | 22 | 5667.2338 | 238 | 10 | 22 | 7133.7156 | 238 | 10 | 22 | 19337.4678
| 239 | 10 | 23 | 5498.0315 | 239 | 10 | 23 | 6920.7297 | 239 | 10 | 23 | 18760.1237
| 240 | 10 | 24 | 5761.3603 | 240 | 10 | 24 | 7252.1987 | 240 | 10 | 24 | 19658.6418
| 241 | 11 | 1 | 5168.4058 | 241 | 11 | 1 | 6505.8085 | 241 | 11 | 1 | 17635.3906
| 242 | 11 | 2 | 4717.1305 | 242 | 11 | 2 | 5937.7589 | 242 | 11 | 2 | 16095.5703
| 243 | 11 | 3 | 5620.2644 | 243 | 11 | 3 | 7074.5923 | 243 | 11 | 3 | 19177.2013
| 244 | 11 | 4 | 6496.7847 | 244 | 11 | 4 | 8177.9253 | 244 | 11 | 4 | 22168.0224
| 245 | 11 | 5 | 7373.6213 | 245 | 11 | 5 | 9281.6566 | 245 | 11 | 5 | 25159.9229
| 246 | 11 | 6 | 6440.3543 | 246 | 11 | 6 | 8106.8927 | 246 | 11 | 6 | 21975.4731
| 247 | 11 | 7 | 6459.4939 | 247 | 11 | 7 | 8130.985 | 247 | 11 | 7 | 22040.7807
| 248 | 11 | 8 | 7241.5318 | 248 | 11 | 8 | 9115.3869 | 248 | 11 | 8 | 24709.2134
| 249 | 11 | 9 | 7221.9868 | 249 | 11 | 9 | 9090.7843 | 249 | 11 | 9 | 24642.5228
| 250 | 11 | 10 | 6590.7926 | 250 | 11 | 10 | 8296.2591 | 250 | 11 | 10 | 22488.7916
| 251 | 11 | 11 | 7070.4413 | 251 | 11 | 11 | 8900.0241 | 251 | 11 | 11 | 24125.4263
| 252 | 11 | 12 | 6835.476 | 252 | 11 | 12 | 8604.258 | 252 | 11 | 12 | 23323.6888
| 253 | 11 | 13 | 6618.6222 | 253 | 11 | 13 | 8331.2901 | 253 | 11 | 13 | 22583.7506
| 254 | 11 | 14 | 6440.374 | 254 | 11 | 14 | 8106.9175 | 254 | 11 | 14 | 21975.5406
| 255 | 11 | 15 | 6157.7474 | 255 | 11 | 15 | 7751.157 | 255 | 11 | 15 | 21011.1753
| 256 | 11 | 16 | 6364.5667 | 256 | 11 | 16 | 8011.4939 | 256 | 11 | 16 | 21716.8743
| 257 | 11 | 17 | 6044.6592 | 257 | 11 | 17 | 7608.8055 | 257 | 11 | 17 | 20625.301
| 258 | 11 | 18 | 6497.0516 | 258 | 11 | 18 | 8178.2613 | 258 | 11 | 18 | 22168.9332
| 259 | 11 | 19 | 5808.3494 | 259 | 11 | 19 | 7311.347 | 259 | 11 | 19 | 19818.9758
| 260 | 11 | 20 | 5610.922 | 260 | 11 | 20 | 7062.8323 | 260 | 11 | 20 | 19145.3234
| 261 | 11 | 21 | 5949.6627 | 261 | 11 | 21 | 7489.2273 | 261 | 11 | 21 | 20301.1584
| 262 | 11 | 22 | 5714.4601 | 262 | 11 | 22 | 7193.1625 | 262 | 11 | 22 | 19498.6114
| 263 | 11 | 23 | 5761.5184 | 263 | 11 | 23 | 7252.3979 | 263 | 11 | 23 | 19659.1815
| 264 | 11 | 24 | 6297.8151 | 264 | 11 | 24 | 7927.4693 | 264 | 11 | 24 | 21489.1076
| 265 | 12 | 1 | 6251.518 | 265 | 12 | 1 | 7869.1922 | 265 | 12 | 1 | 21331.1349
| 266 | 12 | 2 | 5836.7425 | 266 | 12 | 2 | 7347.0873 | 266 | 12 | 2 | 19915.8576
| 267 | 12 | 3 | 6307.2069 | 267 | 12 | 3 | 7939.2915 | 267 | 12 | 3 | 21521.1541
| 268 | 12 | 4 | 6787.9926 | 268 | 12 | 4 | 8544.4876 | 268 | 12 | 4 | 23161.6681
| 269 | 12 | 5 | 7947.5646 | 269 | 12 | 5 | 10004.1163 | 269 | 12 | 5 | 27118.3051
| 270 | 12 | 6 | 6308.591 | 270 | 12 | 6 | 7941.0337 | 270 | 12 | 6 | 21525.8768
| 271 | 12 | 7 | 6741.7845 | 271 | 12 | 7 | 8486.3224 | 271 | 12 | 7 | 23003.9991
| 272 | 12 | 8 | 7815.307 | 272 | 12 | 8 | 9837.6351 | 272 | 12 | 8 | 26667.0221
| 273 | 12 | 9 | 6610.2585 | 273 | 12 | 9 | 8320.7621 | 273 | 12 | 9 | 22555.2123
| 274 | 12 | 10 | 6760.0245 | 274 | 12 | 10 | 8509.2824 | 274 | 12 | 10 | 23066.2368
| 275 | 12 | 11 | 6853.9038 | 275 | 12 | 11 | 8627.4544 | 275 | 12 | 11 | 23386.5675
| 276 | 12 | 12 | 6345.9015 | 276 | 12 | 12 | 7987.9989 | 276 | 12 | 12 | 21653.1859
| 277 | 12 | 13 | 6449.5979 | 277 | 12 | 13 | 8118.5282 | 277 | 12 | 13 | 22007.0137
| 278 | 12 | 14 | 6035.2376 | 278 | 12 | 14 | 7596.946 | 278 | 12 | 14 | 20593.1532
| 279 | 12 | 15 | 6166.8625 | 279 | 12 | 15 | 7762.6307 | 279 | 12 | 15 | 21042.2773
| 280 | 12 | 16 | 6204.7365 | 280 | 12 | 16 | 7810.3052 | 280 | 12 | 16 | 21171.5093
| 281 | 12 | 17 | 6327.3451 | 281 | 12 | 17 | 7964.6407 | 281 | 12 | 17 | 21589.8687
| 282 | 12 | 18 | 6101.0797 | 282 | 12 | 18 | 7679.8257 | 282 | 12 | 18 | 20817.8165
| 283 | 12 | 19 | 5742.8137 | 283 | 12 | 19 | 7228.853 | 283 | 12 | 19 | 19595.3583
| 284 | 12 | 20 | 5676.6059 | 284 | 12 | 20 | 7145.5129 | 284 | 12 | 20 | 19369.4469
| 285 | 12 | 21 | 5639.1471 | 285 | 12 | 21 | 7098.3611 | 285 | 12 | 21 | 19241.6317
| 286 | 12 | 22 | 5836.7919 | 286 | 12 | 22 | 7347.1495 | 286 | 12 | 22 | 19916.0263
| 287 | 12 | 23 | 5733.234 | 287 | 12 | 23 | 7216.7944 | 287 | 12 | 23 | 19562.6708
| 288 | 12 | 24 | 5545.1095 | 288 | 12 | 24 | 6979.9899 | 288 | 12 | 24 | 18920.7613
| 289 | 13 | 1 | 4604.2697 | 289 | 13 | 1 | 5795.6936 | 289 | 13 | 1 | 15710.4719
| 290 | 13 | 2 | 5987.6652 | 290 | 13 | 2 | 7537.0635 | 290 | 13 | 2 | 20430.8289
| 291 | 13 | 3 | 5789.704 | 291 | 13 | 3 | 7287.8768 | 291 | 13 | 3 | 19755.3549
| 292 | 13 | 4 | 6194.6625 | 292 | 13 | 4 | 7797.6244 | 292 | 13 | 4 | 21137.1351
| 293 | 13 | 5 | 7486.8776 | 293 | 13 | 5 | 9424.2196 | 293 | 13 | 5 | 25546.3707
| 294 | 13 | 6 | 6383.5877 | 294 | 13 | 6 | 8035.4369 | 294 | 13 | 6 | 21781.777
| 295 | 13 | 7 | 6836.1779 | 295 | 13 | 7 | 8605.1416 | 295 | 13 | 7 | 23326.0838
| 296 | 13 | 8 | 7241.7889 | 296 | 13 | 8 | 9115.7105 | 296 | 13 | 8 | 24710.0904
| 297 | 13 | 9 | 7146.5452 | 297 | 13 | 9 | 8995.8211 | 297 | 13 | 9 | 24385.1046
| 298 | 13 | 10 | 6646.8275 | 298 | 13 | 10 | 8366.794 | 298 | 13 | 10 | 22679.9915
| 299 | 13 | 11 | 7127.4253 | 299 | 13 | 11 | 8971.7536 | 299 | 13 | 11 | 24319.8645
| 300 | 13 | 12 | 6317.6468 | 300 | 13 | 12 | 7952.4328 | 300 | 13 | 12 | 21556.7764
| 301 | 13 | 13 | 6487.4225 | 301 | 13 | 13 | 8166.1405 | 301 | 13 | 13 | 22136.077
| 302 | 13 | 14 | 6120.2392 | 302 | 13 | 14 | 7703.943 | 302 | 13 | 14 | 20883.1914
| 303 | 13 | 15 | 6364.7545 | 303 | 13 | 15 | 8011.7303 | 303 | 13 | 15 | 21717.5152
| 304 | 13 | 16 | 6214.4942 | 304 | 13 | 16 | 7822.5879 | 304 | 13 | 16 | 21204.804
| 305 | 13 | 17 | 6129.6409 | 305 | 13 | 17 | 7715.7776 | 305 | 13 | 17 | 20915.2717
| 306 | 13 | 18 | 5997.6701 | 306 | 13 | 18 | 7549.6573 | 306 | 13 | 18 | 20464.967
| 307 | 13 | 19 | 5752.1167 | 307 | 13 | 19 | 7240.5632 | 307 | 13 | 19 | 19627.1012
| 308 | 13 | 20 | 5554.5607 | 308 | 13 | 20 | 6991.8868 | 308 | 13 | 20 | 18953.0103
| 309 | 13 | 21 | 6449.0047 | 309 | 13 | 21 | 8117.7815 | 309 | 13 | 21 | 22004.9897
| 310 | 13 | 22 | 6373.2863 | 310 | 13 | 22 | 8022.4698 | 310 | 13 | 22 | 21746.627
| 311 | 13 | 23 | 6316.6581 | 311 | 13 | 23 | 7951.1883 | 311 | 13 | 23 | 21553.4031
| 312 | 13 | 24 | 5968.4366 | 312 | 13 | 24 | 7512.8592 | 312 | 13 | 24 | 20365.2178
| 313 | 14 | 1 | 4640.0874 | 313 | 14 | 1 | 5840.7797 | 313 | 14 | 1 | 15832.6873
| 314 | 14 | 2 | 5261.5635 | 314 | 14 | 2 | 6623.072 | 314 | 14 | 2 | 17953.2588
| 315 | 14 | 3 | 4781.6083 | 315 | 14 | 3 | 6018.9213 | 315 | 14 | 3 | 16315.5784
| 316 | 14 | 4 | 4132.787 | 316 | 14 | 4 | 5202.2077 | 316 | 14 | 4 | 14101.7008
| 317 | 14 | 5 | 5035.9505 | 317 | 14 | 5 | 6339.0784 | 317 | 14 | 5 | 17183.433
| 318 | 14 | 6 | 5582.509 | 318 | 14 | 6 | 7027.0671 | 318 | 14 | 6 | 19048.3741
| 319 | 14 | 7 | 5450.0142 | 319 | 14 | 7 | 6860.2872 | 319 | 14 | 7 | 18596.2815
| 320 | 14 | 8 | 6468.3915 | 320 | 14 | 8 | 8142.185 | 320 | 14 | 8 | 22071.1406
| 321 | 14 | 9 | 5507.3245 | 321 | 14 | 9 | 6932.4274 | 321 | 14 | 9 | 18791.8329
| 322 | 14 | 10 | 5770.6829 | 322 | 14 | 10 | 7263.9338 | 322 | 14 | 10 | 19690.4522
| 323 | 14 | 11 | 5403.5787 | 323 | 14 | 11 | 6801.8359 | 323 | 14 | 11 | 18437.8365
| 324 | 14 | 12 | 5327.9888 | 324 | 14 | 12 | 6706.686 | 324 | 14 | 12 | 18179.9123
| 325 | 14 | 13 | 5827.2617 | 325 | 14 | 13 | 7335.1531 | 325 | 14 | 13 | 19883.5074
| 326 | 14 | 14 | 5186.7546 | 326 | 14 | 14 | 6528.9053 | 326 | 14 | 14 | 17697.9995
| 327 | 14 | 15 | 5600.9072 | 327 | 14 | 15 | 7050.2261 | 327 | 14 | 15 | 19111.1516
| 328 | 14 | 16 | 5346.7825 | 328 | 14 | 16 | 6730.3428 | 328 | 14 | 16 | 18244.0392
| 329 | 14 | 17 | 5308.9975 | 329 | 14 | 17 | 6682.7803 | 329 | 14 | 17 | 18115.1108
| 330 | 14 | 18 | 6034.1699 | 330 | 14 | 18 | 7595.602 | 330 | 14 | 18 | 20589.51
| 331 | 14 | 19 | 5996.375 | 331 | 14 | 19 | 7548.027 | 331 | 14 | 19 | 20460.5479
| 332 | 14 | 20 | 5374.543 | 332 | 14 | 20 | 6765.2867 | 332 | 14 | 20 | 18338.762
| 333 | 14 | 21 | 5365.4378 | 333 | 14 | 21 | 6753.8254 | 333 | 14 | 21 | 18307.6937
| 334 | 14 | 22 | 5393.8804 | 334 | 14 | 22 | 6789.6279 | 334 | 14 | 22 | 18404.7442
| 335 | 14 | 23 | 5940.3795 | 335 | 14 | 23 | 7477.542 | 335 | 14 | 23 | 20269.483
| 336 | 14 | 24 | 5761.3603 | 336 | 14 | 24 | 7252.1987 | 336 | 14 | 24 | 19658.6418
| 337 | 15 | 1 | 5732.0576 | 337 | 15 | 1 | 7215.3135 | 337 | 15 | 1 | 19558.6565
| 338 | 15 | 2 | 5713.689 | 338 | 15 | 2 | 7192.1918 | 338 | 15 | 2 | 19495.9802
| 339 | 15 | 3 | 5280.891 | 339 | 15 | 3 | 6647.4009 | 339 | 15 | 3 | 18019.2072
| 340 | 15 | 4 | 5459.6532 | 340 | 15 | 4 | 6872.4205 | 340 | 15 | 4 | 18629.1713
| 341 | 15 | 5 | 5723.328 | 341 | 15 | 5 | 7204.3251 | 341 | 15 | 5 | 19528.8701
| 342 | 15 | 6 | 6882.3366 | 342 | 15 | 6 | 8663.2445 | 342 | 15 | 6 | 23483.5843
| 343 | 15 | 7 | 6260.1289 | 343 | 15 | 7 | 7880.0312 | 343 | 15 | 7 | 21360.5165
| 344 | 15 | 8 | 5432.0114 | 344 | 15 | 8 | 6837.626 | 344 | 15 | 8 | 18534.8533
| 345 | 15 | 9 | 6072.0439 | 345 | 15 | 9 | 7643.2765 | 345 | 15 | 9 | 20718.742
| 346 | 15 | 10 | 6232.0224 | 346 | 15 | 10 | 7844.6518 | 346 | 15 | 10 | 21264.613
| 347 | 15 | 11 | 6052.9438 | 347 | 15 | 11 | 7619.2339 | 347 | 15 | 11 | 20653.5694
| 348 | 15 | 12 | 5893.5684 | 348 | 15 | 12 | 7418.6177 | 348 | 15 | 12 | 20109.7561
| 349 | 15 | 13 | 5215.0588 | 349 | 15 | 13 | 6564.5336 | 349 | 15 | 13 | 17794.5777
| 350 | 15 | 14 | 5102.2672 | 350 | 15 | 14 | 6422.5554 | 350 | 15 | 14 | 17409.7154
| 351 | 15 | 15 | 4641.2045 | 351 | 15 | 15 | 5842.1859 | 351 | 15 | 15 | 15836.4992
| 352 | 15 | 16 | 4877.0002 | 352 | 15 | 16 | 6138.9973 | 352 | 15 | 16 | 16641.0702
| 353 | 15 | 17 | 4895.5962 | 353 | 15 | 17 | 6162.4052 | 353 | 15 | 17 | 16704.5224
| 354 | 15 | 18 | 5649.1321 | 354 | 15 | 18 | 7110.9299 | 354 | 15 | 18 | 19275.7023
| 355 | 15 | 19 | 5375.0966 | 355 | 15 | 19 | 6765.9836 | 355 | 15 | 19 | 18340.6511
| 356 | 15 | 20 | 5742.8533 | 356 | 15 | 20 | 7228.9028 | 356 | 15 | 20 | 19595.4932
| 357 | 15 | 21 | 5751.8497 | 357 | 15 | 21 | 7240.2272 | 357 | 15 | 21 | 19626.1904
| 358 | 15 | 22 | 6118.598 | 358 | 15 | 22 | 7701.8772 | 358 | 15 | 22 | 20877.5917
| 359 | 15 | 23 | 6250.6183 | 359 | 15 | 23 | 7868.0597 | 359 | 15 | 23 | 21328.0652
| 360 | 15 | 24 | 7372.4745 | 360 | 15 | 24 | 9280.213 | 360 | 15 | 24 | 25156.0099
| 361 | 16 | 1 | 7505.1176 | 361 | 16 | 1 | 9447.1795 | 361 | 16 | 1 | 25608.6085
| 362 | 16 | 2 | 7071.8748 | 362 | 16 | 2 | 8901.8286 | 362 | 16 | 2 | 24130.3176
| 363 | 16 | 3 | 6779.9749 | 363 | 16 | 3 | 8534.3952 | 363 | 16 | 3 | 23134.3105
| 364 | 16 | 4 | 7240.7706 | 364 | 16 | 4 | 9114.4287 | 364 | 16 | 4 | 24706.6159
| 365 | 16 | 5 | 7447.9359 | 365 | 16 | 5 | 9375.2011 | 365 | 16 | 5 | 25413.4956
| 366 | 16 | 6 | 7570.5445 | 366 | 16 | 6 | 9529.5366 | 366 | 16 | 6 | 25831.855
| 367 | 16 | 7 | 7457.565 | 367 | 16 | 7 | 9387.322 | 367 | 16 | 7 | 25446.3517
| 368 | 16 | 8 | 7966.032 | 368 | 16 | 8 | 10027.3624 | 368 | 16 | 8 | 27181.3188
| 369 | 16 | 9 | 7928.0097 | 369 | 16 | 9 | 9979.5012 | 369 | 16 | 9 | 27051.5808
| 370 | 16 | 10 | 8040.831 | 370 | 16 | 10 | 10121.5168 | 370 | 16 | 10 | 27436.5443
| 371 | 16 | 11 | 7438.3166 | 371 | 16 | 11 | 9363.0927 | 371 | 16 | 11 | 25380.6731
| 372 | 16 | 12 | 7155.5812 | 372 | 16 | 12 | 9007.1953 | 372 | 16 | 12 | 24415.9368
| 373 | 16 | 13 | 6647.0747 | 373 | 16 | 13 | 8367.1051 | 373 | 16 | 13 | 22680.8348
| 374 | 16 | 14 | 6779.184 | 374 | 16 | 14 | 8533.3996 | 374 | 16 | 14 | 23131.6118
| 375 | 16 | 15 | 6280.2572 | 375 | 16 | 15 | 7905.368 | 375 | 16 | 15 | 21429.1974
| 376 | 16 | 16 | 6600.4711 | 376 | 16 | 16 | 8308.4422 | 376 | 16 | 16 | 22521.8164
| 377 | 16 | 17 | 6224.1332 | 377 | 16 | 17 | 7834.7212 | 377 | 16 | 17 | 21237.6939
| 378 | 16 | 18 | 6468.6881 | 378 | 16 | 18 | 8142.5583 | 378 | 16 | 18 | 22072.1526
| 379 | 16 | 19 | 5950.1866 | 379 | 16 | 19 | 7489.8868 | 379 | 16 | 19 | 20302.9463
| 380 | 16 | 20 | 6015.9002 | 380 | 16 | 20 | 7572.6047 | 380 | 16 | 20 | 20527.171
| 381 | 16 | 21 | 6740.3114 | 381 | 16 | 21 | 8484.4682 | 381 | 16 | 21 | 22998.9728
| 382 | 16 | 22 | 6467.482 | 382 | 16 | 22 | 8141.0401 | 382 | 16 | 22 | 22068.0371
| 383 | 16 | 23 | 6618.0488 | 383 | 16 | 23 | 8330.5683 | 383 | 16 | 23 | 22581.7941
| 384 | 16 | 24 | 7013.9219 | 384 | 16 | 24 | 8828.8795 | 384 | 16 | 24 | 23932.5734
| 385 | 17 | 1 | 6637.1687 | 385 | 17 | 1 | 8354.6358 | 385 | 17 | 1 | 22647.0341
| 386 | 17 | 2 | 6636.9018 | 386 | 17 | 2 | 8354.2998 | 386 | 17 | 2 | 22646.1233
| 387 | 17 | 3 | 6881.8324 | 387 | 17 | 3 | 8662.6098 | 387 | 17 | 3 | 23481.8639
| 388 | 17 | 4 | 7806.4391 | 388 | 17 | 4 | 9826.4724 | 388 | 17 | 4 | 26636.7634
| 389 | 17 | 5 | 7974.9098 | 389 | 17 | 5 | 10038.5375 | 389 | 17 | 5 | 27211.6112
| 390 | 17 | 6 | 7183.7964 | 390 | 17 | 6 | 9042.7116 | 390 | 17 | 6 | 24512.2114
| 391 | 17 | 7 | 7485.2563 | 391 | 17 | 7 | 9422.1787 | 391 | 17 | 7 | 25540.8385
| 392 | 17 | 8 | 8597.8293 | 392 | 17 | 8 | 10822.6468 | 392 | 17 | 8 | 29337.1077
| 393 | 17 | 9 | 7815.4751 | 393 | 17 | 9 | 9837.8466 | 393 | 17 | 9 | 26667.5955
| 394 | 17 | 10 | 7589.0811 | 394 | 17 | 10 | 9552.8698 | 394 | 17 | 10 | 25895.1048
| 395 | 17 | 11 | 7890.6201 | 395 | 17 | 11 | 9932.4365 | 395 | 17 | 11 | 26924.0017
| 396 | 17 | 12 | 7495.2611 | 396 | 17 | 12 | 9434.7725 | 396 | 17 | 12 | 25574.9765
| 397 | 17 | 13 | 8013.0211 | 397 | 17 | 13 | 10086.5107 | 397 | 17 | 13 | 27341.6528
| 398 | 17 | 14 | 7664.7501 | 398 | 17 | 14 | 9648.1193 | 398 | 17 | 14 | 26153.2988
| 399 | 17 | 15 | 7306.7708 | 399 | 17 | 15 | 9197.5075 | 399 | 17 | 15 | 24931.8189
| 400 | 17 | 16 | 7664.3349 | 400 | 17 | 16 | 9647.5966 | 400 | 17 | 16 | 26151.882
| 401 | 17 | 17 | 7683.5734 | 401 | 17 | 17 | 9671.8134 | 401 | 17 | 17 | 26217.5269
| 402 | 17 | 18 | 7938.2419 | 402 | 17 | 18 | 9992.3812 | 402 | 17 | 18 | 27086.4947
| 403 | 17 | 19 | 7013.6747 | 403 | 17 | 19 | 8828.5684 | 403 | 17 | 19 | 23931.7301
| 404 | 17 | 20 | 7014.1789 | 404 | 17 | 20 | 8829.203 | 404 | 17 | 20 | 23933.4505
| 405 | 17 | 21 | 7136.3328 | 405 | 17 | 21 | 8982.9661 | 405 | 17 | 21 | 24350.2582
| 406 | 17 | 22 | 7390.8826 | 406 | 17 | 22 | 9303.3845 | 406 | 17 | 22 | 25218.8211
| 407 | 17 | 23 | 6948.4159 | 407 | 17 | 23 | 8746.4229 | 407 | 17 | 23 | 23709.0571
| 408 | 17 | 24 | 7550.9303 | 408 | 17 | 24 | 9504.8469 | 408 | 17 | 24 | 25764.9283
| 409 | 18 | 1 | 6825.5502 | 409 | 18 | 1 | 8591.7639 | 409 | 18 | 1 | 23289.8206
| 410 | 18 | 2 | 7136.3921 | 410 | 18 | 2 | 8983.0407 | 410 | 18 | 2 | 24350.4606
| 411 | 18 | 3 | 7362.7267 | 411 | 18 | 3 | 9267.9428 | 411 | 18 | 3 | 25122.7489
| 412 | 18 | 4 | 8117.0635 | 412 | 18 | 4 | 10217.4755 | 412 | 18 | 4 | 27696.6612
| 413 | 18 | 5 | 7975.7205 | 413 | 18 | 5 | 10039.5579 | 413 | 18 | 5 | 27214.3773
| 414 | 18 | 6 | 7899.5473 | 414 | 18 | 6 | 9943.6738 | 414 | 18 | 6 | 26954.4628
| 415 | 18 | 7 | 7938.4693 | 415 | 18 | 7 | 9992.6674 | 415 | 18 | 7 | 27087.2705
| 416 | 18 | 8 | 8654.2597 | 416 | 18 | 8 | 10893.6794 | 416 | 18 | 8 | 29529.6569
| 417 | 18 | 9 | 7938.4297 | 417 | 18 | 9 | 9992.6176 | 417 | 18 | 9 | 27087.1356
| 418 | 18 | 10 | 8098.0226 | 418 | 18 | 10 | 10193.5076 | 418 | 18 | 10 | 27631.691
| 419 | 18 | 11 | 7947.8117 | 419 | 18 | 11 | 10004.4274 | 419 | 18 | 11 | 27119.1484
| 420 | 18 | 12 | 7720.7455 | 420 | 18 | 12 | 9718.6044 | 420 | 18 | 12 | 26344.3638
| 421 | 18 | 13 | 7419.7009 | 421 | 18 | 13 | 9339.6599 | 421 | 18 | 13 | 25317.1535
| 422 | 18 | 14 | 7505.3055 | 422 | 18 | 14 | 9447.416 | 422 | 18 | 14 | 25609.2494
| 423 | 18 | 15 | 7128.5227 | 423 | 18 | 15 | 8973.135 | 423 | 18 | 15 | 24323.6089
| 424 | 18 | 16 | 7410.8824 | 424 | 18 | 16 | 9328.5595 | 424 | 18 | 16 | 25287.0635
| 425 | 18 | 17 | 7476.2104 | 425 | 18 | 17 | 9410.7921 | 425 | 18 | 17 | 25509.9726
| 426 | 18 | 18 | 7853.0031 | 426 | 18 | 18 | 9885.0856 | 426 | 18 | 18 | 26795.6468
| 427 | 18 | 19 | 6506.1865 | 427 | 18 | 19 | 8189.7599 | 427 | 18 | 19 | 22200.1027
| 428 | 18 | 20 | 6487.0764 | 428 | 18 | 20 | 8165.7049 | 428 | 18 | 20 | 22134.8963
| 429 | 18 | 21 | 6449.3903 | 429 | 18 | 21 | 8118.2668 | 429 | 18 | 21 | 22006.3053
| 430 | 18 | 22 | 6383.5284 | 430 | 18 | 22 | 8035.3622 | 430 | 18 | 22 | 21781.5746
| 431 | 18 | 23 | 7004.4608 | 431 | 18 | 23 | 8816.9702 | 431 | 18 | 23 | 23900.2907
| 432 | 18 | 24 | 7268.7386 | 432 | 18 | 24 | 9149.6339 | 432 | 18 | 24 | 24802.0472
| 433 | 19 | 1 | 6675.1713 | 433 | 19 | 1 | 8402.4721 | 433 | 19 | 1 | 22776.7046
| 434 | 19 | 2 | 6421.0762 | 434 | 19 | 2 | 8082.6261 | 434 | 19 | 2 | 21909.6934
| 435 | 19 | 3 | 6392.9302 | 435 | 19 | 3 | 8047.1969 | 435 | 19 | 3 | 21813.6549
| 436 | 19 | 4 | 7533.7382 | 436 | 19 | 4 | 9483.2061 | 436 | 19 | 4 | 25706.2662
| 437 | 19 | 5 | 8088.6406 | 437 | 19 | 5 | 10181.6979 | 437 | 19 | 5 | 27599.6782
| 438 | 19 | 6 | 7363.0727 | 438 | 19 | 6 | 9268.3784 | 438 | 19 | 6 | 25123.9296
| 439 | 19 | 7 | 7720.9037 | 439 | 19 | 7 | 9718.8035 | 439 | 19 | 7 | 26344.9035
| 440 | 19 | 8 | 8117.973 | 440 | 19 | 8 | 10218.6204 | 440 | 19 | 8 | 27699.7646
| 441 | 19 | 9 | 7147.3954 | 441 | 19 | 9 | 8996.8913 | 441 | 19 | 9 | 24388.0056
| 442 | 19 | 10 | 7749.2771 | 442 | 19 | 10 | 9754.5189 | 442 | 19 | 10 | 26441.7179
| 443 | 19 | 11 | 7381.8466 | 443 | 19 | 11 | 9292.0103 | 443 | 19 | 11 | 25187.989
| 444 | 19 | 12 | 7513.9361 | 444 | 19 | 12 | 9458.28 | 444 | 19 | 12 | 25638.6986
| 445 | 19 | 13 | 6986.4382 | 445 | 19 | 13 | 8794.284 | 445 | 19 | 13 | 23838.7951
| 446 | 19 | 14 | 6638.6319 | 446 | 19 | 14 | 8356.4776 | 446 | 19 | 14 | 22652.0266
| 447 | 19 | 15 | 6553.9665 | 447 | 19 | 15 | 8249.9037 | 447 | 19 | 15 | 22363.1353
| 448 | 19 | 16 | 6666.8372 | 448 | 19 | 16 | 8391.9814 | 448 | 19 | 16 | 22748.2675
| 449 | 19 | 17 | 6827.5374 | 449 | 19 | 17 | 8594.2652 | 449 | 19 | 17 | 23296.601
| 450 | 19 | 18 | 6544.4362 | 450 | 19 | 18 | 8237.9073 | 450 | 19 | 18 | 22330.6165
| 451 | 19 | 19 | 5894.033 | 451 | 19 | 19 | 7419.2026 | 451 | 19 | 19 | 20111.3416
| 452 | 19 | 20 | 6119.903 | 452 | 19 | 20 | 7703.5198 | 452 | 19 | 20 | 20882.0445
| 453 | 19 | 21 | 6129.3147 | 453 | 19 | 21 | 7715.3669 | 453 | 19 | 21 | 20914.1585
| 454 | 19 | 22 | 7004.9254 | 454 | 19 | 22 | 8817.5551 | 454 | 19 | 22 | 23901.8762
| 455 | 19 | 23 | 6891.6889 | 455 | 19 | 23 | 8675.0169 | 455 | 19 | 23 | 23515.4959
| 456 | 19 | 24 | 6543.4475 | 456 | 19 | 24 | 8236.6629 | 456 | 19 | 24 | 22327.2432
| 457 | 20 | 1 | 6872.569 | 457 | 20 | 1 | 8650.9494 | 457 | 20 | 1 | 23450.2558
| 458 | 20 | 2 | 6684.6126 | 458 | 20 | 2 | 8414.3565 | 458 | 20 | 2 | 22808.9198
| 459 | 20 | 3 | 6863.3254 | 459 | 20 | 3 | 8639.3139 | 459 | 20 | 3 | 23418.7153
| 460 | 20 | 4 | 7400.8677 | 460 | 20 | 4 | 9315.9533 | 460 | 20 | 4 | 25252.8917
| 461 | 20 | 5 | 8136.4009 | 461 | 20 | 5 | 10241.8168 | 461 | 20 | 5 | 27762.6433
| 462 | 20 | 6 | 7193.6134 | 462 | 20 | 6 | 9055.0689 | 462 | 20 | 6 | 24545.7085
| 463 | 20 | 7 | 7664.6809 | 463 | 20 | 7 | 9648.0322 | 463 | 20 | 7 | 26153.0627
| 464 | 20 | 8 | 8202.668 | 464 | 20 | 8 | 10325.2316 | 464 | 20 | 8 | 27988.7571
| 465 | 20 | 9 | 7966.3187 | 465 | 20 | 9 | 10027.7233 | 465 | 20 | 9 | 27182.297
| 466 | 20 | 10 | 7278.6248 | 466 | 20 | 10 | 9162.0783 | 466 | 20 | 10 | 24835.7804
| 467 | 20 | 11 | 7580.0155 | 467 | 20 | 11 | 9541.4583 | 467 | 20 | 11 | 25864.1714
| 468 | 20 | 12 | 7438.7516 | 468 | 20 | 12 | 9363.6403 | 468 | 20 | 12 | 25382.1574
| 469 | 20 | 13 | 7042.839 | 469 | 20 | 13 | 8865.2794 | 469 | 20 | 13 | 24031.2431
| 470 | 20 | 14 | 7099.3485 | 470 | 20 | 14 | 8936.4115 | 470 | 20 | 14 | 24224.0622
| 471 | 20 | 15 | 7523.674 | 471 | 20 | 15 | 9470.5377 | 471 | 20 | 15 | 25671.9258
| 472 | 20 | 16 | 7080.624 | 472 | 20 | 16 | 8912.8419 | 472 | 20 | 16 | 24160.1715
| 473 | 20 | 17 | 6572.8392 | 473 | 20 | 17 | 8273.6601 | 473 | 20 | 17 | 22427.532
| 474 | 20 | 18 | 6289.8764 | 474 | 20 | 18 | 7917.4764 | 474 | 20 | 18 | 21462.0198
| 475 | 20 | 19 | 6091.7076 | 475 | 20 | 19 | 7668.0284 | 475 | 20 | 19 | 20785.8374
| 476 | 20 | 20 | 5856.4754 | 476 | 20 | 20 | 7371.9263 | 476 | 20 | 20 | 19983.1891
| 477 | 20 | 21 | 6110.3628 | 477 | 20 | 21 | 7691.511 | 477 | 20 | 21 | 20849.492
| 478 | 20 | 22 | 5941.0123 | 478 | 20 | 22 | 7478.3384 | 478 | 20 | 22 | 20271.6419
| 479 | 20 | 23 | 5969.3066 | 479 | 20 | 23 | 7513.9543 | 479 | 20 | 23 | 20368.1864
| 480 | 20 | 24 | 6100.9413 | 480 | 20 | 24 | 7679.6515 | 480 | 20 | 24 | 20817.3442
| 481 | 21 | 1 | 4574.3639 | 481 | 21 | 1 | 5758.0493 | 481 | 21 | 1 | 15608.4289
| 482 | 21 | 2 | 5073.1622 | 482 | 21 | 2 | 6385.9191 | 482 | 21 | 2 | 17310.4048
| 483 | 21 | 3 | 4998.2545 | 483 | 21 | 3 | 6291.6279 | 483 | 21 | 3 | 17054.8082
| 484 | 21 | 4 | 5365.6355 | 484 | 21 | 4 | 6754.0743 | 484 | 21 | 4 | 18308.3684
| 485 | 21 | 5 | 5177.2342 | 485 | 21 | 5 | 6516.9213 | 485 | 21 | 5 | 17665.5144
| 486 | 21 | 6 | 5526.1478 | 486 | 21 | 6 | 6956.1216 | 486 | 21 | 6 | 18856.061
| 487 | 21 | 7 | 5262.1072 | 487 | 21 | 7 | 6623.7565 | 487 | 21 | 7 | 17955.1141
| 488 | 21 | 8 | 6516.1715 | 488 | 21 | 8 | 8202.3288 | 488 | 21 | 8 | 22234.1732
| 489 | 21 | 9 | 5544.9118 | 489 | 21 | 9 | 6979.741 | 489 | 21 | 9 | 18920.0866
| 490 | 21 | 10 | 5648.618 | 490 | 21 | 10 | 7110.2828 | 490 | 21 | 10 | 19273.9481
| 491 | 21 | 11 | 5035.9406 | 491 | 21 | 11 | 6339.0659 | 491 | 21 | 11 | 17183.3992
| 492 | 21 | 12 | 5676.6256 | 492 | 21 | 12 | 7145.5378 | 492 | 21 | 12 | 19369.5143
| 493 | 21 | 13 | 5224.8264 | 493 | 21 | 13 | 6576.8287 | 493 | 21 | 13 | 17827.9061
| 494 | 21 | 14 | 5516.3605 | 494 | 21 | 14 | 6943.8016 | 494 | 21 | 14 | 18822.6651
| 495 | 21 | 15 | 5149.4144 | 495 | 21 | 15 | 6481.9028 | 495 | 21 | 15 | 17570.5891
| 496 | 21 | 16 | 5384.5972 | 496 | 21 | 16 | 6777.9426 | 496 | 21 | 16 | 18373.0687
| 497 | 21 | 17 | 5196.3047 | 497 | 21 | 17 | 6540.9266 | 497 | 21 | 17 | 17730.5858
| 498 | 21 | 18 | 5309.3534 | 498 | 21 | 18 | 6683.2283 | 498 | 21 | 18 | 18116.3252
| 499 | 21 | 19 | 5271.598 | 499 | 21 | 19 | 6635.7031 | 499 | 21 | 19 | 17987.498
| 500 | 21 | 20 | 5290.5202 | 500 | 21 | 20 | 6659.5217 | 500 | 21 | 20 | 18052.0634
| 501 | 21 | 21 | 5356.4018 | 501 | 21 | 21 | 6742.4512 | 501 | 21 | 21 | 18276.8616
| 502 | 21 | 22 | 5328.1371 | 502 | 21 | 22 | 6706.8726 | 502 | 21 | 22 | 18180.4183
| 503 | 21 | 23 | 6195.572 | 503 | 21 | 23 | 7798.7693 | 503 | 21 | 23 | 21140.2386
| 504 | 21 | 24 | 6044.5998 | 504 | 21 | 24 | 7608.7308 | 504 | 21 | 24 | 20625.0986
| 505 | 22 | 1 | 5318.9034 | 505 | 22 | 1 | 6695.2496 | 505 | 22 | 1 | 18148.9115
| 506 | 22 | 2 | 5591.7724 | 506 | 22 | 2 | 7038.7275 | 506 | 22 | 2 | 19079.9821
| 507 | 22 | 3 | 5845.9762 | 507 | 22 | 3 | 7358.7104 | 507 | 22 | 3 | 19947.3644
| 508 | 22 | 4 | 6306.8708 | 508 | 22 | 4 | 7938.8684 | 508 | 22 | 4 | 21520.0072
| 509 | 22 | 5 | 5676.6751 | 509 | 22 | 5 | 7145.6 | 509 | 22 | 5 | 19369.683
| 510 | 22 | 6 | 5742.4875 | 510 | 22 | 6 | 7228.4424 | 510 | 22 | 6 | 19594.2451
| 511 | 22 | 7 | 6223.026 | 511 | 22 | 7 | 7833.3274 | 511 | 22 | 7 | 21233.9157
| 512 | 22 | 8 | 6542.9038 | 512 | 22 | 8 | 8235.9784 | 512 | 22 | 8 | 22325.3878
| 513 | 22 | 9 | 6439.0394 | 513 | 22 | 9 | 8105.2376 | 513 | 22 | 9 | 21970.9866
| 514 | 22 | 10 | 5968.7529 | 514 | 22 | 10 | 7513.2574 | 514 | 22 | 10 | 20366.2973
| 515 | 22 | 11 | 5912.4214 | 515 | 22 | 11 | 7442.3492 | 515 | 22 | 11 | 20174.0854
| 516 | 22 | 12 | 6270.6774 | 516 | 22 | 12 | 7893.3094 | 516 | 22 | 12 | 21396.5099
| 517 | 22 | 13 | 5733.4614 | 517 | 22 | 13 | 7217.0806 | 517 | 22 | 13 | 19563.4466
| 518 | 22 | 14 | 5799.2343 | 518 | 22 | 14 | 7299.8732 | 518 | 22 | 14 | 19787.8738
| 519 | 22 | 15 | 5733.3527 | 519 | 22 | 15 | 7216.9438 | 519 | 22 | 15 | 19563.0756
| 520 | 22 | 16 | 5884.1468 | 520 | 22 | 16 | 7406.7582 | 520 | 22 | 16 | 20077.6084
| 521 | 22 | 17 | 6176.2247 | 521 | 22 | 17 | 7774.4156 | 521 | 22 | 17 | 21074.2227
| 522 | 22 | 18 | 6185.1618 | 522 | 22 | 18 | 7785.6653 | 522 | 22 | 18 | 21104.7175
| 523 | 22 | 19 | 6514.2833 | 523 | 22 | 19 | 8199.9519 | 523 | 22 | 19 | 22227.7302
| 524 | 22 | 20 | 5818.5124 | 524 | 22 | 20 | 7324.1398 | 524 | 22 | 20 | 19853.6535
| 525 | 22 | 21 | 6214.0295 | 525 | 22 | 21 | 7822.003 | 525 | 22 | 21 | 21203.2185
| 526 | 22 | 22 | 5667.3919 | 526 | 22 | 22 | 7133.9147 | 526 | 22 | 22 | 19338.0075
| 527 | 22 | 23 | 5921.9319 | 527 | 22 | 23 | 7454.3207 | 527 | 22 | 23 | 20206.5368
| 528 | 22 | 24 | 7391.5648 | 528 | 22 | 24 | 9304.2432 | 528 | 22 | 24 | 25221.1487
| 529 | 23 | 1 | 7505.177 | 529 | 23 | 1 | 9447.2542 | 529 | 23 | 1 | 25608.8109
| 530 | 23 | 2 | 7411.8315 | 530 | 23 | 2 | 9329.7542 | 530 | 23 | 2 | 25290.3018
| 531 | 23 | 3 | 7335.8857 | 531 | 23 | 3 | 9234.1563 | 531 | 23 | 3 | 25031.1632
| 532 | 23 | 4 | 6893.3893 | 532 | 23 | 4 | 8677.1573 | 532 | 23 | 4 | 23521.298
| 533 | 23 | 5 | 7391.7229 | 533 | 23 | 5 | 9304.4423 | 533 | 23 | 5 | 25221.6885
| 534 | 23 | 6 | 7693.509 | 534 | 23 | 6 | 9684.3201 | 534 | 23 | 6 | 26251.4288
| 535 | 23 | 7 | 7165.6849 | 535 | 23 | 7 | 9019.9135 | 535 | 23 | 7 | 24450.4121
| 536 | 23 | 8 | 7421.0751 | 536 | 23 | 8 | 9341.3897 | 536 | 23 | 8 | 25321.8424
| 537 | 23 | 9 | 6789.6139 | 537 | 23 | 9 | 8546.5285 | 537 | 23 | 9 | 23167.2004
| 538 | 23 | 10 | 7100.0801 | 538 | 23 | 10 | 8937.3324 | 538 | 23 | 10 | 24226.5584
| 539 | 23 | 11 | 7683.7019 | 539 | 23 | 11 | 9671.9752 | 539 | 23 | 11 | 26217.9654
| 540 | 23 | 12 | 7062.0281 | 540 | 23 | 12 | 8889.4339 | 540 | 23 | 12 | 24096.7193
| 541 | 23 | 13 | 7071.3607 | 541 | 23 | 13 | 8901.1814 | 541 | 23 | 13 | 24128.5634
| 542 | 23 | 14 | 6394.0275 | 542 | 23 | 14 | 8048.5782 | 542 | 23 | 14 | 21817.3993
| 543 | 23 | 15 | 6930.5318 | 543 | 23 | 15 | 8723.911 | 543 | 23 | 15 | 23648.0337
| 544 | 23 | 16 | 6440.7398 | 544 | 23 | 16 | 8107.378 | 544 | 23 | 16 | 21976.7887
| 545 | 23 | 17 | 6403.0734 | 545 | 23 | 17 | 8059.9648 | 545 | 23 | 17 | 21848.2652
| 546 | 23 | 18 | 6600.6886 | 546 | 23 | 18 | 8308.716 | 546 | 23 | 18 | 22522.5585
| 547 | 23 | 19 | 5979.0939 | 547 | 23 | 19 | 7526.2742 | 547 | 23 | 19 | 20401.5822
| 548 | 23 | 20 | 6270.5983 | 548 | 23 | 20 | 7893.2098 | 548 | 23 | 20 | 21396.24
| 549 | 23 | 21 | 5884.5027 | 549 | 23 | 21 | 7407.2062 | 549 | 23 | 21 | 20078.8228
| 550 | 23 | 22 | 6082.2465 | 550 | 23 | 22 | 7656.1191 | 550 | 23 | 22 | 20753.5547
| 551 | 23 | 23 | 5997.6898 | 551 | 23 | 23 | 7549.6822 | 551 | 23 | 23 | 20465.0344
| 552 | 23 | 24 | 6082.3157 | 552 | 23 | 24 | 7656.2062 | 552 | 23 | 24 | 20753.7908
| 553 | 24 | 1 | 6505.4747 | 553 | 24 | 1 | 8188.8639 | 553 | 24 | 1 | 22197.6739
| 554 | 24 | 2 | 6053.7248 | 554 | 24 | 2 | 7620.217 | 554 | 24 | 2 | 20656.2343
| 555 | 24 | 3 | 6223.372 | 555 | 24 | 3 | 7833.7629 | 555 | 24 | 3 | 21235.0964
| 556 | 24 | 4 | 6676.4861 | 556 | 24 | 4 | 8404.1272 | 556 | 24 | 4 | 22781.1911
| 557 | 24 | 5 | 7496.487 | 557 | 24 | 5 | 9436.3156 | 557 | 24 | 5 | 25579.1594
| 558 | 24 | 6 | 6628.8841 | 558 | 24 | 6 | 8344.2074 | 558 | 24 | 6 | 22618.7657
| 559 | 24 | 7 | 6516.3692 | 559 | 24 | 7 | 8202.5777 | 559 | 24 | 7 | 22234.8479
| 560 | 24 | 8 | 7694.1418 | 560 | 24 | 8 | 9685.1165 | 560 | 24 | 8 | 26253.5877
| 561 | 24 | 9 | 7137.5784 | 561 | 24 | 9 | 8984.534 | 561 | 24 | 9 | 24354.5086
| 562 | 24 | 10 | 7344.2395 | 562 | 24 | 10 | 9244.6718 | 562 | 24 | 10 | 25059.6678
| 563 | 24 | 11 | 6685.6309 | 563 | 24 | 11 | 8415.6383 | 563 | 24 | 11 | 22812.3944
| 564 | 24 | 12 | 6704.7705 | 564 | 24 | 12 | 8439.7306 | 564 | 24 | 12 | 22877.7019
| 565 | 24 | 13 | 6826.529 | 565 | 24 | 13 | 8592.9959 | 565 | 24 | 13 | 23293.1602
| 566 | 24 | 14 | 6722.9513 | 566 | 24 | 14 | 8462.6159 | 566 | 24 | 14 | 22939.7373
| 567 | 24 | 15 | 6497.2395 | 567 | 24 | 15 | 8178.4977 | 567 | 24 | 15 | 22169.5741
| 568 | 24 | 16 | 6846.2322 | 568 | 24 | 16 | 8617.7975 | 568 | 24 | 16 | 23360.3905
| 569 | 24 | 17 | 6619.8481 | 569 | 24 | 17 | 8332.8332 | 569 | 24 | 17 | 22587.9335
| 570 | 24 | 18 | 6299.4067 | 570 | 24 | 18 | 7929.4728 | 570 | 24 | 18 | 21494.5386
| 571 | 24 | 19 | 5997.502 | 571 | 24 | 19 | 7549.4457 | 571 | 24 | 19 | 20464.3935
| 572 | 24 | 20 | 6176.5905 | 572 | 24 | 20 | 7774.876 | 572 | 24 | 20 | 21075.4708
| 573 | 24 | 21 | 5903.3261 | 573 | 24 | 21 | 7430.9003 | 573 | 24 | 21 | 20143.0508
| 574 | 24 | 22 | 6110.3628 | 574 | 24 | 22 | 7691.511 | 574 | 24 | 22 | 20849.492
| 575 | 24 | 23 | 5818.7496 | 575 | 24 | 23 | 7324.4385 | 575 | 24 | 23 | 19854.4631
| 576 | 24 | 24 | 6072.7854 | 576 | 24 | 24 | 7644.2098 | 576 | 24 | 24 | 20721.272
| 577 | 25 | 1 | 6402.0156 | 577 | 25 | 1 | 8058.6333 | 577 | 25 | 1 | 21844.6557
| 578 | 25 | 2 | 6599.611 | 578 | 25 | 2 | 8307.3595 | 578 | 25 | 2 | 22518.8816
| 579 | 25 | 3 | 6147.9502 | 579 | 25 | 3 | 7738.8246 | 579 | 25 | 3 | 20977.7457
| 580 | 25 | 4 | 6544.367 | 580 | 25 | 4 | 8237.8202 | 580 | 25 | 4 | 22330.3804
| 581 | 25 | 5 | 7817.0074 | 581 | 25 | 5 | 9839.7755 | 581 | 25 | 5 | 26672.8242
| 582 | 25 | 6 | 6412.4455 | 582 | 25 | 6 | 8071.7621 | 582 | 25 | 6 | 21880.2443
| 583 | 25 | 7 | 7108.7404 | 583 | 25 | 7 | 8948.2337 | 583 | 25 | 7 | 24256.1088
| 584 | 25 | 8 | 8155.323 | 584 | 25 | 8 | 10265.6354 | 584 | 25 | 8 | 27827.2087
| 585 | 25 | 9 | 7128.058 | 585 | 25 | 9 | 8972.5501 | 585 | 25 | 9 | 24322.0235
| 586 | 25 | 10 | 6902.2375 | 586 | 25 | 10 | 8688.2951 | 586 | 25 | 10 | 23551.4892
| 587 | 25 | 11 | 6544.2582 | 587 | 25 | 11 | 8237.6833 | 587 | 25 | 11 | 22330.0093
| 588 | 25 | 12 | 7344.546 | 588 | 25 | 12 | 9245.0576 | 588 | 25 | 12 | 25060.7135
| 589 | 25 | 13 | 6581.895 | 589 | 25 | 13 | 8285.0591 | 589 | 25 | 13 | 22458.4317
| 590 | 25 | 14 | 6139.2899 | 590 | 25 | 14 | 7727.9233 | 590 | 25 | 14 | 20948.1954
| 591 | 25 | 15 | 6262.1358 | 591 | 25 | 15 | 7882.5574 | 591 | 25 | 15 | 21367.3644
| 592 | 25 | 16 | 6393.4739 | 592 | 25 | 16 | 8047.8813 | 592 | 25 | 16 | 21815.5102
| 593 | 25 | 17 | 5894.4581 | 593 | 25 | 17 | 7419.7377 | 593 | 25 | 17 | 20112.7921
| 594 | 25 | 18 | 6026.5476 | 594 | 25 | 18 | 7586.0074 | 594 | 25 | 18 | 20563.5017
| 595 | 25 | 19 | 6185.8934 | 595 | 25 | 19 | 7786.5862 | 595 | 25 | 19 | 21107.2138
| 596 | 25 | 20 | 5818.8188 | 596 | 25 | 20 | 7324.5256 | 596 | 25 | 20 | 19854.6993
| 597 | 25 | 21 | 6129.1565 | 597 | 25 | 21 | 7715.1678 | 597 | 25 | 21 | 20913.6188
| 598 | 25 | 22 | 5978.7182 | 598 | 25 | 22 | 7525.8013 | 598 | 25 | 22 | 20400.3004
| 599 | 25 | 23 | 6420.9971 | 599 | 25 | 23 | 8082.5265 | 599 | 25 | 23 | 21909.4235
| 600 | 25 | 24 | 6646.7287 | 600 | 25 | 24 | 8366.6695 | 600 | 25 | 24 | 22679.6541
| 601 | 26 | 1 | 6845.0063 | 601 | 26 | 1 | 8616.2544 | 601 | 26 | 1 | 23356.2076
| 602 | 26 | 2 | 6411.1702 | 602 | 26 | 2 | 8070.1568 | 602 | 26 | 2 | 21875.8927
| 603 | 26 | 3 | 6016.4044 | 603 | 26 | 3 | 7573.2394 | 603 | 26 | 3 | 20528.8914
| 604 | 26 | 4 | 7156.471 | 604 | 26 | 4 | 9008.3153 | 604 | 26 | 4 | 24418.9727
| 605 | 26 | 5 | 8353.1854 | 605 | 26 | 5 | 10514.6976 | 605 | 26 | 5 | 28502.3454
| 606 | 26 | 6 | 7024.0157 | 606 | 26 | 6 | 8841.5852 | 606 | 26 | 6 | 23967.015
| 607 | 26 | 7 | 7306.5039 | 607 | 26 | 7 | 9197.1715 | 607 | 26 | 7 | 24930.9081
| 608 | 26 | 8 | 8023.8564 | 608 | 26 | 8 | 10100.1497 | 608 | 26 | 8 | 27378.6244
| 609 | 26 | 9 | 7259.9399 | 609 | 26 | 9 | 9138.5584 | 609 | 26 | 9 | 24772.0246
| 610 | 26 | 10 | 7579.8474 | 610 | 26 | 10 | 9541.2468 | 610 | 26 | 10 | 25863.5979
| 611 | 26 | 11 | 7212.9706 | 611 | 26 | 11 | 9079.435 | 611 | 26 | 11 | 24611.7581
| 612 | 26 | 12 | 7099.3782 | 612 | 26 | 12 | 8936.4489 | 612 | 26 | 12 | 24224.1634
| 613 | 26 | 13 | 6534.55 | 613 | 26 | 13 | 8225.4629 | 613 | 26 | 13 | 22296.8833
| 614 | 26 | 14 | 6506.8983 | 614 | 26 | 14 | 8190.6559 | 614 | 26 | 14 | 22202.5315
| 615 | 26 | 15 | 5800.7765 | 615 | 26 | 15 | 7301.8146 | 615 | 26 | 15 | 19793.1361
| 616 | 26 | 16 | 5622.0143 | 616 | 26 | 16 | 7076.7949 | 616 | 26 | 16 | 19183.172
| 617 | 26 | 17 | 6139.6458 | 617 | 26 | 17 | 7728.3713 | 617 | 26 | 17 | 20949.4098
| 618 | 26 | 18 | 7033.4965 | 618 | 26 | 18 | 8853.5194 | 618 | 26 | 18 | 23999.3652
| 619 | 26 | 19 | 5998.1347 | 619 | 26 | 19 | 7550.2422 | 619 | 26 | 19 | 20466.5524
| 620 | 26 | 20 | 5959.9344 | 620 | 26 | 20 | 7502.157 | 620 | 26 | 20 | 20336.2073
| 621 | 26 | 21 | 6007.0323 | 621 | 26 | 21 | 7561.4421 | 621 | 26 | 21 | 20496.9123
| 622 | 26 | 22 | 6054.0906 | 622 | 26 | 22 | 7620.6775 | 622 | 26 | 22 | 20657.4825
| 623 | 26 | 23 | 6298.5862 | 623 | 26 | 23 | 7928.4399 | 623 | 26 | 23 | 21491.7388
| 624 | 26 | 24 | 6750.2471 | 624 | 26 | 24 | 8496.9749 | 624 | 26 | 24 | 23032.8747
| 625 | 27 | 1 | 6618.9287 | 625 | 27 | 1 | 8331.6759 | 625 | 27 | 1 | 22584.7963
| 626 | 27 | 2 | 6599.443 | 626 | 27 | 2 | 8307.148 | 626 | 27 | 2 | 22518.3081
| 627 | 27 | 3 | 6054.0511 | 627 | 27 | 3 | 7620.6277 | 627 | 27 | 3 | 20657.3475
| 628 | 27 | 4 | 6741.8734 | 628 | 27 | 4 | 8486.4344 | 628 | 27 | 4 | 23004.3027
| 629 | 27 | 5 | 8437.8706 | 629 | 27 | 5 | 10621.2963 | 629 | 27 | 5 | 28791.3042
| 630 | 27 | 6 | 6911.0461 | 630 | 27 | 6 | 8699.383 | 630 | 27 | 6 | 23581.5455
| 631 | 27 | 7 | 7900.5063 | 631 | 27 | 7 | 9944.8809 | 631 | 27 | 7 | 26957.735
| 632 | 27 | 8 | 8164.6952 | 632 | 27 | 8 | 10277.4327 | 632 | 27 | 8 | 27859.1878
| 633 | 27 | 9 | 7476.3883 | 633 | 27 | 9 | 9411.0161 | 633 | 27 | 9 | 25510.5798
| 634 | 27 | 10 | 7645.8971 | 634 | 27 | 10 | 9624.3878 | 634 | 27 | 10 | 26088.9696
| 635 | 27 | 11 | 7354.1653 | 635 | 27 | 11 | 9257.166 | 635 | 27 | 11 | 25093.536
| 636 | 27 | 12 | 7052.132 | 636 | 27 | 12 | 8876.9771 | 636 | 27 | 12 | 24062.9523
| 637 | 27 | 13 | 6186.2691 | 637 | 27 | 13 | 7787.0591 | 637 | 27 | 13 | 21108.4956
| 638 | 27 | 14 | 6863.8592 | 638 | 27 | 14 | 8639.9859 | 638 | 27 | 14 | 23420.5369
| 639 | 27 | 15 | 6092.4095 | 639 | 27 | 15 | 7668.912 | 639 | 27 | 15 | 20788.2324
| 640 | 27 | 16 | 6488.3913 | 640 | 27 | 16 | 8167.36 | 640 | 27 | 16 | 22139.3829
| 641 | 27 | 17 | 5499.6627 | 641 | 27 | 17 | 6922.783 | 641 | 27 | 17 | 18765.6897
| 642 | 27 | 18 | 6139.4876 | 642 | 27 | 18 | 7728.1722 | 642 | 27 | 18 | 20948.87
| 643 | 27 | 19 | 5771.3354 | 643 | 27 | 19 | 7264.7551 | 643 | 27 | 19 | 19692.6786
| 644 | 27 | 20 | 6063.868 | 644 | 27 | 20 | 7632.985 | 644 | 27 | 20 | 20690.8446
| 645 | 27 | 21 | 5997.3043 | 645 | 27 | 21 | 7549.1968 | 645 | 27 | 21 | 20463.7188
| 646 | 27 | 22 | 5922.2483 | 646 | 27 | 22 | 7454.7189 | 646 | 27 | 22 | 20207.6162
| 647 | 27 | 23 | 5837.3851 | 647 | 27 | 23 | 7347.8962 | 647 | 27 | 23 | 19918.0503
| 648 | 27 | 24 | 6119.9129 | 648 | 27 | 24 | 7703.5323 | 648 | 27 | 24 | 20882.0782
| 649 | 28 | 1 | 5054.9222 | 649 | 28 | 1 | 6362.9592 | 649 | 28 | 1 | 17248.167
| 650 | 28 | 2 | 5647.5306 | 650 | 28 | 2 | 7108.9139 | 650 | 28 | 2 | 19270.2375
| 651 | 28 | 3 | 5723.1699 | 651 | 28 | 3 | 7204.126 | 651 | 28 | 3 | 19528.3304
| 652 | 28 | 4 | 6015.1489 | 652 | 28 | 4 | 7571.659 | 652 | 28 | 4 | 20524.6073
| 653 | 28 | 5 | 5695.5973 | 653 | 28 | 5 | 7169.4186 | 653 | 28 | 5 | 19434.2484
| 654 | 28 | 6 | 5610.2102 | 654 | 28 | 6 | 7061.9363 | 654 | 28 | 6 | 19142.8946
| 655 | 28 | 7 | 6146.7935 | 655 | 28 | 7 | 7737.3686 | 655 | 28 | 7 | 20973.7989
| 656 | 28 | 8 | 7137.005 | 656 | 28 | 8 | 8983.8123 | 656 | 28 | 8 | 24352.552
| 657 | 28 | 9 | 6420.226 | 657 | 28 | 9 | 8081.5559 | 657 | 28 | 9 | 21906.7923
| 658 | 28 | 10 | 5827.8845 | 658 | 28 | 10 | 7335.9371 | 658 | 28 | 10 | 19885.6326
| 659 | 28 | 11 | 5459.8213 | 659 | 28 | 11 | 6872.6321 | 659 | 28 | 11 | 18629.7448
| 660 | 28 | 12 | 5591.891 | 660 | 28 | 12 | 7038.8768 | 660 | 28 | 12 | 19080.3869
| 661 | 28 | 13 | 5234.1787 | 661 | 28 | 13 | 6588.6011 | 661 | 28 | 13 | 17859.8178
| 662 | 28 | 14 | 3943.4761 | 662 | 28 | 14 | 4963.9098 | 662 | 28 | 14 | 13455.7434
| 663 | 28 | 15 | 3246.252 | 663 | 28 | 15 | 4086.2684 | 663 | 28 | 15 | 11076.7079
| 664 | 28 | 16 | 3453.6249 | 664 | 28 | 16 | 4347.3022 | 664 | 28 | 16 | 11784.296
| 665 | 28 | 17 | 3434.7324 | 665 | 28 | 17 | 4323.5209 | 665 | 28 | 17 | 11719.8318
| 666 | 28 | 18 | 4848.4884 | 666 | 28 | 18 | 6103.1076 | 666 | 28 | 18 | 16543.7836
| 667 | 28 | 19 | 5573.6807 | 667 | 28 | 19 | 7015.9542 | 667 | 28 | 19 | 19018.2503
| 668 | 28 | 20 | 5168.1587 | 668 | 28 | 20 | 6505.4973 | 668 | 28 | 20 | 17634.5473
| 669 | 28 | 21 | 5733.8173 | 669 | 28 | 21 | 7217.5286 | 669 | 28 | 21 | 19564.661
| 670 | 28 | 22 | 5252.5077 | 670 | 28 | 22 | 6611.673 | 670 | 28 | 22 | 17922.3592
| 671 | 28 | 23 | 5846.8561 | 671 | 28 | 23 | 7359.8179 | 671 | 28 | 23 | 19950.3667
| 672 | 28 | 24 | 5526.2071 | 672 | 28 | 24 | 6956.1962 | 672 | 28 | 24 | 18856.2634
| 673 | 29 | 1 | 5205.4494 | 673 | 29 | 1 | 6552.4376 | 673 | 29 | 1 | 17761.789
| 674 | 29 | 2 | 5215.128 | 674 | 29 | 2 | 6564.6207 | 674 | 29 | 2 | 17794.8139
| 675 | 29 | 3 | 5045.8862 | 675 | 29 | 3 | 6351.585 | 675 | 29 | 3 | 17217.3348
| 676 | 29 | 4 | 4387.2874 | 676 | 29 | 4 | 5522.5639 | 676 | 29 | 4 | 14970.0951
| 677 | 29 | 5 | 4312.0534 | 677 | 29 | 5 | 5427.862 | 677 | 29 | 5 | 14713.3853
| 678 | 29 | 6 | 5337.3511 | 678 | 29 | 6 | 6718.4708 | 678 | 29 | 6 | 18211.8577
| 679 | 29 | 7 | 5290.3916 | 679 | 29 | 7 | 6659.3599 | 679 | 29 | 7 | 18051.6249
| 680 | 29 | 8 | 5431.9521 | 680 | 29 | 8 | 6837.5513 | 680 | 29 | 8 | 18534.6509
| 681 | 29 | 9 | 6100.5557 | 681 | 29 | 9 | 7679.1661 | 681 | 29 | 9 | 20816.0286
| 682 | 29 | 10 | 5441.4132 | 682 | 29 | 10 | 6849.4606 | 682 | 29 | 10 | 18566.9335
| 683 | 29 | 11 | 5639.157 | 683 | 29 | 11 | 7098.3735 | 683 | 29 | 11 | 19241.6654
| 684 | 29 | 12 | 5714.7963 | 684 | 29 | 12 | 7193.5856 | 684 | 29 | 12 | 19499.7583
| 685 | 29 | 13 | 5573.1073 | 685 | 29 | 13 | 7015.2325 | 685 | 29 | 13 | 19016.2938
| 686 | 29 | 14 | 5384.8543 | 686 | 29 | 14 | 6778.2662 | 686 | 29 | 14 | 18373.9458
| 687 | 29 | 15 | 4178.0855 | 687 | 29 | 15 | 5259.2279 | 687 | 29 | 15 | 14256.2664
| 688 | 29 | 16 | 4357.2531 | 688 | 29 | 16 | 5484.7578 | 688 | 29 | 16 | 14867.6136
| 689 | 29 | 17 | 4697.022 | 689 | 29 | 17 | 5912.447 | 689 | 29 | 17 | 16026.9569
| 690 | 29 | 18 | 4517.281 | 690 | 29 | 18 | 5686.1953 | 690 | 29 | 18 | 15413.6532
| 691 | 29 | 19 | 4037.1677 | 691 | 29 | 19 | 5081.8454 | 691 | 29 | 19 | 13775.4331
| 692 | 29 | 20 | 4027.9241 | 692 | 29 | 20 | 5070.2099 | 692 | 29 | 20 | 13743.8925
| 693 | 29 | 21 | 4404.2323 | 693 | 29 | 21 | 5543.8936 | 693 | 29 | 21 | 15027.9139
| 694 | 29 | 22 | 4489.1449 | 694 | 29 | 22 | 5650.7785 | 694 | 29 | 22 | 15317.6485
| 695 | 29 | 23 | 6016.3154 | 695 | 29 | 23 | 7573.1274 | 695 | 29 | 23 | 20528.5878
| 696 | 29 | 24 | 6488.3419 | 696 | 29 | 24 | 8167.2978 | 696 | 29 | 24 | 22139.2142
| 697 | 30 | 1 | 6771.4628 | 697 | 30 | 1 | 8523.6805 | 697 | 30 | 1 | 23105.2662
| 698 | 30 | 2 | 6424.1211 | 698 | 30 | 2 | 8086.459 | 698 | 30 | 2 | 21920.0832
| 699 | 30 | 3 | 6761.7546 | 699 | 30 | 3 | 8511.4601 | 699 | 30 | 3 | 23072.1402
| 700 | 30 | 4 | 6817.9576 | 700 | 30 | 4 | 8582.2066 | 700 | 30 | 4 | 23263.9135
| 701 | 30 | 5 | 7297.9425 | 701 | 30 | 5 | 9186.3947 | 701 | 30 | 5 | 24901.6951
| 702 | 30 | 6 | 6761.3789 | 702 | 30 | 6 | 8510.9873 | 702 | 30 | 6 | 23070.8583
| 703 | 30 | 7 | 6761.1812 | 703 | 30 | 7 | 8510.7384 | 703 | 30 | 7 | 23070.1836
| 704 | 30 | 8 | 7194.8788 | 704 | 30 | 8 | 9056.6618 | 704 | 30 | 8 | 24550.0263
| 705 | 30 | 9 | 6554.1938 | 705 | 30 | 9 | 8250.1899 | 705 | 30 | 9 | 22363.9112
| 706 | 30 | 10 | 6074.4463 | 706 | 30 | 10 | 7646.3005 | 706 | 30 | 10 | 20726.9392
| 707 | 30 | 11 | 5283.501 | 707 | 30 | 11 | 6650.6862 | 707 | 30 | 11 | 18028.1128
| 708 | 30 | 12 | 5829.3575 | 708 | 30 | 12 | 7337.7913 | 708 | 30 | 12 | 19890.6589
| 709 | 30 | 13 | 5612.4939 | 709 | 30 | 13 | 7064.811 | 709 | 30 | 13 | 19150.6869
| 710 | 30 | 14 | 6374.9175 | 710 | 30 | 14 | 8024.5232 | 710 | 30 | 14 | 21752.1929
| 711 | 30 | 15 | 6808.0615 | 711 | 30 | 15 | 8569.7497 | 711 | 30 | 15 | 23230.1466
| 712 | 30 | 16 | 6487.9069 | 712 | 30 | 16 | 8166.7502 | 712 | 30 | 16 | 22137.7299
| 713 | 30 | 17 | 6845.9059 | 713 | 30 | 17 | 8617.3869 | 713 | 30 | 17 | 23359.2773
| 714 | 30 | 18 | 6092.3897 | 714 | 30 | 18 | 7668.8871 | 714 | 30 | 18 | 20788.165
| 715 | 30 | 19 | 5987.9816 | 715 | 30 | 19 | 7537.4618 | 715 | 30 | 19 | 20431.9084
| 716 | 30 | 20 | 5828.013 | 716 | 30 | 20 | 7336.0989 | 716 | 30 | 20 | 19886.0712
| 717 | 30 | 21 | 6139.3393 | 717 | 30 | 21 | 7727.9855 | 717 | 30 | 21 | 20948.364
| 718 | 30 | 22 | 6110.3134 | 718 | 30 | 22 | 7691.4488 | 718 | 30 | 22 | 20849.3233
| 719 | 30 | 23 | 5733.8964 | 719 | 30 | 23 | 7217.6282 | 719 | 30 | 23 | 19564.9309
| 720 | 30 | 24 | 6035.2376 | 720 | 30 | 24 | 7596.946 | 720 | 30 | 24 | 20593.1532
| 721 | 31 | 1 | 5498.7433 | 721 | 31 | 1 | 6921.6257 | 721 | 31 | 1 | 18762.5525
| 722 | 31 | 2 | 5009.6928 | 722 | 31 | 2 | 6306.026 | 722 | 31 | 2 | 17093.8375
| 723 | 31 | 3 | 6336.737 | 723 | 31 | 3 | 7976.4629 | 723 | 31 | 3 | 21621.9153
| 724 | 31 | 4 | 6600.6293 | 724 | 31 | 4 | 8308.6413 | 724 | 31 | 4 | 22522.3561
| 725 | 31 | 5 | 7534.3215 | 725 | 31 | 5 | 9483.9403 | 725 | 31 | 5 | 25708.2565
| 726 | 31 | 6 | 6337.0336 | 726 | 31 | 6 | 7976.8362 | 726 | 31 | 6 | 21622.9272
| 727 | 31 | 7 | 6638.6418 | 727 | 31 | 7 | 8356.49 | 727 | 31 | 7 | 22652.0604
| 728 | 31 | 8 | 7374.3628 | 728 | 31 | 8 | 9282.5899 | 728 | 31 | 8 | 25162.4529
| 729 | 31 | 9 | 6534.9948 | 729 | 31 | 9 | 8226.0229 | 729 | 31 | 9 | 22298.4013
| 730 | 31 | 10 | 6761.3591 | 730 | 31 | 10 | 8510.9624 | 730 | 31 | 10 | 23070.7908
| 731 | 31 | 11 | 6082.6914 | 731 | 31 | 11 | 7656.6791 | 731 | 31 | 11 | 20755.0727
| 732 | 31 | 12 | 6440.5322 | 732 | 31 | 12 | 8107.1167 | 732 | 31 | 12 | 21976.0803
| 733 | 31 | 13 | 6158.3109 | 733 | 31 | 13 | 7751.8663 | 733 | 31 | 13 | 21013.0981
| 734 | 31 | 14 | 6459.7114 | 734 | 31 | 14 | 8131.2588 | 734 | 31 | 14 | 22041.5228
| 735 | 31 | 15 | 6375.0362 | 735 | 31 | 15 | 8024.6725 | 735 | 31 | 15 | 21752.5977
| 736 | 31 | 16 | 6148.9487 | 736 | 31 | 16 | 7740.0815 | 736 | 31 | 16 | 20981.1527
| 737 | 31 | 17 | 6290.0148 | 737 | 31 | 17 | 7917.6507 | 737 | 31 | 17 | 21462.492
| 738 | 31 | 18 | 6374.9175 | 738 | 31 | 18 | 8024.5232 | 738 | 31 | 18 | 21752.1929
| 739 | 31 | 19 | 5555.1243 | 739 | 31 | 19 | 6992.5961 | 739 | 31 | 19 | 18954.9331
| 740 | 31 | 20 | 5818.374 | 740 | 31 | 20 | 7323.9656 | 740 | 31 | 20 | 19853.1813
| 741 | 31 | 21 | 5686.8282 | 741 | 31 | 21 | 7158.3804 | 741 | 31 | 21 | 19404.327
| 742 | 31 | 22 | 5828.2404 | 742 | 31 | 22 | 7336.3851 | 742 | 31 | 22 | 19886.847
| 743 | 31 | 23 | 5752.6703 | 743 | 31 | 23 | 7241.2601 | 743 | 31 | 23 | 19628.9903
| 744 | 31 | 24 | 5329.3927 | 744 | 31 | 24 | 6708.4531 | 744 | 31 | 24 | 18184.7024
| 745 | 32 | 1 | 4397.6086 | 745 | 32 | 1 | 5535.5558 | 745 | 32 | 1 | 15005.3126
| 746 | 32 | 2 | 5319.9019 | 746 | 32 | 2 | 6696.5065 | 746 | 32 | 2 | 18152.3185
| 747 | 32 | 3 | 5875.1109 | 747 | 32 | 3 | 7395.384 | 747 | 32 | 3 | 20046.7762
| 748 | 32 | 4 | 6534.4709 | 748 | 32 | 4 | 8225.3634 | 748 | 32 | 4 | 22296.6134
| 749 | 32 | 5 | 7242.293 | 749 | 32 | 5 | 9116.3451 | 749 | 32 | 5 | 24711.8108
| 750 | 32 | 6 | 6487.8772 | 750 | 32 | 6 | 8166.7129 | 750 | 32 | 6 | 22137.6287
| 751 | 32 | 7 | 6433.7898 | 751 | 32 | 7 | 8098.6296 | 751 | 32 | 7 | 21953.0743
| 752 | 32 | 8 | 7453.4623 | 752 | 32 | 8 | 9382.1576 | 752 | 32 | 8 | 25432.3524
| 753 | 32 | 9 | 6556.5468 | 753 | 32 | 9 | 8253.1517 | 753 | 32 | 9 | 22371.9397
| 754 | 32 | 10 | 6575.1427 | 754 | 32 | 10 | 8276.5596 | 754 | 32 | 10 | 22435.3919
| 755 | 32 | 11 | 6367.6314 | 755 | 32 | 11 | 8015.3516 | 755 | 32 | 11 | 21727.3316
| 756 | 32 | 12 | 6348.7191 | 756 | 32 | 12 | 7991.5455 | 756 | 32 | 12 | 21662.7999
| 757 | 32 | 13 | 6301.384 | 757 | 32 | 13 | 7931.9617 | 757 | 32 | 13 | 21501.2853
| 758 | 32 | 14 | 6207.1784 | 758 | 32 | 14 | 7813.379 | 758 | 32 | 14 | 21179.8414
| 759 | 32 | 15 | 6311.1812 | 759 | 32 | 15 | 7944.2941 | 759 | 32 | 15 | 21534.7149
| 760 | 32 | 16 | 6414.7292 | 760 | 32 | 16 | 8074.6368 | 760 | 32 | 16 | 21888.0366
| 761 | 32 | 17 | 6282.8375 | 761 | 32 | 17 | 7908.616 | 761 | 32 | 17 | 21438.0017
| 762 | 32 | 18 | 6461.7282 | 762 | 32 | 18 | 8133.7975 | 762 | 32 | 18 | 22048.4044
| 763 | 32 | 19 | 5801.1819 | 763 | 32 | 19 | 7302.3248 | 763 | 32 | 19 | 19794.5192
| 764 | 32 | 20 | 5914.3096 | 764 | 32 | 20 | 7444.7261 | 764 | 32 | 20 | 20180.5284
| 765 | 32 | 21 | 6018.0356 | 765 | 32 | 21 | 7575.2927 | 765 | 32 | 21 | 20534.4574
| 766 | 32 | 22 | 5820.0348 | 766 | 32 | 22 | 7326.0563 | 766 | 32 | 22 | 19858.8485
| 767 | 32 | 23 | 5885.8374 | 767 | 32 | 23 | 7408.8862 | 767 | 32 | 23 | 20083.3768
| 768 | 32 | 24 | 5961.3086 | 768 | 32 | 24 | 7503.8868 | 768 | 32 | 24 | 20340.8962
| 769 | 33 | 1 | 5782.5266 | 769 | 33 | 1 | 7278.8422 | 769 | 33 | 1 | 19730.8646
| 770 | 33 | 2 | 4858.078 | 770 | 33 | 2 | 6115.1787 | 770 | 33 | 2 | 16576.5048
| 771 | 33 | 3 | 5056.4743 | 771 | 33 | 3 | 6364.9129 | 771 | 33 | 3 | 17253.4631
| 772 | 33 | 4 | 6612.7597 | 772 | 33 | 4 | 8323.9106 | 772 | 33 | 4 | 22563.7468
| 773 | 33 | 5 | 7726.7563 | 773 | 33 | 5 | 9726.1706 | 773 | 33 | 5 | 26364.8736
| 774 | 33 | 6 | 6292.17 | 774 | 33 | 6 | 7920.3635 | 774 | 33 | 6 | 21469.8459
| 775 | 33 | 7 | 6876.8991 | 775 | 33 | 7 | 8656.4001 | 775 | 33 | 7 | 23465.031
| 776 | 33 | 8 | 7368.7968 | 776 | 33 | 8 | 9275.5837 | 776 | 33 | 8 | 25143.4611
| 777 | 33 | 9 | 6565.8892 | 777 | 33 | 9 | 8264.9117 | 777 | 33 | 9 | 22403.8176
| 778 | 33 | 10 | 6820.6961 | 778 | 33 | 10 | 8585.6537 | 778 | 33 | 10 | 23273.2576
| 779 | 33 | 11 | 6084.5005 | 779 | 33 | 11 | 7658.9564 | 779 | 33 | 11 | 20761.2458
| 780 | 33 | 12 | 6131.7566 | 780 | 33 | 12 | 7718.4407 | 780 | 33 | 12 | 20922.4906
| 781 | 33 | 13 | 5631.6929 | 781 | 33 | 13 | 7088.978 | 781 | 33 | 13 | 19216.1969
| 782 | 33 | 14 | 5169.4636 | 782 | 33 | 14 | 6507.14 | 782 | 33 | 14 | 17639.0001
| 783 | 33 | 15 | 4820.8466 | 783 | 33 | 15 | 6068.3131 | 783 | 33 | 15 | 16449.4655
| 784 | 33 | 16 | 4887.0743 | 784 | 33 | 16 | 6151.6781 | 784 | 33 | 16 | 16675.4444
| 785 | 33 | 17 | 4981.3392 | 785 | 33 | 17 | 6270.3355 | 785 | 33 | 17 | 16997.0906
| 786 | 33 | 18 | 5038.0563 | 786 | 33 | 18 | 6341.729 | 786 | 33 | 18 | 17190.6181
| 787 | 33 | 19 | 4631.6742 | 787 | 33 | 19 | 5830.1895 | 787 | 33 | 19 | 15803.9803
| 788 | 33 | 20 | 4669.4988 | 788 | 33 | 20 | 5877.8018 | 788 | 33 | 20 | 15933.0436
| 789 | 33 | 21 | 4745.059 | 789 | 33 | 21 | 5972.9143 | 789 | 33 | 21 | 16190.8667
| 790 | 33 | 22 | 4999.7769 | 790 | 33 | 22 | 6293.5443 | 790 | 33 | 22 | 17060.0031
| 791 | 33 | 23 | 4961.8337 | 791 | 33 | 23 | 6245.7827 | 791 | 33 | 23 | 16930.535
| 792 | 33 | 24 | 5009.0601 | 792 | 33 | 24 | 6305.2296 | 792 | 33 | 24 | 17091.6786
| 793 | 34 | 1 | 4725.9589 | 793 | 34 | 1 | 5948.8717 | 793 | 34 | 1 | 16125.6941
| 794 | 34 | 2 | 4820.6291 | 794 | 34 | 2 | 6068.0393 | 794 | 34 | 2 | 16448.7234
| 795 | 34 | 3 | 5706.65 | 795 | 34 | 3 | 7183.3314 | 795 | 34 | 3 | 19471.9621
| 796 | 34 | 4 | 5800.905 | 796 | 34 | 4 | 7301.9764 | 796 | 34 | 4 | 19793.5747
| 797 | 34 | 5 | 7199.2387 | 797 | 34 | 5 | 9062.1498 | 797 | 34 | 5 | 24564.9027
| 798 | 34 | 6 | 6235.1464 | 798 | 34 | 6 | 7848.5842 | 798 | 34 | 6 | 21275.2727
| 799 | 34 | 7 | 6405.6241 | 799 | 34 | 7 | 8063.1755 | 799 | 34 | 7 | 21856.9683
| 800 | 34 | 8 | 7142.1656 | 800 | 34 | 8 | 8990.3082 | 800 | 34 | 8 | 24370.1608
| 801 | 34 | 9 | 6160.1596 | 801 | 34 | 9 | 7754.1934 | 801 | 34 | 9 | 21019.4062
| 802 | 34 | 10 | 5858.1066 | 802 | 34 | 10 | 7373.9797 | 802 | 34 | 10 | 19988.7551
| 803 | 34 | 11 | 6065.7761 | 803 | 34 | 11 | 7635.3867 | 803 | 34 | 11 | 20697.3551
| 804 | 34 | 12 | 5980.7449 | 804 | 34 | 12 | 7528.3525 | 804 | 34 | 12 | 20407.2157
| 805 | 34 | 13 | 5858.0868 | 805 | 34 | 13 | 7373.9548 | 805 | 34 | 13 | 19988.6876
| 806 | 34 | 14 | 5876.7816 | 806 | 34 | 14 | 7397.4871 | 806 | 34 | 14 | 20052.4771
| 807 | 34 | 15 | 6207.6826 | 807 | 34 | 15 | 7814.0137 | 807 | 34 | 15 | 21181.5618
| 808 | 34 | 16 | 5358.2802 | 808 | 34 | 16 | 6744.8156 | 808 | 34 | 16 | 18283.2709
| 809 | 34 | 17 | 5132.0543 | 809 | 34 | 17 | 6460.0504 | 809 | 34 | 17 | 17511.3536
| 810 | 34 | 18 | 5216.868 | 810 | 34 | 18 | 6566.8109 | 810 | 34 | 18 | 17800.7509
| 811 | 34 | 19 | 4631.6149 | 811 | 34 | 19 | 5830.1148 | 811 | 34 | 19 | 15803.7779
| 812 | 34 | 20 | 5009.0403 | 812 | 34 | 20 | 6305.2047 | 812 | 34 | 20 | 17091.6111
| 813 | 34 | 21 | 4678.8215 | 813 | 34 | 21 | 5889.5368 | 813 | 34 | 21 | 15964.8541
| 814 | 34 | 22 | 5272.8337 | 814 | 34 | 22 | 6637.2587 | 814 | 34 | 22 | 17991.7147
| 815 | 34 | 23 | 5348.1171 | 815 | 34 | 23 | 6732.0228 | 815 | 34 | 23 | 18248.5931
| 816 | 34 | 24 | 4848.785 | 816 | 34 | 24 | 6103.481 | 816 | 34 | 24 | 16544.7956
| 817 | 35 | 1 | 1858.0023 | 817 | 35 | 1 | 2338.7883 | 817 | 35 | 1 | 6339.7878
| 818 | 35 | 2 | 4120.4193 | 818 | 35 | 2 | 5186.6397 | 818 | 35 | 2 | 14059.5005
| 819 | 35 | 3 | 4082.0807 | 819 | 35 | 3 | 5138.3803 | 819 | 35 | 3 | 13928.6831
| 820 | 35 | 4 | 4195.5446 | 820 | 35 | 4 | 5281.2047 | 820 | 35 | 4 | 14315.8393
| 821 | 35 | 5 | 3214.7546 | 821 | 35 | 5 | 4046.6206 | 821 | 35 | 5 | 10969.2339
| 822 | 35 | 6 | 2177.9296 | 822 | 35 | 6 | 2741.5016 | 822 | 35 | 6 | 7431.4286
| 823 | 35 | 7 | 4638.4166 | 823 | 35 | 7 | 5838.6766 | 823 | 35 | 7 | 15826.9864
| 824 | 35 | 8 | 5120.9521 | 824 | 35 | 8 | 6446.0753 | 824 | 35 | 8 | 17473.4712
| 825 | 35 | 9 | 3762.5587 | 825 | 35 | 9 | 4736.1773 | 825 | 35 | 9 | 12838.4254
| 826 | 35 | 10 | 3997.8898 | 826 | 35 | 10 | 5032.4038 | 826 | 35 | 10 | 13641.411
| 827 | 35 | 11 | 3582.4124 | 827 | 35 | 11 | 4509.4154 | 827 | 35 | 11 | 12223.7387
| 828 | 35 | 12 | 3621.018 | 828 | 35 | 12 | 4558.0108 | 828 | 35 | 12 | 12355.4669
| 829 | 35 | 13 | 3063.99 | 829 | 35 | 13 | 3856.8435 | 829 | 35 | 13 | 10454.8023
| 830 | 35 | 14 | 2978.8699 | 830 | 35 | 14 | 3749.6972 | 830 | 35 | 14 | 10164.3592
| 831 | 35 | 15 | 2922.6668 | 831 | 35 | 15 | 3678.9507 | 831 | 35 | 15 | 9972.5859
| 832 | 35 | 16 | 2564.0746 | 832 | 35 | 16 | 3227.5674 | 832 | 35 | 16 | 8749.0145
| 833 | 35 | 17 | 2960.1948 | 833 | 35 | 17 | 3726.1897 | 833 | 35 | 17 | 10100.6372
| 834 | 35 | 18 | 2922.5383 | 834 | 35 | 18 | 3678.789 | 834 | 35 | 18 | 9972.1473
| 835 | 35 | 19 | 3272.1835 | 835 | 35 | 19 | 4118.9101 | 835 | 35 | 19 | 11165.1902
| 836 | 35 | 20 | 3139.7183 | 836 | 35 | 20 | 3952.1676 | 836 | 35 | 20 | 10713.1988
| 837 | 35 | 21 | 3714.7688 | 837 | 35 | 21 | 4676.0211 | 837 | 35 | 21 | 12675.359
| 838 | 35 | 22 | 3790.3686 | 838 | 35 | 22 | 4771.1834 | 838 | 35 | 22 | 12933.317
| 839 | 35 | 23 | 4574.0179 | 839 | 35 | 23 | 5757.6137 | 839 | 35 | 23 | 15607.2482
| 840 | 35 | 24 | 3866.2056 | 840 | 35 | 24 | 4866.6444 | 840 | 35 | 24 | 13192.0845
| 841 | 36 | 1 | 2253.9347 | 841 | 36 | 1 | 2837.1741 | 841 | 36 | 1 | 7690.7696
| 842 | 36 | 2 | 2903.4382 | 842 | 36 | 2 | 3654.7464 | 842 | 36 | 2 | 9906.9748
| 843 | 36 | 3 | 3940.8761 | 843 | 36 | 3 | 4960.6369 | 843 | 36 | 3 | 13446.8715
| 844 | 36 | 4 | 4176.5037 | 844 | 36 | 4 | 5257.2368 | 844 | 36 | 4 | 14250.8691
| 845 | 36 | 5 | 3299.9538 | 845 | 36 | 5 | 4153.8664 | 845 | 36 | 5 | 11259.9468
| 846 | 36 | 6 | 3299.9538 | 846 | 36 | 6 | 4153.8664 | 846 | 36 | 6 | 11259.9468
| 847 | 36 | 7 | 4449.9659 | 847 | 36 | 7 | 5601.4614 | 847 | 36 | 7 | 15183.9637
| 848 | 36 | 8 | 4233.211 | 848 | 36 | 8 | 5328.6179 | 848 | 36 | 8 | 14444.3629
| 849 | 36 | 9 | 4091.7988 | 849 | 36 | 9 | 5150.6132 | 849 | 36 | 9 | 13961.8429
| 850 | 36 | 10 | 4016.3473 | 850 | 36 | 10 | 5055.6375 | 850 | 36 | 10 | 13704.3909
| 851 | 36 | 11 | 3780.7295 | 851 | 36 | 11 | 4759.0501 | 851 | 36 | 11 | 12900.4271
| 852 | 36 | 12 | 4111.8085 | 852 | 36 | 12 | 5175.8006 | 852 | 36 | 12 | 14030.1189
| 853 | 36 | 13 | 4328.593 | 853 | 36 | 13 | 5448.6815 | 853 | 36 | 13 | 14769.821
| 854 | 36 | 14 | 4148.7037 | 854 | 36 | 14 | 5222.2431 | 854 | 36 | 14 | 14156.0113
| 855 | 36 | 15 | 3950.6733 | 855 | 36 | 15 | 4972.9693 | 855 | 36 | 15 | 13480.3011
| 856 | 36 | 16 | 3469.9371 | 856 | 36 | 16 | 4367.8355 | 856 | 36 | 16 | 11839.9558
| 857 | 36 | 17 | 3856.705 | 857 | 36 | 17 | 4854.6853 | 857 | 36 | 17 | 13159.6669
| 858 | 36 | 18 | 4800.0362 | 858 | 36 | 18 | 6042.1176 | 858 | 36 | 18 | 16378.4571
| 859 | 36 | 19 | 3931.761 | 859 | 36 | 19 | 4949.1632 | 859 | 36 | 19 | 13415.7695
| 860 | 36 | 20 | 4224.0959 | 860 | 36 | 20 | 5317.1442 | 860 | 36 | 20 | 14413.2608
| 861 | 36 | 21 | 3535.9571 | 861 | 36 | 21 | 4450.9392 | 861 | 36 | 21 | 12065.2263
| 862 | 36 | 22 | 3800.0966 | 862 | 36 | 22 | 4783.4287 | 862 | 36 | 22 | 12966.5105
| 863 | 36 | 23 | 4261.7623 | 863 | 36 | 23 | 5364.5573 | 863 | 36 | 23 | 14541.7844
| 864 | 36 | 24 | 5121.8517 | 864 | 36 | 24 | 6447.2078 | 864 | 36 | 24 | 17476.5409
| 865 | 37 | 1 | 5029.2576 | 865 | 37 | 1 | 6330.6535 | 865 | 37 | 1 | 17160.5956
| 866 | 37 | 2 | 5936.2669 | 866 | 37 | 2 | 7472.3651 | 866 | 37 | 2 | 20255.4499
| 867 | 37 | 3 | 7320.9674 | 867 | 37 | 3 | 9215.3777 | 867 | 37 | 3 | 24980.2598
| 868 | 37 | 4 | 6773.6081 | 868 | 37 | 4 | 8526.381 | 868 | 37 | 4 | 23112.5863
| 869 | 37 | 5 | 6670.8114 | 869 | 37 | 5 | 8396.9841 | 869 | 37 | 5 | 22761.8283
| 870 | 37 | 6 | 6631.84 | 870 | 37 | 6 | 8347.9283 | 870 | 37 | 6 | 22628.8519
| 871 | 37 | 7 | 6169.4922 | 871 | 37 | 7 | 7765.941 | 871 | 37 | 7 | 21051.2503
| 872 | 37 | 8 | 6623.0908 | 872 | 37 | 8 | 8336.915 | 872 | 37 | 8 | 22598.998
| 873 | 37 | 9 | 6386.9194 | 873 | 37 | 9 | 8039.6307 | 873 | 37 | 9 | 21793.1451
| 874 | 37 | 10 | 6085.3013 | 874 | 37 | 10 | 7659.9644 | 874 | 37 | 10 | 20763.9782
| 875 | 37 | 11 | 5623.2204 | 875 | 37 | 11 | 7078.3131 | 875 | 37 | 11 | 19187.2875
| 876 | 37 | 12 | 5933.736 | 876 | 37 | 12 | 7469.1793 | 876 | 37 | 12 | 20246.8142
| 877 | 37 | 13 | 6084.8564 | 877 | 37 | 13 | 7659.4044 | 877 | 37 | 13 | 20762.4602
| 878 | 37 | 14 | 6490.5762 | 878 | 37 | 14 | 8170.1102 | 878 | 37 | 14 | 22146.8379
| 879 | 37 | 15 | 6066.0232 | 879 | 37 | 15 | 7635.6979 | 879 | 37 | 15 | 20698.1985
| 880 | 37 | 16 | 6197.9644 | 880 | 37 | 16 | 7801.7808 | 880 | 37 | 16 | 21148.402
| 881 | 37 | 17 | 6103.7193 | 881 | 37 | 17 | 7683.1484 | 881 | 37 | 17 | 20826.8232
| 882 | 37 | 18 | 6481.1744 | 882 | 37 | 18 | 8158.2756 | 882 | 37 | 18 | 22114.7576
| 883 | 37 | 19 | 5508.6196 | 883 | 37 | 19 | 6934.0576 | 883 | 37 | 19 | 18796.252
| 884 | 37 | 20 | 5584.0117 | 884 | 37 | 20 | 7028.9586 | 884 | 37 | 20 | 19053.5015
| 885 | 37 | 21 | 5735.0432 | 885 | 37 | 21 | 7219.0718 | 885 | 37 | 21 | 19568.8439
| 886 | 37 | 22 | 5688.0145 | 886 | 37 | 22 | 7159.8737 | 886 | 37 | 22 | 19408.375
| 887 | 37 | 23 | 5763.5154 | 887 | 37 | 23 | 7254.9116 | 887 | 37 | 23 | 19665.9956
| 888 | 37 | 24 | 5886.045 | 888 | 37 | 24 | 7409.1475 | 888 | 37 | 24 | 20084.0852
| 889 | 38 | 1 | 5367.6918 | 889 | 38 | 1 | 6756.6627 | 889 | 38 | 1 | 18315.3849
| 890 | 38 | 2 | 5056.4941 | 890 | 38 | 2 | 6364.9378 | 890 | 38 | 2 | 17253.5306
| 891 | 38 | 3 | 5527.8285 | 891 | 38 | 3 | 6958.2371 | 891 | 38 | 3 | 18861.7956
| 892 | 38 | 4 | 6565.998 | 892 | 38 | 4 | 8265.0486 | 892 | 38 | 4 | 22404.1886
| 893 | 38 | 5 | 7821.5353 | 893 | 38 | 5 | 9845.475 | 893 | 38 | 5 | 26688.274
| 894 | 38 | 6 | 6301.6608 | 894 | 38 | 6 | 7932.3102 | 894 | 38 | 6 | 21502.2298
| 895 | 38 | 7 | 6783.1285 | 895 | 38 | 7 | 8538.3649 | 895 | 38 | 7 | 23145.0714
| 896 | 38 | 8 | 7198.9618 | 896 | 38 | 8 | 9061.8013 | 896 | 38 | 8 | 24563.9581
| 897 | 38 | 9 | 6849.3265 | 897 | 38 | 9 | 8621.6926 | 897 | 38 | 9 | 23370.949
| 898 | 38 | 10 | 6528.2525 | 898 | 38 | 10 | 8217.5358 | 898 | 38 | 10 | 22275.3952
| 899 | 38 | 11 | 6518.8507 | 899 | 38 | 11 | 8205.7012 | 899 | 38 | 11 | 22243.3149
| 900 | 38 | 12 | 6264.1822 | 900 | 38 | 12 | 7885.1334 | 900 | 38 | 12 | 21374.3471
| 901 | 38 | 13 | 6556.5863 | 901 | 38 | 13 | 8253.2015 | 901 | 38 | 13 | 22372.0746
| 902 | 38 | 14 | 6377.4879 | 902 | 38 | 14 | 8027.7587 | 902 | 38 | 14 | 21760.9636
| 903 | 38 | 15 | 6745.4325 | 903 | 38 | 15 | 8490.9144 | 903 | 38 | 15 | 23016.4466
| 904 | 38 | 16 | 6424.4671 | 904 | 38 | 16 | 8086.8945 | 904 | 38 | 16 | 21921.2639
| 905 | 38 | 17 | 6292.1997 | 905 | 38 | 17 | 7920.4009 | 905 | 38 | 17 | 21469.9471
| 906 | 38 | 18 | 6481.1645 | 906 | 38 | 18 | 8158.2631 | 906 | 38 | 18 | 22114.7239
| 907 | 38 | 19 | 5942.95 | 907 | 38 | 19 | 7480.7775 | 907 | 38 | 19 | 20278.2536
| 908 | 38 | 20 | 6122.1571 | 908 | 38 | 20 | 7706.3572 | 908 | 38 | 20 | 20889.7357
| 909 | 38 | 21 | 5838.8878 | 909 | 38 | 21 | 7349.7877 | 909 | 38 | 21 | 19923.1777
| 910 | 38 | 22 | 5961.7535 | 910 | 38 | 22 | 7504.4468 | 910 | 38 | 22 | 20342.4142
| 911 | 38 | 23 | 5810.6133 | 911 | 38 | 23 | 7314.1968 | 911 | 38 | 23 | 19826.7007
| 912 | 38 | 24 | 5848.3094 | 912 | 38 | 24 | 7361.6473 | 912 | 38 | 24 | 19955.3255
| 913 | 39 | 1 | 5179.251 | 913 | 39 | 1 | 6519.46 | 913 | 39 | 1 | 17672.396
| 914 | 39 | 2 | 5066.0639 | 914 | 39 | 2 | 6376.984 | 914 | 39 | 2 | 17286.1843
| 915 | 39 | 3 | 6253.6831 | 915 | 39 | 3 | 7871.9175 | 915 | 39 | 3 | 21338.5225
| 916 | 39 | 4 | 6858.5504 | 916 | 39 | 4 | 8633.3033 | 916 | 39 | 4 | 23402.4221
| 917 | 39 | 5 | 7755.5153 | 917 | 39 | 5 | 9762.3713 | 917 | 39 | 5 | 26463.0035
| 918 | 39 | 6 | 6414.8083 | 918 | 39 | 6 | 8074.7363 | 918 | 39 | 6 | 21888.3065
| 919 | 39 | 7 | 6669.5757 | 919 | 39 | 7 | 8395.4285 | 919 | 39 | 7 | 22757.6116
| 920 | 39 | 8 | 7604.642 | 920 | 39 | 8 | 9572.4573 | 920 | 39 | 8 | 25948.2009
| 921 | 39 | 9 | 6820.8345 | 921 | 39 | 9 | 8585.8279 | 921 | 39 | 9 | 23273.7299
| 922 | 39 | 10 | 7189.0756 | 922 | 39 | 10 | 9049.3569 | 922 | 39 | 10 | 24530.2249
| 923 | 39 | 11 | 6669.8624 | 923 | 39 | 11 | 8395.7894 | 923 | 39 | 11 | 22758.5899
| 924 | 39 | 12 | 6792.5896 | 924 | 39 | 12 | 8550.2742 | 924 | 39 | 12 | 23177.3541
| 925 | 39 | 13 | 6688.5967 | 925 | 39 | 13 | 8419.3716 | 925 | 39 | 13 | 22822.5143
| 926 | 39 | 14 | 6915.2378 | 926 | 39 | 14 | 8704.6595 | 926 | 39 | 14 | 23595.8484
| 927 | 39 | 15 | 6688.7154 | 927 | 39 | 15 | 8419.5209 | 927 | 39 | 15 | 22822.9191
| 928 | 39 | 16 | 6697.9985 | 928 | 39 | 16 | 8431.2062 | 928 | 39 | 16 | 22854.5946
| 929 | 39 | 17 | 6575.4096 | 929 | 39 | 17 | 8276.8956 | 929 | 39 | 17 | 22436.3027
| 930 | 39 | 18 | 6782.832 | 930 | 39 | 18 | 8537.9916 | 930 | 39 | 18 | 23144.0594
| 931 | 39 | 19 | 6084.4215 | 931 | 39 | 19 | 7658.8569 | 931 | 39 | 19 | 20760.976
| 932 | 39 | 20 | 6197.3021 | 932 | 39 | 20 | 7800.9471 | 932 | 39 | 20 | 21146.1419
| 933 | 39 | 21 | 5933.1132 | 933 | 39 | 21 | 7468.3953 | 933 | 39 | 21 | 20244.689
| 934 | 39 | 22 | 6273.0106 | 934 | 39 | 22 | 7896.2463 | 934 | 39 | 22 | 21404.4709
| 935 | 39 | 23 | 5933.2022 | 935 | 39 | 23 | 7468.5073 | 935 | 39 | 23 | 20244.9926
| 936 | 39 | 24 | 6150.2635 | 936 | 39 | 24 | 7741.7366 | 936 | 39 | 24 | 20985.6392
| 937 | 40 | 1 | 5980.5373 | 937 | 40 | 1 | 7528.0911 | 937 | 40 | 1 | 20406.5073
| 938 | 40 | 2 | 6093.5464 | 938 | 40 | 2 | 7670.3431 | 938 | 40 | 2 | 20792.1117
| 939 | 40 | 3 | 6065.2719 | 939 | 40 | 3 | 7634.7521 | 939 | 40 | 3 | 20695.6347
| 940 | 40 | 4 | 7387.3335 | 940 | 40 | 4 | 9298.917 | 940 | 40 | 4 | 25206.7109
| 941 | 40 | 5 | 7396.9923 | 941 | 40 | 5 | 9311.0751 | 941 | 40 | 5 | 25239.6683
| 942 | 40 | 6 | 6650.6634 | 942 | 40 | 6 | 8371.6224 | 942 | 40 | 6 | 22693.08
| 943 | 40 | 7 | 6745.2644 | 943 | 40 | 7 | 8490.7029 | 943 | 40 | 7 | 23015.8731
| 944 | 40 | 8 | 7632.9561 | 944 | 40 | 8 | 9608.0981 | 944 | 40 | 8 | 26044.8128
| 945 | 40 | 9 | 7085.1124 | 945 | 40 | 9 | 8918.4916 | 945 | 40 | 9 | 24175.4864
| 946 | 40 | 10 | 7075.7897 | 946 | 40 | 10 | 8906.7565 | 946 | 40 | 10 | 24143.6759
| 947 | 40 | 11 | 6962.3653 | 947 | 40 | 11 | 8763.9819 | 947 | 40 | 11 | 23756.6547
| 948 | 40 | 12 | 6943.5618 | 948 | 40 | 12 | 8740.3127 | 948 | 40 | 12 | 23692.4941
| 949 | 40 | 13 | 6584.8608 | 949 | 40 | 13 | 8288.7925 | 949 | 40 | 13 | 22468.5516
| 950 | 40 | 14 | 7085.0926 | 950 | 40 | 14 | 8918.4667 | 950 | 40 | 14 | 24175.4189
| 951 | 40 | 15 | 6802.0507 | 951 | 40 | 15 | 8562.1835 | 951 | 40 | 15 | 23209.6368
| 952 | 40 | 16 | 6575.2514 | 952 | 40 | 16 | 8276.6965 | 952 | 40 | 16 | 22435.7629
| 953 | 40 | 17 | 6584.9004 | 953 | 40 | 17 | 8288.8422 | 953 | 40 | 17 | 22468.6866
| 954 | 40 | 18 | 6707.4299 | 954 | 40 | 18 | 8443.0782 | 954 | 40 | 18 | 22886.7761
| 955 | 40 | 19 | 6339.1394 | 955 | 40 | 19 | 7979.4869 | 955 | 40 | 19 | 21630.1124
| 956 | 40 | 20 | 6084.1249 | 956 | 40 | 20 | 7658.4836 | 956 | 40 | 20 | 20759.964
| 957 | 40 | 21 | 6102.9383 | 957 | 40 | 21 | 7682.1652 | 957 | 40 | 21 | 20824.1583
| 958 | 40 | 22 | 6367.4238 | 958 | 40 | 22 | 8015.0903 | 958 | 40 | 22 | 21726.6232
| 959 | 40 | 23 | 6074.7033 | 959 | 40 | 23 | 7646.624 | 959 | 40 | 23 | 20727.8162
| 960 | 40 | 24 | 6131.2721 | 960 | 40 | 24 | 7717.8309 | 960 | 40 | 24 | 20920.8377
| 961 | 41 | 1 | 6235.1662 | 961 | 41 | 1 | 7848.6091 | 961 | 41 | 1 | 21275.3401
| 962 | 41 | 2 | 6084.2929 | 962 | 41 | 2 | 7658.6951 | 962 | 41 | 2 | 20760.5374
| 963 | 41 | 3 | 6508.8063 | 963 | 41 | 3 | 8193.0577 | 963 | 41 | 3 | 22209.042
| 964 | 41 | 4 | 6943.6409 | 964 | 41 | 4 | 8740.4122 | 964 | 41 | 4 | 23692.764
| 965 | 41 | 5 | 7849.7505 | 965 | 41 | 5 | 9880.9914 | 965 | 41 | 5 | 26784.5486
| 966 | 41 | 6 | 6612.997 | 966 | 41 | 6 | 8324.2092 | 966 | 41 | 6 | 22564.5564
| 967 | 41 | 7 | 7094.3659 | 967 | 41 | 7 | 8930.1396 | 967 | 41 | 7 | 24207.0606
| 968 | 41 | 8 | 7802.6724 | 968 | 41 | 8 | 9821.7311 | 968 | 41 | 8 | 26623.911
| 969 | 41 | 9 | 7340.1664 | 969 | 41 | 9 | 9239.5447 | 969 | 41 | 9 | 25045.7697
| 970 | 41 | 10 | 7170.0249 | 970 | 41 | 10 | 9025.3766 | 970 | 41 | 10 | 24465.221
| 971 | 41 | 11 | 7443.843 | 971 | 41 | 11 | 9370.0491 | 971 | 41 | 11 | 25399.53
| 972 | 41 | 12 | 6971.8561 | 972 | 41 | 12 | 8775.9286 | 972 | 41 | 12 | 23789.0386
| 973 | 41 | 13 | 6829.9694 | 973 | 41 | 13 | 8597.3265 | 973 | 41 | 13 | 23304.8994
| 974 | 41 | 14 | 6868.0807 | 974 | 41 | 14 | 8645.2997 | 974 | 41 | 14 | 23434.941
| 975 | 41 | 15 | 7066.0518 | 975 | 41 | 15 | 8894.4988 | 975 | 41 | 15 | 24110.4487
| 976 | 41 | 16 | 6981.2875 | 976 | 41 | 16 | 8787.8005 | 976 | 41 | 16 | 23821.2201
| 977 | 41 | 17 | 6924.689 | 977 | 41 | 17 | 8716.5563 | 977 | 41 | 17 | 23628.0974
| 978 | 41 | 18 | 7122.5218 | 978 | 41 | 18 | 8965.5812 | 978 | 41 | 18 | 24303.1329
| 979 | 41 | 19 | 6093.7145 | 979 | 41 | 19 | 7670.5546 | 979 | 41 | 19 | 20792.6852
| 980 | 41 | 20 | 6574.945 | 980 | 41 | 20 | 8276.3107 | 980 | 41 | 20 | 22434.7172
| 981 | 41 | 21 | 6187.7915 | 981 | 41 | 21 | 7788.9755 | 981 | 41 | 21 | 21113.6905
| 982 | 41 | 22 | 6367.2953 | 982 | 41 | 22 | 8014.9285 | 982 | 41 | 22 | 21726.1846
| 983 | 41 | 23 | 6008.4559 | 983 | 41 | 23 | 7563.2341 | 983 | 41 | 23 | 20501.7699
| 984 | 41 | 24 | 6197.4504 | 984 | 41 | 24 | 7801.1337 | 984 | 41 | 24 | 21146.6479
| 985 | 42 | 1 | 5054.4674 | 985 | 42 | 1 | 6362.3867 | 985 | 42 | 1 | 17246.6153
| 986 | 42 | 2 | 5083.078 | 986 | 42 | 2 | 6398.4008 | 986 | 42 | 2 | 17344.2392
| 987 | 42 | 3 | 5526.5531 | 987 | 42 | 3 | 6956.6318 | 987 | 42 | 3 | 18857.444
| 988 | 42 | 4 | 5932.8561 | 988 | 42 | 4 | 7468.0718 | 988 | 42 | 4 | 20243.812
| 989 | 42 | 5 | 5224.5199 | 989 | 42 | 5 | 6576.4429 | 989 | 42 | 5 | 17826.8604
| 990 | 42 | 6 | 5498.1995 | 990 | 42 | 6 | 6920.9412 | 990 | 42 | 6 | 18760.6972
| 991 | 42 | 7 | 5168.1587 | 991 | 42 | 7 | 6505.4973 | 991 | 42 | 7 | 17634.5473
| 992 | 42 | 8 | 6914.7929 | 992 | 42 | 8 | 8704.0995 | 992 | 42 | 8 | 23594.3304
| 993 | 42 | 9 | 5829.0511 | 993 | 42 | 9 | 7337.4056 | 993 | 42 | 9 | 19889.6131
| 994 | 42 | 10 | 6320.1579 | 994 | 42 | 10 | 7955.5936 | 994 | 42 | 10 | 21565.3446
| 995 | 42 | 11 | 6650.4261 | 995 | 42 | 11 | 8371.3237 | 995 | 42 | 11 | 22692.2704
| 996 | 42 | 12 | 5640.452 | 996 | 42 | 12 | 7100.0037 | 996 | 42 | 12 | 19246.0845
| 997 | 42 | 13 | 5470.0634 | 997 | 42 | 13 | 6885.5245 | 997 | 42 | 13 | 18664.6924
| 998 | 42 | 14 | 5357.0543 | 998 | 42 | 14 | 6743.2725 | 998 | 42 | 14 | 18279.088
| 999 | 42 | 15 | 5640.0961 | 999 | 42 | 15 | 7099.5557 | 999 | 42 | 15 | 19244.8701
| 1000 | 42 | 16 | 5876.5542 | 1000 | 42 | 16 | 7397.2009 | 1000 | 42 | 16 | 20051.7013
| 1001 | 42 | 17 | 5621.0059 | 1001 | 42 | 17 | 7075.5256 | 1001 | 42 | 17 | 19179.7312
| 1002 | 42 | 18 | 5517.4974 | 1002 | 42 | 18 | 6945.2327 | 1002 | 42 | 18 | 18826.5444
| 1003 | 42 | 19 | 5527.0573 | 1003 | 42 | 19 | 6957.2664 | 1003 | 42 | 19 | 18859.1644
| 1004 | 42 | 20 | 5753.1349 | 1004 | 42 | 20 | 7241.845 | 1004 | 42 | 20 | 19630.5757
| 1005 | 42 | 21 | 5376.0358 | 1005 | 42 | 21 | 6767.1658 | 1005 | 42 | 21 | 18343.8558
| 1006 | 42 | 22 | 5989.4151 | 1006 | 42 | 22 | 7539.2662 | 1006 | 42 | 22 | 20436.7997
| 1007 | 42 | 23 | 6159.3984 | 1007 | 42 | 23 | 7753.2352 | 1007 | 42 | 23 | 21016.8087
| 1008 | 42 | 24 | 5781.9433 | 1008 | 42 | 24 | 7278.108 | 1008 | 42 | 24 | 19728.8743
| 1009 | 43 | 1 | 5536.1823 | 1009 | 43 | 1 | 6968.7526 | 1009 | 43 | 1 | 18890.3002
| 1010 | 43 | 2 | 5583.6756 | 1010 | 43 | 2 | 7028.5355 | 1010 | 43 | 2 | 19052.3546
| 1011 | 43 | 3 | 5658.8799 | 1011 | 43 | 3 | 7123.2001 | 1011 | 43 | 3 | 19308.9632
| 1012 | 43 | 4 | 6537.2983 | 1012 | 43 | 4 | 8228.9225 | 1012 | 43 | 4 | 22306.2611
| 1013 | 43 | 5 | 5810.1486 | 1013 | 43 | 5 | 7313.6119 | 1013 | 43 | 5 | 19825.1152
| 1014 | 43 | 6 | 6017.7687 | 1014 | 43 | 6 | 7574.9567 | 1014 | 43 | 6 | 20533.5466
| 1015 | 43 | 7 | 5866.8954 | 1015 | 43 | 7 | 7385.0427 | 1015 | 43 | 7 | 20018.7439
| 1016 | 43 | 8 | 5961.1406 | 1016 | 43 | 8 | 7503.6752 | 1016 | 43 | 8 | 20340.3227
| 1017 | 43 | 9 | 5885.7187 | 1017 | 43 | 9 | 7408.7369 | 1017 | 43 | 9 | 20082.972
| 1018 | 43 | 10 | 6112.3895 | 1018 | 43 | 10 | 7694.0621 | 1018 | 43 | 10 | 20856.4073
| 1019 | 43 | 11 | 6225.5469 | 1019 | 43 | 11 | 7836.5007 | 1019 | 43 | 11 | 21242.5177
| 1020 | 43 | 12 | 5602.5978 | 1020 | 43 | 12 | 7052.3541 | 1020 | 43 | 12 | 19116.92
| 1021 | 43 | 13 | 5904.2949 | 1021 | 43 | 13 | 7432.1199 | 1021 | 43 | 13 | 20146.3567
| 1022 | 43 | 14 | 5470.6566 | 1022 | 43 | 14 | 6886.2711 | 1022 | 43 | 14 | 18666.7164
| 1023 | 43 | 15 | 5857.118 | 1023 | 43 | 15 | 7372.7352 | 1023 | 43 | 15 | 19985.3818
| 1024 | 43 | 16 | 5980.6955 | 1024 | 43 | 16 | 7528.2902 | 1024 | 43 | 16 | 20407.047
| 1025 | 43 | 17 | 5640.0368 | 1025 | 43 | 17 | 7099.4811 | 1025 | 43 | 17 | 19244.6677
| 1026 | 43 | 18 | 5546.029 | 1026 | 43 | 18 | 6981.1472 | 1026 | 43 | 18 | 18923.8985
| 1027 | 43 | 19 | 5866.6977 | 1027 | 43 | 19 | 7384.7938 | 1027 | 43 | 19 | 20018.0693
| 1028 | 43 | 20 | 5668.7068 | 1028 | 43 | 20 | 7135.5698 | 1028 | 43 | 20 | 19342.494
| 1029 | 43 | 21 | 5932.9451 | 1029 | 43 | 21 | 7468.1838 | 1029 | 43 | 21 | 20244.1156
| 1030 | 43 | 22 | 6131.3414 | 1030 | 43 | 22 | 7717.918 | 1030 | 43 | 22 | 20921.0738
| 1031 | 43 | 23 | 5715.8837 | 1031 | 43 | 23 | 7194.9545 | 1031 | 43 | 23 | 19503.469
| 1032 | 43 | 24 | 6867.8434 | 1032 | 43 | 24 | 8645.001 | 1032 | 43 | 24 | 23434.1314
| 1033 | 44 | 1 | 7151.172 | 1033 | 44 | 1 | 9001.6451 | 1033 | 44 | 1 | 24400.8917
| 1034 | 44 | 2 | 7434.6488 | 1034 | 44 | 2 | 9358.4759 | 1034 | 44 | 2 | 25368.1581
| 1035 | 44 | 3 | 7292.5545 | 1035 | 44 | 3 | 9179.6125 | 1035 | 44 | 3 | 24883.3105
| 1036 | 44 | 4 | 6839.9841 | 1036 | 44 | 4 | 8609.9327 | 1036 | 44 | 4 | 23339.0711
| 1037 | 44 | 5 | 7245.3479 | 1037 | 44 | 5 | 9120.1905 | 1037 | 44 | 5 | 24722.2344
| 1038 | 44 | 6 | 7028.5633 | 1038 | 44 | 6 | 8847.3096 | 1038 | 44 | 6 | 23982.5323
| 1039 | 44 | 7 | 7188.8285 | 1039 | 44 | 7 | 9049.0458 | 1039 | 44 | 7 | 24529.3816
| 1040 | 44 | 8 | 7585.4924 | 1040 | 44 | 8 | 9548.3525 | 1040 | 44 | 8 | 25882.8596
| 1041 | 44 | 9 | 6981.1096 | 1041 | 44 | 9 | 8787.5765 | 1041 | 44 | 9 | 23820.6129
| 1042 | 44 | 10 | 7151.2807 | 1042 | 44 | 10 | 9001.782 | 1042 | 44 | 10 | 24401.2628
| 1043 | 44 | 11 | 6744.9777 | 1043 | 44 | 11 | 8490.342 | 1043 | 44 | 11 | 23014.8949
| 1044 | 44 | 12 | 6500.057 | 1044 | 44 | 12 | 8182.0444 | 1044 | 44 | 12 | 22179.1881
| 1045 | 44 | 13 | 6386.4547 | 1045 | 44 | 13 | 8039.0458 | 1045 | 44 | 13 | 21791.5596
| 1046 | 44 | 14 | 5848.8927 | 1046 | 44 | 14 | 7362.3815 | 1046 | 44 | 14 | 19957.3157
| 1047 | 44 | 15 | 5924.3441 | 1047 | 44 | 15 | 7457.3571 | 1047 | 44 | 15 | 20214.7677
| 1048 | 44 | 16 | 5849.12 | 1048 | 44 | 16 | 7362.6677 | 1048 | 44 | 16 | 19958.0916
| 1049 | 44 | 17 | 5952.8361 | 1049 | 44 | 17 | 7493.2219 | 1049 | 44 | 17 | 20311.9868
| 1050 | 44 | 18 | 5566.6021 | 1050 | 44 | 18 | 7007.044 | 1050 | 44 | 18 | 18994.0973
| 1051 | 44 | 19 | 5414.6513 | 1051 | 44 | 19 | 6815.7736 | 1051 | 44 | 19 | 18475.6177
| 1052 | 44 | 20 | 6018.6387 | 1052 | 44 | 20 | 7576.0518 | 1052 | 44 | 20 | 20536.5151
| 1053 | 44 | 21 | 5508.847 | 1053 | 44 | 21 | 6934.3439 | 1053 | 44 | 21 | 18797.0279
| 1054 | 44 | 22 | 5876.6136 | 1054 | 44 | 22 | 7397.2756 | 1054 | 44 | 22 | 20051.9037
| 1055 | 44 | 23 | 6018.3421 | 1055 | 44 | 23 | 7575.6785 | 1055 | 44 | 23 | 20535.5031
| 1056 | 44 | 24 | 5801.2016 | 1056 | 44 | 24 | 7302.3497 | 1056 | 44 | 24 | 19794.5867
| 1057 | 45 | 1 | 6027.4473 | 1057 | 45 | 1 | 7587.1398 | 1057 | 45 | 1 | 20566.5714
| 1058 | 45 | 2 | 6018.3421 | 1058 | 45 | 2 | 7575.6785 | 1058 | 45 | 2 | 20535.5031
| 1059 | 45 | 3 | 6140.5652 | 1059 | 45 | 3 | 7729.5286 | 1059 | 45 | 3 | 20952.5469
| 1060 | 45 | 4 | 6820.9927 | 1060 | 45 | 4 | 8586.027 | 1060 | 45 | 4 | 23274.2696
| 1061 | 45 | 5 | 7377.8131 | 1061 | 45 | 5 | 9286.933 | 1061 | 45 | 5 | 25174.2258
| 1062 | 45 | 6 | 6509.2611 | 1062 | 45 | 6 | 8193.6301 | 1062 | 45 | 6 | 22210.5937
| 1063 | 45 | 7 | 7018.944 | 1063 | 45 | 7 | 8835.2012 | 1063 | 45 | 7 | 23949.7099
| 1064 | 45 | 8 | 7529.3191 | 1064 | 45 | 8 | 9477.6434 | 1064 | 45 | 8 | 25691.1874
| 1065 | 45 | 9 | 6764.4931 | 1065 | 45 | 9 | 8514.9072 | 1065 | 45 | 9 | 23081.4843
| 1066 | 45 | 10 | 6415.4015 | 1066 | 45 | 10 | 8075.483 | 1066 | 45 | 10 | 21890.3305
| 1067 | 45 | 11 | 6396.1432 | 1067 | 45 | 11 | 8051.2413 | 1067 | 45 | 11 | 21824.6182
| 1068 | 45 | 12 | 6141.5439 | 1068 | 45 | 12 | 7730.7606 | 1068 | 45 | 12 | 20955.8865
| 1069 | 45 | 13 | 5876.9398 | 1069 | 45 | 13 | 7397.6862 | 1069 | 45 | 13 | 20053.0169
| 1070 | 45 | 14 | 5565.7519 | 1070 | 45 | 14 | 7005.9738 | 1070 | 45 | 14 | 18991.1963
| 1071 | 45 | 15 | 5490.4685 | 1071 | 45 | 15 | 6911.2097 | 1071 | 45 | 15 | 18734.3178
| 1072 | 45 | 16 | 5273.9015 | 1072 | 45 | 16 | 6638.6027 | 1072 | 45 | 16 | 17995.3579
| 1073 | 45 | 17 | 4811.4844 | 1073 | 45 | 17 | 6056.5282 | 1073 | 45 | 17 | 16417.5202
| 1074 | 45 | 18 | 5037.7696 | 1074 | 45 | 18 | 6341.3681 | 1074 | 45 | 18 | 17189.6399
| 1075 | 45 | 19 | 4726.038 | 1075 | 45 | 19 | 5948.9713 | 1075 | 45 | 19 | 16125.9639
| 1076 | 45 | 20 | 5235.1476 | 1076 | 45 | 20 | 6589.8206 | 1076 | 45 | 20 | 17863.1236
| 1077 | 45 | 21 | 5470.9235 | 1077 | 45 | 21 | 6886.6071 | 1077 | 45 | 21 | 18667.6272
| 1078 | 45 | 22 | 5329.363 | 1078 | 45 | 22 | 6708.4158 | 1078 | 45 | 22 | 18184.6012
| 1079 | 45 | 23 | 5499.1288 | 1079 | 45 | 23 | 6922.111 | 1079 | 45 | 23 | 18763.8681
| 1080 | 45 | 24 | 5480.266 | 1080 | 45 | 24 | 6898.3671 | 1080 | 45 | 24 | 18699.5051
| 1081 | 46 | 1 | 5565.0401 | 1081 | 46 | 1 | 7005.0778 | 1081 | 46 | 1 | 18988.7675
| 1082 | 46 | 2 | 5480.3154 | 1082 | 46 | 2 | 6898.4293 | 1082 | 46 | 2 | 18699.6738
| 1083 | 46 | 3 | 5593.3542 | 1083 | 46 | 3 | 7040.7186 | 1083 | 46 | 3 | 19085.3794
| 1084 | 46 | 4 | 6339.4063 | 1084 | 46 | 4 | 7979.8229 | 1084 | 46 | 4 | 21631.0232
| 1085 | 46 | 5 | 6972.4196 | 1085 | 46 | 5 | 8776.6379 | 1085 | 46 | 5 | 23790.9614
| 1086 | 46 | 6 | 6169.1363 | 1086 | 46 | 6 | 7765.493 | 1086 | 46 | 6 | 21050.036
| 1087 | 46 | 7 | 6462.2225 | 1087 | 46 | 7 | 8134.4197 | 1087 | 46 | 7 | 22050.091
| 1088 | 46 | 8 | 7198.685 | 1088 | 46 | 8 | 9061.4529 | 1088 | 46 | 8 | 24563.0136
| 1089 | 46 | 9 | 6509.3204 | 1089 | 46 | 9 | 8193.7048 | 1089 | 46 | 9 | 22210.7961
| 1090 | 46 | 10 | 6065.6772 | 1090 | 46 | 10 | 7635.2623 | 1090 | 46 | 10 | 20697.0178
| 1091 | 46 | 11 | 6056.1667 | 1091 | 46 | 11 | 7623.2908 | 1091 | 46 | 11 | 20664.5664
| 1092 | 46 | 12 | 5320.2677 | 1092 | 46 | 12 | 6696.9669 | 1092 | 46 | 12 | 18153.5667
| 1093 | 46 | 13 | 5282.1169 | 1093 | 46 | 13 | 6648.944 | 1093 | 46 | 13 | 18023.3902
| 1094 | 46 | 14 | 4961.804 | 1094 | 46 | 14 | 6245.7454 | 1094 | 46 | 14 | 16930.4338
| 1095 | 46 | 15 | 4528.1657 | 1095 | 46 | 15 | 5699.8966 | 1095 | 46 | 15 | 15450.7935
| 1096 | 46 | 16 | 4679.6025 | 1096 | 46 | 16 | 5890.5199 | 1096 | 46 | 16 | 15967.519
| 1097 | 46 | 17 | 4396.3333 | 1097 | 46 | 17 | 5533.9505 | 1097 | 46 | 17 | 15000.961
| 1098 | 46 | 18 | 4613.187 | 1098 | 46 | 18 | 5806.9184 | 1098 | 46 | 18 | 15740.8992
| 1099 | 46 | 19 | 4348.84 | 1099 | 46 | 19 | 5474.1676 | 1099 | 46 | 19 | 14838.9066
| 1100 | 46 | 20 | 4461.9381 | 1100 | 46 | 20 | 5616.5316 | 1100 | 46 | 20 | 15224.8147
| 1101 | 46 | 21 | 4518.2993 | 1101 | 46 | 21 | 5687.4771 | 1101 | 46 | 21 | 15417.1278
| 1102 | 46 | 22 | 4490.0544 | 1102 | 46 | 22 | 5651.9234 | 1102 | 46 | 22 | 15320.752
| 1103 | 46 | 23 | 4886.0362 | 1103 | 46 | 23 | 6150.3715 | 1103 | 46 | 23 | 16671.9024
| 1104 | 46 | 24 | 4640.9277 | 1104 | 46 | 24 | 5841.8374 | 1104 | 46 | 24 | 15835.5546
| 1105 | 47 | 1 | 4603.3008 | 1105 | 47 | 1 | 5794.474 | 1105 | 47 | 1 | 15707.166
| 1106 | 47 | 2 | 4584.4478 | 1106 | 47 | 2 | 5770.7426 | 1106 | 47 | 2 | 15642.8367
| 1107 | 47 | 3 | 4716.3693 | 1107 | 47 | 3 | 5936.8007 | 1107 | 47 | 3 | 16092.9728
| 1108 | 47 | 4 | 5828.9225 | 1108 | 47 | 4 | 7337.2438 | 1108 | 47 | 4 | 19889.1746
| 1109 | 47 | 5 | 6265.1906 | 1109 | 47 | 5 | 7886.4028 | 1109 | 47 | 5 | 21377.7879
| 1110 | 47 | 6 | 5838.7296 | 1110 | 47 | 6 | 7349.5886 | 1110 | 47 | 6 | 19922.638
| 1111 | 47 | 7 | 5792.3733 | 1111 | 47 | 7 | 7291.2368 | 1111 | 47 | 7 | 19764.4629
| 1112 | 47 | 8 | 6434.2248 | 1112 | 47 | 8 | 8099.1771 | 1112 | 47 | 8 | 21954.5585
| 1113 | 47 | 9 | 5707.2135 | 1113 | 47 | 9 | 7184.0408 | 1113 | 47 | 9 | 19473.8849
| 1114 | 47 | 10 | 5480.4439 | 1114 | 47 | 10 | 6898.5911 | 1114 | 47 | 10 | 18700.1123
| 1115 | 47 | 11 | 5282.6013 | 1115 | 47 | 11 | 6649.5537 | 1115 | 47 | 11 | 18025.0431
| 1116 | 47 | 12 | 5019.0155 | 1116 | 47 | 12 | 6317.7611 | 1116 | 47 | 12 | 17125.6479
| 1117 | 47 | 13 | 4386.6843 | 1117 | 47 | 13 | 5521.8048 | 1117 | 47 | 13 | 14968.0374
| 1118 | 47 | 14 | 4641.3133 | 1118 | 47 | 14 | 5842.3228 | 1118 | 47 | 14 | 15836.8702
| 1119 | 47 | 15 | 4726.5916 | 1119 | 47 | 15 | 5949.6682 | 1119 | 47 | 15 | 16127.853
| 1120 | 47 | 16 | 4962.5257 | 1120 | 47 | 16 | 6246.6538 | 1120 | 47 | 16 | 16932.8963
| 1121 | 47 | 17 | 4820.8565 | 1121 | 47 | 17 | 6068.3255 | 1121 | 47 | 17 | 16449.4993
| 1122 | 47 | 18 | 4632.218 | 1122 | 47 | 18 | 5830.8739 | 1122 | 47 | 18 | 15805.8357
| 1123 | 47 | 19 | 4499.5353 | 1123 | 47 | 19 | 5663.8576 | 1123 | 47 | 19 | 15353.1021
| 1124 | 47 | 20 | 4537.4983 | 1124 | 47 | 20 | 5711.6441 | 1124 | 47 | 20 | 15482.6377
| 1125 | 47 | 21 | 4518.4575 | 1125 | 47 | 21 | 5687.6762 | 1125 | 47 | 21 | 15417.6675
| 1126 | 47 | 22 | 5131.0953 | 1126 | 47 | 22 | 6458.8433 | 1126 | 47 | 22 | 17508.0815
| 1127 | 47 | 23 | 4716.389 | 1127 | 47 | 23 | 5936.8255 | 1127 | 47 | 23 | 16093.0403
| 1128 | 47 | 24 | 4113.2716 | 1128 | 47 | 24 | 5177.6424 | 1128 | 47 | 24 | 14035.1114
| 1129 | 48 | 1 | 4376.7981 | 1129 | 48 | 1 | 5509.3604 | 1129 | 48 | 1 | 14934.3042
| 1130 | 48 | 2 | 5725.1076 | 1130 | 48 | 2 | 7206.5651 | 1130 | 48 | 2 | 19534.9421
| 1131 | 48 | 3 | 5857.3157 | 1131 | 48 | 3 | 7372.9841 | 1131 | 48 | 3 | 19986.0564
| 1132 | 48 | 4 | 4329.9079 | 1132 | 48 | 4 | 5450.3366 | 1132 | 48 | 4 | 14774.3075
| 1133 | 48 | 5 | 5341.355 | 1133 | 48 | 5 | 6723.5108 | 1133 | 48 | 5 | 18225.5196
| 1134 | 48 | 6 | 6197.4701 | 1134 | 48 | 6 | 7801.1586 | 1134 | 48 | 6 | 21146.7154
| 1135 | 48 | 7 | 6226.1006 | 1135 | 48 | 7 | 7837.1976 | 1135 | 48 | 7 | 21244.4068
| 1136 | 48 | 8 | 6641.5977 | 1136 | 48 | 8 | 8360.2109 | 1136 | 48 | 8 | 22662.1466
| 1137 | 48 | 9 | 5858.4427 | 1137 | 48 | 9 | 7374.4028 | 1137 | 48 | 9 | 19989.902
| 1138 | 48 | 10 | 5725.9083 | 1138 | 48 | 10 | 7207.5731 | 1138 | 48 | 10 | 19537.6745
| 1139 | 48 | 11 | 5679.4828 | 1139 | 48 | 11 | 7149.1342 | 1139 | 48 | 11 | 19379.2632
| 1140 | 48 | 12 | 5386.2878 | 1140 | 48 | 12 | 6780.0706 | 1140 | 48 | 12 | 18378.8371
| 1141 | 48 | 13 | 5499.7517 | 1141 | 48 | 13 | 6922.895 | 1141 | 48 | 13 | 18765.9933
| 1142 | 48 | 14 | 5659.7894 | 1142 | 48 | 14 | 7124.345 | 1142 | 48 | 14 | 19312.0667
| 1143 | 48 | 15 | 5697.8118 | 1143 | 48 | 15 | 7172.2061 | 1143 | 48 | 15 | 19441.8046
| 1144 | 48 | 16 | 5462.4708 | 1144 | 48 | 16 | 6875.9672 | 1144 | 48 | 16 | 18638.7853
| 1145 | 48 | 17 | 4839.7194 | 1145 | 48 | 17 | 6092.0695 | 1145 | 48 | 17 | 16513.8622
| 1146 | 48 | 18 | 4934.1326 | 1146 | 48 | 18 | 6210.9135 | 1146 | 48 | 18 | 16836.0145
| 1147 | 48 | 19 | 4659.9092 | 1147 | 48 | 19 | 5865.7307 | 1147 | 48 | 19 | 15900.3224
| 1148 | 48 | 20 | 4358.1528 | 1148 | 48 | 20 | 5485.8902 | 1148 | 48 | 20 | 14870.6833
| 1149 | 48 | 21 | 4641.2638 | 1149 | 48 | 21 | 5842.2605 | 1149 | 48 | 21 | 15836.7016
| 1150 | 48 | 22 | 5027.4187 | 1150 | 48 | 22 | 6328.3389 | 1150 | 48 | 22 | 17154.3212
| 1151 | 48 | 23 | 5112.4302 | 1151 | 48 | 23 | 6435.3483 | 1151 | 48 | 23 | 17444.3932
| 1152 | 48 | 24 | 4311.1834 | 1152 | 48 | 24 | 5426.7669 | 1152 | 48 | 24 | 14710.4168
| 1153 | 49 | 1 | 1773.1985 | 1153 | 49 | 1 | 2232.0402 | 1153 | 49 | 1 | 6050.4243
| 1154 | 49 | 2 | 3356.928 | 1154 | 49 | 2 | 4225.5835 | 1154 | 49 | 2 | 11454.3514
| 1155 | 49 | 3 | 4469.0364 | 1155 | 49 | 3 | 5625.4666 | 1155 | 49 | 3 | 15249.0351
| 1156 | 49 | 4 | 3950.1592 | 1156 | 49 | 4 | 4972.3222 | 1156 | 49 | 4 | 13478.547
| 1157 | 49 | 5 | 2517.3426 | 1157 | 49 | 5 | 3168.7427 | 1157 | 49 | 5 | 8589.5576
| 1158 | 49 | 6 | 2592.537 | 1158 | 49 | 6 | 3263.3949 | 1158 | 49 | 6 | 8846.1324
| 1159 | 49 | 7 | 4374.2079 | 1159 | 49 | 7 | 5506.0999 | 1159 | 49 | 7 | 14925.4661
| 1160 | 49 | 8 | 4461.2164 | 1160 | 49 | 8 | 5615.6231 | 1160 | 49 | 8 | 15222.3521
| 1161 | 49 | 9 | 3913.0563 | 1161 | 49 | 9 | 4925.6184 | 1161 | 49 | 9 | 13351.9462
| 1162 | 49 | 10 | 3799.7605 | 1162 | 49 | 10 | 4783.0056 | 1162 | 49 | 10 | 12965.3635
| 1163 | 49 | 11 | 3733.4537 | 1163 | 49 | 11 | 4699.541 | 1163 | 49 | 11 | 12739.1148
| 1164 | 49 | 12 | 3866.4033 | 1164 | 49 | 12 | 4866.8933 | 1164 | 49 | 12 | 13192.7592
| 1165 | 49 | 13 | 3063.9999 | 1165 | 49 | 13 | 3856.8559 | 1165 | 49 | 13 | 10454.836
| 1166 | 49 | 14 | 2884.6148 | 1166 | 49 | 14 | 3631.0522 | 1166 | 49 | 14 | 9842.7467
| 1167 | 49 | 15 | 3073.4017 | 1167 | 49 | 15 | 3868.6905 | 1167 | 49 | 15 | 10486.9163
| 1168 | 49 | 16 | 2724.3497 | 1168 | 49 | 16 | 3429.3161 | 1168 | 49 | 16 | 9295.8975
| 1169 | 49 | 17 | 3016.9218 | 1169 | 49 | 17 | 3797.5957 | 1169 | 49 | 17 | 10294.1984
| 1170 | 49 | 18 | 3177.7901 | 1170 | 49 | 18 | 4000.091 | 1170 | 49 | 18 | 10843.1054
| 1171 | 49 | 19 | 3441.3858 | 1171 | 49 | 19 | 4331.896 | 1171 | 49 | 19 | 11742.5343
| 1172 | 49 | 20 | 3648.6994 | 1172 | 49 | 20 | 4592.8551 | 1172 | 49 | 20 | 12449.9199
| 1173 | 49 | 21 | 3752.2869 | 1173 | 49 | 21 | 4723.2476 | 1173 | 49 | 21 | 12803.3766
| 1174 | 49 | 22 | 3648.7784 | 1174 | 49 | 22 | 4592.9547 | 1174 | 49 | 22 | 12450.1898
| 1175 | 49 | 23 | 4526.7619 | 1175 | 49 | 23 | 5698.1295 | 1175 | 49 | 23 | 15446.0034
| 1176 | 49 | 24 | 3847.3329 | 1176 | 49 | 24 | 4842.888 | 1176 | 49 | 24 | 13127.6878
| 1177 | 50 | 1 | 3375.6623 | 1177 | 50 | 1 | 4249.1656 | 1177 | 50 | 1 | 11518.2758
| 1178 | 50 | 2 | 3016.7142 | 1178 | 50 | 2 | 3797.3343 | 1178 | 50 | 2 | 10293.49
| 1179 | 50 | 3 | 3092.3338 | 1179 | 50 | 3 | 3892.5216 | 1179 | 50 | 3 | 10551.5154
| 1180 | 50 | 4 | 4383.9458 | 1180 | 50 | 4 | 5518.3577 | 1180 | 50 | 4 | 14958.6933
| 1181 | 50 | 5 | 4091.7494 | 1181 | 50 | 5 | 5150.551 | 1181 | 50 | 5 | 13961.6742
| 1182 | 50 | 6 | 3658.0319 | 1182 | 50 | 6 | 4604.6026 | 1182 | 50 | 6 | 12481.7641
| 1183 | 50 | 7 | 4006.9258 | 1183 | 50 | 7 | 5043.778 | 1183 | 50 | 7 | 13672.2432
| 1184 | 50 | 8 | 3950.3174 | 1184 | 50 | 8 | 4972.5214 | 1184 | 50 | 8 | 13479.0867
| 1185 | 50 | 9 | 3497.8557 | 1185 | 50 | 9 | 4402.9784 | 1185 | 50 | 9 | 11935.2184
| 1186 | 50 | 10 | 3563.8758 | 1186 | 50 | 10 | 4486.0822 | 1186 | 50 | 10 | 12160.4889
| 1187 | 50 | 11 | 3931.7709 | 1187 | 50 | 11 | 4949.1757 | 1187 | 50 | 11 | 13415.8032
| 1188 | 50 | 12 | 4535.8769 | 1188 | 50 | 12 | 5709.6032 | 1188 | 50 | 12 | 15477.1054
| 1189 | 50 | 13 | 4488.7692 | 1189 | 50 | 13 | 5650.3057 | 1189 | 50 | 13 | 15316.3666
| 1190 | 50 | 14 | 3582.8869 | 1190 | 50 | 14 | 4510.0127 | 1190 | 50 | 14 | 12225.3579
| 1191 | 50 | 15 | 3649.0454 | 1191 | 50 | 15 | 4593.2907 | 1191 | 50 | 15 | 12451.1006
| 1192 | 50 | 16 | 4120.4688 | 1192 | 50 | 16 | 5186.7019 | 1192 | 50 | 16 | 14059.6692
| 1193 | 50 | 17 | 4092.0756 | 1193 | 50 | 17 | 5150.9616 | 1193 | 50 | 17 | 13962.7874
| 1194 | 50 | 18 | 4517.3304 | 1194 | 50 | 18 | 5686.2575 | 1194 | 50 | 18 | 15413.8219
| 1195 | 50 | 19 | 3912.8487 | 1195 | 50 | 19 | 4925.3571 | 1195 | 50 | 19 | 13351.2378
| 1196 | 50 | 20 | 3318.7574 | 1196 | 50 | 20 | 4177.5357 | 1196 | 50 | 20 | 11324.1074
| 1197 | 50 | 21 | 3450.9358 | 1197 | 50 | 21 | 4343.9173 | 1197 | 50 | 21 | 11775.1206
| 1198 | 50 | 22 | 4092.1448 | 1198 | 50 | 22 | 5151.0487 | 1198 | 50 | 22 | 13963.0235
| 1199 | 50 | 23 | 3837.674 | 1199 | 50 | 23 | 4830.7298 | 1199 | 50 | 23 | 13094.7304
| 1200 | 50 | 24 | 4395.7104 | 1200 | 50 | 24 | 5533.1665 | 1200 | 50 | 24 | 14998.8358
| 1201 | 51 | 1 | 3926.0764 | 1201 | 51 | 1 | 4942.0077 | 1201 | 51 | 1 | 13396.3729
| 1202 | 51 | 2 | 6520.818 | 1202 | 51 | 2 | 8208.1776 | 1202 | 51 | 2 | 22250.0278
| 1203 | 51 | 3 | 7056.5215 | 1203 | 51 | 3 | 8882.5024 | 1203 | 51 | 3 | 24077.9299
| 1204 | 51 | 4 | 5953.548 | 1204 | 51 | 4 | 7494.1179 | 1204 | 51 | 4 | 20314.4156
| 1205 | 51 | 5 | 4143.2169 | 1205 | 51 | 5 | 5215.3365 | 1205 | 51 | 5 | 14137.2894
| 1206 | 51 | 6 | 7518.4343 | 1206 | 51 | 6 | 9463.9422 | 1206 | 51 | 6 | 25654.0472
| 1207 | 51 | 7 | 5697.9007 | 1207 | 51 | 7 | 7172.3181 | 1207 | 51 | 7 | 19442.1082
| 1208 | 51 | 8 | 6094.5251 | 1208 | 51 | 8 | 7671.5751 | 1208 | 51 | 8 | 20795.4513
| 1209 | 51 | 9 | 5858.7294 | 1209 | 51 | 9 | 7374.7637 | 1209 | 51 | 9 | 19990.8803
| 1210 | 51 | 10 | 5302.0969 | 1210 | 51 | 10 | 6674.0941 | 1210 | 51 | 10 | 18091.565
| 1211 | 51 | 11 | 5660.3925 | 1211 | 51 | 11 | 7125.1041 | 1211 | 51 | 11 | 19314.1244
| 1212 | 51 | 12 | 5537.2896 | 1212 | 51 | 12 | 6970.1464 | 1212 | 51 | 12 | 18894.0783
| 1213 | 51 | 13 | 5575.2031 | 1213 | 51 | 13 | 7017.8707 | 1213 | 51 | 13 | 19023.4452
| 1214 | 51 | 14 | 5509.4896 | 1214 | 51 | 14 | 6935.1527 | 1214 | 51 | 14 | 18799.2205
| 1215 | 51 | 15 | 5084.9367 | 1215 | 51 | 15 | 6400.7404 | 1215 | 51 | 15 | 17350.5811
| 1216 | 51 | 16 | 4839.7886 | 1216 | 51 | 16 | 6092.1566 | 1216 | 51 | 16 | 16514.0984
| 1217 | 51 | 17 | 4717.0811 | 1217 | 51 | 17 | 5937.6967 | 1217 | 51 | 17 | 16095.4016
| 1218 | 51 | 18 | 5047.6657 | 1218 | 51 | 18 | 6353.825 | 1218 | 51 | 18 | 17223.4068
| 1219 | 51 | 19 | 4169.4648 | 1219 | 51 | 19 | 5248.3764 | 1219 | 51 | 19 | 14226.8511
| 1220 | 51 | 20 | 4254.407 | 1220 | 51 | 20 | 5355.2987 | 1220 | 51 | 20 | 14516.6869
| 1221 | 51 | 21 | 4273.2797 | 1221 | 51 | 21 | 5379.055 | 1221 | 51 | 21 | 14581.0836
| 1222 | 51 | 22 | 4084.7994 | 1222 | 51 | 22 | 5141.8025 | 1222 | 51 | 22 | 13937.9598
| 1223 | 51 | 23 | 3113.8362 | 1223 | 51 | 23 | 3919.5881 | 1223 | 51 | 23 | 10624.8852
| 1224 | 51 | 24 | 3283.6614 | 1224 | 51 | 24 | 4133.3581 | 1224 | 51 | 24 | 11204.3544
| 1225 | 52 | 1 | 3782.6475 | 1225 | 52 | 1 | 4761.4643 | 1225 | 52 | 1 | 12906.9713
| 1226 | 52 | 2 | 4311.2526 | 1226 | 52 | 2 | 5426.854 | 1226 | 52 | 2 | 14710.6529
| 1227 | 52 | 3 | 4349.1761 | 1227 | 52 | 3 | 5474.5907 | 1227 | 52 | 3 | 14840.0536
| 1228 | 52 | 4 | 2774.3738 | 1228 | 52 | 4 | 3492.2847 | 1228 | 52 | 4 | 9466.5876
| 1229 | 52 | 5 | 6198.9531 | 1229 | 52 | 5 | 7803.0253 | 1229 | 52 | 5 | 21151.7753
| 1230 | 52 | 6 | 6612.2357 | 1230 | 52 | 6 | 8323.251 | 1230 | 52 | 6 | 22561.9589
| 1231 | 52 | 7 | 5273.5455 | 1231 | 52 | 7 | 6638.1547 | 1231 | 52 | 7 | 17994.1435
| 1232 | 52 | 8 | 5652.1276 | 1232 | 52 | 8 | 7114.7006 | 1232 | 52 | 8 | 19285.9234
| 1233 | 52 | 9 | 4641.768 | 1233 | 52 | 9 | 5842.8952 | 1233 | 52 | 9 | 15838.422
| 1234 | 52 | 10 | 4566.02 | 1234 | 52 | 10 | 5747.5462 | 1234 | 52 | 10 | 15579.958
| 1235 | 52 | 11 | 5169.6317 | 1235 | 52 | 11 | 6507.3516 | 1235 | 52 | 11 | 17639.5736
| 1236 | 52 | 12 | 4839.4623 | 1236 | 52 | 12 | 6091.7459 | 1236 | 52 | 12 | 16512.9852
| 1237 | 52 | 13 | 4821.0938 | 1237 | 52 | 13 | 6068.6242 | 1237 | 52 | 13 | 16450.3089
| 1238 | 52 | 14 | 4434.148 | 1238 | 52 | 14 | 5581.5503 | 1238 | 52 | 14 | 15129.9906
| 1239 | 52 | 15 | 4179.3905 | 1239 | 52 | 15 | 5260.8706 | 1239 | 52 | 15 | 14260.7192
| 1240 | 52 | 16 | 4415.4235 | 1240 | 52 | 16 | 5557.9806 | 1240 | 52 | 16 | 15066.0999
| 1241 | 52 | 17 | 4519.4757 | 1241 | 52 | 17 | 5688.958 | 1241 | 52 | 17 | 15421.142
| 1242 | 52 | 18 | 4283.1758 | 1242 | 52 | 18 | 5391.5119 | 1242 | 52 | 18 | 14614.8506
| 1243 | 52 | 19 | 3980.7965 | 1243 | 52 | 19 | 5010.8874 | 1243 | 52 | 19 | 13583.0863
| 1244 | 52 | 20 | 4018.6014 | 1244 | 52 | 20 | 5058.4748 | 1244 | 52 | 20 | 13712.0821
| 1245 | 52 | 21 | 4254.5553 | 1245 | 52 | 21 | 5355.4854 | 1245 | 52 | 21 | 14517.1929
| 1246 | 52 | 22 | 4792.1865 | 1246 | 52 | 22 | 6032.2368 | 1246 | 52 | 22 | 16351.6729
| 1247 | 52 | 23 | 4235.5639 | 1247 | 52 | 23 | 5331.5797 | 1247 | 52 | 23 | 14452.3914
| 1248 | 52 | 24 | 2793.4245 | 1248 | 52 | 24 | 3516.2651 | 1248 | 52 | 24 | 9531.5915
| 1249 | 53 | 1 | 3905.3451 | 1249 | 53 | 1 | 4915.9118 | 1249 | 53 | 1 | 13325.6343
| 1250 | 53 | 2 | 4584.3984 | 1250 | 53 | 2 | 5770.6803 | 1250 | 53 | 2 | 15642.6681
| 1251 | 53 | 3 | 3981.2118 | 1251 | 53 | 3 | 5011.4101 | 1251 | 53 | 3 | 13584.5031
| 1252 | 53 | 4 | 3132.6101 | 1252 | 53 | 4 | 3943.22 | 1252 | 53 | 4 | 10688.9446
| 1253 | 53 | 5 | 5963.4638 | 1253 | 53 | 5 | 7506.5996 | 1253 | 53 | 5 | 20348.25
| 1254 | 53 | 6 | 5735.0036 | 1254 | 53 | 6 | 7219.022 | 1254 | 53 | 6 | 19568.709
| 1255 | 53 | 7 | 5858.1066 | 1255 | 53 | 7 | 7373.9797 | 1255 | 53 | 7 | 19988.7551
| 1256 | 53 | 8 | 5849.7824 | 1256 | 53 | 8 | 7363.5015 | 1256 | 53 | 8 | 19960.3517
| 1257 | 53 | 9 | 4821.0048 | 1257 | 53 | 9 | 6068.5122 | 1257 | 53 | 9 | 16450.0053
| 1258 | 53 | 10 | 4660.1267 | 1258 | 53 | 10 | 5866.0045 | 1258 | 53 | 10 | 15901.0646
| 1259 | 53 | 11 | 5225.9929 | 1259 | 53 | 11 | 6578.2971 | 1259 | 53 | 11 | 17831.8867
| 1260 | 53 | 12 | 4735.9242 | 1260 | 53 | 12 | 5961.4157 | 1260 | 53 | 12 | 16159.6972
| 1261 | 53 | 13 | 4320.605 | 1261 | 53 | 13 | 5438.6264 | 1261 | 53 | 13 | 14742.5645
| 1262 | 53 | 14 | 4906.1349 | 1262 | 53 | 14 | 6175.6709 | 1262 | 53 | 14 | 16740.482
| 1263 | 53 | 15 | 4641.8768 | 1263 | 53 | 15 | 5843.0321 | 1263 | 53 | 15 | 15838.793
| 1264 | 53 | 16 | 4849.2497 | 1264 | 53 | 16 | 6104.0659 | 1264 | 53 | 16 | 16546.3811
| 1265 | 53 | 17 | 5038.0563 | 1265 | 53 | 17 | 6341.729 | 1265 | 53 | 17 | 17190.6181
| 1266 | 53 | 18 | 5414.8094 | 1266 | 53 | 18 | 6815.9727 | 1266 | 53 | 18 | 18476.1575
| 1267 | 53 | 19 | 4989.8116 | 1267 | 53 | 19 | 6281.0004 | 1267 | 53 | 19 | 17026
| 1268 | 53 | 20 | 4867.0053 | 1268 | 53 | 20 | 6126.416 | 1268 | 53 | 20 | 16606.9659
| 1269 | 53 | 21 | 4962.0018 | 1269 | 53 | 21 | 6245.9942 | 1269 | 53 | 21 | 16931.1085
| 1270 | 53 | 22 | 4527.8098 | 1270 | 53 | 22 | 5699.4486 | 1270 | 53 | 22 | 15449.5791
| 1271 | 53 | 23 | 4716.3989 | 1271 | 53 | 23 | 5936.838 | 1271 | 53 | 23 | 16093.074
| 1272 | 53 | 24 | 3340.2104 | 1272 | 53 | 24 | 4204.54 | 1272 | 53 | 24 | 11397.3085
| 1273 | 54 | 1 | 3764.1405 | 1273 | 54 | 1 | 4738.1684 | 1273 | 54 | 1 | 12843.8227
| 1274 | 54 | 2 | 4386.5064 | 1274 | 54 | 2 | 5521.5808 | 1274 | 54 | 2 | 14967.4302
| 1275 | 54 | 3 | 4725.8897 | 1275 | 54 | 3 | 5948.7846 | 1275 | 54 | 3 | 16125.4579
| 1276 | 54 | 4 | 4556.3414 | 1276 | 54 | 4 | 5735.3631 | 1276 | 54 | 4 | 15546.9332
| 1277 | 54 | 5 | 5143.72 | 1277 | 54 | 5 | 6474.7348 | 1277 | 54 | 5 | 17551.1588
| 1278 | 54 | 6 | 6508.4109 | 1278 | 54 | 6 | 8192.5599 | 1278 | 54 | 6 | 22207.6926
| 1279 | 54 | 7 | 6009.2863 | 1279 | 54 | 7 | 7564.2794 | 1279 | 54 | 7 | 20504.6035
| 1280 | 54 | 8 | 5547.9765 | 1280 | 54 | 8 | 6983.5988 | 1280 | 54 | 8 | 18930.5439
| 1281 | 54 | 9 | 5104.1356 | 1281 | 54 | 9 | 6424.9074 | 1281 | 54 | 9 | 17416.091
| 1282 | 54 | 10 | 5348.8982 | 1282 | 54 | 10 | 6733.0059 | 1282 | 54 | 10 | 18251.2581
| 1283 | 54 | 11 | 5490.4883 | 1283 | 54 | 11 | 6911.2346 | 1283 | 54 | 11 | 18734.3853
| 1284 | 54 | 12 | 5924.3936 | 1284 | 54 | 12 | 7457.4194 | 1284 | 54 | 12 | 20214.9363
| 1285 | 54 | 13 | 5499.4056 | 1285 | 54 | 13 | 6922.4594 | 1285 | 54 | 13 | 18764.8126
| 1286 | 54 | 14 | 4792.5029 | 1286 | 54 | 14 | 6032.635 | 1286 | 54 | 14 | 16352.7524
| 1287 | 54 | 15 | 5066.143 | 1287 | 54 | 15 | 6377.0836 | 1287 | 54 | 15 | 17286.4542
| 1288 | 54 | 16 | 5358.7942 | 1288 | 54 | 16 | 6745.4627 | 1288 | 54 | 16 | 18285.025
| 1289 | 54 | 17 | 5226.0226 | 1289 | 54 | 17 | 6578.3344 | 1289 | 54 | 17 | 17831.9879
| 1290 | 54 | 18 | 5395.8181 | 1290 | 54 | 18 | 6792.067 | 1290 | 54 | 18 | 18411.3559
| 1291 | 54 | 19 | 4980.4296 | 1291 | 54 | 19 | 6269.1906 | 1291 | 54 | 19 | 16993.9872
| 1292 | 54 | 20 | 4744.7822 | 1292 | 54 | 20 | 5972.5659 | 1292 | 54 | 20 | 16189.9221
| 1293 | 54 | 21 | 5640.7783 | 1293 | 54 | 21 | 7100.4144 | 1293 | 54 | 21 | 19247.1977
| 1294 | 54 | 22 | 5291.5384 | 1294 | 54 | 22 | 6660.8035 | 1294 | 54 | 22 | 18055.5379
| 1295 | 54 | 23 | 5055.8712 | 1295 | 54 | 23 | 6364.1538 | 1295 | 54 | 23 | 17251.4054
| 1296 | 54 | 24 | 3971.7803 | 1296 | 54 | 24 | 4999.5381 | 1296 | 54 | 24 | 13552.3216
| 1297 | 55 | 1 | 4254.4366 | 1297 | 55 | 1 | 5355.336 | 1297 | 55 | 1 | 14516.7881
| 1298 | 55 | 2 | 6272.2493 | 1298 | 55 | 2 | 7895.2881 | 1298 | 55 | 2 | 21401.8734
| 1299 | 55 | 3 | 5791.2561 | 1299 | 55 | 3 | 7289.8306 | 1299 | 55 | 3 | 19760.651
| 1300 | 55 | 4 | 5697.1197 | 1300 | 55 | 4 | 7171.335 | 1300 | 55 | 4 | 19439.4433
| 1301 | 55 | 5 | 6435.5693 | 1301 | 55 | 5 | 8100.8696 | 1301 | 55 | 5 | 21959.1463
| 1302 | 55 | 6 | 6084.5796 | 1302 | 55 | 6 | 7659.056 | 1302 | 55 | 6 | 20761.5157
| 1303 | 55 | 7 | 6782.8418 | 1303 | 55 | 7 | 8538.004 | 1303 | 55 | 7 | 23144.0931
| 1304 | 55 | 8 | 6821.0322 | 1304 | 55 | 8 | 8586.0768 | 1304 | 55 | 8 | 23274.4046
| 1305 | 55 | 9 | 6367.7401 | 1305 | 55 | 9 | 8015.4885 | 1305 | 55 | 9 | 21727.7026
| 1306 | 55 | 10 | 6046.7452 | 1306 | 55 | 10 | 7611.4313 | 1306 | 55 | 10 | 20632.4187
| 1307 | 55 | 11 | 5725.9775 | 1307 | 55 | 11 | 7207.6602 | 1307 | 55 | 11 | 19537.9106
| 1308 | 55 | 12 | 5801.3994 | 1308 | 55 | 12 | 7302.5986 | 1308 | 55 | 12 | 19795.2613
| 1309 | 55 | 13 | 5603.0822 | 1309 | 55 | 13 | 7052.9639 | 1309 | 55 | 13 | 19118.5729
| 1310 | 55 | 14 | 5019.1737 | 1310 | 55 | 14 | 6317.9602 | 1310 | 55 | 14 | 17126.1877
| 1311 | 55 | 15 | 4773.4522 | 1311 | 55 | 15 | 6008.6546 | 1311 | 55 | 15 | 16287.7485
| 1312 | 55 | 16 | 5216.6505 | 1312 | 55 | 16 | 6566.5371 | 1312 | 55 | 16 | 17800.0088
| 1313 | 55 | 17 | 5198.0051 | 1313 | 55 | 17 | 6543.067 | 1313 | 55 | 17 | 17736.3879
| 1314 | 55 | 18 | 5424.2606 | 1314 | 55 | 18 | 6827.8696 | 1314 | 55 | 18 | 18508.4064
| 1315 | 55 | 19 | 5074.9219 | 1315 | 55 | 19 | 6388.1342 | 1315 | 55 | 19 | 17316.4093
| 1316 | 55 | 20 | 5065.2829 | 1316 | 55 | 20 | 6376.0009 | 1316 | 55 | 20 | 17283.5194
| 1317 | 55 | 21 | 5244.6086 | 1317 | 55 | 21 | 6601.7299 | 1317 | 55 | 21 | 17895.4063
| 1318 | 55 | 22 | 5244.6778 | 1318 | 55 | 22 | 6601.817 | 1318 | 55 | 22 | 17895.6424
| 1319 | 55 | 23 | 5254.1785 | 1319 | 55 | 23 | 6613.7761 | 1319 | 55 | 23 | 17928.0601
| 1320 | 55 | 24 | 5348.4236 | 1320 | 55 | 24 | 6732.4086 | 1320 | 55 | 24 | 18249.6389
| 1321 | 56 | 1 | 4186.9831 | 1321 | 56 | 1 | 5270.4279 | 1321 | 56 | 1 | 14286.6263
| 1322 | 56 | 2 | 4517.1525 | 1322 | 56 | 2 | 5686.0335 | 1322 | 56 | 2 | 15413.2147
| 1323 | 56 | 3 | 4583.2912 | 1323 | 56 | 3 | 5769.2866 | 1323 | 56 | 3 | 15638.89
| 1324 | 56 | 4 | 4914.0438 | 1324 | 56 | 4 | 6185.6265 | 1324 | 56 | 4 | 16767.4686
| 1325 | 56 | 5 | 5027.0727 | 1325 | 56 | 5 | 6327.9033 | 1325 | 56 | 5 | 17153.1405
| 1326 | 56 | 6 | 4781.7072 | 1326 | 56 | 6 | 6019.0457 | 1326 | 56 | 6 | 16315.9157
| 1327 | 56 | 7 | 4743.9419 | 1327 | 56 | 7 | 5971.5081 | 1327 | 56 | 7 | 16187.0548
| 1328 | 56 | 8 | 5971.5211 | 1328 | 56 | 8 | 7516.7418 | 1328 | 56 | 8 | 20375.7426
| 1329 | 56 | 9 | 5187.6641 | 1329 | 56 | 9 | 6530.0501 | 1329 | 56 | 9 | 17701.103
| 1330 | 56 | 10 | 5149.9483 | 1330 | 56 | 10 | 6482.5748 | 1330 | 56 | 10 | 17572.4107
| 1331 | 56 | 11 | 4507.9188 | 1331 | 56 | 11 | 5674.4105 | 1331 | 56 | 11 | 15381.7079
| 1332 | 56 | 12 | 4715.608 | 1332 | 56 | 12 | 5935.8424 | 1332 | 56 | 12 | 16090.3754
| 1333 | 56 | 13 | 4376.2346 | 1333 | 56 | 13 | 5508.651 | 1333 | 56 | 13 | 14932.3814
| 1334 | 56 | 14 | 4423.629 | 1334 | 56 | 14 | 5568.3095 | 1334 | 56 | 14 | 15094.0984
| 1335 | 56 | 15 | 5206.3886 | 1335 | 56 | 15 | 6553.6198 | 1335 | 56 | 15 | 17764.9937
| 1336 | 56 | 16 | 4715.7069 | 1336 | 56 | 16 | 5935.9669 | 1336 | 56 | 16 | 16090.7127
| 1337 | 56 | 17 | 4800.7579 | 1337 | 56 | 17 | 6043.0261 | 1337 | 56 | 17 | 16380.9196
| 1338 | 56 | 18 | 4677.9812 | 1338 | 56 | 18 | 5888.4791 | 1338 | 56 | 18 | 15961.9868
| 1339 | 56 | 19 | 4649.7857 | 1339 | 56 | 19 | 5852.9876 | 1339 | 56 | 19 | 15865.7796
| 1340 | 56 | 20 | 4819.4527 | 1340 | 56 | 20 | 6066.5584 | 1340 | 56 | 20 | 16444.7091
| 1341 | 56 | 21 | 3744.1803 | 1341 | 56 | 21 | 4713.0431 | 1341 | 56 | 21 | 12775.7154
| 1342 | 56 | 22 | 3384.8664 | 1342 | 56 | 22 | 4260.7514 | 1342 | 56 | 22 | 11549.6814
| 1343 | 56 | 23 | 4517.3304 | 1343 | 56 | 23 | 5686.2575 | 1343 | 56 | 23 | 15413.8219
| 1344 | 56 | 24 | 3639.8413 | 1344 | 56 | 24 | 4581.7049 | 1344 | 56 | 24 | 12419.6949
| 1345 | 57 | 1 | 1216.6747 | 1345 | 57 | 1 | 1531.5076 | 1345 | 57 | 1 | 4151.4801
| 1346 | 57 | 2 | 3723.9926 | 1346 | 57 | 2 | 4687.6317 | 1346 | 57 | 2 | 12706.8321
| 1347 | 57 | 3 | 4318.0543 | 1347 | 57 | 3 | 5435.4157 | 1347 | 57 | 3 | 14733.8614
| 1348 | 57 | 4 | 3601.8091 | 1348 | 57 | 4 | 4533.8313 | 1348 | 57 | 4 | 12289.9232
| 1349 | 57 | 5 | 2206.4513 | 1349 | 57 | 5 | 2777.4037 | 1349 | 57 | 5 | 7528.7489
| 1350 | 57 | 6 | 3545.2601 | 1350 | 57 | 6 | 4462.6493 | 1350 | 57 | 6 | 12096.9692
| 1351 | 57 | 7 | 4459.4072 | 1351 | 57 | 7 | 5613.3458 | 1351 | 57 | 7 | 15216.179
| 1352 | 57 | 8 | 3997.5339 | 1352 | 57 | 8 | 5031.9558 | 1352 | 57 | 8 | 13640.1966
| 1353 | 57 | 9 | 3988.3002 | 1353 | 57 | 9 | 5020.3327 | 1353 | 57 | 9 | 13608.6898
| 1354 | 57 | 10 | 4007.3212 | 1354 | 57 | 10 | 5044.2758 | 1354 | 57 | 10 | 13673.5925
| 1355 | 57 | 11 | 3564.5579 | 1355 | 57 | 11 | 4486.9408 | 1355 | 57 | 11 | 12162.8165
| 1356 | 57 | 12 | 3639.8216 | 1356 | 57 | 12 | 4581.68 | 1356 | 57 | 12 | 12419.6275
| 1357 | 57 | 13 | 4083.0792 | 1357 | 57 | 13 | 5139.6372 | 1357 | 57 | 13 | 13932.0902
| 1358 | 57 | 14 | 3592.5161 | 1358 | 57 | 14 | 4522.1336 | 1358 | 57 | 14 | 12258.214
| 1359 | 57 | 15 | 3309.7016 | 1359 | 57 | 15 | 4166.1366 | 1359 | 57 | 15 | 11293.2078
| 1360 | 57 | 16 | 3272.0253 | 1360 | 57 | 16 | 4118.711 | 1360 | 57 | 16 | 11164.6504
| 1361 | 57 | 17 | 3300.2899 | 1361 | 57 | 17 | 4154.2895 | 1361 | 57 | 17 | 11261.0937
| 1362 | 57 | 18 | 3875.7557 | 1362 | 57 | 18 | 4878.6657 | 1362 | 57 | 18 | 13224.6708
| 1363 | 57 | 19 | 2970.1997 | 1363 | 57 | 19 | 3738.7834 | 1363 | 57 | 19 | 10134.7752
| 1364 | 57 | 20 | 3036.3482 | 1364 | 57 | 20 | 3822.0489 | 1364 | 57 | 20 | 10360.4842
| 1365 | 57 | 21 | 2989.28 | 1365 | 57 | 21 | 3762.8011 | 1365 | 57 | 21 | 10199.8803
| 1366 | 57 | 22 | 3036.2493 | 1366 | 57 | 22 | 3821.9245 | 1366 | 57 | 22 | 10360.1469
| 1367 | 57 | 23 | 3130.623 | 1367 | 57 | 23 | 3940.7187 | 1367 | 57 | 23 | 10682.1642
| 1368 | 57 | 24 | 1887.2358 | 1368 | 57 | 24 | 2375.5864 | 1368 | 57 | 24 | 6439.537
| 1369 | 58 | 1 | 4105.3429 | 1369 | 58 | 1 | 5167.662 | 1369 | 58 | 1 | 14008.0574
| 1370 | 58 | 2 | 6115.2763 | 1370 | 58 | 2 | 7697.6959 | 1370 | 58 | 2 | 20866.2574
| 1371 | 58 | 3 | 5349.8769 | 1371 | 58 | 3 | 6734.2379 | 1371 | 58 | 3 | 18254.5977
| 1372 | 58 | 4 | 4652.5835 | 1372 | 58 | 4 | 5856.5094 | 1372 | 58 | 4 | 15875.3261
| 1373 | 58 | 5 | 4878.8391 | 1373 | 58 | 5 | 6141.3119 | 1373 | 58 | 5 | 16647.3446
| 1374 | 58 | 6 | 6490.2796 | 1374 | 58 | 6 | 8169.7369 | 1374 | 58 | 6 | 22145.8259
| 1375 | 58 | 7 | 5537.2105 | 1375 | 58 | 7 | 6970.0468 | 1375 | 58 | 7 | 18893.8085
| 1376 | 58 | 8 | 5632.1971 | 1376 | 58 | 8 | 7089.6126 | 1376 | 58 | 8 | 19217.9172
| 1377 | 58 | 9 | 5613.6703 | 1377 | 58 | 9 | 7066.2918 | 1377 | 58 | 9 | 19154.7012
| 1378 | 58 | 10 | 5112.9344 | 1378 | 58 | 10 | 6435.9829 | 1378 | 58 | 10 | 17446.1135
| 1379 | 58 | 11 | 4943.6332 | 1379 | 58 | 11 | 6222.8726 | 1379 | 58 | 11 | 16868.4321
| 1380 | 58 | 12 | 4811.2471 | 1380 | 58 | 12 | 6056.2296 | 1380 | 58 | 12 | 16416.7106
| 1381 | 58 | 13 | 4858.2659 | 1381 | 58 | 13 | 6115.4151 | 1381 | 58 | 13 | 16577.1458
| 1382 | 58 | 14 | 5000.1724 | 1382 | 58 | 14 | 6294.0421 | 1382 | 58 | 14 | 17061.3524
| 1383 | 58 | 15 | 4594.4329 | 1383 | 58 | 15 | 5783.3114 | 1383 | 58 | 15 | 15676.9073
| 1384 | 58 | 16 | 4905.601 | 1384 | 58 | 16 | 6174.9989 | 1384 | 58 | 16 | 16738.6604
| 1385 | 58 | 17 | 4622.6679 | 1385 | 58 | 17 | 5818.8526 | 1385 | 58 | 17 | 15773.2494
| 1386 | 58 | 18 | 4283.6602 | 1386 | 58 | 18 | 5392.1217 | 1386 | 58 | 18 | 14616.5035
| 1387 | 58 | 19 | 3340.0028 | 1387 | 58 | 19 | 4204.2787 | 1387 | 58 | 19 | 11396.6001
| 1388 | 58 | 20 | 3160.7462 | 1388 | 58 | 20 | 3978.6368 | 1388 | 58 | 20 | 10784.9493
| 1389 | 58 | 21 | 3236.3559 | 1389 | 58 | 21 | 4073.8116 | 1389 | 58 | 21 | 11042.941
| 1390 | 58 | 22 | 3274.1212 | 1390 | 58 | 22 | 4121.3492 | 1390 | 58 | 22 | 11171.8019
| 1391 | 58 | 23 | 3538.0234 | 1391 | 58 | 23 | 4453.54 | 1391 | 58 | 23 | 12072.2765
| 1392 | 58 | 24 | 3811.4657 | 1392 | 58 | 24 | 4797.7397 | 1392 | 58 | 24 | 13005.3037
| 1393 | 59 | 1 | 4536.9447 | 1393 | 59 | 1 | 5710.9472 | 1393 | 59 | 1 | 15480.7486
| 1394 | 59 | 2 | 4848.5675 | 1394 | 59 | 2 | 6103.2072 | 1394 | 59 | 2 | 16544.0535
| 1395 | 59 | 3 | 4952.3924 | 1395 | 59 | 3 | 6233.8983 | 1395 | 59 | 3 | 16898.3198
| 1396 | 59 | 4 | 5131.9159 | 1396 | 59 | 4 | 6459.8762 | 1396 | 59 | 4 | 17510.8813
| 1397 | 59 | 5 | 5982.2377 | 1397 | 59 | 5 | 7530.2316 | 1397 | 59 | 5 | 20412.3094
| 1398 | 59 | 6 | 6659.8971 | 1398 | 59 | 6 | 8383.2455 | 1398 | 59 | 6 | 22724.5868
| 1399 | 59 | 7 | 6113.3584 | 1399 | 59 | 7 | 7695.2816 | 1399 | 59 | 7 | 20859.7131
| 1400 | 59 | 8 | 6075.8205 | 1400 | 59 | 8 | 7648.0303 | 1400 | 59 | 8 | 20731.6281
| 1401 | 59 | 9 | 5830.4351 | 1401 | 59 | 9 | 7339.1478 | 1401 | 59 | 9 | 19894.3358
| 1402 | 59 | 10 | 5518.1894 | 1402 | 59 | 10 | 6946.1038 | 1402 | 59 | 10 | 18828.9057
| 1403 | 59 | 11 | 5848.8531 | 1403 | 59 | 11 | 7362.3317 | 1403 | 59 | 11 | 19957.1808
| 1404 | 59 | 12 | 5716.645 | 1404 | 59 | 12 | 7195.9127 | 1404 | 59 | 12 | 19506.0664
| 1405 | 59 | 13 | 5810.7814 | 1405 | 59 | 13 | 7314.4083 | 1405 | 59 | 13 | 19827.2742
| 1406 | 59 | 14 | 5697.9798 | 1406 | 59 | 14 | 7172.4177 | 1406 | 59 | 14 | 19442.3781
| 1407 | 59 | 15 | 5122.5635 | 1407 | 59 | 15 | 6448.1038 | 1407 | 59 | 15 | 17478.9697
| 1408 | 59 | 16 | 5028.3777 | 1408 | 59 | 16 | 6329.546 | 1408 | 59 | 16 | 17157.5933
| 1409 | 59 | 17 | 5169.8196 | 1409 | 59 | 17 | 6507.588 | 1409 | 59 | 17 | 17640.2145
| 1410 | 59 | 18 | 5179.686 | 1410 | 59 | 18 | 6520.0075 | 1410 | 59 | 18 | 17673.8803
| 1411 | 59 | 19 | 4207.1312 | 1411 | 59 | 19 | 5295.7896 | 1411 | 59 | 19 | 14355.3746
| 1412 | 59 | 20 | 4933.3219 | 1412 | 59 | 20 | 6209.893 | 1412 | 59 | 20 | 16833.2484
| 1413 | 59 | 21 | 4688.243 | 1413 | 59 | 21 | 5901.3963 | 1413 | 59 | 21 | 15997.0018
| 1414 | 59 | 22 | 4886.4613 | 1414 | 59 | 22 | 6150.9066 | 1414 | 59 | 22 | 16673.3529
| 1415 | 59 | 23 | 4942.7929 | 1415 | 59 | 23 | 6221.8148 | 1415 | 59 | 23 | 16865.5648
| 1416 | 59 | 24 | 4028.7347 | 1416 | 59 | 24 | 5071.2303 | 1416 | 59 | 24 | 13746.6587
| 1417 | 60 | 1 | 4678.6435 | 1417 | 60 | 1 | 5889.3128 | 1417 | 60 | 1 | 15964.2469
| 1418 | 60 | 2 | 6121.6529 | 1418 | 60 | 2 | 7705.7225 | 1418 | 60 | 2 | 20888.0153
| 1419 | 60 | 3 | 5301.2269 | 1419 | 60 | 3 | 6672.999 | 1419 | 60 | 3 | 18088.5965
| 1420 | 60 | 4 | 4980.835 | 1420 | 60 | 4 | 6269.7008 | 1420 | 60 | 4 | 16995.3702
| 1421 | 60 | 5 | 5624.6144 | 1421 | 60 | 5 | 7080.0678 | 1421 | 60 | 5 | 19192.0439
| 1422 | 60 | 6 | 6470.9125 | 1422 | 60 | 6 | 8145.3583 | 1422 | 60 | 6 | 22079.7425
| 1423 | 60 | 7 | 6776.5542 | 1423 | 60 | 7 | 8530.0894 | 1423 | 60 | 7 | 23122.6388
| 1424 | 60 | 8 | 6247.5042 | 1424 | 60 | 8 | 7864.1397 | 1424 | 60 | 8 | 21317.4392
| 1425 | 60 | 9 | 5869.2681 | 1425 | 60 | 9 | 7388.0294 | 1425 | 60 | 9 | 20026.8399
| 1426 | 60 | 10 | 5802.9713 | 1426 | 60 | 10 | 7304.5772 | 1426 | 60 | 10 | 19800.6249
| 1427 | 60 | 11 | 5765.1566 | 1427 | 60 | 11 | 7256.9774 | 1427 | 60 | 11 | 19671.5953
| 1428 | 60 | 12 | 5699.1464 | 1428 | 60 | 12 | 7173.8861 | 1428 | 60 | 12 | 19446.3586
| 1429 | 60 | 13 | 5821.933 | 1429 | 60 | 13 | 7328.4456 | 1429 | 60 | 13 | 19865.3252
| 1430 | 60 | 14 | 5037.5521 | 1430 | 60 | 14 | 6341.0944 | 1430 | 60 | 14 | 17188.8977
| 1431 | 60 | 15 | 4857.8507 | 1431 | 60 | 15 | 6114.8925 | 1431 | 60 | 15 | 16575.729
| 1432 | 60 | 16 | 4725.6228 | 1432 | 60 | 16 | 5948.4486 | 1432 | 60 | 16 | 16124.5471
| 1433 | 60 | 17 | 4971.621 | 1433 | 60 | 17 | 6258.1027 | 1433 | 60 | 17 | 16963.9309
| 1434 | 60 | 18 | 4801.1731 | 1434 | 60 | 18 | 6043.5487 | 1434 | 60 | 18 | 16382.3364
| 1435 | 60 | 19 | 4583.5976 | 1435 | 60 | 19 | 5769.6724 | 1435 | 60 | 19 | 15639.9357
| 1436 | 60 | 20 | 4914.1229 | 1436 | 60 | 20 | 6185.726 | 1436 | 60 | 20 | 16767.7385
| 1437 | 60 | 21 | 4772.7898 | 1437 | 60 | 21 | 6007.8209 | 1437 | 60 | 21 | 16285.4883
| 1438 | 60 | 22 | 4744.4461 | 1438 | 60 | 22 | 5972.1428 | 1438 | 60 | 22 | 16188.7752
| 1439 | 60 | 23 | 4952.0958 | 1439 | 60 | 23 | 6233.525 | 1439 | 60 | 23 | 16897.3078
| 1440 | 60 | 24 | 3837.3972 | 1440 | 60 | 24 | 4830.3814 | 1440 | 60 | 24 | 13093.7859
| 1441 | 61 | 1 | 4451.172 | 1441 | 61 | 1 | 5602.9796 | 1441 | 61 | 1 | 15188.0792
| 1442 | 61 | 2 | 5830.6328 | 1442 | 61 | 2 | 7339.3967 | 1442 | 61 | 2 | 19895.0105
| 1443 | 61 | 3 | 5264.1141 | 1443 | 61 | 3 | 6626.2827 | 1443 | 61 | 3 | 17961.962
| 1444 | 61 | 4 | 3525.7744 | 1444 | 61 | 4 | 4438.1214 | 1444 | 61 | 4 | 12030.481
| 1445 | 61 | 5 | 6030.8481 | 1445 | 61 | 5 | 7591.4207 | 1445 | 61 | 5 | 20578.1757
| 1446 | 61 | 6 | 6539.6216 | 1446 | 61 | 6 | 8231.8469 | 1446 | 61 | 6 | 22314.1884
| 1447 | 61 | 7 | 6313.1782 | 1447 | 61 | 7 | 7946.8079 | 1447 | 61 | 7 | 21541.529
| 1448 | 61 | 8 | 6559.6016 | 1448 | 61 | 8 | 8256.997 | 1448 | 61 | 8 | 22382.3633
| 1449 | 61 | 9 | 5859.8466 | 1449 | 61 | 9 | 7376.1699 | 1449 | 61 | 9 | 19994.6921
| 1450 | 61 | 10 | 5916.3264 | 1450 | 61 | 10 | 7447.2647 | 1450 | 61 | 10 | 20187.41
| 1451 | 61 | 11 | 6228.4535 | 1451 | 61 | 11 | 7840.1594 | 1451 | 61 | 11 | 21252.4353
| 1452 | 61 | 12 | 5888.0123 | 1452 | 61 | 12 | 7411.624 | 1452 | 61 | 12 | 20090.7981
| 1453 | 61 | 13 | 5784.0293 | 1453 | 61 | 13 | 7280.7338 | 1453 | 61 | 13 | 19735.9921
| 1454 | 61 | 14 | 4999.7967 | 1454 | 61 | 14 | 6293.5692 | 1454 | 61 | 14 | 17060.0706
| 1455 | 61 | 15 | 5415.7882 | 1455 | 61 | 15 | 6817.2047 | 1455 | 61 | 15 | 18479.497
| 1456 | 61 | 16 | 5604.3081 | 1456 | 61 | 16 | 7054.507 | 1456 | 61 | 16 | 19122.7558
| 1457 | 61 | 17 | 5623.4181 | 1457 | 61 | 17 | 7078.562 | 1457 | 61 | 17 | 19187.9621
| 1458 | 61 | 18 | 5651.7223 | 1458 | 61 | 18 | 7114.1903 | 1458 | 61 | 18 | 19284.5404
| 1459 | 61 | 19 | 4583.6273 | 1459 | 61 | 19 | 5769.7097 | 1459 | 61 | 19 | 15640.0369
| 1460 | 61 | 20 | 5141.199 | 1460 | 61 | 20 | 6471.5615 | 1460 | 61 | 20 | 17542.5568
| 1461 | 61 | 21 | 5339.4173 | 1461 | 61 | 21 | 6721.0717 | 1461 | 61 | 21 | 18218.9079
| 1462 | 61 | 22 | 5235.7506 | 1462 | 61 | 22 | 6590.5797 | 1462 | 61 | 22 | 17865.1814
| 1463 | 61 | 23 | 5282.7496 | 1463 | 61 | 23 | 6649.7404 | 1463 | 61 | 23 | 18025.5491
| 1464 | 61 | 24 | 4744.3868 | 1464 | 61 | 24 | 5972.0681 | 1464 | 61 | 24 | 16188.5728
| 1465 | 62 | 1 | 4734.896 | 1465 | 62 | 1 | 5960.1215 | 1465 | 62 | 1 | 16156.1889
| 1466 | 62 | 2 | 4961.6063 | 1466 | 62 | 2 | 6245.4965 | 1466 | 62 | 2 | 16929.7591
| 1467 | 62 | 3 | 4593.3059 | 1467 | 62 | 3 | 5781.8928 | 1467 | 62 | 3 | 15673.0617
| 1468 | 62 | 4 | 5811.938 | 1468 | 62 | 4 | 7315.8643 | 1468 | 62 | 4 | 19831.2209
| 1469 | 62 | 5 | 6484.3973 | 1469 | 62 | 5 | 8162.3325 | 1469 | 62 | 5 | 22125.7546
| 1470 | 62 | 6 | 5887.8245 | 1470 | 62 | 6 | 7411.3875 | 1470 | 62 | 6 | 20090.1571
| 1471 | 62 | 7 | 6332.486 | 1471 | 62 | 7 | 7971.1118 | 1471 | 62 | 7 | 21607.41
| 1472 | 62 | 8 | 6663.4957 | 1472 | 62 | 8 | 8387.7752 | 1472 | 62 | 8 | 22736.8657
| 1473 | 62 | 9 | 5803.1393 | 1473 | 62 | 9 | 7304.7888 | 1473 | 62 | 9 | 19801.1984
| 1474 | 62 | 10 | 5547.6503 | 1474 | 62 | 10 | 6983.1881 | 1474 | 62 | 10 | 18929.4307
| 1475 | 62 | 11 | 5349.2738 | 1475 | 62 | 11 | 6733.4788 | 1475 | 62 | 11 | 18252.5399
| 1476 | 62 | 12 | 5491.1902 | 1476 | 62 | 12 | 6912.1182 | 1476 | 62 | 12 | 18736.7803
| 1477 | 62 | 13 | 5254.3762 | 1477 | 62 | 13 | 6614.025 | 1477 | 62 | 13 | 17928.7347
| 1478 | 62 | 14 | 5160.1509 | 1478 | 62 | 14 | 6495.4174 | 1478 | 62 | 14 | 17607.2234
| 1479 | 62 | 15 | 5207.4464 | 1479 | 62 | 15 | 6554.9514 | 1479 | 62 | 15 | 17768.6031
| 1480 | 62 | 16 | 5122.435 | 1480 | 62 | 16 | 6447.942 | 1480 | 62 | 16 | 17478.5312
| 1481 | 62 | 17 | 4593.2861 | 1481 | 62 | 17 | 5781.8679 | 1481 | 62 | 17 | 15672.9942
| 1482 | 62 | 18 | 4470.4402 | 1482 | 62 | 18 | 5627.2337 | 1482 | 62 | 18 | 15253.8252
| 1483 | 62 | 19 | 3591.4286 | 1483 | 62 | 19 | 4520.7647 | 1483 | 62 | 19 | 12254.5034
| 1484 | 62 | 20 | 3959.7093 | 1484 | 62 | 20 | 4984.3435 | 1484 | 62 | 20 | 13511.1333
| 1485 | 62 | 21 | 4649.4694 | 1485 | 62 | 21 | 5852.5894 | 1485 | 62 | 21 | 15864.7001
| 1486 | 62 | 22 | 4148.8125 | 1486 | 62 | 22 | 5222.38 | 1486 | 62 | 22 | 14156.3824
| 1487 | 62 | 23 | 4016.545 | 1487 | 62 | 23 | 5055.8864 | 1487 | 62 | 23 | 13705.0656
| 1488 | 62 | 24 | 3638.6451 | 1488 | 62 | 24 | 4580.1992 | 1488 | 62 | 24 | 12415.6132
| 1489 | 63 | 1 | 1360.944 | 1489 | 63 | 1 | 1713.1087 | 1489 | 63 | 1 | 4643.7489
| 1490 | 63 | 2 | 3316.3155 | 1490 | 63 | 2 | 4174.4619 | 1490 | 63 | 2 | 11315.7753
| 1491 | 63 | 3 | 4081.2206 | 1491 | 63 | 3 | 5137.2977 | 1491 | 63 | 3 | 13925.7483
| 1492 | 63 | 4 | 2890.7838 | 1492 | 63 | 4 | 3638.8176 | 1492 | 63 | 4 | 9863.7962
| 1493 | 63 | 5 | 2201.4093 | 1493 | 63 | 5 | 2771.057 | 1493 | 63 | 5 | 7511.545
| 1494 | 63 | 6 | 3864.1196 | 1494 | 63 | 6 | 4864.0186 | 1494 | 63 | 6 | 13184.9668
| 1495 | 63 | 7 | 4506.6237 | 1495 | 63 | 7 | 5672.7802 | 1495 | 63 | 7 | 15377.2888
| 1496 | 63 | 8 | 3751.4961 | 1496 | 63 | 8 | 4722.252 | 1496 | 63 | 8 | 12800.6779
| 1497 | 63 | 9 | 3117.9192 | 1497 | 63 | 9 | 3924.7277 | 1497 | 63 | 9 | 10638.817
| 1498 | 63 | 10 | 2957.2982 | 1498 | 63 | 10 | 3722.5435 | 1498 | 63 | 10 | 10090.7534
| 1499 | 63 | 11 | 2739.8908 | 1499 | 63 | 11 | 3448.8787 | 1499 | 63 | 11 | 9348.9261
| 1500 | 63 | 12 | 3155.902 | 1500 | 63 | 12 | 3972.5391 | 1500 | 63 | 12 | 10768.42
| 1501 | 63 | 13 | 2768.3136 | 1501 | 63 | 13 | 3484.6563 | 1501 | 63 | 13 | 9445.9091
| 1502 | 63 | 14 | 2796.6969 | 1502 | 63 | 14 | 3520.3842 | 1502 | 63 | 14 | 9542.7572
| 1503 | 63 | 15 | 2031.2085 | 1503 | 63 | 15 | 2556.8142 | 1503 | 63 | 15 | 6930.7939
| 1504 | 63 | 16 | 2192.0273 | 1504 | 63 | 16 | 2759.2473 | 1504 | 63 | 16 | 7479.5322
| 1505 | 63 | 17 | 2503.5513 | 1505 | 63 | 17 | 3151.3828 | 1505 | 63 | 17 | 8542.4997
| 1506 | 63 | 18 | 2409.1875 | 1506 | 63 | 18 | 3032.601 | 1506 | 63 | 18 | 8220.5161
| 1507 | 63 | 19 | 2531.8555 | 1507 | 63 | 19 | 3187.0111 | 1507 | 63 | 19 | 8639.0779
| 1508 | 63 | 20 | 2522.4438 | 1508 | 63 | 20 | 3175.1641 | 1508 | 63 | 20 | 8606.9639
| 1509 | 63 | 21 | 2655.087 | 1509 | 63 | 21 | 3342.1306 | 1509 | 63 | 21 | 9059.5625
| 1510 | 63 | 22 | 2068.865 | 1510 | 63 | 22 | 2604.2149 | 1510 | 63 | 22 | 7059.2837
| 1511 | 63 | 23 | 1946.642 | 1511 | 63 | 23 | 2450.3648 | 1511 | 63 | 23 | 6642.2399
| 1512 | 63 | 24 | 2777.5868 | 1512 | 63 | 24 | 3496.3292 | 1512 | 63 | 24 | 9477.5509
| 1513 | 64 | 1 | 907.118 | 1513 | 64 | 1 | 1141.8485 | 1513 | 64 | 1 | 3095.2254
| 1514 | 64 | 2 | 2532.0137 | 1514 | 64 | 2 | 3187.2102 | 1514 | 64 | 2 | 8639.6177
| 1515 | 64 | 3 | 2579.1906 | 1515 | 64 | 3 | 3246.5949 | 1515 | 64 | 3 | 8800.5926
| 1516 | 64 | 4 | 1483.4142 | 1516 | 64 | 4 | 1867.2699 | 1516 | 64 | 4 | 5061.6361
| 1517 | 64 | 5 | 3051.7509 | 1517 | 64 | 5 | 3841.4373 | 1517 | 64 | 5 | 10413.0405
| 1518 | 64 | 6 | 3146.0257 | 1518 | 64 | 6 | 3960.1071 | 1518 | 64 | 6 | 10734.7205
| 1519 | 64 | 7 | 3750.804 | 1519 | 64 | 7 | 4721.3809 | 1519 | 64 | 7 | 12798.3166
| 1520 | 64 | 8 | 3240.4883 | 1520 | 64 | 8 | 4079.0134 | 1520 | 64 | 8 | 11057.0415
| 1521 | 64 | 9 | 3108.3791 | 1521 | 64 | 9 | 3912.7188 | 1521 | 64 | 9 | 10606.2644
| 1522 | 64 | 10 | 3127.1529 | 1522 | 64 | 10 | 3936.3507 | 1522 | 64 | 10 | 10670.3238
| 1523 | 64 | 11 | 3089.3086 | 1523 | 64 | 11 | 3888.7136 | 1523 | 64 | 11 | 10541.1931
| 1524 | 64 | 12 | 3382.8792 | 1524 | 64 | 12 | 4258.2501 | 1524 | 64 | 12 | 11542.9011
| 1525 | 64 | 13 | 2475.2372 | 1525 | 64 | 13 | 3115.742 | 1525 | 64 | 13 | 8445.8878
| 1526 | 64 | 14 | 2683.144 | 1526 | 64 | 14 | 3377.4478 | 1526 | 64 | 14 | 9155.2974
| 1527 | 64 | 15 | 2560.2882 | 1527 | 64 | 15 | 3222.8012 | 1527 | 64 | 15 | 8736.0947
| 1528 | 64 | 16 | 2314.4086 | 1528 | 64 | 16 | 2913.2965 | 1528 | 64 | 16 | 7897.1157
| 1529 | 64 | 17 | 2778.0317 | 1529 | 64 | 17 | 3496.8892 | 1529 | 64 | 17 | 9479.0689
| 1530 | 64 | 18 | 2806.1678 | 1530 | 64 | 18 | 3532.3059 | 1530 | 64 | 18 | 9575.0736
| 1531 | 64 | 19 | 2456.2261 | 1531 | 64 | 19 | 3091.8115 | 1531 | 64 | 19 | 8381.0188
| 1532 | 64 | 20 | 2531.9741 | 1532 | 64 | 20 | 3187.1605 | 1532 | 64 | 20 | 8639.4827
| 1533 | 64 | 21 | 2985.7408 | 1533 | 64 | 21 | 3758.346 | 1533 | 64 | 21 | 10187.8038
| 1534 | 64 | 22 | 2872.3757 | 1534 | 64 | 22 | 3615.6461 | 1534 | 64 | 22 | 9800.985
| 1535 | 64 | 23 | 2806.1184 | 1535 | 64 | 23 | 3532.2437 | 1535 | 64 | 23 | 9574.9049
| 1536 | 64 | 24 | 3619.8218 | 1536 | 64 | 24 | 4556.505 | 1536 | 64 | 24 | 12351.3852
| 1537 | 65 | 1 | 3384.8169 | 1537 | 65 | 1 | 4260.6892 | 1537 | 65 | 1 | 11549.5128
| 1538 | 65 | 2 | 5256.0667 | 1538 | 65 | 2 | 6616.153 | 1538 | 65 | 2 | 17934.5031
| 1539 | 65 | 3 | 6483.2109 | 1539 | 65 | 3 | 8160.8391 | 1539 | 65 | 3 | 22121.7067
| 1540 | 65 | 4 | 4612.8015 | 1540 | 65 | 4 | 5806.4331 | 1540 | 65 | 4 | 15739.5836
| 1541 | 65 | 5 | 3875.9633 | 1541 | 65 | 5 | 4878.927 | 1541 | 65 | 5 | 13225.3792
| 1542 | 65 | 6 | 5991.7383 | 1542 | 65 | 6 | 7542.1906 | 1542 | 65 | 6 | 20444.727
| 1543 | 65 | 7 | 4678.0899 | 1543 | 65 | 7 | 5888.6159 | 1543 | 65 | 7 | 15962.3578
| 1544 | 65 | 8 | 5434.4632 | 1544 | 65 | 8 | 6840.7122 | 1544 | 65 | 8 | 18543.2191
| 1545 | 65 | 9 | 5330.579 | 1545 | 65 | 9 | 6709.9464 | 1545 | 65 | 9 | 18188.7504
| 1546 | 65 | 10 | 5377.8746 | 1546 | 65 | 10 | 6769.4804 | 1546 | 65 | 10 | 18350.1301
| 1547 | 65 | 11 | 5207.5453 | 1547 | 65 | 11 | 6555.0758 | 1547 | 65 | 11 | 17768.9405
| 1548 | 65 | 12 | 4224.5111 | 1548 | 65 | 12 | 5317.6668 | 1548 | 65 | 12 | 14414.6776
| 1549 | 65 | 13 | 4186.8941 | 1549 | 65 | 13 | 5270.3159 | 1549 | 65 | 13 | 14286.3227
| 1550 | 65 | 14 | 4205.8361 | 1550 | 65 | 14 | 5294.1593 | 1550 | 65 | 14 | 14350.9556
| 1551 | 65 | 15 | 4376.1061 | 1551 | 65 | 15 | 5508.4893 | 1551 | 65 | 15 | 14931.9428
| 1552 | 65 | 16 | 4356.9763 | 1552 | 65 | 16 | 5484.4093 | 1552 | 65 | 16 | 14866.6691
| 1553 | 65 | 17 | 4678.1492 | 1553 | 65 | 17 | 5888.6906 | 1553 | 65 | 17 | 15962.5602
| 1554 | 65 | 18 | 4763.4572 | 1554 | 65 | 18 | 5996.0733 | 1554 | 65 | 18 | 16253.6442
| 1555 | 65 | 19 | 3799.6616 | 1555 | 65 | 19 | 4782.8811 | 1555 | 65 | 19 | 12965.0262
| 1556 | 65 | 20 | 3506.437 | 1556 | 65 | 20 | 4413.7802 | 1556 | 65 | 20 | 11964.4989
| 1557 | 65 | 21 | 3733.4439 | 1557 | 65 | 21 | 4699.5285 | 1557 | 65 | 21 | 12739.0811
| 1558 | 65 | 22 | 3667.2953 | 1558 | 65 | 22 | 4616.263 | 1558 | 65 | 22 | 12513.3721
| 1559 | 65 | 23 | 4101.8629 | 1559 | 65 | 23 | 5163.2816 | 1559 | 65 | 23 | 13996.1833
| 1560 | 65 | 24 | 3563.3221 | 1560 | 65 | 24 | 4485.3853 | 1560 | 65 | 24 | 12158.5998
| 1561 | 66 | 1 | 3997.8206 | 1561 | 66 | 1 | 5032.3167 | 1561 | 66 | 1 | 13641.1749
| 1562 | 66 | 2 | 4810.3178 | 1562 | 66 | 2 | 6055.0598 | 1562 | 66 | 2 | 16413.5396
| 1563 | 66 | 3 | 4697.0418 | 1563 | 66 | 3 | 5912.4719 | 1563 | 66 | 3 | 16027.0244
| 1564 | 66 | 4 | 4659.3457 | 1564 | 66 | 4 | 5865.0214 | 1564 | 66 | 4 | 15898.3996
| 1565 | 66 | 5 | 5917.4337 | 1565 | 66 | 5 | 7448.6585 | 1565 | 66 | 5 | 20191.1881
| 1566 | 66 | 6 | 5377.6472 | 1566 | 66 | 6 | 6769.1942 | 1566 | 66 | 6 | 18349.3543
| 1567 | 66 | 7 | 6096.0279 | 1567 | 66 | 7 | 7673.4666 | 1567 | 66 | 7 | 20800.5788
| 1568 | 66 | 8 | 6039.7457 | 1568 | 66 | 8 | 7602.6206 | 1568 | 66 | 8 | 20608.5356
| 1569 | 66 | 9 | 5377.7461 | 1569 | 66 | 9 | 6769.3186 | 1569 | 66 | 9 | 18349.6916
| 1570 | 66 | 10 | 5235.7704 | 1570 | 66 | 10 | 6590.6046 | 1570 | 66 | 10 | 17865.2488
| 1571 | 66 | 11 | 5680.2934 | 1571 | 66 | 11 | 7150.1547 | 1571 | 66 | 11 | 19382.0294
| 1572 | 66 | 12 | 5273.7729 | 1572 | 66 | 12 | 6638.4409 | 1572 | 66 | 12 | 17994.9193
| 1573 | 66 | 13 | 5358.7745 | 1573 | 66 | 13 | 6745.4378 | 1573 | 66 | 13 | 18284.9576
| 1574 | 66 | 14 | 5094.2396 | 1574 | 66 | 14 | 6412.4506 | 1574 | 66 | 14 | 17382.324
| 1575 | 66 | 15 | 5198.2424 | 1575 | 66 | 15 | 6543.3657 | 1575 | 66 | 15 | 17737.1975
| 1576 | 66 | 16 | 5415.5905 | 1576 | 66 | 16 | 6816.9558 | 1576 | 66 | 16 | 18478.8224
| 1577 | 66 | 17 | 5198.0842 | 1577 | 66 | 17 | 6543.1665 | 1577 | 66 | 17 | 17736.6578
| 1578 | 66 | 18 | 5311.558 | 1578 | 66 | 18 | 6686.0034 | 1578 | 66 | 18 | 18123.8477
| 1579 | 66 | 19 | 4989.9402 | 1579 | 66 | 19 | 6281.1621 | 1579 | 66 | 19 | 17026.4385
| 1580 | 66 | 20 | 4999.4111 | 1580 | 66 | 20 | 6293.0839 | 1580 | 66 | 20 | 17058.755
| 1581 | 66 | 21 | 4583.6866 | 1581 | 66 | 21 | 5769.7844 | 1581 | 66 | 21 | 15640.2393
| 1582 | 66 | 22 | 4404.2521 | 1582 | 66 | 22 | 5543.9185 | 1582 | 66 | 22 | 15027.9813
| 1583 | 66 | 23 | 4347.4262 | 1583 | 66 | 23 | 5472.3881 | 1583 | 66 | 23 | 14834.0828
| 1584 | 66 | 24 | 3629.5992 | 1584 | 66 | 24 | 4568.8125 | 1584 | 66 | 24 | 12384.7473
| 1585 | 67 | 1 | 4186.7261 | 1585 | 67 | 1 | 5270.1043 | 1585 | 67 | 1 | 14285.7493
| 1586 | 67 | 2 | 5433.9195 | 1586 | 67 | 2 | 6840.0277 | 1586 | 67 | 2 | 18541.3638
| 1587 | 67 | 3 | 5566.3154 | 1587 | 67 | 3 | 7006.6832 | 1587 | 67 | 3 | 18993.1191
| 1588 | 67 | 4 | 4716.1716 | 1588 | 67 | 4 | 5936.5518 | 1588 | 67 | 4 | 16092.2982
| 1589 | 67 | 5 | 5341.2858 | 1589 | 67 | 5 | 6723.4237 | 1589 | 67 | 5 | 18225.2835
| 1590 | 67 | 6 | 6227.9789 | 1590 | 67 | 6 | 7839.562 | 1590 | 67 | 6 | 21250.8161
| 1591 | 67 | 7 | 6077.1848 | 1591 | 67 | 7 | 7649.7476 | 1591 | 67 | 7 | 20736.2833
| 1592 | 67 | 8 | 6124.8066 | 1592 | 67 | 8 | 7709.6923 | 1592 | 67 | 8 | 20898.7762
| 1593 | 67 | 9 | 5633.0769 | 1593 | 67 | 9 | 7090.7202 | 1593 | 67 | 9 | 19220.9195
| 1594 | 67 | 10 | 5207.4959 | 1594 | 67 | 10 | 6555.0136 | 1594 | 67 | 10 | 17768.7718
| 1595 | 67 | 11 | 5396.5595 | 1595 | 67 | 11 | 6793.0003 | 1595 | 67 | 11 | 18413.8859
| 1596 | 67 | 12 | 5557.408 | 1596 | 67 | 12 | 6995.4708 | 1596 | 67 | 12 | 18962.7254
| 1597 | 67 | 13 | 5046.8254 | 1597 | 67 | 13 | 6352.7672 | 1597 | 67 | 13 | 17220.5395
| 1598 | 67 | 14 | 5150.8183 | 1598 | 67 | 14 | 6483.6699 | 1598 | 67 | 14 | 17575.3792
| 1599 | 67 | 15 | 5292.616 | 1599 | 67 | 15 | 6662.1599 | 1599 | 67 | 15 | 18059.2148
| 1600 | 67 | 16 | 5415.4026 | 1600 | 67 | 16 | 6816.7194 | 1600 | 67 | 16 | 18478.1814
| 1601 | 67 | 17 | 5453.3656 | 1601 | 67 | 17 | 6864.5059 | 1601 | 67 | 17 | 18607.717
| 1602 | 67 | 18 | 5245.3205 | 1602 | 67 | 18 | 6602.6259 | 1602 | 67 | 18 | 17897.8351
| 1603 | 67 | 19 | 4300.1504 | 1603 | 67 | 19 | 5412.8789 | 1603 | 67 | 19 | 14672.7705
| 1604 | 67 | 20 | 4205.6581 | 1604 | 67 | 20 | 5293.9353 | 1604 | 67 | 20 | 14350.3484
| 1605 | 67 | 21 | 4545.9312 | 1605 | 67 | 21 | 5722.2592 | 1605 | 67 | 21 | 15511.4121
| 1606 | 67 | 22 | 4385.3398 | 1606 | 67 | 22 | 5520.1123 | 1606 | 67 | 22 | 14963.4497
| 1607 | 67 | 23 | 3969.6054 | 1607 | 67 | 23 | 4996.8004 | 1607 | 67 | 23 | 13544.9003
| 1608 | 67 | 24 | 2788.7385 | 1608 | 67 | 24 | 3510.3664 | 1608 | 67 | 24 | 9515.6019
| 1609 | 68 | 1 | 3411.9842 | 1609 | 68 | 1 | 4294.8864 | 1609 | 68 | 1 | 11642.2117
| 1610 | 68 | 2 | 6104.6288 | 1610 | 68 | 2 | 7684.2932 | 1610 | 68 | 2 | 20829.9267
| 1611 | 68 | 3 | 4035.922 | 1611 | 68 | 3 | 5080.2774 | 1611 | 68 | 3 | 13771.1827
| 1612 | 68 | 4 | 3554.039 | 1612 | 68 | 4 | 4473.7 | 1612 | 68 | 4 | 12126.9243
| 1613 | 68 | 5 | 6540.7882 | 1613 | 68 | 5 | 8233.3153 | 1613 | 68 | 5 | 22318.1689
| 1614 | 68 | 6 | 5830.9195 | 1614 | 68 | 6 | 7339.7576 | 1614 | 68 | 6 | 19895.9887
| 1615 | 68 | 7 | 5680.2044 | 1615 | 68 | 7 | 7150.0427 | 1615 | 68 | 7 | 19381.7258
| 1616 | 68 | 8 | 5831.5028 | 1616 | 68 | 8 | 7340.4918 | 1616 | 68 | 8 | 19897.979
| 1617 | 68 | 9 | 5084.9169 | 1617 | 68 | 9 | 6400.7155 | 1617 | 68 | 9 | 17350.5136
| 1618 | 68 | 10 | 4508.0671 | 1618 | 68 | 10 | 5674.5971 | 1618 | 68 | 10 | 15382.2139
| 1619 | 68 | 11 | 4640.7201 | 1619 | 68 | 11 | 5841.5761 | 1619 | 68 | 11 | 15834.8462
| 1620 | 68 | 12 | 4508.423 | 1620 | 68 | 12 | 5675.0451 | 1620 | 68 | 12 | 15383.4283
| 1621 | 68 | 13 | 4196.286 | 1621 | 68 | 13 | 5282.1381 | 1621 | 68 | 13 | 14318.3693
| 1622 | 68 | 14 | 4224.7879 | 1622 | 68 | 14 | 5318.0153 | 1622 | 68 | 14 | 14415.6222
| 1623 | 68 | 15 | 4480.0595 | 1623 | 68 | 15 | 5639.3421 | 1623 | 68 | 15 | 15286.6477
| 1624 | 68 | 16 | 4839.3239 | 1624 | 68 | 16 | 6091.5717 | 1624 | 68 | 16 | 16512.5129
| 1625 | 68 | 17 | 4281.426 | 1625 | 68 | 17 | 5389.3092 | 1625 | 68 | 17 | 14608.8798
| 1626 | 68 | 18 | 4546.1487 | 1626 | 68 | 18 | 5722.533 | 1626 | 68 | 18 | 15512.1542
| 1627 | 68 | 19 | 3553.8215 | 1627 | 68 | 19 | 4473.4262 | 1627 | 68 | 19 | 12126.1822
| 1628 | 68 | 20 | 3582.1158 | 1628 | 68 | 20 | 4509.0421 | 1628 | 68 | 20 | 12222.7267
| 1629 | 68 | 21 | 4045.4226 | 1629 | 68 | 21 | 5092.2365 | 1629 | 68 | 21 | 13803.6003
| 1630 | 68 | 22 | 3686.1285 | 1630 | 68 | 22 | 4639.9696 | 1630 | 68 | 22 | 12577.6339
| 1631 | 68 | 23 | 4111.3833 | 1631 | 68 | 23 | 5175.2655 | 1631 | 68 | 23 | 14028.6684
| 1632 | 68 | 24 | 3450.0461 | 1632 | 68 | 24 | 4342.7973 | 1632 | 68 | 24 | 11772.0846
| 1633 | 69 | 1 | 3959.8872 | 1633 | 69 | 1 | 4984.5675 | 1633 | 69 | 1 | 13511.7405
| 1634 | 69 | 2 | 6085.7363 | 1634 | 69 | 2 | 7660.512 | 1634 | 69 | 2 | 20765.4625
| 1635 | 69 | 3 | 3809.0535 | 1635 | 69 | 3 | 4794.7033 | 1635 | 69 | 3 | 12997.0728
| 1636 | 69 | 4 | 3157.0587 | 1636 | 69 | 4 | 3973.9951 | 1636 | 69 | 4 | 10772.3668
| 1637 | 69 | 5 | 5747.2032 | 1637 | 69 | 5 | 7234.3784 | 1637 | 69 | 5 | 19610.3358
| 1638 | 69 | 6 | 5547.5119 | 1638 | 69 | 6 | 6983.0139 | 1638 | 69 | 6 | 18928.9585
| 1639 | 69 | 7 | 6001.4664 | 1639 | 69 | 7 | 7554.4359 | 1639 | 69 | 7 | 20477.9205
| 1640 | 69 | 8 | 5888.4375 | 1640 | 69 | 8 | 7412.1591 | 1640 | 69 | 8 | 20092.2486
| 1641 | 69 | 9 | 5273.6543 | 1641 | 69 | 9 | 6638.2916 | 1641 | 69 | 9 | 17994.5145
| 1642 | 69 | 10 | 4593.1675 | 1642 | 69 | 10 | 5781.7185 | 1642 | 69 | 10 | 15672.5894
| 1643 | 69 | 11 | 4999.5594 | 1643 | 69 | 11 | 6293.2705 | 1643 | 69 | 11 | 17059.261
| 1644 | 69 | 12 | 4962.0907 | 1644 | 69 | 12 | 6246.1062 | 1644 | 69 | 12 | 16931.4121
| 1645 | 69 | 13 | 4677.9713 | 1645 | 69 | 13 | 5888.4666 | 1645 | 69 | 13 | 15961.953
| 1646 | 69 | 14 | 4120.8148 | 1646 | 69 | 14 | 5187.1375 | 1646 | 69 | 14 | 14060.8499
| 1647 | 69 | 15 | 4082.9803 | 1647 | 69 | 15 | 5139.5128 | 1647 | 69 | 15 | 13931.7528
| 1648 | 69 | 16 | 4205.935 | 1648 | 69 | 16 | 5294.2838 | 1648 | 69 | 16 | 14351.2929
| 1649 | 69 | 17 | 4045.3831 | 1649 | 69 | 17 | 5092.1867 | 1649 | 69 | 17 | 13803.4654
| 1650 | 69 | 18 | 3752.4155 | 1650 | 69 | 18 | 4723.4093 | 1650 | 69 | 18 | 12803.8151
| 1651 | 69 | 19 | 3062.4478 | 1651 | 69 | 19 | 3854.9021 | 1651 | 69 | 19 | 10449.5399
| 1652 | 69 | 20 | 2901.8267 | 1652 | 69 | 20 | 3652.7179 | 1652 | 69 | 20 | 9901.4763
| 1653 | 69 | 21 | 3364.9655 | 1653 | 69 | 21 | 4235.7008 | 1653 | 69 | 21 | 11481.7765
| 1654 | 69 | 22 | 3261.0022 | 1654 | 69 | 22 | 4104.8355 | 1654 | 69 | 22 | 11127.0379
| 1655 | 69 | 23 | 3251.5708 | 1655 | 69 | 23 | 4092.9635 | 1655 | 69 | 23 | 11094.8564
| 1656 | 69 | 24 | 4186.7854 | 1656 | 69 | 24 | 5270.179 | 1656 | 69 | 24 | 14285.9517
| 1657 | 70 | 1 | 1984.2589 | 1657 | 70 | 1 | 2497.7157 | 1657 | 70 | 1 | 6770.5948
| 1658 | 70 | 2 | 2494.1891 | 1658 | 70 | 2 | 3139.598 | 1658 | 70 | 2 | 8510.5543
| 1659 | 70 | 3 | 3193.2224 | 1659 | 70 | 3 | 4019.5167 | 1659 | 70 | 3 | 10895.7629
| 1660 | 70 | 4 | 2796.4794 | 1660 | 70 | 4 | 3520.1104 | 1660 | 70 | 4 | 9542.015
| 1661 | 70 | 5 | 2220.2722 | 1661 | 70 | 5 | 2794.8009 | 1661 | 70 | 5 | 7575.908
| 1662 | 70 | 6 | 3268.8617 | 1662 | 70 | 6 | 4114.7288 | 1662 | 70 | 6 | 11153.8558
| 1663 | 70 | 7 | 4043.6827 | 1663 | 70 | 7 | 5090.0463 | 1663 | 70 | 7 | 13797.6633
| 1664 | 70 | 8 | 3770.2798 | 1664 | 70 | 8 | 4745.8964 | 1664 | 70 | 8 | 12864.7711
| 1665 | 70 | 9 | 3410.8374 | 1665 | 70 | 9 | 4293.4428 | 1665 | 70 | 9 | 11638.2986
| 1666 | 70 | 10 | 3098.7993 | 1666 | 70 | 10 | 3900.6602 | 1666 | 70 | 10 | 10573.5769
| 1667 | 70 | 11 | 3061.0835 | 1667 | 70 | 11 | 3853.1848 | 1667 | 70 | 11 | 10444.8847
| 1668 | 70 | 12 | 3382.6123 | 1668 | 70 | 12 | 4257.9141 | 1668 | 70 | 12 | 11541.9903
| 1669 | 70 | 13 | 2900.3932 | 1669 | 70 | 13 | 3650.9135 | 1669 | 70 | 13 | 9896.5849
| 1670 | 70 | 14 | 2106.6007 | 1670 | 70 | 14 | 2651.7152 | 1670 | 70 | 14 | 7188.0434
| 1671 | 70 | 15 | 1558.7174 | 1671 | 70 | 15 | 1962.0589 | 1671 | 70 | 15 | 5318.582
| 1672 | 70 | 16 | 1426.5587 | 1672 | 70 | 16 | 1795.7022 | 1672 | 70 | 16 | 4867.6363
| 1673 | 70 | 17 | 1379.2335 | 1673 | 70 | 17 | 1736.1308 | 1673 | 70 | 17 | 4706.1554
| 1674 | 70 | 18 | 1379.2335 | 1674 | 70 | 18 | 1736.1308 | 1674 | 70 | 18 | 4706.1554
| 1675 | 70 | 19 | 1983.8338 | 1675 | 70 | 19 | 2497.1806 | 1675 | 70 | 19 | 6769.1443
| 1676 | 70 | 20 | 2172.9469 | 1676 | 70 | 20 | 2735.2296 | 1676 | 70 | 20 | 7414.4271
| 1677 | 70 | 21 | 2087.7378 | 1677 | 70 | 21 | 2627.9713 | 1677 | 70 | 21 | 7123.6804
| 1678 | 70 | 22 | 2447.1604 | 1678 | 70 | 22 | 3080.3999 | 1678 | 70 | 22 | 8350.0854
| 1679 | 70 | 23 | 3430.6197 | 1679 | 70 | 23 | 4318.3441 | 1679 | 70 | 23 | 11705.7988
| 1680 | 70 | 24 | 2438.0256 | 1680 | 70 | 24 | 3068.9013 | 1680 | 70 | 24 | 8318.9159
| 1681 | 71 | 1 | 1134.1348 | 1681 | 71 | 1 | 1427.6093 | 1681 | 71 | 1 | 3869.8414
| 1682 | 71 | 2 | 2730.1628 | 1682 | 71 | 2 | 3436.6334 | 1682 | 71 | 2 | 9315.7326
| 1683 | 71 | 3 | 3108.1418 | 1683 | 71 | 3 | 3912.4202 | 1683 | 71 | 3 | 10605.4548
| 1684 | 71 | 4 | 2909.9927 | 1684 | 71 | 4 | 3662.997 | 1684 | 71 | 4 | 9929.3399
| 1685 | 71 | 5 | 2314.6557 | 1685 | 71 | 5 | 2913.6076 | 1685 | 71 | 5 | 7897.9591
| 1686 | 71 | 6 | 3401.1489 | 1686 | 71 | 6 | 4281.2473 | 1686 | 71 | 6 | 11605.24
| 1687 | 71 | 7 | 3996.4167 | 1687 | 71 | 7 | 5030.5496 | 1687 | 71 | 7 | 13636.3848
| 1688 | 71 | 8 | 3344.5307 | 1688 | 71 | 8 | 4209.9782 | 1688 | 71 | 8 | 11412.0499
| 1689 | 71 | 9 | 3401.2577 | 1689 | 71 | 9 | 4281.3842 | 1689 | 71 | 9 | 11605.6111
| 1690 | 71 | 10 | 2541.4056 | 1690 | 71 | 10 | 3199.0324 | 1690 | 71 | 10 | 8671.6642
| 1691 | 71 | 11 | 2361.9315 | 1691 | 71 | 11 | 2973.1168 | 1691 | 71 | 11 | 8059.2713
| 1692 | 71 | 12 | 2286.3614 | 1692 | 71 | 12 | 2877.9918 | 1692 | 71 | 12 | 7801.4146
| 1693 | 71 | 13 | 2749.9154 | 1693 | 71 | 13 | 3461.4973 | 1693 | 71 | 13 | 9383.1316
| 1694 | 71 | 14 | 2021.9748 | 1694 | 71 | 14 | 2545.1911 | 1694 | 71 | 14 | 6899.287
| 1695 | 71 | 15 | 1757.3905 | 1695 | 71 | 15 | 2212.1416 | 1695 | 71 | 15 | 5996.4848
| 1696 | 71 | 16 | 1520.9917 | 1696 | 71 | 16 | 1914.5711 | 1696 | 71 | 16 | 5189.8561
| 1697 | 71 | 17 | 1502.0003 | 1697 | 71 | 17 | 1890.6654 | 1697 | 71 | 17 | 5125.0545
| 1698 | 71 | 18 | 2116.477 | 1698 | 71 | 18 | 2664.1472 | 1698 | 71 | 18 | 7221.7429
| 1699 | 71 | 19 | 2920.1656 | 1699 | 71 | 19 | 3675.8023 | 1699 | 71 | 19 | 9964.0514
| 1700 | 71 | 20 | 2116.3781 | 1700 | 71 | 20 | 2664.0227 | 1700 | 71 | 20 | 7221.4056
| 1701 | 71 | 21 | 2352.5693 | 1701 | 71 | 21 | 2961.3319 | 1701 | 71 | 21 | 8027.326
| 1702 | 71 | 22 | 2437.7784 | 1702 | 71 | 22 | 3068.5902 | 1702 | 71 | 22 | 8318.0726
| 1703 | 71 | 23 | 2484.9059 | 1703 | 71 | 23 | 3127.9127 | 1703 | 71 | 23 | 8478.8789
| 1704 | 71 | 24 | 3185.2739 | 1704 | 71 | 24 | 4009.5114 | 1704 | 71 | 24 | 10868.6414
| 1705 | 72 | 1 | 3413.2002 | 1705 | 72 | 1 | 4296.417 | 1705 | 72 | 1 | 11646.3608
| 1706 | 72 | 2 | 6522.3899 | 1706 | 72 | 2 | 8210.1563 | 1706 | 72 | 2 | 22255.3914
| 1707 | 72 | 3 | 5708.7756 | 1707 | 72 | 3 | 7186.007 | 1707 | 72 | 3 | 19479.2148
| 1708 | 72 | 4 | 5548.4115 | 1708 | 72 | 4 | 6984.1463 | 1708 | 72 | 4 | 18932.0282
| 1709 | 72 | 5 | 4934.3896 | 1709 | 72 | 5 | 6211.237 | 1709 | 72 | 5 | 16836.8916
| 1710 | 72 | 6 | 6332.3179 | 1710 | 72 | 6 | 7970.9002 | 1710 | 72 | 6 | 21606.8365
| 1711 | 72 | 7 | 5453.2964 | 1711 | 72 | 7 | 6864.4188 | 1711 | 72 | 7 | 18607.4809
| 1712 | 72 | 8 | 5472.6239 | 1712 | 72 | 8 | 6888.7476 | 1712 | 72 | 8 | 18673.4293
| 1713 | 72 | 9 | 5368.5519 | 1713 | 72 | 9 | 6757.7454 | 1713 | 72 | 9 | 18318.3197
| 1714 | 72 | 10 | 5151.1149 | 1714 | 72 | 10 | 6484.0432 | 1714 | 72 | 10 | 17576.3912
| 1715 | 72 | 11 | 5236.1065 | 1715 | 72 | 11 | 6591.0277 | 1715 | 72 | 11 | 17866.3957
| 1716 | 72 | 12 | 4640.5421 | 1716 | 72 | 12 | 5841.3521 | 1716 | 72 | 12 | 15834.239
| 1717 | 72 | 13 | 3865.6816 | 1717 | 72 | 13 | 4865.9848 | 1717 | 72 | 13 | 13190.2966
| 1718 | 72 | 14 | 3648.561 | 1718 | 72 | 14 | 4592.6809 | 1718 | 72 | 14 | 12449.4476
| 1719 | 72 | 15 | 3450.0856 | 1719 | 72 | 15 | 4342.8471 | 1719 | 72 | 15 | 11772.2195
| 1720 | 72 | 16 | 3790.1709 | 1720 | 72 | 16 | 4770.9345 | 1720 | 72 | 16 | 12932.6423
| 1721 | 72 | 17 | 4139.905 | 1721 | 72 | 17 | 5211.1676 | 1721 | 72 | 17 | 14125.9887
| 1722 | 72 | 18 | 3402.9285 | 1722 | 72 | 18 | 4283.4873 | 1722 | 72 | 18 | 11611.312
| 1723 | 72 | 19 | 2967.9753 | 1723 | 72 | 19 | 3735.9834 | 1723 | 72 | 19 | 10127.1852
| 1724 | 72 | 20 | 3053.0262 | 1724 | 72 | 20 | 3843.0426 | 1724 | 72 | 20 | 10417.3921
| 1725 | 72 | 21 | 3393.4476 | 1725 | 72 | 21 | 4271.5531 | 1725 | 72 | 21 | 11578.9619
| 1726 | 72 | 22 | 3100.4207 | 1726 | 72 | 22 | 3902.7011 | 1726 | 72 | 22 | 10579.1092
| 1727 | 72 | 23 | 2703.559 | 1727 | 72 | 23 | 3403.1455 | 1727 | 72 | 23 | 9224.9565
| 1728 | 72 | 24 | 1919.5933 | 1728 | 72 | 24 | 2416.3169 | 1728 | 72 | 24 | 6549.9458
| 1729 | 73 | 1 | 2438.7769 | 1729 | 73 | 1 | 3069.8471 | 1729 | 73 | 1 | 8321.4796
| 1730 | 73 | 2 | 3648.4225 | 1730 | 73 | 2 | 4592.5067 | 1730 | 73 | 2 | 12448.9754
| 1731 | 73 | 3 | 2769.668 | 1731 | 73 | 3 | 3486.3612 | 1731 | 73 | 3 | 9450.5306
| 1732 | 73 | 4 | 2883.4186 | 1732 | 73 | 4 | 3629.5465 | 1732 | 73 | 4 | 9838.665
| 1733 | 73 | 5 | 4849.566 | 1733 | 73 | 5 | 6104.4641 | 1733 | 73 | 5 | 16547.4605
| 1734 | 73 | 6 | 5623.1116 | 1734 | 73 | 6 | 7078.1762 | 1734 | 73 | 6 | 19186.9164
| 1735 | 73 | 7 | 4990.3554 | 1735 | 73 | 7 | 6281.6848 | 1735 | 73 | 7 | 17027.8553
| 1736 | 73 | 8 | 5217.3919 | 1736 | 73 | 8 | 6567.4705 | 1736 | 73 | 8 | 17802.5388
| 1737 | 73 | 9 | 5084.9861 | 1737 | 73 | 9 | 6400.8026 | 1737 | 73 | 9 | 17350.7497
| 1738 | 73 | 10 | 4640.5125 | 1738 | 73 | 10 | 5841.3148 | 1738 | 73 | 10 | 15834.1378
| 1739 | 73 | 11 | 5028.1404 | 1739 | 73 | 11 | 6329.2473 | 1739 | 73 | 11 | 17156.7837
| 1740 | 73 | 12 | 4394.7515 | 1740 | 73 | 12 | 5531.9594 | 1740 | 73 | 12 | 14995.5637
| 1741 | 73 | 13 | 3657.6068 | 1741 | 73 | 13 | 4604.0675 | 1741 | 73 | 13 | 12480.3135
| 1742 | 73 | 14 | 3544.0737 | 1742 | 73 | 14 | 4461.156 | 1742 | 73 | 14 | 12092.9212
| 1743 | 73 | 15 | 3081.2118 | 1743 | 73 | 15 | 3878.5216 | 1743 | 73 | 15 | 10513.5655
| 1744 | 73 | 16 | 3062.4675 | 1744 | 73 | 16 | 3854.927 | 1744 | 73 | 16 | 10449.6074
| 1745 | 73 | 17 | 2863.8242 | 1745 | 73 | 17 | 3604.8817 | 1745 | 73 | 17 | 9771.8057
| 1746 | 73 | 18 | 2939.4832 | 1746 | 73 | 18 | 3700.1187 | 1746 | 73 | 18 | 10029.9661
| 1747 | 73 | 19 | 2589.7787 | 1747 | 73 | 19 | 3259.9229 | 1747 | 73 | 19 | 8836.7209
| 1748 | 73 | 20 | 2589.7293 | 1748 | 73 | 20 | 3259.8606 | 1748 | 73 | 20 | 8836.5522
| 1749 | 73 | 21 | 2580.3572 | 1749 | 73 | 21 | 3248.0634 | 1749 | 73 | 21 | 8804.5731
| 1750 | 73 | 22 | 1767.8303 | 1750 | 73 | 22 | 2225.2829 | 1750 | 73 | 22 | 6032.1071
| 1751 | 73 | 23 | 1569.5823 | 1751 | 73 | 23 | 1975.7353 | 1751 | 73 | 23 | 5355.6548
| 1752 | 73 | 24 | 1786.881 | 1752 | 73 | 24 | 2249.2633 | 1752 | 73 | 24 | 6097.111
| 1753 | 74 | 1 | 2872.9392 | 1753 | 74 | 1 | 3616.3554 | 1753 | 74 | 1 | 9802.9078
| 1754 | 74 | 2 | 1985.1882 | 1754 | 74 | 2 | 2498.8855 | 1754 | 74 | 2 | 6773.7657
| 1755 | 74 | 3 | 2514.5349 | 1755 | 74 | 3 | 3165.2085 | 1755 | 74 | 3 | 8579.9773
| 1756 | 74 | 4 | 3317.4919 | 1756 | 74 | 4 | 4175.9428 | 1756 | 74 | 4 | 11319.7895
| 1757 | 74 | 5 | 2779.9595 | 1757 | 74 | 5 | 3499.3158 | 1757 | 74 | 5 | 9485.6468
| 1758 | 74 | 6 | 5726.6696 | 1758 | 74 | 6 | 7208.5313 | 1758 | 74 | 6 | 19540.2719
| 1759 | 74 | 7 | 5027.9229 | 1759 | 74 | 7 | 6328.9735 | 1759 | 74 | 7 | 17156.0416
| 1760 | 74 | 8 | 4366.4868 | 1760 | 74 | 8 | 5496.3809 | 1760 | 74 | 8 | 14899.1204
| 1761 | 74 | 9 | 4205.6186 | 1761 | 74 | 9 | 5293.8856 | 1761 | 74 | 9 | 14350.2134
| 1762 | 74 | 10 | 4111.1164 | 1762 | 74 | 10 | 5174.9295 | 1762 | 74 | 10 | 14027.7576
| 1763 | 74 | 11 | 4347.5547 | 1763 | 74 | 11 | 5472.5498 | 1763 | 74 | 11 | 14834.5213
| 1764 | 74 | 12 | 3241.5956 | 1764 | 74 | 12 | 4080.4071 | 1764 | 74 | 12 | 11060.8196
| 1765 | 74 | 13 | 3137.8202 | 1765 | 74 | 13 | 3949.7782 | 1765 | 74 | 13 | 10706.722
| 1766 | 74 | 14 | 3232.2828 | 1766 | 74 | 14 | 4068.6845 | 1766 | 74 | 14 | 11029.0429
| 1767 | 74 | 15 | 3440.2686 | 1767 | 74 | 15 | 4330.4898 | 1767 | 74 | 15 | 11738.7224
| 1768 | 74 | 16 | 3336.3251 | 1768 | 74 | 16 | 4199.6494 | 1768 | 74 | 16 | 11384.0513
| 1769 | 74 | 17 | 3137.6916 | 1769 | 74 | 17 | 3949.6165 | 1769 | 74 | 17 | 10706.2834
| 1770 | 74 | 18 | 2750.4393 | 1770 | 74 | 18 | 3462.1568 | 1770 | 74 | 18 | 9384.9194
| 1771 | 74 | 19 | 2570.7083 | 1771 | 74 | 19 | 3235.9176 | 1771 | 74 | 19 | 8771.6495
| 1772 | 74 | 20 | 2372.2824 | 1772 | 74 | 20 | 2986.146 | 1772 | 74 | 20 | 8094.59
| 1773 | 74 | 21 | 2722.1253 | 1773 | 74 | 21 | 3426.5161 | 1773 | 74 | 21 | 9288.3075
| 1774 | 74 | 22 | 2221.1323 | 1774 | 74 | 22 | 2795.8836 | 1774 | 74 | 22 | 7578.8428
| 1775 | 74 | 23 | 1786.792 | 1775 | 74 | 23 | 2249.1513 | 1775 | 74 | 23 | 6096.8074
| 1776 | 74 | 24 | 1881.1953 | 1776 | 74 | 24 | 2367.9829 | 1776 | 74 | 24 | 6418.926
| 1777 | 75 | 1 | 2835.174 | 1777 | 75 | 1 | 3568.8178 | 1777 | 75 | 1 | 9674.0469
| 1778 | 75 | 2 | 3080.9547 | 1778 | 75 | 2 | 3878.1981 | 1778 | 75 | 2 | 10512.6885
| 1779 | 75 | 3 | 1853.1778 | 1779 | 75 | 3 | 2332.7154 | 1779 | 75 | 3 | 6323.326
| 1780 | 75 | 4 | 3751.8025 | 1780 | 75 | 4 | 4722.6378 | 1780 | 75 | 4 | 12801.7237
| 1781 | 75 | 5 | 5472.357 | 1781 | 75 | 5 | 6888.4116 | 1781 | 75 | 5 | 18672.5185
| 1782 | 75 | 6 | 4498.3094 | 1782 | 75 | 6 | 5662.3145 | 1782 | 75 | 6 | 15348.9192
| 1783 | 75 | 7 | 4574.4331 | 1783 | 75 | 7 | 5758.1364 | 1783 | 75 | 7 | 15608.665
| 1784 | 75 | 8 | 4536.6085 | 1784 | 75 | 8 | 5710.5241 | 1784 | 75 | 8 | 15479.6017
| 1785 | 75 | 9 | 4129.9892 | 1785 | 75 | 9 | 5198.6859 | 1785 | 75 | 9 | 14092.1543
| 1786 | 75 | 10 | 3921.8451 | 1786 | 75 | 10 | 4936.6815 | 1786 | 75 | 10 | 13381.9351
| 1787 | 75 | 11 | 3997.7316 | 1787 | 75 | 11 | 5032.2047 | 1787 | 75 | 11 | 13640.8713
| 1788 | 75 | 12 | 3534.4742 | 1788 | 75 | 12 | 4449.0725 | 1788 | 75 | 12 | 12060.1663
| 1789 | 75 | 13 | 2901.2138 | 1789 | 75 | 13 | 3651.9464 | 1789 | 75 | 13 | 9899.3848
| 1790 | 75 | 14 | 2617.8753 | 1790 | 75 | 14 | 3295.2899 | 1790 | 75 | 14 | 8932.5907
| 1791 | 75 | 15 | 2277.8593 | 1791 | 75 | 15 | 2867.2896 | 1791 | 75 | 15 | 7772.404
| 1792 | 75 | 16 | 2467.0712 | 1792 | 75 | 16 | 3105.463 | 1792 | 75 | 16 | 8418.0241
| 1793 | 75 | 17 | 2088.8055 | 1793 | 75 | 17 | 2629.3153 | 1793 | 75 | 17 | 7127.3236
| 1794 | 75 | 18 | 2315.8816 | 1794 | 75 | 18 | 2915.1507 | 1794 | 75 | 18 | 7902.142
| 1795 | 75 | 19 | 2192.7984 | 1795 | 75 | 19 | 2760.2179 | 1795 | 75 | 19 | 7482.1634
| 1796 | 75 | 20 | 2145.5127 | 1796 | 75 | 20 | 2700.6964 | 1796 | 75 | 20 | 7320.8174
| 1797 | 75 | 21 | 1890.3697 | 1797 | 75 | 21 | 2379.5313 | 1797 | 75 | 21 | 6450.2304
| 1798 | 75 | 22 | 1474.6551 | 1798 | 75 | 22 | 1856.2442 | 1798 | 75 | 22 | 5031.7485
| 1799 | 75 | 23 | 1267.035 | 1799 | 75 | 23 | 1594.8993 | 1799 | 75 | 23 | 4323.3171
| 1800 | 75 | 24 | 1370.9389 | 1800 | 75 | 24 | 1725.69 | 1800 | 75 | 24 | 4677.8532
| 1801 | 76 | 1 | 2740.6421 | 1801 | 76 | 1 | 3449.8244 | 1801 | 76 | 1 | 9351.4898
| 1802 | 76 | 2 | 1654.3862 | 1802 | 76 | 2 | 2082.4834 | 1802 | 76 | 2 | 5645.0184
| 1803 | 76 | 3 | 1475.0901 | 1803 | 76 | 3 | 1856.7918 | 1803 | 76 | 3 | 5033.2327
| 1804 | 76 | 4 | 2797.5471 | 1804 | 76 | 4 | 3521.4544 | 1804 | 76 | 4 | 9545.6582
| 1805 | 76 | 5 | 2391.7285 | 1805 | 76 | 5 | 3010.6242 | 1805 | 76 | 5 | 8160.9432
| 1806 | 76 | 6 | 5547.3537 | 1806 | 76 | 6 | 6982.8148 | 1806 | 76 | 6 | 18928.4187
| 1807 | 76 | 7 | 4460.7715 | 1807 | 76 | 7 | 5615.0631 | 1807 | 76 | 7 | 15220.8342
| 1808 | 76 | 8 | 4177.2749 | 1808 | 76 | 8 | 5258.2075 | 1808 | 76 | 8 | 14253.5003
| 1809 | 76 | 9 | 4016.4264 | 1809 | 76 | 9 | 5055.7371 | 1809 | 76 | 9 | 13704.6608
| 1810 | 76 | 10 | 3818.0005 | 1810 | 76 | 10 | 4805.9655 | 1810 | 76 | 10 | 13027.6013
| 1811 | 76 | 11 | 3591.5275 | 1811 | 76 | 11 | 4520.8891 | 1811 | 76 | 11 | 12254.8407
| 1812 | 76 | 12 | 3099.9659 | 1812 | 76 | 12 | 3902.1286 | 1812 | 76 | 12 | 10577.5575
| 1813 | 76 | 13 | 3345.6478 | 1813 | 76 | 13 | 4211.3844 | 1813 | 76 | 13 | 11415.8617
| 1814 | 76 | 14 | 3818.0203 | 1814 | 76 | 14 | 4805.9904 | 1814 | 76 | 14 | 13027.6688
| 1815 | 76 | 15 | 3544.0144 | 1815 | 76 | 15 | 4461.0814 | 1815 | 76 | 15 | 12092.7188
| 1816 | 76 | 16 | 3619.9602 | 1816 | 76 | 16 | 4556.6792 | 1816 | 76 | 16 | 12351.8574
| 1817 | 76 | 17 | 3279.4696 | 1817 | 76 | 17 | 4128.0816 | 1817 | 76 | 17 | 11190.0516
| 1818 | 76 | 18 | 3487.3863 | 1818 | 76 | 18 | 4389.7998 | 1818 | 76 | 18 | 11899.4949
| 1819 | 76 | 19 | 2702.9362 | 1819 | 76 | 19 | 3402.3615 | 1819 | 76 | 19 | 9222.8313
| 1820 | 76 | 20 | 2702.9559 | 1820 | 76 | 20 | 3402.3864 | 1820 | 76 | 20 | 9222.8988
| 1821 | 76 | 21 | 2788.1156 | 1821 | 76 | 21 | 3509.5824 | 1821 | 76 | 21 | 9513.4767
| 1822 | 76 | 22 | 2797.5075 | 1822 | 76 | 22 | 3521.4046 | 1822 | 76 | 22 | 9545.5233
| 1823 | 76 | 23 | 2617.9346 | 1823 | 76 | 23 | 3295.3645 | 1823 | 76 | 23 | 8932.7931
| 1824 | 76 | 24 | 2703.0647 | 1824 | 76 | 24 | 3402.5233 | 1824 | 76 | 24 | 9223.2698
| 1825 | 77 | 1 | 935.5705 | 1825 | 77 | 1 | 1177.6635 | 1825 | 77 | 1 | 3192.3096
| 1826 | 77 | 2 | 2201.4884 | 1826 | 77 | 2 | 2771.1566 | 1826 | 77 | 2 | 7511.8149
| 1827 | 77 | 3 | 3164.9775 | 1827 | 77 | 3 | 3983.963 | 1827 | 77 | 3 | 10799.3871
| 1828 | 77 | 4 | 3316.2463 | 1828 | 77 | 4 | 4174.3748 | 1828 | 77 | 4 | 11315.5391
| 1829 | 77 | 5 | 1861.2351 | 1829 | 77 | 5 | 2342.8576 | 1829 | 77 | 5 | 6350.8186
| 1830 | 77 | 6 | 2843.7354 | 1830 | 77 | 6 | 3579.5946 | 1830 | 77 | 6 | 9703.2598
| 1831 | 77 | 7 | 4355.3846 | 1831 | 77 | 7 | 5482.4058 | 1831 | 77 | 7 | 14861.238
| 1832 | 77 | 8 | 3779.6915 | 1832 | 77 | 8 | 4757.7434 | 1832 | 77 | 8 | 12896.8851
| 1833 | 77 | 9 | 3155.6944 | 1833 | 77 | 9 | 3972.2777 | 1833 | 77 | 9 | 10767.7116
| 1834 | 77 | 10 | 3051.741 | 1834 | 77 | 10 | 3841.4248 | 1834 | 77 | 10 | 10413.0068
| 1835 | 77 | 11 | 2853.0976 | 1835 | 77 | 11 | 3591.3795 | 1835 | 77 | 11 | 9735.2052
| 1836 | 77 | 12 | 3080.2924 | 1836 | 77 | 12 | 3877.3643 | 1836 | 77 | 12 | 10510.4284
| 1837 | 77 | 13 | 2522.4636 | 1837 | 77 | 13 | 3175.1889 | 1837 | 77 | 13 | 8607.0314
| 1838 | 77 | 14 | 2068.8551 | 1838 | 77 | 14 | 2604.2025 | 1838 | 77 | 14 | 7059.25
| 1839 | 77 | 15 | 2163.4957 | 1839 | 77 | 15 | 2723.3327 | 1839 | 77 | 15 | 7382.1781
| 1840 | 77 | 16 | 1964.8721 | 1840 | 77 | 16 | 2473.3123 | 1840 | 77 | 16 | 6704.444
| 1841 | 77 | 17 | 2220.203 | 1841 | 77 | 17 | 2794.7138 | 1841 | 77 | 17 | 7575.6719
| 1842 | 77 | 18 | 2522.9381 | 1842 | 77 | 18 | 3175.7863 | 1842 | 77 | 18 | 8608.6506
| 1843 | 77 | 19 | 2513.2694 | 1843 | 77 | 19 | 3163.6157 | 1843 | 77 | 19 | 8575.6595
| 1844 | 77 | 20 | 2390.3346 | 1844 | 77 | 20 | 3008.8695 | 1844 | 77 | 20 | 8156.1869
| 1845 | 77 | 21 | 2210.7913 | 1845 | 77 | 21 | 2782.8668 | 1845 | 77 | 21 | 7543.5578
| 1846 | 77 | 22 | 2286.3614 | 1846 | 77 | 22 | 2877.9918 | 1846 | 77 | 22 | 7801.4146
| 1847 | 77 | 23 | 3080.8064 | 1847 | 77 | 23 | 3878.0114 | 1847 | 77 | 23 | 10512.1825
| 1848 | 77 | 24 | 2446.933 | 1848 | 77 | 24 | 3080.1137 | 1848 | 77 | 24 | 8349.3095
| 1849 | 78 | 1 | 1880.0782 | 1849 | 78 | 1 | 2366.5766 | 1849 | 78 | 1 | 6415.1141
| 1850 | 78 | 2 | 2305.2144 | 1850 | 78 | 2 | 2901.7232 | 1850 | 78 | 2 | 7865.7438
| 1851 | 78 | 3 | 3174.32 | 1851 | 78 | 3 | 3995.723 | 1851 | 78 | 3 | 10831.265
| 1852 | 78 | 4 | 2654.7508 | 1852 | 78 | 4 | 3341.7075 | 1852 | 78 | 4 | 9058.4156
| 1853 | 78 | 5 | 1219.0672 | 1853 | 78 | 5 | 1534.5191 | 1853 | 78 | 5 | 4159.6435
| 1854 | 78 | 6 | 2909.8148 | 1854 | 78 | 6 | 3662.773 | 1854 | 78 | 6 | 9928.7327
| 1855 | 78 | 7 | 3986.7579 | 1855 | 78 | 7 | 5018.3914 | 1855 | 78 | 7 | 13603.4274
| 1856 | 78 | 8 | 3212.2039 | 1856 | 78 | 8 | 4043.4099 | 1856 | 78 | 8 | 10960.5307
| 1857 | 78 | 9 | 3127.0936 | 1857 | 78 | 9 | 3936.2761 | 1857 | 78 | 9 | 10670.1214
| 1858 | 78 | 10 | 2636.0066 | 1858 | 78 | 10 | 3318.1129 | 1858 | 78 | 10 | 8994.4574
| 1859 | 78 | 11 | 2371.3827 | 1859 | 78 | 11 | 2985.0136 | 1859 | 78 | 11 | 8091.5203
| 1860 | 78 | 12 | 2882.1235 | 1860 | 78 | 12 | 3627.9163 | 1860 | 78 | 12 | 9834.2459
| 1861 | 78 | 13 | 2248.5862 | 1861 | 78 | 13 | 2830.4417 | 1861 | 78 | 13 | 7672.5199
| 1862 | 78 | 14 | 2484.985 | 1862 | 78 | 14 | 3128.0122 | 1862 | 78 | 14 | 8479.1487
| 1863 | 78 | 15 | 2503.8083 | 1863 | 78 | 15 | 3151.7064 | 1863 | 78 | 15 | 8543.3768
| 1864 | 78 | 16 | 2607.7617 | 1864 | 78 | 16 | 3282.5592 | 1864 | 78 | 16 | 8898.0816
| 1865 | 78 | 17 | 2995.538 | 1865 | 78 | 17 | 3770.6784 | 1865 | 78 | 17 | 10221.2335
| 1866 | 78 | 18 | 2664.3009 | 1866 | 78 | 18 | 3353.7288 | 1866 | 78 | 18 | 9091.0019
| 1867 | 78 | 19 | 2853.3744 | 1867 | 78 | 19 | 3591.7279 | 1867 | 78 | 19 | 9736.1497
| 1868 | 78 | 20 | 2437.6202 | 1868 | 78 | 20 | 3068.3911 | 1868 | 78 | 20 | 8317.5329
| 1869 | 78 | 21 | 2720.9093 | 1869 | 78 | 21 | 3424.9854 | 1869 | 78 | 21 | 9284.1583
| 1870 | 78 | 22 | 2891.7329 | 1870 | 78 | 22 | 3640.0122 | 1870 | 78 | 22 | 9867.0346
| 1871 | 78 | 23 | 1436.2274 | 1871 | 78 | 23 | 1807.8728 | 1871 | 78 | 23 | 4900.6274
| 1872 | 78 | 24 | 2381.7434 | 1872 | 78 | 24 | 2998.0553 | 1872 | 78 | 24 | 8126.8727
| 1873 | 79 | 1 | 3894.9448 | 1873 | 79 | 1 | 4902.8203 | 1873 | 79 | 1 | 13290.147
| 1874 | 79 | 2 | 4886.6689 | 1874 | 79 | 2 | 6151.1679 | 1874 | 79 | 2 | 16674.0613
| 1875 | 79 | 3 | 3270.5819 | 1875 | 79 | 3 | 4116.8941 | 1875 | 79 | 3 | 11159.7254
| 1876 | 79 | 4 | 3232.7375 | 1876 | 79 | 4 | 4069.2569 | 1876 | 79 | 4 | 11030.5946
| 1877 | 79 | 5 | 4205.935 | 1877 | 79 | 5 | 5294.2838 | 1877 | 79 | 5 | 14351.2929
| 1878 | 79 | 6 | 5140.8332 | 1878 | 79 | 6 | 6471.101 | 1878 | 79 | 6 | 17541.3087
| 1879 | 79 | 7 | 4261.96 | 1879 | 79 | 7 | 5364.8062 | 1879 | 79 | 7 | 14542.4591
| 1880 | 79 | 8 | 4045.1656 | 1880 | 79 | 8 | 5091.9129 | 1880 | 79 | 8 | 13802.7233
| 1881 | 79 | 9 | 3695.3424 | 1881 | 79 | 9 | 4651.5678 | 1881 | 79 | 9 | 12609.0732
| 1882 | 79 | 10 | 3657.5969 | 1882 | 79 | 10 | 4604.0551 | 1882 | 79 | 10 | 12480.2798
| 1883 | 79 | 11 | 3383.4526 | 1883 | 79 | 11 | 4258.9718 | 1883 | 79 | 11 | 11544.8576
| 1884 | 79 | 12 | 3411.8458 | 1884 | 79 | 12 | 4294.7122 | 1884 | 79 | 12 | 11641.7394
| 1885 | 79 | 13 | 3440.2093 | 1885 | 79 | 13 | 4330.4151 | 1885 | 79 | 13 | 11738.52
| 1886 | 79 | 14 | 3260.5277 | 1886 | 79 | 14 | 4104.2382 | 1886 | 79 | 14 | 11125.4187
| 1887 | 79 | 15 | 3411.8854 | 1887 | 79 | 15 | 4294.7619 | 1887 | 79 | 15 | 11641.8743
| 1888 | 79 | 16 | 3307.8232 | 1888 | 79 | 16 | 4163.7722 | 1888 | 79 | 16 | 11286.7984
| 1889 | 79 | 17 | 3355.0694 | 1889 | 79 | 17 | 4223.244 | 1889 | 79 | 17 | 11448.0095
| 1890 | 79 | 18 | 3544.222 | 1890 | 79 | 18 | 4461.3427 | 1890 | 79 | 18 | 12093.4272
| 1891 | 79 | 19 | 2589.4327 | 1891 | 79 | 19 | 3259.4873 | 1891 | 79 | 19 | 8835.5402
| 1892 | 79 | 20 | 2409.8895 | 1892 | 79 | 20 | 3033.4845 | 1892 | 79 | 20 | 8222.9112
| 1893 | 79 | 21 | 2164.2174 | 1893 | 79 | 21 | 2724.2412 | 1893 | 79 | 21 | 7384.6406
| 1894 | 79 | 22 | 1663.7088 | 1894 | 79 | 22 | 2094.2185 | 1894 | 79 | 22 | 5676.8288
| 1895 | 79 | 23 | 1229.2796 | 1895 | 79 | 23 | 1547.3742 | 1895 | 79 | 23 | 4194.4899
| 1896 | 79 | 24 | 2041.6582 | 1896 | 79 | 24 | 2569.9679 | 1896 | 79 | 24 | 6966.4499
| 1897 | 80 | 1 | 2844.4769 | 1897 | 80 | 1 | 3580.528 | 1897 | 80 | 1 | 9705.7898
| 1898 | 80 | 2 | 1909.3809 | 1898 | 80 | 2 | 2403.4619 | 1898 | 80 | 2 | 6515.0994
| 1899 | 80 | 3 | 2126.6993 | 1899 | 80 | 3 | 2677.0147 | 1899 | 80 | 3 | 7256.6231
| 1900 | 80 | 4 | 3109.4369 | 1900 | 80 | 4 | 3914.0504 | 1900 | 80 | 4 | 10609.8739
| 1901 | 80 | 5 | 3356.1569 | 1901 | 80 | 5 | 4224.6128 | 1901 | 80 | 5 | 11451.7202
| 1902 | 80 | 6 | 5074.3288 | 1902 | 80 | 6 | 6387.3875 | 1902 | 80 | 6 | 17314.3853
| 1903 | 80 | 7 | 4810.4167 | 1903 | 80 | 7 | 6055.1842 | 1903 | 80 | 7 | 16413.877
| 1904 | 80 | 8 | 4470.282 | 1904 | 80 | 8 | 5627.0346 | 1904 | 80 | 8 | 15253.2855
| 1905 | 80 | 9 | 5877.5725 | 1905 | 80 | 9 | 7398.4827 | 1905 | 80 | 9 | 20055.1758
| 1906 | 80 | 10 | 4176.7806 | 1906 | 80 | 10 | 5257.5852 | 1906 | 80 | 10 | 14251.8136
| 1907 | 80 | 11 | 4007.0246 | 1907 | 80 | 11 | 5043.9024 | 1907 | 80 | 11 | 13672.5805
| 1908 | 80 | 12 | 3477.6582 | 1908 | 80 | 12 | 4377.5545 | 1908 | 80 | 12 | 11866.3014
| 1909 | 80 | 13 | 3751.8816 | 1909 | 80 | 13 | 4722.7373 | 1909 | 80 | 13 | 12801.9935
| 1910 | 80 | 14 | 4365.9035 | 1910 | 80 | 14 | 5495.6466 | 1910 | 80 | 14 | 14897.1302
| 1911 | 80 | 15 | 3241.6549 | 1911 | 80 | 15 | 4080.4818 | 1911 | 80 | 15 | 11061.022
| 1912 | 80 | 16 | 3005.3846 | 1912 | 80 | 16 | 3783.073 | 1912 | 80 | 16 | 10254.8317
| 1913 | 80 | 17 | 3005.3649 | 1913 | 80 | 17 | 3783.0482 | 1913 | 80 | 17 | 10254.7643
| 1914 | 80 | 18 | 3165.9859 | 1914 | 80 | 18 | 3985.2323 | 1914 | 80 | 18 | 10802.8279
| 1915 | 80 | 19 | 2344.0078 | 1915 | 80 | 19 | 2950.5551 | 1915 | 80 | 19 | 7998.113
| 1916 | 80 | 20 | 2457.4421 | 1916 | 80 | 20 | 3093.3421 | 1916 | 80 | 20 | 8385.168
| 1917 | 80 | 21 | 2428.9402 | 1917 | 80 | 21 | 3057.4649 | 1917 | 80 | 21 | 8287.9151
| 1918 | 80 | 22 | 2466.7153 | 1918 | 80 | 22 | 3105.015 | 1918 | 80 | 22 | 8416.8097
| 1919 | 80 | 23 | 2542.4634 | 1919 | 80 | 23 | 3200.364 | 1919 | 80 | 23 | 8675.2737
| 1920 | 80 | 24 | 1720.4062 | 1920 | 80 | 24 | 2165.5871 | 1920 | 80 | 24 | 5870.2889
| 1921 | 81 | 1 | 2306.1041 | 1921 | 81 | 1 | 2902.8432 | 1921 | 81 | 1 | 7868.7798
| 1922 | 81 | 2 | 3675.9161 | 1922 | 81 | 2 | 4627.1146 | 1922 | 81 | 2 | 12542.7875
| 1923 | 81 | 3 | 3780.2847 | 1923 | 81 | 3 | 4758.4901 | 1923 | 81 | 3 | 12898.9091
| 1924 | 81 | 4 | 3713.9977 | 1924 | 81 | 4 | 4675.0504 | 1924 | 81 | 4 | 12672.7278
| 1925 | 81 | 5 | 5142.1382 | 1925 | 81 | 5 | 6472.7437 | 1925 | 81 | 5 | 17545.7615
| 1926 | 81 | 6 | 4961.0131 | 1926 | 81 | 6 | 6244.7498 | 1926 | 81 | 6 | 16927.7351
| 1927 | 81 | 7 | 4867.292 | 1927 | 81 | 7 | 6126.7769 | 1927 | 81 | 7 | 16607.9442
| 1928 | 81 | 8 | 4669.0539 | 1928 | 81 | 8 | 5877.2418 | 1928 | 81 | 8 | 15931.5257
| 1929 | 81 | 9 | 4347.2779 | 1929 | 81 | 9 | 5472.2014 | 1929 | 81 | 9 | 14833.5768
| 1930 | 81 | 10 | 3959.6401 | 1930 | 81 | 10 | 4984.2564 | 1930 | 81 | 10 | 13510.8972
| 1931 | 81 | 11 | 3289.3855 | 1931 | 81 | 11 | 4140.5634 | 1931 | 81 | 11 | 11223.886
| 1932 | 81 | 12 | 2495.3062 | 1932 | 81 | 12 | 3141.0042 | 1932 | 81 | 12 | 8514.3662
| 1933 | 81 | 13 | 2429.0983 | 1933 | 81 | 13 | 3057.664 | 1933 | 81 | 13 | 8288.4548
| 1934 | 81 | 14 | 2769.3121 | 1934 | 81 | 14 | 3485.9132 | 1934 | 81 | 14 | 9449.3162
| 1935 | 81 | 15 | 3440.0314 | 1935 | 81 | 15 | 4330.1911 | 1935 | 81 | 15 | 11737.9128
| 1936 | 81 | 16 | 2807.3838 | 1936 | 81 | 16 | 3533.8366 | 1936 | 81 | 16 | 9579.2228
| 1937 | 81 | 17 | 2542.7896 | 1937 | 81 | 17 | 3200.7746 | 1937 | 81 | 17 | 8676.3869
| 1938 | 81 | 18 | 2334.7247 | 1938 | 81 | 18 | 2938.8698 | 1938 | 81 | 18 | 7966.4375
| 1939 | 81 | 19 | 2277.9779 | 1939 | 81 | 19 | 2867.4389 | 1939 | 81 | 19 | 7772.8088
| 1940 | 81 | 20 | 2107.7573 | 1940 | 81 | 20 | 2653.1712 | 1940 | 81 | 20 | 7191.9902
| 1941 | 81 | 21 | 2277.9482 | 1941 | 81 | 21 | 2867.4016 | 1941 | 81 | 21 | 7772.7076
| 1942 | 81 | 22 | 2637.3017 | 1942 | 81 | 22 | 3319.7431 | 1942 | 81 | 22 | 8998.8765
| 1943 | 81 | 23 | 2296.8902 | 1943 | 81 | 23 | 2891.245 | 1943 | 81 | 23 | 7837.3405
| 1944 | 81 | 24 | 1560.0817 | 1944 | 81 | 24 | 1963.7763 | 1944 | 81 | 24 | 5323.2372
| 1945 | 82 | 1 | 1588.3068 | 1945 | 82 | 1 | 1999.305 | 1945 | 82 | 1 | 5419.5456
| 1946 | 82 | 2 | 4526.4949 | 1946 | 82 | 2 | 5697.7935 | 1946 | 82 | 2 | 15445.0926
| 1947 | 82 | 3 | 3752.0991 | 1947 | 82 | 3 | 4723.0111 | 1947 | 82 | 3 | 12802.7357
| 1948 | 82 | 4 | 3355.2177 | 1948 | 82 | 4 | 4223.4306 | 1948 | 82 | 4 | 11448.5155
| 1949 | 82 | 5 | 5595.4303 | 1949 | 82 | 5 | 7043.3319 | 1949 | 82 | 5 | 19092.4634
| 1950 | 82 | 6 | 4309.4632 | 1950 | 82 | 6 | 5424.6016 | 1950 | 82 | 6 | 14704.5472
| 1951 | 82 | 7 | 3837.5258 | 1951 | 82 | 7 | 4830.5432 | 1951 | 82 | 7 | 13094.2244
| 1952 | 82 | 8 | 4376.1259 | 1952 | 82 | 8 | 5508.5142 | 1952 | 82 | 8 | 14932.0103
| 1953 | 82 | 9 | 3582.3234 | 1953 | 82 | 9 | 4509.3034 | 1953 | 82 | 9 | 12223.4351
| 1954 | 82 | 10 | 3241.9218 | 1954 | 82 | 10 | 4080.8178 | 1954 | 82 | 10 | 11061.9328
| 1955 | 82 | 11 | 3468.8299 | 1955 | 82 | 11 | 4366.4417 | 1955 | 82 | 11 | 11836.1777
| 1956 | 82 | 12 | 3156.9104 | 1956 | 82 | 12 | 3973.8084 | 1956 | 82 | 12 | 10771.8608
| 1957 | 82 | 13 | 3185.1652 | 1957 | 82 | 13 | 4009.3745 | 1957 | 82 | 13 | 10868.2704
| 1958 | 82 | 14 | 3175.8721 | 1958 | 82 | 14 | 3997.6767 | 1958 | 82 | 14 | 10836.5611
| 1959 | 82 | 15 | 3251.4422 | 1959 | 82 | 15 | 4092.8017 | 1959 | 82 | 15 | 11094.4179
| 1960 | 82 | 16 | 3582.4322 | 1960 | 82 | 16 | 4509.4403 | 1960 | 82 | 16 | 12223.8061
| 1961 | 82 | 17 | 3175.8029 | 1961 | 82 | 17 | 3997.5896 | 1961 | 82 | 17 | 10836.325
| 1962 | 82 | 18 | 3241.8427 | 1962 | 82 | 18 | 4080.7182 | 1962 | 82 | 18 | 11061.6629
| 1963 | 82 | 19 | 2523.6697 | 1963 | 82 | 19 | 3176.7072 | 1963 | 82 | 19 | 8611.1468
| 1964 | 82 | 20 | 2448.2084 | 1964 | 82 | 20 | 3081.719 | 1964 | 82 | 20 | 8353.6611
| 1965 | 82 | 21 | 2684.6368 | 1965 | 82 | 21 | 3379.3269 | 1965 | 82 | 21 | 9160.3911
| 1966 | 82 | 22 | 2297.0088 | 1966 | 82 | 22 | 2891.3944 | 1966 | 82 | 22 | 7837.7453
| 1967 | 82 | 23 | 1730.2825 | 1967 | 82 | 23 | 2178.0191 | 1967 | 82 | 23 | 5903.9884
| 1968 | 82 | 24 | 2164.8304 | 1968 | 82 | 24 | 2725.0127 | 1968 | 82 | 24 | 7386.7321
| 1969 | 83 | 1 | 4422.5119 | 1969 | 83 | 1 | 5566.9033 | 1969 | 83 | 1 | 15090.2866
| 1970 | 83 | 2 | 4290.4817 | 1970 | 83 | 2 | 5400.7083 | 1970 | 83 | 2 | 14639.7794
| 1971 | 83 | 3 | 3053.2635 | 1971 | 83 | 3 | 3843.3413 | 1971 | 83 | 3 | 10418.2017
| 1972 | 83 | 4 | 3534.751 | 1972 | 83 | 4 | 4449.421 | 1972 | 83 | 4 | 12061.1108
| 1973 | 83 | 5 | 5784.7312 | 1973 | 83 | 5 | 7281.6173 | 1973 | 83 | 5 | 19738.3871
| 1974 | 83 | 6 | 4451.3796 | 1974 | 83 | 6 | 5603.2409 | 1974 | 83 | 6 | 15188.7876
| 1975 | 83 | 7 | 4650.2009 | 1975 | 83 | 7 | 5853.5103 | 1975 | 83 | 7 | 15867.1964
| 1976 | 83 | 8 | 4300.7733 | 1976 | 83 | 8 | 5413.6629 | 1976 | 83 | 8 | 14674.8957
| 1977 | 83 | 9 | 3497.3021 | 1977 | 83 | 9 | 4402.2816 | 1977 | 83 | 9 | 11933.3294
| 1978 | 83 | 10 | 3185.2344 | 1978 | 83 | 10 | 4009.4616 | 1978 | 83 | 10 | 10868.5065
| 1979 | 83 | 11 | 3610.5881 | 1979 | 83 | 11 | 4544.882 | 1979 | 83 | 11 | 12319.8783
| 1980 | 83 | 12 | 4422.8381 | 1980 | 83 | 12 | 5567.3139 | 1980 | 83 | 12 | 15091.3998
| 1981 | 83 | 13 | 2495.2864 | 1981 | 83 | 13 | 3140.9793 | 1981 | 83 | 13 | 8514.2987
| 1982 | 83 | 14 | 2230.7614 | 1982 | 83 | 14 | 2808.0044 | 1982 | 83 | 14 | 7611.6989
| 1983 | 83 | 15 | 2155.2012 | 1983 | 83 | 15 | 2712.8919 | 1983 | 83 | 15 | 7353.8759
| 1984 | 83 | 16 | 2665.7542 | 1984 | 83 | 16 | 3355.5581 | 1984 | 83 | 16 | 9095.9607
| 1985 | 83 | 17 | 2334.8631 | 1985 | 83 | 17 | 2939.044 | 1985 | 83 | 17 | 7966.9098
| 1986 | 83 | 18 | 2334.8236 | 1986 | 83 | 18 | 2938.9942 | 1986 | 83 | 18 | 7966.7748
| 1987 | 83 | 19 | 2192.8973 | 1987 | 83 | 19 | 2760.3424 | 1987 | 83 | 19 | 7482.5007
| 1988 | 83 | 20 | 2240.1731 | 1988 | 83 | 20 | 2819.8515 | 1988 | 83 | 20 | 7643.813
| 1989 | 83 | 21 | 2296.8507 | 1989 | 83 | 21 | 2891.1953 | 1989 | 83 | 21 | 7837.2055
| 1990 | 83 | 22 | 2523.996 | 1990 | 83 | 22 | 3177.1178 | 1990 | 83 | 22 | 8612.26
| 1991 | 83 | 23 | 2268.6453 | 1991 | 83 | 23 | 2855.6914 | 1991 | 83 | 23 | 7740.9646
| 1992 | 83 | 24 | 1890.864 | 1992 | 83 | 24 | 2380.1535 | 1992 | 83 | 24 | 6451.9171
| 1993 | 84 | 1 | 633.3198 | 1993 | 84 | 1 | 797.2008 | 1993 | 84 | 1 | 2160.9839
| 1994 | 84 | 2 | 2154.2126 | 1994 | 84 | 2 | 2711.6474 | 1994 | 84 | 2 | 7350.5026
| 1995 | 84 | 3 | 1558.9547 | 1995 | 84 | 3 | 1962.3576 | 1995 | 84 | 3 | 5319.3916
| 1996 | 84 | 4 | 2664.1328 | 1996 | 84 | 4 | 3353.5172 | 1996 | 84 | 4 | 9090.4284
| 1997 | 84 | 5 | 3316.0584 | 1997 | 84 | 5 | 4174.1384 | 1997 | 84 | 5 | 11314.8982
| 1998 | 84 | 6 | 2683.2923 | 1998 | 84 | 6 | 3377.6345 | 1998 | 84 | 6 | 9155.8034
| 1999 | 84 | 7 | 2881.3722 | 1999 | 84 | 7 | 3626.9705 | 1999 | 84 | 7 | 9831.6822
| 2000 | 84 | 8 | 3401.9102 | 2000 | 84 | 8 | 4282.2055 | 2000 | 84 | 8 | 11607.8375
| 2001 | 84 | 9 | 2286.5394 | 2001 | 84 | 9 | 2878.2158 | 2001 | 84 | 9 | 7802.0218
| 2002 | 84 | 10 | 1492.7171 | 2002 | 84 | 10 | 1878.9801 | 2002 | 84 | 10 | 5093.3791
| 2003 | 84 | 11 | 1332.2246 | 2003 | 84 | 11 | 1676.9577 | 2003 | 84 | 11 | 4545.7539
| 2004 | 84 | 12 | 1181.0251 | 2004 | 84 | 12 | 1486.633 | 2004 | 84 | 12 | 4029.8381
| 2005 | 84 | 13 | 1549.7506 | 2005 | 84 | 13 | 1950.7719 | 2005 | 84 | 13 | 5287.986
| 2006 | 84 | 14 | 1389.0307 | 2006 | 84 | 14 | 1748.4632 | 2006 | 84 | 14 | 4739.585
| 2007 | 84 | 15 | 1200.0955 | 2007 | 84 | 15 | 1510.6383 | 2007 | 84 | 15 | 4094.9094
| 2008 | 84 | 16 | 1171.4948 | 2008 | 84 | 16 | 1474.6366 | 2008 | 84 | 16 | 3997.3192
| 2009 | 84 | 17 | 1199.8978 | 2009 | 84 | 17 | 1510.3894 | 2009 | 84 | 17 | 4094.2348
| 2010 | 84 | 18 | 1001.3039 | 2010 | 84 | 18 | 1260.4063 | 2010 | 84 | 18 | 3416.6018
| 2011 | 84 | 19 | 1247.312 | 2011 | 84 | 19 | 1570.0728 | 2011 | 84 | 19 | 4256.0193
| 2012 | 84 | 20 | 1143.1412 | 2012 | 84 | 20 | 1438.9461 | 2012 | 84 | 20 | 3900.5724
| 2013 | 84 | 21 | 1124.1794 | 2013 | 84 | 21 | 1415.0777 | 2013 | 84 | 21 | 3835.872
| 2014 | 84 | 22 | 821.9188 | 2014 | 84 | 22 | 1034.6026 | 2014 | 84 | 22 | 2804.5125
| 2015 | 84 | 23 | 1200.7876 | 2015 | 84 | 23 | 1511.5094 | 2015 | 84 | 23 | 4097.2708
| 2016 | 84 | 24 | 992.3272 | 2016 | 84 | 24 | 1249.1068 | 2016 | 84 | 24 | 3385.9721
| 2017 | 85 | 1 | 434.795 | 2017 | 85 | 1 | 547.3048 | 2017 | 85 | 1 | 1483.5871
| 2018 | 85 | 2 | 1776.2039 | 2018 | 85 | 2 | 2235.8233 | 2018 | 85 | 2 | 6060.6792
| 2019 | 85 | 3 | 850.2526 | 2019 | 85 | 3 | 1070.2683 | 2019 | 85 | 3 | 2901.1919
| 2020 | 85 | 4 | 585.8957 | 2020 | 85 | 4 | 737.505 | 2020 | 85 | 4 | 1999.1656
| 2021 | 85 | 5 | 1965.1489 | 2021 | 85 | 5 | 2473.6607 | 2021 | 85 | 5 | 6705.3885
| 2022 | 85 | 6 | 765.3697 | 2022 | 85 | 6 | 963.4206 | 2022 | 85 | 6 | 2611.5585
| 2023 | 85 | 7 | 2569.7196 | 2023 | 85 | 7 | 3234.6732 | 2023 | 85 | 7 | 8768.2762
| 2024 | 85 | 8 | 1577.7483 | 2024 | 85 | 8 | 1986.0144 | 2024 | 85 | 8 | 5383.5185
| 2025 | 85 | 9 | 1407.8837 | 2025 | 85 | 9 | 1772.1947 | 2025 | 85 | 9 | 4803.9143
| 2026 | 85 | 10 | 1284.8994 | 2026 | 85 | 10 | 1617.3864 | 2026 | 85 | 10 | 4384.273
| 2027 | 85 | 11 | 1303.9501 | 2027 | 85 | 11 | 1641.3667 | 2027 | 85 | 11 | 4449.2769
| 2028 | 85 | 12 | 2013.1761 | 2028 | 85 | 12 | 2534.1156 | 2028 | 85 | 12 | 6869.2645
| 2029 | 85 | 13 | 1218.8002 | 2029 | 85 | 13 | 1534.1831 | 2029 | 85 | 13 | 4158.7327
| 2030 | 85 | 14 | 1048.6884 | 2030 | 85 | 14 | 1320.0523 | 2030 | 85 | 14 | 3578.2852
| 2031 | 85 | 15 | 1001.3039 | 2031 | 85 | 15 | 1260.4063 | 2031 | 85 | 15 | 3416.6018
| 2032 | 85 | 16 | 1152.5726 | 2032 | 85 | 16 | 1450.8181 | 2032 | 85 | 16 | 3932.7538
| 2033 | 85 | 17 | 1190.4862 | 2033 | 85 | 17 | 1498.5423 | 2033 | 85 | 17 | 4062.1207
| 2034 | 85 | 18 | 1540.4181 | 2034 | 85 | 18 | 1939.0244 | 2034 | 85 | 18 | 5256.1418
| 2035 | 85 | 19 | 1408.0023 | 2035 | 85 | 19 | 1772.3441 | 2035 | 85 | 19 | 4804.3191
| 2036 | 85 | 20 | 1313.342 | 2036 | 85 | 20 | 1653.1889 | 2036 | 85 | 20 | 4481.3235
| 2037 | 85 | 21 | 1199.9176 | 2037 | 85 | 21 | 1510.4143 | 2037 | 85 | 21 | 4094.3022
| 2038 | 85 | 22 | 916.3814 | 2038 | 85 | 22 | 1153.5089 | 2038 | 85 | 22 | 3126.8335
| 2039 | 85 | 23 | 2268.5959 | 2039 | 85 | 23 | 2855.6292 | 2039 | 85 | 23 | 7740.796
| 2040 | 85 | 24 | 3309.3852 | 2040 | 85 | 24 | 4165.7384 | 2040 | 85 | 24 | 11292.1283
| 2041 | 86 | 1 | 2978.8303 | 2041 | 86 | 1 | 3749.6474 | 2041 | 86 | 1 | 10164.2243
| 2042 | 86 | 2 | 3970.1491 | 2042 | 86 | 2 | 4997.4848 | 2042 | 86 | 2 | 13546.7556
| 2043 | 86 | 3 | 3053.6293 | 2043 | 86 | 3 | 3843.8017 | 2043 | 86 | 3 | 10419.4499
| 2044 | 86 | 4 | 3214.4283 | 2044 | 86 | 4 | 4046.2099 | 2044 | 86 | 4 | 10968.1207
| 2045 | 86 | 5 | 5755.4186 | 2045 | 86 | 5 | 7244.7197 | 2045 | 86 | 5 | 19638.3681
| 2046 | 86 | 6 | 5405.467 | 2046 | 86 | 6 | 6804.2128 | 2046 | 86 | 6 | 18444.2796
| 2047 | 86 | 7 | 4763.2299 | 2047 | 86 | 7 | 5995.7871 | 2047 | 86 | 7 | 16252.8683
| 2048 | 86 | 8 | 4205.8756 | 2048 | 86 | 8 | 5294.2091 | 2048 | 86 | 8 | 14351.0905
| 2049 | 86 | 9 | 3298.6686 | 2049 | 86 | 9 | 4152.2487 | 2049 | 86 | 9 | 11255.5615
| 2050 | 86 | 10 | 3931.761 | 2050 | 86 | 10 | 4949.1632 | 2050 | 86 | 10 | 13415.7695
| 2051 | 86 | 11 | 4035.5167 | 2051 | 86 | 11 | 5079.7672 | 2051 | 86 | 11 | 13769.7996
| 2052 | 86 | 12 | 2211.77 | 2052 | 86 | 12 | 2784.0987 | 2052 | 86 | 12 | 7546.8974
| 2053 | 86 | 13 | 1965.9695 | 2053 | 86 | 13 | 2474.6936 | 2053 | 86 | 13 | 6708.1883
| 2054 | 86 | 14 | 1143.3982 | 2054 | 86 | 14 | 1439.2697 | 2054 | 86 | 14 | 3901.4494
| 2055 | 86 | 15 | 1285.1366 | 2055 | 86 | 15 | 1617.685 | 2055 | 86 | 15 | 4385.0826
| 2056 | 86 | 16 | 1568.7816 | 2056 | 86 | 16 | 1974.7273 | 2056 | 86 | 16 | 5352.9225
| 2057 | 86 | 17 | 1228.4591 | 2057 | 86 | 17 | 1546.3413 | 2057 | 86 | 17 | 4191.6901
| 2058 | 86 | 18 | 1890.2412 | 2058 | 86 | 18 | 2379.3695 | 2058 | 86 | 18 | 6449.7919
| 2059 | 86 | 19 | 1937.7345 | 2059 | 86 | 19 | 2439.1524 | 2059 | 86 | 19 | 6611.8463
| 2060 | 86 | 20 | 2079.5322 | 2060 | 86 | 20 | 2617.6424 | 2060 | 86 | 20 | 7095.6819
| 2061 | 86 | 21 | 2088.9439 | 2061 | 86 | 21 | 2629.4895 | 2061 | 86 | 21 | 7127.7959
| 2062 | 86 | 22 | 1389.7425 | 2062 | 86 | 22 | 1749.3592 | 2062 | 86 | 22 | 4742.0138
| 2063 | 86 | 23 | 1399.3618 | 2063 | 86 | 23 | 1761.4676 | 2063 | 86 | 23 | 4774.8362
| 2064 | 86 | 24 | 1144.0902 | 2064 | 86 | 24 | 1440.1408 | 2064 | 86 | 24 | 3903.8107
| 2065 | 87 | 1 | 3014.9841 | 2065 | 87 | 1 | 3795.1566 | 2065 | 87 | 1 | 10287.5867
| 2066 | 87 | 2 | 2145.7105 | 2066 | 87 | 2 | 2700.9453 | 2066 | 87 | 2 | 7321.492
| 2067 | 87 | 3 | 1730.0255 | 2067 | 87 | 3 | 2177.6955 | 2067 | 87 | 3 | 5903.1113
| 2068 | 87 | 4 | 3355.3264 | 2068 | 87 | 4 | 4223.5675 | 2068 | 87 | 4 | 11448.8866
| 2069 | 87 | 5 | 2770.1524 | 2069 | 87 | 5 | 3486.971 | 2069 | 87 | 5 | 9452.1835
| 2070 | 87 | 6 | 5915.5948 | 2070 | 87 | 6 | 7446.3438 | 2070 | 87 | 6 | 20184.9138
| 2071 | 87 | 7 | 4205.6483 | 2071 | 87 | 7 | 5293.9229 | 2071 | 87 | 7 | 14350.3146
| 2072 | 87 | 8 | 3298.807 | 2072 | 87 | 8 | 4152.4229 | 2072 | 87 | 8 | 11256.0337
| 2073 | 87 | 9 | 2627.5242 | 2073 | 87 | 9 | 3307.4356 | 2073 | 87 | 9 | 8965.5143
| 2074 | 87 | 10 | 2259.1842 | 2074 | 87 | 10 | 2843.7821 | 2074 | 87 | 10 | 7708.6819
| 2075 | 87 | 11 | 2126.808 | 2075 | 87 | 11 | 2677.1516 | 2075 | 87 | 11 | 7256.9941
| 2076 | 87 | 12 | 1871.4574 | 2076 | 87 | 12 | 2355.7251 | 2076 | 87 | 12 | 6385.6988
| 2077 | 87 | 13 | 1559.3205 | 2077 | 87 | 13 | 1962.8181 | 2077 | 87 | 13 | 5320.6398
| 2078 | 87 | 14 | 1020.5127 | 2078 | 87 | 14 | 1284.5857 | 2078 | 87 | 14 | 3482.1455
| 2079 | 87 | 15 | 1058.1198 | 2079 | 87 | 15 | 1331.9243 | 2079 | 87 | 15 | 3610.4667
| 2080 | 87 | 16 | 916.5297 | 2080 | 87 | 16 | 1153.6955 | 2080 | 87 | 16 | 3127.3395
| 2081 | 87 | 17 | 1086.7602 | 2081 | 87 | 17 | 1367.9757 | 2081 | 87 | 17 | 3708.1918
| 2082 | 87 | 18 | 1653.8029 | 2082 | 87 | 18 | 2081.7492 | 2082 | 87 | 18 | 5643.0282
| 2083 | 87 | 19 | 1937.4676 | 2083 | 87 | 19 | 2438.8164 | 2083 | 87 | 19 | 6610.9355
| 2084 | 87 | 20 | 1918.8519 | 2084 | 87 | 20 | 2415.3836 | 2084 | 87 | 20 | 6547.4158
| 2085 | 87 | 21 | 1947.1462 | 2085 | 87 | 21 | 2450.9995 | 2085 | 87 | 21 | 6643.9603
| 2086 | 87 | 22 | 1436.9293 | 2086 | 87 | 22 | 1808.7564 | 2086 | 87 | 22 | 4903.0225
| 2087 | 87 | 23 | 1238.5924 | 2087 | 87 | 23 | 1559.0968 | 2087 | 87 | 23 | 4226.2666
| 2088 | 87 | 24 | 1106.3348 | 2088 | 87 | 24 | 1392.6156 | 2088 | 87 | 24 | 3774.9836
| 2089 | 88 | 1 | 1314.1427 | 2089 | 88 | 1 | 1654.1969 | 2089 | 88 | 1 | 4484.0559
| 2090 | 88 | 2 | 2995.9631 | 2090 | 88 | 2 | 3771.2135 | 2090 | 88 | 2 | 10222.684
| 2091 | 88 | 3 | 1266.8966 | 2091 | 88 | 3 | 1594.7251 | 2091 | 88 | 3 | 4322.8448
| 2092 | 88 | 4 | 1654.3565 | 2092 | 88 | 4 | 2082.4461 | 2092 | 88 | 4 | 5644.9172
| 2093 | 88 | 5 | 3450.1647 | 2093 | 88 | 5 | 4342.9467 | 2093 | 88 | 5 | 11772.4894
| 2094 | 88 | 6 | 5320.3765 | 2094 | 88 | 6 | 6697.1038 | 2094 | 88 | 6 | 18153.9377
| 2095 | 88 | 7 | 3600.7414 | 2095 | 88 | 7 | 4532.4873 | 2095 | 88 | 7 | 12286.28
| 2096 | 88 | 8 | 2901.6883 | 2096 | 88 | 8 | 3652.5437 | 2096 | 88 | 8 | 9901.004
| 2097 | 88 | 9 | 2665.3192 | 2097 | 88 | 9 | 3355.0105 | 2097 | 88 | 9 | 9094.4764
| 2098 | 88 | 10 | 2381.9214 | 2098 | 88 | 10 | 2998.2793 | 2098 | 88 | 10 | 8127.4799
| 2099 | 88 | 11 | 2665.3587 | 2099 | 88 | 11 | 3355.0603 | 2099 | 88 | 11 | 9094.6113
| 2100 | 88 | 12 | 2334.695 | 2100 | 88 | 12 | 2938.8324 | 2100 | 88 | 12 | 7966.3363
| 2101 | 88 | 13 | 2844.7833 | 2101 | 88 | 13 | 3580.9138 | 2101 | 88 | 13 | 9706.8356
| 2102 | 88 | 14 | 2684.5973 | 2102 | 88 | 14 | 3379.2771 | 2102 | 88 | 14 | 9160.2562
| 2103 | 88 | 15 | 2174.0542 | 2103 | 88 | 15 | 2736.6234 | 2103 | 88 | 15 | 7418.2052
| 2104 | 88 | 16 | 2854.2741 | 2104 | 88 | 16 | 3592.8604 | 2104 | 88 | 16 | 9739.2195
| 2105 | 88 | 17 | 2599.1805 | 2105 | 88 | 17 | 3271.7575 | 2105 | 88 | 17 | 8868.8012
| 2106 | 88 | 18 | 2098.2864 | 2106 | 88 | 18 | 2641.2495 | 2106 | 88 | 18 | 7159.6738
| 2107 | 88 | 19 | 2334.873 | 2107 | 88 | 19 | 2939.0564 | 2107 | 88 | 19 | 7966.9435
| 2108 | 88 | 20 | 1984.8225 | 2108 | 88 | 20 | 2498.4251 | 2108 | 88 | 20 | 6772.5176
| 2109 | 88 | 21 | 1994.3923 | 2109 | 88 | 21 | 2510.4713 | 2109 | 88 | 21 | 6805.1714
| 2110 | 88 | 22 | 1484.4622 | 2110 | 88 | 22 | 1868.589 | 2110 | 88 | 22 | 5065.2118
| 2111 | 88 | 23 | 1219.7592 | 2111 | 88 | 23 | 1535.3902 | 2111 | 88 | 23 | 4162.0048
| 2112 | 88 | 24 | 1125.2867 | 2112 | 88 | 24 | 1416.4715 | 2112 | 88 | 24 | 3839.6502
| 2113 | 89 | 1 | 1635.5035 | 2113 | 89 | 1 | 2058.7146 | 2113 | 89 | 1 | 5580.588
| 2114 | 89 | 2 | 2892.1283 | 2114 | 89 | 2 | 3640.51 | 2114 | 89 | 2 | 9868.384
| 2115 | 89 | 3 | 1276.5752 | 2115 | 89 | 3 | 1606.9082 | 2115 | 89 | 3 | 4355.8696
| 2116 | 89 | 4 | 1919.188 | 2116 | 89 | 4 | 2415.8067 | 2116 | 89 | 4 | 6548.5627
| 2117 | 89 | 5 | 3214.0329 | 2117 | 89 | 5 | 4045.7121 | 2117 | 89 | 5 | 10966.7714
| 2118 | 89 | 6 | 5726.63 | 2118 | 89 | 6 | 7208.4816 | 2118 | 89 | 6 | 19540.137
| 2119 | 89 | 7 | 3440.0709 | 2119 | 89 | 7 | 4330.2409 | 2119 | 89 | 7 | 11738.0477
| 2120 | 89 | 8 | 2806.9489 | 2120 | 89 | 8 | 3533.289 | 2120 | 89 | 8 | 9577.7385
| 2121 | 89 | 9 | 2948.6477 | 2121 | 89 | 9 | 3711.6546 | 2121 | 89 | 9 | 10061.2368
| 2122 | 89 | 10 | 2759.9499 | 2122 | 89 | 10 | 3474.1283 | 2122 | 89 | 10 | 9417.3708
| 2123 | 89 | 11 | 2060.5409 | 2123 | 89 | 11 | 2593.7367 | 2123 | 89 | 11 | 7030.8803
| 2124 | 89 | 12 | 1862.0062 | 2124 | 89 | 12 | 2343.8283 | 2124 | 89 | 12 | 6353.4498
| 2125 | 89 | 13 | 906.9796 | 2125 | 89 | 13 | 1141.6742 | 2125 | 89 | 13 | 3094.7532
| 2126 | 89 | 14 | 992.2184 | 2126 | 89 | 14 | 1248.9699 | 2126 | 89 | 14 | 3385.601
| 2127 | 89 | 15 | 1266.4715 | 2127 | 89 | 15 | 1594.19 | 2127 | 89 | 15 | 4321.3943
| 2128 | 89 | 16 | 925.8425 | 2128 | 89 | 16 | 1165.4182 | 2128 | 89 | 16 | 3159.1162
| 2129 | 89 | 17 | 992.2283 | 2129 | 89 | 17 | 1248.9823 | 2129 | 89 | 17 | 3385.6347
| 2130 | 89 | 18 | 1114.8567 | 2130 | 89 | 18 | 1403.3427 | 2130 | 89 | 18 | 3804.0616
| 2131 | 89 | 19 | 1539.9633 | 2131 | 89 | 19 | 1938.4519 | 2131 | 89 | 19 | 5254.5901
| 2132 | 89 | 20 | 1360.7067 | 2132 | 89 | 20 | 1712.81 | 2132 | 89 | 20 | 4642.9393
| 2133 | 89 | 21 | 1975.7865 | 2133 | 89 | 21 | 2487.0509 | 2133 | 89 | 21 | 6741.6854
| 2134 | 89 | 22 | 1058.9898 | 2134 | 89 | 22 | 1333.0194 | 2134 | 89 | 22 | 3613.4352
| 2135 | 89 | 23 | 1087.383 | 2135 | 89 | 23 | 1368.7597 | 2135 | 89 | 23 | 3710.317
| 2136 | 89 | 24 | 983.3406 | 2136 | 89 | 24 | 1237.7948 | 2136 | 89 | 24 | 3355.3086
| 2137 | 90 | 1 | 1162.9828 | 2137 | 90 | 1 | 1463.922 | 2137 | 90 | 1 | 3968.2749
| 2138 | 90 | 2 | 2334.438 | 2138 | 90 | 2 | 2938.5089 | 2138 | 90 | 2 | 7965.4592
| 2139 | 90 | 3 | 1909.3314 | 2139 | 90 | 3 | 2403.3996 | 2139 | 90 | 3 | 6514.9307
| 2140 | 90 | 4 | 1162.9926 | 2140 | 90 | 4 | 1463.9345 | 2140 | 90 | 4 | 3968.3087
| 2141 | 90 | 5 | 3374.5353 | 2141 | 90 | 5 | 4247.747 | 2141 | 90 | 5 | 11514.4302
| 2142 | 90 | 6 | 5877.7999 | 2142 | 90 | 6 | 7398.7689 | 2142 | 90 | 6 | 20055.9517
| 2143 | 90 | 7 | 3477.6681 | 2143 | 90 | 7 | 4377.567 | 2143 | 90 | 7 | 11866.3352
| 2144 | 90 | 8 | 2721.8682 | 2144 | 90 | 8 | 3426.1925 | 2144 | 90 | 8 | 9287.4304
| 2145 | 90 | 9 | 2551.9442 | 2145 | 90 | 9 | 3212.2981 | 2145 | 90 | 9 | 8707.6238
| 2146 | 90 | 10 | 1710.866 | 2146 | 90 | 10 | 2153.5783 | 2146 | 90 | 10 | 5837.7363
| 2147 | 90 | 11 | 2079.5224 | 2147 | 90 | 11 | 2617.63 | 2147 | 90 | 11 | 7095.6481
| 2148 | 90 | 12 | 1020.582 | 2148 | 90 | 12 | 1284.6729 | 2148 | 90 | 12 | 3482.3816
| 2149 | 90 | 13 | 859.7928 | 2149 | 90 | 13 | 1082.2771 | 2149 | 90 | 13 | 2933.7445
| 2150 | 90 | 14 | 718.0247 | 2150 | 90 | 14 | 903.8244 | 2150 | 90 | 14 | 2450.0101
| 2151 | 90 | 15 | 755.9086 | 2151 | 90 | 15 | 951.5114 | 2151 | 90 | 15 | 2579.2758
| 2152 | 90 | 16 | 982.7672 | 2152 | 90 | 16 | 1237.073 | 2152 | 90 | 16 | 3353.352
| 2153 | 90 | 17 | 916.5495 | 2153 | 90 | 17 | 1153.7204 | 2153 | 90 | 17 | 3127.4069
| 2154 | 90 | 18 | 850.223 | 2154 | 90 | 18 | 1070.2309 | 2154 | 90 | 18 | 2901.0907
| 2155 | 90 | 19 | 850.134 | 2155 | 90 | 19 | 1070.1189 | 2155 | 90 | 19 | 2900.7871
| 2156 | 90 | 20 | 1596.7298 | 2156 | 90 | 20 | 2009.9077 | 2156 | 90 | 20 | 5448.2863
| 2157 | 90 | 21 | 453.4305 | 2157 | 90 | 21 | 570.7625 | 2157 | 90 | 21 | 1547.1742
| 2158 | 90 | 22 | 1692.7149 | 2158 | 90 | 22 | 2130.7304 | 2158 | 90 | 22 | 5775.8021
| 2159 | 90 | 23 | 1011.8129 | 2159 | 90 | 23 | 1273.6347 | 2159 | 90 | 23 | 3452.4602
| 2160 | 90 | 24 | 349.7243 | 2160 | 90 | 24 | 440.2207 | 2160 | 90 | 24 | 1193.3127
| 2161 | 91 | 1 | 151.1699 | 2161 | 91 | 1 | 190.2873 | 2161 | 91 | 1 | 515.8147
| 2162 | 91 | 2 | 330.8219 | 2162 | 91 | 2 | 416.427 | 2162 | 91 | 2 | 1128.8148
| 2163 | 91 | 3 | 1502.109 | 2163 | 91 | 3 | 1890.8023 | 2163 | 91 | 3 | 5125.4256
| 2164 | 91 | 4 | 737.0062 | 2164 | 91 | 4 | 927.7177 | 2164 | 91 | 4 | 2514.7779
| 2165 | 91 | 5 | 160.6112 | 2165 | 91 | 5 | 202.1717 | 2165 | 91 | 5 | 548.0299
| 2166 | 91 | 6 | 1467.0526 | 2166 | 91 | 6 | 1846.6745 | 2166 | 91 | 6 | 5005.8076
| 2167 | 91 | 7 | 3189.8611 | 2167 | 91 | 7 | 4015.2856 | 2167 | 91 | 7 | 10884.2936
| 2168 | 91 | 8 | 709.9971 | 2168 | 91 | 8 | 893.7196 | 2168 | 91 | 8 | 2422.6187
| 2169 | 91 | 9 | 132.5443 | 2169 | 91 | 9 | 166.8421 | 2169 | 91 | 9 | 452.2613
| 2170 | 91 | 10 | 1949.7561 | 2170 | 91 | 10 | 2454.2848 | 2170 | 91 | 10 | 6652.8659
| 2171 | 91 | 11 | 1116.8834 | 2171 | 91 | 11 | 1405.8938 | 2171 | 91 | 11 | 3810.9769
| 2172 | 91 | 12 | 1344.2264 | 2172 | 91 | 12 | 1692.0652 | 2172 | 91 | 12 | 4586.7061
| 2173 | 91 | 13 | 832.9716 | 2173 | 91 | 13 | 1048.5155 | 2173 | 91 | 13 | 2842.2263
| 2174 | 91 | 14 | 511.067 | 2174 | 91 | 14 | 643.3133 | 2174 | 91 | 14 | 1743.8389
| 2175 | 91 | 15 | 728.7908 | 2175 | 91 | 15 | 917.3764 | 2175 | 91 | 15 | 2486.7456
| 2176 | 91 | 16 | 785.6266 | 2176 | 91 | 16 | 988.9192 | 2176 | 91 | 16 | 2680.6779
| 2177 | 91 | 17 | 946.4157 | 2177 | 91 | 17 | 1191.315 | 2177 | 91 | 17 | 3229.315
| 2178 | 91 | 18 | 918.151 | 2178 | 91 | 18 | 1155.7364 | 2178 | 91 | 18 | 3132.8717
| 2179 | 91 | 19 | 1239.8578 | 2179 | 91 | 19 | 1560.6897 | 2179 | 91 | 19 | 4230.5845
| 2180 | 91 | 20 | 785.6068 | 2180 | 91 | 20 | 988.8943 | 2180 | 91 | 20 | 2680.6104
| 2181 | 91 | 21 | 1078.9797 | 2181 | 91 | 21 | 1358.1819 | 2181 | 91 | 21 | 3681.6437
| 2182 | 91 | 22 | 1060.6309 | 2182 | 91 | 22 | 1335.0851 | 2182 | 91 | 22 | 3619.0349
| 2183 | 91 | 23 | 444.9976 | 2183 | 91 | 23 | 560.1474 | 2183 | 91 | 23 | 1518.3997
| 2184 | 91 | 24 | 293.541 | 2184 | 91 | 24 | 369.4992 | 2184 | 91 | 24 | 1001.6068
| 2185 | 92 | 1 | 179.8102 | 2185 | 92 | 1 | 226.3388 | 2185 | 92 | 1 | 613.5398
| 2186 | 92 | 2 | 1183.0419 | 2186 | 92 | 2 | 1489.1717 | 2186 | 92 | 2 | 4036.7196
| 2187 | 92 | 3 | 1221.0444 | 2187 | 92 | 3 | 1537.008 | 2187 | 92 | 3 | 4166.3901
| 2188 | 92 | 4 | 198.7126 | 2188 | 92 | 4 | 250.1325 | 2188 | 92 | 4 | 678.0377
| 2189 | 92 | 5 | 1078.8611 | 2189 | 92 | 5 | 1358.0326 | 2189 | 92 | 5 | 3681.239
| 2190 | 92 | 6 | 1097.9711 | 2190 | 92 | 6 | 1382.0876 | 2190 | 92 | 6 | 3746.4453
| 2191 | 92 | 7 | 2110.4563 | 2191 | 92 | 7 | 2656.5685 | 2191 | 92 | 7 | 7201.1994
| 2192 | 92 | 8 | 1504.8673 | 2192 | 92 | 8 | 1894.2743 | 2192 | 92 | 8 | 5134.8372
| 2193 | 92 | 9 | 880.1584 | 2193 | 92 | 9 | 1107.9126 | 2193 | 92 | 9 | 3003.2349
| 2194 | 92 | 10 | 1154.7772 | 2194 | 92 | 10 | 1453.5932 | 2194 | 92 | 10 | 3940.2764
| 2195 | 92 | 11 | 1135.8946 | 2195 | 92 | 11 | 1429.8244 | 2195 | 92 | 11 | 3875.8459
| 2196 | 92 | 12 | 1296.8814 | 2196 | 92 | 12 | 1632.469 | 2196 | 92 | 12 | 4425.1577
| 2197 | 92 | 13 | 1003.3404 | 2197 | 92 | 13 | 1262.9698 | 2197 | 92 | 13 | 3423.5509
| 2198 | 92 | 14 | 832.8826 | 2198 | 92 | 14 | 1048.4035 | 2198 | 92 | 14 | 2841.9227
| 2199 | 92 | 15 | 757.0554 | 2199 | 92 | 15 | 952.9549 | 2199 | 92 | 15 | 2583.1889
| 2200 | 92 | 16 | 1164.2383 | 2200 | 92 | 16 | 1465.5025 | 2200 | 92 | 16 | 3972.559
| 2201 | 92 | 17 | 823.3226 | 2201 | 92 | 17 | 1036.3697 | 2201 | 92 | 17 | 2809.3027
| 2202 | 92 | 18 | 1363.2079 | 2202 | 92 | 18 | 1715.9585 | 2202 | 92 | 18 | 4651.4739
| 2203 | 92 | 19 | 946.4157 | 2203 | 92 | 19 | 1191.315 | 2203 | 92 | 19 | 3229.315
| 2204 | 92 | 20 | 851.7751 | 2204 | 92 | 20 | 1072.1847 | 2204 | 92 | 20 | 2906.3869
| 2205 | 92 | 21 | 1145.326 | 2205 | 92 | 21 | 1441.6963 | 2205 | 92 | 21 | 3908.0274
| 2206 | 92 | 22 | 577.2453 | 2206 | 92 | 22 | 726.6161 | 2206 | 92 | 22 | 1969.649
| 2207 | 92 | 23 | 331.3656 | 2207 | 92 | 23 | 417.1114 | 2207 | 92 | 23 | 1130.6701
| 2208 | 92 | 24 | 2935.4793 | 2208 | 92 | 24 | 3695.0787 | 2208 | 92 | 24 | 10016.3041
| 2209 | 93 | 1 | 1448.9213 | 2209 | 93 | 1 | 1823.8514 | 2209 | 93 | 1 | 4943.9409
| 2210 | 93 | 2 | 1155.321 | 2210 | 93 | 2 | 1454.2776 | 2210 | 93 | 2 | 3942.1317
| 2211 | 93 | 3 | 2432.7167 | 2211 | 93 | 3 | 3062.2187 | 2211 | 93 | 3 | 8300.8012
| 2212 | 93 | 4 | 729.0973 | 2212 | 93 | 4 | 917.7621 | 2212 | 93 | 4 | 2487.7913
| 2213 | 93 | 5 | 1192.7896 | 2213 | 93 | 5 | 1501.4419 | 2213 | 93 | 5 | 4069.9806
| 2214 | 93 | 6 | 3369.8295 | 2214 | 93 | 6 | 4241.8235 | 2214 | 93 | 6 | 11498.3732
| 2215 | 93 | 7 | 2054.3224 | 2215 | 93 | 7 | 2585.9092 | 2215 | 93 | 7 | 7009.6621
| 2216 | 93 | 8 | 1410.7507 | 2216 | 93 | 8 | 1775.8036 | 2216 | 93 | 8 | 4813.6969
| 2217 | 93 | 9 | 1959.5237 | 2217 | 93 | 9 | 2466.5799 | 2217 | 93 | 9 | 6686.1943
| 2218 | 93 | 10 | 1524.1157 | 2218 | 93 | 10 | 1918.5035 | 2218 | 93 | 10 | 5200.5158
| 2219 | 93 | 11 | 1694.6428 | 2219 | 93 | 11 | 2133.157 | 2219 | 93 | 11 | 5782.3801
| 2220 | 93 | 12 | 1268.4586 | 2220 | 93 | 12 | 1596.6913 | 2220 | 93 | 12 | 4328.1747
| 2221 | 93 | 13 | 1429.4455 | 2221 | 93 | 13 | 1799.336 | 2221 | 93 | 13 | 4877.4864
| 2222 | 93 | 14 | 1296.9111 | 2222 | 93 | 14 | 1632.5063 | 2222 | 93 | 14 | 4425.2589
| 2223 | 93 | 15 | 1277.9592 | 2223 | 93 | 15 | 1608.6504 | 2223 | 93 | 15 | 4360.5923
| 2224 | 93 | 16 | 1448.4072 | 2224 | 93 | 16 | 1823.2043 | 2224 | 93 | 16 | 4942.1868
| 2225 | 93 | 17 | 1325.324 | 2225 | 93 | 17 | 1668.2715 | 2225 | 93 | 17 | 4522.2082
| 2226 | 93 | 18 | 1306.4216 | 2226 | 93 | 18 | 1644.4778 | 2226 | 93 | 18 | 4457.7102
| 2227 | 93 | 19 | 1183.1407 | 2227 | 93 | 19 | 1489.2961 | 2227 | 93 | 19 | 4037.057
| 2228 | 93 | 20 | 1429.4652 | 2228 | 93 | 20 | 1799.3608 | 2228 | 93 | 20 | 4877.5539
| 2229 | 93 | 21 | 1495.7324 | 2229 | 93 | 21 | 1882.7757 | 2229 | 93 | 21 | 5103.6677
| 2230 | 93 | 22 | 1154.8662 | 2230 | 93 | 22 | 1453.7052 | 2230 | 93 | 22 | 3940.58
| 2231 | 93 | 23 | 586.9733 | 2231 | 93 | 23 | 738.8614 | 2231 | 93 | 23 | 2002.8425
| 2232 | 93 | 24 | 729.0973 | 2232 | 93 | 24 | 917.7621 | 2232 | 93 | 24 | 2487.7913
| 2233 | 94 | 1 | 1770.2129 | 2233 | 94 | 1 | 2228.282 | 2233 | 94 | 1 | 6040.2368
| 2234 | 94 | 2 | 1561.9205 | 2234 | 94 | 2 | 1966.0909 | 2234 | 94 | 2 | 5329.5116
| 2235 | 94 | 3 | 624.9758 | 2235 | 94 | 3 | 786.6977 | 2235 | 94 | 3 | 2132.513
| 2236 | 94 | 4 | 2735.8078 | 2236 | 94 | 4 | 3443.7391 | 2236 | 94 | 4 | 9334.9943
| 2237 | 94 | 5 | 1694.9097 | 2237 | 94 | 5 | 2133.493 | 2237 | 94 | 5 | 5783.2909
| 2238 | 94 | 6 | 2764.0823 | 2238 | 94 | 6 | 3479.3301 | 2238 | 94 | 6 | 9431.4713
| 2239 | 94 | 7 | 2243.6926 | 2239 | 94 | 7 | 2824.2817 | 2239 | 94 | 7 | 7655.822
| 2240 | 94 | 8 | 1580.9811 | 2240 | 94 | 8 | 1990.0837 | 2240 | 94 | 8 | 5394.5492
| 2241 | 94 | 9 | 1401.1215 | 2241 | 94 | 9 | 1763.6827 | 2241 | 94 | 9 | 4780.8408
| 2242 | 94 | 10 | 1524.1355 | 2242 | 94 | 10 | 1918.5284 | 2242 | 94 | 10 | 5200.5832
| 2243 | 94 | 11 | 1438.9165 | 2243 | 94 | 11 | 1811.2577 | 2243 | 94 | 11 | 4909.8029
| 2244 | 94 | 12 | 1296.8419 | 2244 | 94 | 12 | 1632.4192 | 2244 | 94 | 12 | 4425.0227
| 2245 | 94 | 13 | 1154.8464 | 2245 | 94 | 13 | 1453.6803 | 2245 | 94 | 13 | 3940.5125
| 2246 | 94 | 14 | 1344.1276 | 2246 | 94 | 14 | 1691.9408 | 2246 | 94 | 14 | 4586.3687
| 2247 | 94 | 15 | 1221.0543 | 2247 | 94 | 15 | 1537.0204 | 2247 | 94 | 15 | 4166.4239
| 2248 | 94 | 16 | 1003.3997 | 2248 | 94 | 16 | 1263.0445 | 2248 | 94 | 16 | 3423.7533
| 2249 | 94 | 17 | 1060.0378 | 2249 | 94 | 17 | 1334.3385 | 2249 | 94 | 17 | 3617.0109
| 2250 | 94 | 18 | 1571.4805 | 2250 | 94 | 18 | 1978.1247 | 2250 | 94 | 18 | 5362.1316
| 2251 | 94 | 19 | 1372.7086 | 2251 | 94 | 19 | 1727.9175 | 2251 | 94 | 19 | 4683.8915
| 2252 | 94 | 20 | 1230.5747 | 2252 | 94 | 20 | 1549.0044 | 2252 | 94 | 20 | 4198.909
| 2253 | 94 | 21 | 1107.4915 | 2253 | 94 | 21 | 1394.0716 | 2253 | 94 | 21 | 3778.9304
| 2254 | 94 | 22 | 880.4846 | 2254 | 94 | 22 | 1108.3233 | 2254 | 94 | 22 | 3004.3481
| 2255 | 94 | 23 | 511.2845 | 2255 | 94 | 23 | 643.5871 | 2255 | 94 | 23 | 1744.581
| 2256 | 94 | 24 | 416.6242 | 2256 | 94 | 24 | 524.432 | 2256 | 94 | 24 | 1421.5854
| 2257 | 95 | 1 | 1183.2198 | 2257 | 95 | 1 | 1489.3957 | 2257 | 95 | 1 | 4037.3268
| 2258 | 95 | 2 | 2129.8036 | 2258 | 95 | 2 | 2680.9222 | 2258 | 95 | 2 | 7267.2153
| 2259 | 95 | 3 | 710.2245 | 2259 | 95 | 3 | 894.0058 | 2259 | 95 | 3 | 2423.3946
| 2260 | 95 | 4 | 1703.8863 | 2260 | 95 | 4 | 2144.7925 | 2260 | 95 | 4 | 5813.9207
| 2261 | 95 | 5 | 2385.8067 | 2261 | 95 | 5 | 3003.17 | 2261 | 95 | 5 | 8140.737
| 2262 | 95 | 6 | 2205.601 | 2262 | 95 | 6 | 2776.3334 | 2262 | 95 | 6 | 7525.8479
| 2263 | 95 | 7 | 2025.8897 | 2263 | 95 | 7 | 2550.1191 | 2263 | 95 | 7 | 6912.6454
| 2264 | 95 | 8 | 1675.5525 | 2264 | 95 | 8 | 2109.1269 | 2264 | 95 | 8 | 5717.2412
| 2265 | 95 | 9 | 1543.1071 | 2265 | 95 | 9 | 1942.4092 | 2265 | 95 | 9 | 5265.3173
| 2266 | 95 | 10 | 1628.1482 | 2266 | 95 | 10 | 2049.456 | 2266 | 95 | 10 | 5555.4904
| 2267 | 95 | 11 | 1694.7317 | 2267 | 95 | 11 | 2133.269 | 2267 | 95 | 11 | 5782.6837
| 2268 | 95 | 12 | 1353.6776 | 2268 | 95 | 12 | 1703.9621 | 2268 | 95 | 12 | 4618.955
| 2269 | 95 | 13 | 1420.0239 | 2269 | 95 | 13 | 1787.4764 | 2269 | 95 | 13 | 4845.3387
| 2270 | 95 | 14 | 1685.0136 | 2270 | 95 | 14 | 2121.0362 | 2270 | 95 | 14 | 5749.5239
| 2271 | 95 | 15 | 1874.532 | 2271 | 95 | 15 | 2359.5953 | 2271 | 95 | 15 | 6396.1898
| 2272 | 95 | 16 | 1391.4924 | 2272 | 95 | 16 | 1751.5619 | 2272 | 95 | 16 | 4747.9846
| 2273 | 95 | 17 | 1543.0873 | 2273 | 95 | 17 | 1942.3843 | 2273 | 95 | 17 | 5265.2498
| 2274 | 95 | 18 | 1410.3948 | 2274 | 95 | 18 | 1775.3556 | 2274 | 95 | 18 | 4812.4825
| 2275 | 95 | 19 | 1609.3347 | 2275 | 95 | 19 | 2025.7743 | 2275 | 95 | 19 | 5491.2961
| 2276 | 95 | 20 | 1438.7385 | 2276 | 95 | 20 | 1811.0337 | 2276 | 95 | 20 | 4909.1957
| 2277 | 95 | 21 | 1363.03 | 2277 | 95 | 21 | 1715.7345 | 2277 | 95 | 21 | 4650.8667
| 2278 | 95 | 22 | 1353.559 | 2278 | 95 | 22 | 1703.8127 | 2278 | 95 | 22 | 4618.5502
| 2279 | 95 | 23 | 785.7847 | 2279 | 95 | 23 | 989.1183 | 2279 | 95 | 23 | 2681.2176
| 2280 | 95 | 24 | 577.6308 | 2280 | 95 | 24 | 727.1015 | 2280 | 95 | 24 | 1970.9646
| 2281 | 96 | 1 | 710.0367 | 2281 | 96 | 1 | 893.7693 | 2281 | 96 | 1 | 2422.7537
| 2282 | 96 | 2 | 2385.4112 | 2282 | 96 | 2 | 3002.6722 | 2282 | 96 | 2 | 8139.3877
| 2283 | 96 | 3 | 814.3262 | 2283 | 96 | 3 | 1025.0453 | 2283 | 96 | 3 | 2778.6054
| 2284 | 96 | 4 | 2215.5762 | 2284 | 96 | 4 | 2788.8898 | 2284 | 96 | 4 | 7559.8847
| 2285 | 96 | 5 | 1940.5224 | 2285 | 96 | 5 | 2442.6617 | 2285 | 96 | 5 | 6621.359
| 2286 | 96 | 6 | 2584.2326 | 2286 | 96 | 6 | 3252.9416 | 2286 | 96 | 6 | 8817.7965
| 2287 | 96 | 7 | 2177.3265 | 2287 | 96 | 7 | 2740.7425 | 2287 | 96 | 7 | 7429.3709
| 2288 | 96 | 8 | 1817.6864 | 2288 | 96 | 8 | 2288.04 | 2288 | 96 | 8 | 6202.2238
| 2289 | 96 | 9 | 1523.9872 | 2289 | 96 | 9 | 1918.3418 | 2289 | 96 | 9 | 5200.0772
| 2290 | 96 | 10 | 1722.9667 | 2290 | 96 | 10 | 2168.8102 | 2290 | 96 | 10 | 5879.0258
| 2291 | 96 | 11 | 1808.1956 | 2291 | 96 | 11 | 2276.0934 | 2291 | 96 | 11 | 6169.8399
| 2292 | 96 | 12 | 1495.7324 | 2292 | 96 | 12 | 1882.7757 | 2292 | 96 | 12 | 5103.6677
| 2293 | 96 | 13 | 2461.0703 | 2293 | 96 | 13 | 3097.9092 | 2293 | 96 | 13 | 8397.5481
| 2294 | 96 | 14 | 2981.5984 | 2294 | 96 | 14 | 3753.1318 | 2294 | 96 | 14 | 10173.6696
| 2295 | 96 | 15 | 1827.1969 | 2295 | 96 | 15 | 2300.0115 | 2295 | 96 | 15 | 6234.6751
| 2296 | 96 | 16 | 1533.5471 | 2296 | 96 | 16 | 1930.3755 | 2296 | 96 | 16 | 5232.6973
| 2297 | 96 | 17 | 1590.3829 | 2297 | 96 | 17 | 2001.9184 | 2297 | 96 | 17 | 5426.6295
| 2298 | 96 | 18 | 1618.7365 | 2298 | 96 | 18 | 2037.6089 | 2298 | 96 | 18 | 5523.3764
| 2299 | 96 | 19 | 1401.0325 | 2299 | 96 | 19 | 1763.5707 | 2299 | 96 | 19 | 4780.5372
| 2300 | 96 | 20 | 1628.2273 | 2300 | 96 | 20 | 2049.5555 | 2300 | 96 | 20 | 5555.7603
| 2301 | 96 | 21 | 1940.4532 | 2301 | 96 | 21 | 2442.5746 | 2301 | 96 | 21 | 6621.1229
| 2302 | 96 | 22 | 1807.8101 | 2302 | 96 | 22 | 2275.6081 | 2302 | 96 | 22 | 6168.5243
| 2303 | 96 | 23 | 1476.8201 | 2303 | 96 | 23 | 1858.9695 | 2303 | 96 | 23 | 5039.136
| 2304 | 96 | 24 | 1050.7546 | 2304 | 96 | 24 | 1322.6532 | 2304 | 96 | 24 | 3585.3354
| 2305 | 97 | 1 | 2385.2432 | 2305 | 97 | 1 | 3002.4607 | 2305 | 97 | 1 | 8138.8143
| 2306 | 97 | 2 | 2726.0501 | 2306 | 97 | 2 | 3431.4565 | 2306 | 97 | 2 | 9301.6996
| 2307 | 97 | 3 | 1135.9737 | 2307 | 97 | 3 | 1429.9239 | 2307 | 97 | 3 | 3876.1158
| 2308 | 97 | 4 | 3105.1265 | 2308 | 97 | 4 | 3908.6246 | 2308 | 97 | 4 | 10595.1662
| 2309 | 97 | 5 | 2546.3091 | 2309 | 97 | 5 | 3205.2048 | 2309 | 97 | 5 | 8688.3959
| 2310 | 97 | 6 | 3568.5816 | 2310 | 97 | 6 | 4492.0057 | 2310 | 97 | 6 | 12176.5459
| 2311 | 97 | 7 | 2896.6068 | 2311 | 97 | 7 | 3646.1473 | 2311 | 97 | 7 | 9883.6651
| 2312 | 97 | 8 | 2309.6829 | 2312 | 97 | 8 | 2907.3481 | 2312 | 97 | 8 | 7880.9912
| 2313 | 97 | 9 | 2158.3252 | 2313 | 97 | 9 | 2716.8243 | 2313 | 97 | 9 | 7364.5356
| 2314 | 97 | 10 | 2006.8094 | 2314 | 97 | 10 | 2526.1014 | 2314 | 97 | 10 | 6847.5403
| 2315 | 97 | 11 | 2205.601 | 2315 | 97 | 11 | 2776.3334 | 2315 | 97 | 11 | 7525.8479
| 2316 | 97 | 12 | 1476.8201 | 2316 | 97 | 12 | 1858.9695 | 2316 | 97 | 12 | 5039.136
| 2317 | 97 | 13 | 1552.4693 | 2317 | 97 | 13 | 1954.1941 | 2317 | 97 | 13 | 5297.2626
| 2318 | 97 | 14 | 1467.3887 | 2318 | 97 | 14 | 1847.0976 | 2318 | 97 | 14 | 5006.9545
| 2319 | 97 | 15 | 1505.1441 | 2319 | 97 | 15 | 1894.6227 | 2319 | 97 | 15 | 5135.7817
| 2320 | 97 | 16 | 1722.9766 | 2320 | 97 | 16 | 2168.8227 | 2320 | 97 | 16 | 5879.0595
| 2321 | 97 | 17 | 1524.1157 | 2321 | 97 | 17 | 1918.5035 | 2321 | 97 | 17 | 5200.5158
| 2322 | 97 | 18 | 1457.6607 | 2322 | 97 | 18 | 1834.8523 | 2322 | 97 | 18 | 4973.761
| 2323 | 97 | 19 | 1410.3849 | 2323 | 97 | 19 | 1775.3432 | 2323 | 97 | 19 | 4812.4488
| 2324 | 97 | 20 | 1609.3347 | 2324 | 97 | 20 | 2025.7743 | 2324 | 97 | 20 | 5491.2961
| 2325 | 97 | 21 | 1192.76 | 2325 | 97 | 21 | 1501.4045 | 2325 | 97 | 21 | 4069.8794
| 2326 | 97 | 22 | 1344.1078 | 2326 | 97 | 22 | 1691.9159 | 2326 | 97 | 22 | 4586.3013
| 2327 | 97 | 23 | 1154.8464 | 2327 | 97 | 23 | 1453.6803 | 2327 | 97 | 23 | 3940.5125
| 2328 | 97 | 24 | 1230.3078 | 2328 | 97 | 24 | 1548.6684 | 2328 | 97 | 24 | 4197.9982
| 2329 | 98 | 1 | 889.7974 | 2329 | 98 | 1 | 1120.0459 | 2329 | 98 | 1 | 3036.1248
| 2330 | 98 | 2 | 2044.6142 | 2330 | 98 | 2 | 2573.6888 | 2330 | 98 | 2 | 6976.5361
| 2331 | 98 | 3 | 1779.3872 | 2331 | 98 | 3 | 2239.8304 | 2331 | 98 | 3 | 6071.5413
| 2332 | 98 | 4 | 728.6919 | 2332 | 98 | 4 | 917.2519 | 2332 | 98 | 4 | 2486.4083
| 2333 | 98 | 5 | 2167.47 | 2333 | 98 | 5 | 2728.3354 | 2333 | 98 | 5 | 7395.7389
| 2334 | 98 | 6 | 1154.5894 | 2334 | 98 | 6 | 1453.3567 | 2334 | 98 | 6 | 3939.6354
| 2335 | 98 | 7 | 3691.5461 | 2335 | 98 | 7 | 4646.7892 | 2335 | 98 | 7 | 12596.1197
| 2336 | 98 | 8 | 2186.3625 | 2336 | 98 | 8 | 2752.1166 | 2336 | 98 | 8 | 7460.203
| 2337 | 98 | 9 | 1277.7813 | 2337 | 98 | 9 | 1608.4264 | 2337 | 98 | 9 | 4359.9851
| 2338 | 98 | 10 | 1296.7925 | 2338 | 98 | 10 | 1632.357 | 2338 | 98 | 10 | 4424.8541
| 2339 | 98 | 11 | 1457.8584 | 2339 | 98 | 11 | 1835.1012 | 2339 | 98 | 11 | 4974.4357
| 2340 | 98 | 12 | 1022.3318 | 2340 | 98 | 12 | 1286.8755 | 2340 | 98 | 12 | 3488.3524
| 2341 | 98 | 13 | 1022.144 | 2341 | 98 | 13 | 1286.6391 | 2341 | 98 | 13 | 3487.7115
| 2342 | 98 | 14 | 965.417 | 2342 | 98 | 14 | 1215.2331 | 2342 | 98 | 14 | 3294.1502
| 2343 | 98 | 15 | 1116.8834 | 2343 | 98 | 15 | 1405.8938 | 2343 | 98 | 15 | 3810.9769
| 2344 | 98 | 16 | 813.9703 | 2344 | 98 | 16 | 1024.5973 | 2344 | 98 | 16 | 2777.391
| 2345 | 98 | 17 | 1552.5089 | 2345 | 98 | 17 | 1954.2439 | 2345 | 98 | 17 | 5297.3976
| 2346 | 98 | 18 | 1107.4025 | 2346 | 98 | 18 | 1393.9596 | 2346 | 98 | 18 | 3778.6268
| 2347 | 98 | 19 | 1107.4124 | 2347 | 98 | 19 | 1393.972 | 2347 | 98 | 19 | 3778.6605
| 2348 | 98 | 20 | 927.5133 | 2348 | 98 | 20 | 1167.5213 | 2348 | 98 | 20 | 3164.8171
| 2349 | 98 | 21 | 1202.053 | 2349 | 98 | 21 | 1513.1023 | 2349 | 98 | 21 | 4101.5886
| 2350 | 98 | 22 | 1372.758 | 2350 | 98 | 22 | 1727.9798 | 2350 | 98 | 22 | 4684.0601
| 2351 | 98 | 23 | 378.5228 | 2351 | 98 | 23 | 476.4712 | 2351 | 98 | 23 | 1291.5776
| 2352 | 98 | 24 | 851.8937 | 2352 | 98 | 24 | 1072.334 | 2352 | 98 | 24 | 2906.7917
| 2353 | 99 | 1 | 340.718 | 2353 | 99 | 1 | 428.8838 | 2353 | 99 | 1 | 1162.5817
| 2354 | 99 | 2 | 1949.6572 | 2354 | 99 | 2 | 2454.1603 | 2354 | 99 | 2 | 6652.5285
| 2355 | 99 | 3 | 937.1721 | 2355 | 99 | 3 | 1179.6794 | 2355 | 99 | 3 | 3197.7744
| 2356 | 99 | 4 | 1117.1108 | 2356 | 99 | 4 | 1406.18 | 2356 | 99 | 4 | 3811.7528
| 2357 | 99 | 5 | 1836.2329 | 2357 | 99 | 5 | 2311.3857 | 2357 | 99 | 5 | 6265.5073
| 2358 | 99 | 6 | 776.3928 | 2358 | 99 | 6 | 977.2962 | 2358 | 99 | 6 | 2649.1711
| 2359 | 99 | 7 | 2148.4885 | 2359 | 99 | 7 | 2704.4421 | 2359 | 99 | 7 | 7330.9711
| 2360 | 99 | 8 | 1419.7867 | 2360 | 99 | 8 | 1787.1778 | 2360 | 99 | 8 | 4844.5291
| 2361 | 99 | 9 | 1107.4322 | 2361 | 99 | 9 | 1393.9969 | 2361 | 99 | 9 | 3778.728
| 2362 | 99 | 10 | 1097.981 | 2362 | 99 | 10 | 1382.1001 | 2362 | 99 | 10 | 3746.479
| 2363 | 99 | 11 | 1543.0577 | 2363 | 99 | 11 | 1942.347 | 2363 | 99 | 11 | 5265.1486
| 2364 | 99 | 12 | 946.4157 | 2364 | 99 | 12 | 1191.315 | 2364 | 99 | 12 | 3229.315
| 2365 | 99 | 13 | 946.5244 | 2365 | 99 | 13 | 1191.4519 | 2365 | 99 | 13 | 3229.6861
| 2366 | 99 | 14 | 955.9658 | 2366 | 99 | 14 | 1203.3363 | 2366 | 99 | 14 | 3261.9013
| 2367 | 99 | 15 | 1050.7052 | 2367 | 99 | 15 | 1322.5909 | 2367 | 99 | 15 | 3585.1667
| 2368 | 99 | 16 | 624.61 | 2368 | 99 | 16 | 786.2373 | 2368 | 99 | 16 | 2131.2649
| 2369 | 99 | 17 | 1060.2256 | 2369 | 99 | 17 | 1334.5749 | 2369 | 99 | 17 | 3617.6518
| 2370 | 99 | 18 | 823.5302 | 2370 | 99 | 18 | 1036.6311 | 2370 | 99 | 18 | 2810.011
| 2371 | 99 | 19 | 1192.5029 | 2371 | 99 | 19 | 1501.081 | 2371 | 99 | 19 | 4069.0023
| 2372 | 99 | 20 | 700.3383 | 2372 | 99 | 20 | 881.5614 | 2372 | 99 | 20 | 2389.6614
| 2373 | 99 | 21 | 1031.694 | 2373 | 99 | 21 | 1298.6604 | 2373 | 99 | 21 | 3520.2978
| 2374 | 99 | 22 | 132.5443 | 2374 | 99 | 22 | 166.8421 | 2374 | 99 | 22 | 452.2613
| 2375 | 99 | 23 | 482.921 | 2375 | 99 | 23 | 607.8841 | 2375 | 99 | 23 | 1647.8004
| 2376 | 99 | 24 | 2935.6869 | 2376 | 99 | 24 | 3695.34 | 2376 | 99 | 24 | 10017.0125
| 2377 | 100 | 1 | 880.6428 | 2377 | 100 | 1 | 1108.5224 | 2377 | 100 | 1 | 3004.8879
| 2378 | 100 | 2 | 1770.114 | 2378 | 100 | 2 | 2228.1576 | 2378 | 100 | 2 | 6039.8995
| 2379 | 100 | 3 | 1278.0581 | 2379 | 100 | 3 | 1608.7748 | 2379 | 100 | 3 | 4360.9296
| 2380 | 100 | 4 | 804.8453 | 2380 | 100 | 4 | 1013.1111 | 2380 | 100 | 4 | 2746.2553
| 2381 | 100 | 5 | 1353.4601 | 2381 | 100 | 5 | 1703.6883 | 2381 | 100 | 5 | 4618.2129
| 2382 | 100 | 6 | 2205.3539 | 2382 | 100 | 6 | 2776.0223 | 2382 | 100 | 6 | 7525.0046
| 2383 | 100 | 7 | 1798.8433 | 2383 | 100 | 7 | 2264.321 | 2383 | 100 | 7 | 6137.9282
| 2384 | 100 | 8 | 3322.3757 | 2384 | 100 | 8 | 4182.0903 | 2384 | 100 | 8 | 11336.4537
| 2385 | 100 | 9 | 2744.9525 | 2385 | 100 | 9 | 3455.2502 | 2385 | 100 | 9 | 9366.1975
| 2386 | 100 | 10 | 2262.3478 | 2386 | 100 | 10 | 2847.7643 | 2386 | 100 | 10 | 7719.4766
| 2387 | 100 | 11 | 1912.0699 | 2387 | 100 | 11 | 2406.8467 | 2387 | 100 | 11 | 6524.2748
| 2388 | 100 | 12 | 1590.373 | 2388 | 100 | 12 | 2001.9059 | 2388 | 100 | 12 | 5426.5958
| 2389 | 100 | 13 | 1836.6283 | 2389 | 100 | 13 | 2311.8835 | 2389 | 100 | 13 | 6266.8566
| 2390 | 100 | 14 | 1192.6512 | 2390 | 100 | 14 | 1501.2677 | 2390 | 100 | 14 | 4069.5083
| 2391 | 100 | 15 | 1580.8625 | 2391 | 100 | 15 | 1989.9344 | 2391 | 100 | 15 | 5394.1445
| 2392 | 100 | 16 | 1571.5299 | 2392 | 100 | 16 | 1978.1869 | 2392 | 100 | 16 | 5362.3003
| 2393 | 100 | 17 | 1552.4792 | 2393 | 100 | 17 | 1954.2065 | 2393 | 100 | 17 | 5297.2964
| 2394 | 100 | 18 | 1685.0037 | 2394 | 100 | 18 | 2121.0237 | 2394 | 100 | 18 | 5749.4902
| 2395 | 100 | 19 | 1183.2099 | 2395 | 100 | 19 | 1489.3833 | 2395 | 100 | 19 | 4037.2931
| 2396 | 100 | 20 | 1438.7385 | 2396 | 100 | 20 | 1811.0337 | 2396 | 100 | 20 | 4909.1957
| 2397 | 100 | 21 | 1486.1033 | 2397 | 100 | 21 | 1870.6548 | 2397 | 100 | 21 | 5070.8115
| 2398 | 100 | 22 | 1287.3017 | 2398 | 100 | 22 | 1620.4104 | 2398 | 100 | 22 | 4392.4702
| 2399 | 100 | 23 | 889.8666 | 2399 | 100 | 23 | 1120.133 | 2399 | 100 | 23 | 3036.361
| 2400 | 100 | 24 | 634.4369 | 2400 | 100 | 24 | 798.607 | 2400 | 100 | 24 | 2164.7957
| 2401 | 101 | 1 | 1249.576 | 2401 | 101 | 1 | 1572.9225 | 2401 | 101 | 1 | 4263.7442
| 2402 | 101 | 2 | 2451.6389 | 2402 | 101 | 2 | 3086.0373 | 2402 | 101 | 2 | 8365.3666
| 2403 | 101 | 3 | 662.6917 | 2403 | 101 | 3 | 834.1731 | 2403 | 101 | 3 | 2261.2053
| 2404 | 101 | 4 | 2594.1979 | 2404 | 101 | 4 | 3265.4855 | 2404 | 101 | 4 | 8851.7996
| 2405 | 101 | 5 | 1912.0699 | 2405 | 101 | 5 | 2406.8467 | 2405 | 101 | 5 | 6524.2748
| 2406 | 101 | 6 | 2375.9897 | 2406 | 101 | 6 | 2990.8127 | 2406 | 101 | 6 | 8107.24
| 2407 | 101 | 7 | 2234.182 | 2407 | 101 | 7 | 2812.3102 | 2407 | 101 | 7 | 7623.3706
| 2408 | 101 | 8 | 1704.1236 | 2408 | 101 | 8 | 2145.0912 | 2408 | 101 | 8 | 5814.7303
| 2409 | 101 | 9 | 1514.6052 | 2409 | 101 | 9 | 1906.532 | 2409 | 101 | 9 | 5168.0644
| 2410 | 101 | 10 | 1893.4344 | 2410 | 101 | 10 | 2383.389 | 2410 | 101 | 10 | 6460.6877
| 2411 | 101 | 11 | 1580.9317 | 2411 | 101 | 11 | 1990.0215 | 2411 | 101 | 11 | 5394.3806
| 2412 | 101 | 12 | 1628.1383 | 2412 | 101 | 12 | 2049.4435 | 2412 | 101 | 12 | 5555.4567
| 2413 | 101 | 13 | 1514.6447 | 2413 | 101 | 13 | 1906.5818 | 2413 | 101 | 13 | 5168.1993
| 2414 | 101 | 14 | 1486.2911 | 2414 | 101 | 14 | 1870.8913 | 2414 | 101 | 14 | 5071.4525
| 2415 | 101 | 15 | 1628.3261 | 2415 | 101 | 15 | 2049.68 | 2415 | 101 | 15 | 5556.0976
| 2416 | 101 | 16 | 1467.2898 | 2416 | 101 | 16 | 1846.9731 | 2416 | 101 | 16 | 5006.6172
| 2417 | 101 | 17 | 1580.9218 | 2417 | 101 | 17 | 1990.0091 | 2417 | 101 | 17 | 5394.3468
| 2418 | 101 | 18 | 1514.6447 | 2418 | 101 | 18 | 1906.5818 | 2418 | 101 | 18 | 5168.1993
| 2419 | 101 | 19 | 1505.065 | 2419 | 101 | 19 | 1894.5232 | 2419 | 101 | 19 | 5135.5118
| 2420 | 101 | 20 | 1467.191 | 2420 | 101 | 20 | 1846.8487 | 2420 | 101 | 20 | 5006.2799
| 2421 | 101 | 21 | 1410.3849 | 2421 | 101 | 21 | 1775.3432 | 2421 | 101 | 21 | 4812.4488
| 2422 | 101 | 22 | 1192.8193 | 2422 | 101 | 22 | 1501.4792 | 2422 | 101 | 22 | 4070.0818
| 2423 | 101 | 23 | 473.371 | 2423 | 101 | 23 | 595.8628 | 2423 | 101 | 23 | 1615.2141
| 2424 | 101 | 24 | 634.4369 | 2424 | 101 | 24 | 798.607 | 2424 | 101 | 24 | 2164.7957
| 2425 | 102 | 1 | 681.7028 | 2425 | 102 | 1 | 858.1037 | 2425 | 102 | 1 | 2326.0743
| 2426 | 102 | 2 | 2508.5438 | 2426 | 102 | 2 | 3157.6672 | 2426 | 102 | 2 | 8559.535
| 2427 | 102 | 3 | 605.9746 | 2427 | 102 | 3 | 762.7796 | 2427 | 102 | 3 | 2067.6778
| 2428 | 102 | 4 | 2064.0801 | 2428 | 102 | 4 | 2598.1918 | 2428 | 102 | 4 | 7042.9568
| 2429 | 102 | 5 | 1997.3384 | 2429 | 102 | 5 | 2514.1797 | 2429 | 102 | 5 | 6815.2239
| 2430 | 102 | 6 | 2546.2498 | 2430 | 102 | 6 | 3205.1302 | 2430 | 102 | 6 | 8688.1935
| 2431 | 102 | 7 | 2385.5793 | 2431 | 102 | 7 | 3002.8838 | 2431 | 102 | 7 | 8139.9612
| 2432 | 102 | 8 | 1486.2812 | 2432 | 102 | 8 | 1870.8788 | 2432 | 102 | 8 | 5071.4187
| 2433 | 102 | 9 | 1874.2651 | 2433 | 102 | 9 | 2359.2593 | 2433 | 102 | 9 | 6395.279
| 2434 | 102 | 10 | 2007.0763 | 2434 | 102 | 10 | 2526.4374 | 2434 | 102 | 10 | 6848.4511
| 2435 | 102 | 11 | 1656.7193 | 2435 | 102 | 11 | 2085.4203 | 2435 | 102 | 11 | 5652.9795
| 2436 | 102 | 12 | 1741.9087 | 2436 | 102 | 12 | 2192.6537 | 2436 | 102 | 12 | 5943.6586
| 2437 | 102 | 13 | 1741.8098 | 2437 | 102 | 13 | 2192.5293 | 2437 | 102 | 13 | 5943.3213
| 2438 | 102 | 14 | 1751.2511 | 2438 | 102 | 14 | 2204.4137 | 2438 | 102 | 14 | 5975.5365
| 2439 | 102 | 15 | 2007.0466 | 2439 | 102 | 15 | 2526.4001 | 2439 | 102 | 15 | 6848.3499
| 2440 | 102 | 16 | 1732.3388 | 2440 | 102 | 16 | 2180.6075 | 2440 | 102 | 16 | 5911.0049
| 2441 | 102 | 17 | 1912.2281 | 2441 | 102 | 17 | 2407.0458 | 2441 | 102 | 17 | 6524.8146
| 2442 | 102 | 18 | 1571.2828 | 2442 | 102 | 18 | 1977.8758 | 2442 | 102 | 18 | 5361.457
| 2443 | 102 | 19 | 1760.7913 | 2443 | 102 | 19 | 2216.4225 | 2443 | 102 | 19 | 6008.0891
| 2444 | 102 | 20 | 1902.7769 | 2444 | 102 | 20 | 2395.149 | 2444 | 102 | 20 | 6492.5656
| 2445 | 102 | 21 | 1618.7167 | 2445 | 102 | 21 | 2037.584 | 2445 | 102 | 21 | 5523.309
| 2446 | 102 | 22 | 1628.1877 | 2446 | 102 | 22 | 2049.5058 | 2446 | 102 | 22 | 5555.6254
| 2447 | 102 | 23 | 1117.2097 | 2447 | 102 | 23 | 1406.3044 | 2447 | 102 | 23 | 3812.0901
| 2448 | 102 | 24 | 710.1454 | 2448 | 102 | 24 | 893.9062 | 2448 | 102 | 24 | 2423.1247
| 2449 | 103 | 1 | 1495.6731 | 2449 | 103 | 1 | 1882.701 | 2449 | 103 | 1 | 5103.4653
| 2450 | 103 | 2 | 2593.7332 | 2450 | 103 | 2 | 3264.9006 | 2450 | 103 | 2 | 8850.2141
| 2451 | 103 | 3 | 946.7815 | 2451 | 103 | 3 | 1191.7754 | 2451 | 103 | 3 | 3230.5631
| 2452 | 103 | 4 | 2935.0443 | 2452 | 103 | 4 | 3694.5311 | 2452 | 103 | 4 | 10014.8199
| 2453 | 103 | 5 | 1827.0091 | 2453 | 103 | 5 | 2299.7751 | 2453 | 103 | 5 | 6234.0342
| 2454 | 103 | 6 | 3095.5072 | 2454 | 103 | 6 | 3896.5162 | 2454 | 103 | 6 | 10562.3438
| 2455 | 103 | 7 | 2328.7238 | 2455 | 103 | 7 | 2931.316 | 2455 | 103 | 7 | 7945.9614
| 2456 | 103 | 8 | 1817.5776 | 2456 | 103 | 8 | 2287.9031 | 2456 | 103 | 8 | 6201.8527
| 2457 | 103 | 9 | 1628.247 | 2457 | 103 | 9 | 2049.5804 | 2457 | 103 | 9 | 5555.8278
| 2458 | 103 | 10 | 1808.1759 | 2458 | 103 | 10 | 2276.0685 | 2458 | 103 | 10 | 6169.7724
| 2459 | 103 | 11 | 1855.4418 | 2459 | 103 | 11 | 2335.5652 | 2459 | 103 | 11 | 6331.0509
| 2460 | 103 | 12 | 1694.5142 | 2460 | 103 | 12 | 2132.9952 | 2460 | 103 | 12 | 5781.9416
| 2461 | 103 | 13 | 1779.6443 | 2461 | 103 | 13 | 2240.154 | 2461 | 103 | 13 | 6072.4183
| 2462 | 103 | 14 | 1808.1759 | 2462 | 103 | 14 | 2276.0685 | 2462 | 103 | 14 | 6169.7724
| 2463 | 103 | 15 | 1874.4529 | 2463 | 103 | 15 | 2359.4958 | 2463 | 103 | 15 | 6395.9199
| 2464 | 103 | 16 | 1476.7114 | 2464 | 103 | 16 | 1858.8326 | 2464 | 103 | 16 | 5038.765
| 2465 | 103 | 17 | 1751.2907 | 2465 | 103 | 17 | 2204.4634 | 2465 | 103 | 17 | 5975.6714
| 2466 | 103 | 18 | 1666.0123 | 2466 | 103 | 18 | 2097.118 | 2466 | 103 | 18 | 5684.6887
| 2467 | 103 | 19 | 1656.5908 | 2467 | 103 | 19 | 2085.2585 | 2467 | 103 | 19 | 5652.5409
| 2468 | 103 | 20 | 1902.7472 | 2468 | 103 | 20 | 2395.1117 | 2468 | 103 | 20 | 6492.4644
| 2469 | 103 | 21 | 1656.5315 | 2469 | 103 | 21 | 2085.1838 | 2469 | 103 | 21 | 5652.3385
| 2470 | 103 | 22 | 1609.2655 | 2470 | 103 | 22 | 2025.6872 | 2470 | 103 | 22 | 5491.06
| 2471 | 103 | 23 | 1136.1022 | 2471 | 103 | 23 | 1430.0857 | 2471 | 103 | 23 | 3876.5543
| 2472 | 103 | 24 | 785.933 | 2472 | 103 | 24 | 989.305 | 2472 | 103 | 24 | 2681.7236
| 2473 | 104 | 1 | 1921.6398 | 2473 | 104 | 1 | 2418.8929 | 2473 | 104 | 1 | 6556.9286
| 2474 | 104 | 2 | 2300.3603 | 2474 | 104 | 2 | 2895.613 | 2474 | 104 | 2 | 7849.1808
| 2475 | 104 | 3 | 946.8705 | 2475 | 104 | 3 | 1191.8874 | 2475 | 104 | 3 | 3230.8667
| 2476 | 104 | 4 | 3569.1352 | 2476 | 104 | 4 | 4492.7026 | 2476 | 104 | 4 | 12178.4349
| 2477 | 104 | 5 | 2130.0112 | 2477 | 104 | 5 | 2681.1836 | 2477 | 104 | 5 | 7267.9237
| 2478 | 104 | 6 | 2698.0721 | 2478 | 104 | 6 | 3396.2388 | 2478 | 104 | 6 | 9206.2346
| 2479 | 104 | 7 | 2186.8865 | 2479 | 104 | 7 | 2752.7762 | 2479 | 104 | 7 | 7461.9909
| 2480 | 104 | 8 | 1893.3553 | 2480 | 104 | 8 | 2383.2895 | 2480 | 104 | 8 | 6460.4178
| 2481 | 104 | 9 | 1845.9708 | 2481 | 104 | 9 | 2323.6435 | 2481 | 104 | 9 | 6298.7345
| 2482 | 104 | 10 | 1647.1692 | 2482 | 104 | 10 | 2073.399 | 2482 | 104 | 10 | 5620.3932
| 2483 | 104 | 11 | 2073.3039 | 2483 | 104 | 11 | 2609.8025 | 2483 | 104 | 11 | 7074.4299
| 2484 | 104 | 12 | 1703.916 | 2484 | 104 | 12 | 2144.8299 | 2484 | 104 | 12 | 5814.0219
| 2485 | 104 | 13 | 1798.6258 | 2485 | 104 | 13 | 2264.0472 | 2485 | 104 | 13 | 6137.1861
| 2486 | 104 | 14 | 1770.2129 | 2486 | 104 | 14 | 2228.282 | 2486 | 104 | 14 | 6040.2368
| 2487 | 104 | 15 | 1846.0103 | 2487 | 104 | 15 | 2323.6932 | 2487 | 104 | 15 | 6298.8694
| 2488 | 104 | 16 | 2120.6984 | 2488 | 104 | 16 | 2669.4609 | 2488 | 104 | 16 | 7236.147
| 2489 | 104 | 17 | 1713.4661 | 2489 | 104 | 17 | 2156.8512 | 2489 | 104 | 17 | 5846.6081
| 2490 | 104 | 18 | 1826.9992 | 2490 | 104 | 18 | 2299.7627 | 2490 | 104 | 18 | 6234.0005
| 2491 | 104 | 19 | 1656.5216 | 2491 | 104 | 19 | 2085.1714 | 2491 | 104 | 19 | 5652.3048
| 2492 | 104 | 20 | 1666.1013 | 2492 | 104 | 20 | 2097.23 | 2492 | 104 | 20 | 5684.9923
| 2493 | 104 | 21 | 1950.1911 | 2493 | 104 | 21 | 2454.8323 | 2493 | 104 | 21 | 6654.3501
| 2494 | 104 | 22 | 1476.8201 | 2494 | 104 | 22 | 1858.9695 | 2494 | 104 | 22 | 5039.136
| 2495 | 104 | 23 | 1505.0947 | 2495 | 104 | 23 | 1894.5605 | 2495 | 104 | 23 | 5135.613
| 2496 | 104 | 24 | 691.0749 | 2496 | 104 | 24 | 869.901 | 2496 | 104 | 24 | 2358.0534
| 2497 | 105 | 1 | 397.6328 | 2497 | 105 | 1 | 500.5263 | 2497 | 105 | 1 | 1356.7839
| 2498 | 105 | 2 | 936.9645 | 2498 | 105 | 2 | 1179.4181 | 2498 | 105 | 2 | 3197.066
| 2499 | 105 | 3 | 1533.3198 | 2499 | 105 | 3 | 1930.0893 | 2499 | 105 | 3 | 5231.9214
| 2500 | 105 | 4 | 473.2919 | 2500 | 105 | 4 | 595.7633 | 2500 | 105 | 4 | 1614.9442
| 2501 | 105 | 5 | 1599.4782 | 2501 | 105 | 5 | 2013.3672 | 2501 | 105 | 5 | 5457.6641
| 2502 | 105 | 6 | 1183.2297 | 2502 | 105 | 6 | 1489.4081 | 2502 | 105 | 6 | 4037.3606
| 2503 | 105 | 7 | 3237.4137 | 2503 | 105 | 7 | 4075.1431 | 2503 | 105 | 7 | 11046.5504
| 2504 | 105 | 8 | 1732.062 | 2504 | 105 | 8 | 2180.2591 | 2504 | 105 | 8 | 5910.0603
| 2505 | 105 | 9 | 1552.321 | 2505 | 105 | 9 | 1954.0074 | 2505 | 105 | 9 | 5296.7566
| 2506 | 105 | 10 | 1334.5083 | 2506 | 105 | 10 | 1679.8324 | 2506 | 105 | 10 | 4553.5463
| 2507 | 105 | 11 | 1429.3367 | 2507 | 105 | 11 | 1799.1991 | 2507 | 105 | 11 | 4877.1154
| 2508 | 105 | 12 | 1543.0478 | 2508 | 105 | 12 | 1942.3346 | 2508 | 105 | 12 | 5265.1149
| 2509 | 105 | 13 | 1220.9554 | 2509 | 105 | 13 | 1536.896 | 2509 | 105 | 13 | 4166.0865
| 2510 | 105 | 14 | 1060.0575 | 2510 | 105 | 14 | 1334.3634 | 2510 | 105 | 14 | 3617.0784
| 2511 | 105 | 15 | 1202.053 | 2511 | 105 | 15 | 1513.1023 | 2511 | 105 | 15 | 4101.5886
| 2512 | 105 | 16 | 1202.0728 | 2512 | 105 | 16 | 1513.1272 | 2512 | 105 | 16 | 4101.6561
| 2513 | 105 | 17 | 1524.0465 | 2513 | 105 | 17 | 1918.4164 | 2513 | 105 | 17 | 5200.2796
| 2514 | 105 | 18 | 1173.6895 | 2514 | 105 | 18 | 1477.3993 | 2514 | 105 | 18 | 4004.808
| 2515 | 105 | 19 | 1277.7615 | 2515 | 105 | 19 | 1608.4015 | 2515 | 105 | 19 | 4359.9176
| 2516 | 105 | 20 | 1315.6751 | 2516 | 105 | 20 | 1656.1258 | 2516 | 105 | 20 | 4489.2845
| 2517 | 105 | 21 | 1353.5096 | 2517 | 105 | 21 | 1703.7505 | 2517 | 105 | 21 | 4618.3816
| 2518 | 105 | 22 | 1846.04 | 2518 | 105 | 22 | 2323.7306 | 2518 | 105 | 22 | 6298.9706
| 2519 | 105 | 23 | 1249.4277 | 2519 | 105 | 23 | 1572.7359 | 2519 | 105 | 23 | 4263.2382
| 2520 | 105 | 24 | 833.0704 | 2520 | 105 | 24 | 1048.6399 | 2520 | 105 | 24 | 2842.5636
| 2521 | 106 | 1 | 435.4475 | 2521 | 106 | 1 | 548.1261 | 2521 | 106 | 1 | 1485.8135
| 2522 | 106 | 2 | 1628.0592 | 2522 | 106 | 2 | 2049.344 | 2522 | 106 | 2 | 5555.1868
| 2523 | 106 | 3 | 1457.5915 | 2523 | 106 | 3 | 1834.7652 | 2523 | 106 | 3 | 4973.5249
| 2524 | 106 | 4 | 653.191 | 2524 | 106 | 4 | 822.214 | 2524 | 106 | 4 | 2228.7877
| 2525 | 106 | 5 | 2158.0484 | 2525 | 106 | 5 | 2716.4759 | 2525 | 106 | 5 | 7363.5911
| 2526 | 106 | 6 | 1211.5042 | 2526 | 106 | 6 | 1524.9991 | 2526 | 106 | 6 | 4133.8376
| 2527 | 106 | 7 | 2233.7668 | 2527 | 106 | 7 | 2811.7875 | 2527 | 106 | 7 | 7621.9538
| 2528 | 106 | 8 | 1523.8784 | 2528 | 106 | 8 | 1918.2049 | 2528 | 106 | 8 | 5199.7062
| 2529 | 106 | 9 | 1258.8888 | 2529 | 106 | 9 | 1584.6451 | 2529 | 106 | 9 | 4295.5209
| 2530 | 106 | 10 | 1249.4277 | 2530 | 106 | 10 | 1572.7359 | 2530 | 106 | 10 | 4263.2382
| 2531 | 106 | 11 | 1722.9766 | 2531 | 106 | 11 | 2168.8227 | 2531 | 106 | 11 | 5879.0595
| 2532 | 106 | 12 | 1183.1308 | 2532 | 106 | 12 | 1489.2837 | 2532 | 106 | 12 | 4037.0232
| 2533 | 106 | 13 | 1202.0629 | 2533 | 106 | 13 | 1513.1147 | 2533 | 106 | 13 | 4101.6224
| 2534 | 106 | 14 | 1249.3288 | 2534 | 106 | 14 | 1572.6114 | 2534 | 106 | 14 | 4262.9009
| 2535 | 106 | 15 | 1325.1757 | 2535 | 106 | 15 | 1668.0849 | 2535 | 106 | 15 | 4521.7022
| 2536 | 106 | 16 | 1666.1013 | 2536 | 106 | 16 | 2097.23 | 2536 | 106 | 16 | 5684.9923
| 2537 | 106 | 17 | 1315.6553 | 2537 | 106 | 17 | 1656.1009 | 2537 | 106 | 17 | 4489.2171
| 2538 | 106 | 18 | 1211.5141 | 2538 | 106 | 18 | 1525.0116 | 2538 | 106 | 18 | 4133.8713
| 2539 | 106 | 19 | 1467.2602 | 2539 | 106 | 19 | 1846.9358 | 2539 | 106 | 19 | 5006.516
| 2540 | 106 | 20 | 1429.3466 | 2540 | 106 | 20 | 1799.2115 | 2540 | 106 | 20 | 4877.1491
| 2541 | 106 | 21 | 1770.2623 | 2541 | 106 | 21 | 2228.3442 | 2541 | 106 | 21 | 6040.4055
| 2542 | 106 | 22 | 1363.0399 | 2542 | 106 | 22 | 1715.7469 | 2542 | 106 | 22 | 4650.9004
| 2543 | 106 | 23 | 1722.8283 | 2543 | 106 | 23 | 2168.636 | 2543 | 106 | 23 | 5878.5535
| 2544 | 106 | 24 | 3210.0685 | 2544 | 106 | 24 | 4040.7219 | 2544 | 106 | 24 | 10953.2444
| 2545 | 107 | 1 | 1609.8884 | 2545 | 107 | 1 | 2026.4712 | 2545 | 107 | 1 | 5493.1852
| 2546 | 107 | 2 | 1779.9013 | 2546 | 107 | 2 | 2240.4775 | 2546 | 107 | 2 | 6073.2954
| 2547 | 107 | 3 | 2821.0565 | 2547 | 107 | 3 | 3551.0472 | 2547 | 107 | 3 | 9625.8758
| 2548 | 107 | 4 | 1524.4518 | 2548 | 107 | 4 | 1918.9267 | 2548 | 107 | 4 | 5201.6627
| 2549 | 107 | 5 | 1969.0935 | 2549 | 107 | 5 | 2478.626 | 2549 | 107 | 5 | 6718.848
| 2550 | 107 | 6 | 2830.1617 | 2550 | 107 | 6 | 3562.5085 | 2550 | 107 | 6 | 9656.9441
| 2551 | 107 | 7 | 2433.1813 | 2551 | 107 | 7 | 3062.8036 | 2551 | 107 | 7 | 8302.3866
| 2552 | 107 | 8 | 1893.385 | 2552 | 107 | 8 | 2383.3268 | 2552 | 107 | 8 | 6460.519
| 2553 | 107 | 9 | 1969.1726 | 2553 | 107 | 9 | 2478.7256 | 2553 | 107 | 9 | 6719.1179
| 2554 | 107 | 10 | 1893.3652 | 2554 | 107 | 10 | 2383.3019 | 2554 | 107 | 10 | 6460.4516
| 2555 | 107 | 11 | 1827.098 | 2555 | 107 | 11 | 2299.8871 | 2555 | 107 | 11 | 6234.3378
| 2556 | 107 | 12 | 1883.9239 | 2556 | 107 | 12 | 2371.4175 | 2556 | 107 | 12 | 6428.2363
| 2557 | 107 | 13 | 1609.2853 | 2557 | 107 | 13 | 2025.7121 | 2557 | 107 | 13 | 5491.1275
| 2558 | 107 | 14 | 1798.6159 | 2558 | 107 | 14 | 2264.0348 | 2558 | 107 | 14 | 6137.1524
| 2559 | 107 | 15 | 1760.8111 | 2559 | 107 | 15 | 2216.4474 | 2559 | 107 | 15 | 6008.1565
| 2560 | 107 | 16 | 2196.486 | 2560 | 107 | 16 | 2764.8597 | 2560 | 107 | 16 | 7494.7459
| 2561 | 107 | 17 | 1656.6303 | 2561 | 107 | 17 | 2085.3083 | 2561 | 107 | 17 | 5652.6759
| 2562 | 107 | 18 | 1722.9371 | 2562 | 107 | 18 | 2168.7729 | 2562 | 107 | 18 | 5878.9246
| 2563 | 107 | 19 | 1533.557 | 2563 | 107 | 19 | 1930.3879 | 2563 | 107 | 19 | 5232.731
| 2564 | 107 | 20 | 1599.7451 | 2564 | 107 | 20 | 2013.7032 | 2564 | 107 | 20 | 5458.5749
| 2565 | 107 | 21 | 1874.4134 | 2565 | 107 | 21 | 2359.446 | 2565 | 107 | 21 | 6395.785
| 2566 | 107 | 22 | 1732.3289 | 2566 | 107 | 22 | 2180.5951 | 2566 | 107 | 22 | 5910.9711
| 2567 | 107 | 23 | 1694.5142 | 2567 | 107 | 23 | 2132.9952 | 2567 | 107 | 23 | 5781.9416
| 2568 | 107 | 24 | 1022.5394 | 2568 | 107 | 24 | 1287.1369 | 2568 | 107 | 24 | 3489.0608
| 2569 | 108 | 1 | 1240.1445 | 2569 | 108 | 1 | 1561.0506 | 2569 | 108 | 1 | 4231.5627
| 2570 | 108 | 2 | 2536.8085 | 2570 | 108 | 2 | 3193.2458 | 2570 | 108 | 2 | 8655.9783
| 2571 | 108 | 3 | 1457.8386 | 2571 | 108 | 3 | 1835.0763 | 2571 | 108 | 3 | 4974.3682
| 2572 | 108 | 4 | 2774.3442 | 2572 | 108 | 4 | 3492.2474 | 2572 | 108 | 4 | 9466.4864
| 2573 | 108 | 5 | 2092.0086 | 2573 | 108 | 5 | 2633.3473 | 2573 | 108 | 5 | 7138.2532
| 2574 | 108 | 6 | 3275.436 | 2574 | 108 | 6 | 4123.0043 | 2574 | 108 | 6 | 11176.2884
| 2575 | 108 | 7 | 2594.0298 | 2575 | 108 | 7 | 3265.274 | 2575 | 108 | 7 | 8851.2261
| 2576 | 108 | 8 | 2215.3488 | 2576 | 108 | 8 | 2788.6036 | 2576 | 108 | 8 | 7559.1088
| 2577 | 108 | 9 | 2139.5217 | 2577 | 108 | 9 | 2693.1551 | 2577 | 108 | 9 | 7300.375
| 2578 | 108 | 10 | 2461.1988 | 2578 | 108 | 10 | 3098.071 | 2578 | 108 | 10 | 8397.9866
| 2579 | 108 | 11 | 4429.8672 | 2579 | 108 | 11 | 5576.1619 | 2579 | 108 | 11 | 15115.3841
| 2580 | 108 | 12 | 3984.9586 | 2580 | 108 | 12 | 5016.1265 | 2580 | 108 | 12 | 13597.288
| 2581 | 108 | 13 | 3824.1497 | 2581 | 108 | 13 | 4813.7059 | 2581 | 108 | 13 | 13048.5834
| 2582 | 108 | 14 | 3142.7435 | 2582 | 108 | 14 | 3955.9756 | 2582 | 108 | 14 | 10723.5211
| 2583 | 108 | 15 | 2603.2338 | 2583 | 108 | 15 | 3276.8597 | 2583 | 108 | 15 | 8882.6318
| 2584 | 108 | 16 | 2631.5973 | 2584 | 108 | 16 | 3312.5627 | 2584 | 108 | 16 | 8979.4124
| 2585 | 108 | 17 | 2499.063 | 2585 | 108 | 17 | 3145.733 | 2585 | 108 | 17 | 8527.1848
| 2586 | 108 | 18 | 1675.4932 | 2586 | 108 | 18 | 2109.0522 | 2586 | 108 | 18 | 5717.0388
| 2587 | 108 | 19 | 1751.3401 | 2587 | 108 | 19 | 2204.5257 | 2587 | 108 | 19 | 5975.8401
| 2588 | 108 | 20 | 1770.2919 | 2588 | 108 | 20 | 2228.3816 | 2588 | 108 | 20 | 6040.5067
| 2589 | 108 | 21 | 1864.9128 | 2589 | 108 | 21 | 2347.4869 | 2589 | 108 | 21 | 6363.3674
| 2590 | 108 | 22 | 2555.7603 | 2590 | 108 | 22 | 3217.1017 | 2590 | 108 | 22 | 8720.6448
| 2591 | 108 | 23 | 3937.4653 | 2591 | 108 | 23 | 4956.3436 | 2591 | 108 | 23 | 13435.2336
| 2592 | 108 | 24 | 2934.3918 | 2592 | 108 | 24 | 3693.7098 | 2592 | 108 | 24 | 10012.5935
| 2593 | 109 | 1 | 2016.2803 | 2593 | 109 | 1 | 2538.0232 | 2593 | 109 | 1 | 6879.8567
| 2594 | 109 | 2 | 3691.6055 | 2594 | 109 | 2 | 4646.8638 | 2594 | 109 | 2 | 12596.3221
| 2595 | 109 | 3 | 3388.7714 | 2595 | 109 | 3 | 4265.6669 | 2595 | 109 | 3 | 11563.0061
| 2596 | 109 | 4 | 4733.3439 | 2596 | 109 | 4 | 5958.1677 | 2596 | 109 | 4 | 16150.8928
| 2597 | 109 | 5 | 3663.2518 | 2597 | 109 | 5 | 4611.1733 | 2597 | 109 | 5 | 12499.5752
| 2598 | 109 | 6 | 4023.2578 | 2598 | 109 | 6 | 5064.3361 | 2598 | 109 | 6 | 13727.9705
| 2599 | 109 | 7 | 4297.6097 | 2599 | 109 | 7 | 5409.6807 | 2599 | 109 | 7 | 14664.1011
| 2600 | 109 | 8 | 3606.5446 | 2600 | 109 | 8 | 4539.7922 | 2600 | 109 | 8 | 12306.0814
| 2601 | 109 | 9 | 2915.5784 | 2601 | 109 | 9 | 3670.0281 | 2601 | 109 | 9 | 9948.3992
| 2602 | 109 | 10 | 1808.2055 | 2602 | 109 | 10 | 2276.1059 | 2602 | 109 | 10 | 6169.8736
| 2603 | 109 | 11 | 2073.3237 | 2603 | 109 | 11 | 2609.8274 | 2603 | 109 | 11 | 7074.4974
| 2604 | 109 | 12 | 1903.024 | 2604 | 109 | 12 | 2395.4601 | 2604 | 109 | 12 | 6493.4089
| 2605 | 109 | 13 | 2044.9207 | 2605 | 109 | 13 | 2574.0746 | 2605 | 109 | 13 | 6977.5818
| 2606 | 109 | 14 | 2149.1311 | 2606 | 109 | 14 | 2705.251 | 2606 | 109 | 14 | 7333.1637
| 2607 | 109 | 15 | 1902.8461 | 2607 | 109 | 15 | 2395.2361 | 2607 | 109 | 15 | 6492.8017
| 2608 | 109 | 16 | 1940.819 | 2608 | 109 | 16 | 2443.035 | 2608 | 109 | 16 | 6622.371
| 2609 | 109 | 17 | 2054.4015 | 2609 | 109 | 17 | 2586.0088 | 2609 | 109 | 17 | 7009.932
| 2610 | 109 | 18 | 1997.546 | 2610 | 109 | 18 | 2514.441 | 2610 | 109 | 18 | 6815.9323
| 2611 | 109 | 19 | 1590.4224 | 2611 | 109 | 19 | 2001.9681 | 2611 | 109 | 19 | 5426.7645
| 2612 | 109 | 20 | 1836.569 | 2612 | 109 | 20 | 2311.8088 | 2612 | 109 | 20 | 6266.6542
| 2613 | 109 | 21 | 1808.1363 | 2613 | 109 | 21 | 2276.0187 | 2613 | 109 | 21 | 6169.6375
| 2614 | 109 | 22 | 1846.04 | 2614 | 109 | 22 | 2323.7306 | 2614 | 109 | 22 | 6298.9706
| 2615 | 109 | 23 | 1931.1602 | 2615 | 109 | 23 | 2430.8769 | 2615 | 109 | 23 | 6589.4137
| 2616 | 109 | 24 | 1268.7354 | 2616 | 109 | 24 | 1597.0398 | 2616 | 109 | 24 | 4329.1192
| 2617 | 110 | 1 | 1533.8437 | 2617 | 110 | 1 | 1930.7488 | 2617 | 110 | 1 | 5233.7093
| 2618 | 110 | 2 | 4335.3255 | 2618 | 110 | 2 | 5457.1561 | 2618 | 110 | 2 | 14792.7933
| 2619 | 110 | 3 | 4391.8548 | 2619 | 110 | 3 | 5528.3132 | 2619 | 110 | 3 | 14985.6799
| 2620 | 110 | 4 | 5007.9528 | 2620 | 110 | 4 | 6303.8358 | 2620 | 110 | 4 | 17087.9005
| 2621 | 110 | 5 | 3881.0448 | 2621 | 110 | 5 | 4885.3234 | 2621 | 110 | 5 | 13242.7181
| 2622 | 110 | 6 | 4894.044 | 2622 | 110 | 6 | 6160.4514 | 2622 | 110 | 6 | 16699.2263
| 2623 | 110 | 7 | 4117.9181 | 2623 | 110 | 7 | 5183.4913 | 2623 | 110 | 7 | 14050.966
| 2624 | 110 | 8 | 3407.7925 | 2624 | 110 | 8 | 4289.61 | 2624 | 110 | 8 | 11627.9088
| 2625 | 110 | 9 | 2934.5401 | 2625 | 110 | 9 | 3693.8965 | 2625 | 110 | 9 | 10013.0995
| 2626 | 110 | 10 | 2631.7654 | 2626 | 110 | 10 | 3312.7742 | 2626 | 110 | 10 | 8979.9859
| 2627 | 110 | 11 | 1817.6864 | 2627 | 110 | 11 | 2288.04 | 2627 | 110 | 11 | 6202.2238
| 2628 | 110 | 12 | 1845.9609 | 2628 | 110 | 12 | 2323.631 | 2628 | 110 | 12 | 6298.7008
| 2629 | 110 | 13 | 1779.7135 | 2629 | 110 | 13 | 2240.2411 | 2629 | 110 | 13 | 6072.6545
| 2630 | 110 | 14 | 1789.2042 | 2630 | 110 | 14 | 2252.1877 | 2630 | 110 | 14 | 6105.0384
| 2631 | 110 | 15 | 1959.7412 | 2631 | 110 | 15 | 2466.8536 | 2631 | 110 | 15 | 6686.9364
| 2632 | 110 | 16 | 1751.3599 | 2632 | 110 | 16 | 2204.5505 | 2632 | 110 | 16 | 5975.9076
| 2633 | 110 | 17 | 1628.2767 | 2633 | 110 | 17 | 2049.6178 | 2633 | 110 | 17 | 5555.929
| 2634 | 110 | 18 | 1382.0214 | 2634 | 110 | 18 | 1739.6402 | 2634 | 110 | 18 | 4715.6682
| 2635 | 110 | 19 | 1713.4265 | 2635 | 110 | 19 | 2156.8014 | 2635 | 110 | 19 | 5846.4732
| 2636 | 110 | 20 | 1533.6065 | 2636 | 110 | 20 | 1930.4502 | 2636 | 110 | 20 | 5232.8997
| 2637 | 110 | 21 | 1334.8247 | 2637 | 110 | 21 | 1680.2306 | 2637 | 110 | 21 | 4554.6258
| 2638 | 110 | 22 | 795.404 | 2638 | 110 | 22 | 1001.2267 | 2638 | 110 | 22 | 2714.04
| 2639 | 110 | 23 | 729.0973 | 2639 | 110 | 23 | 917.7621 | 2639 | 110 | 23 | 2487.7913
| 2640 | 110 | 24 | 785.8836 | 2640 | 110 | 24 | 989.2428 | 2640 | 110 | 24 | 2681.5549
| 2641 | 111 | 1 | 1665.9925 | 2641 | 111 | 1 | 2097.0931 | 2641 | 111 | 1 | 5684.6212
| 2642 | 111 | 2 | 2347.7646 | 2642 | 111 | 2 | 2955.2839 | 2642 | 111 | 2 | 8010.9316
| 2643 | 111 | 3 | 776.4126 | 2643 | 111 | 3 | 977.321 | 2643 | 111 | 3 | 2649.2385
| 2644 | 111 | 4 | 2565.8047 | 2644 | 111 | 4 | 3229.7452 | 2644 | 111 | 4 | 8754.9178
| 2645 | 111 | 5 | 1666.1804 | 2645 | 111 | 5 | 2097.3296 | 2645 | 111 | 5 | 5685.2621
| 2646 | 111 | 6 | 3010.2091 | 2646 | 111 | 6 | 3789.1459 | 2646 | 111 | 6 | 10271.2936
| 2647 | 111 | 7 | 2281.616 | 2647 | 111 | 7 | 2872.0184 | 2647 | 111 | 7 | 7785.2226
| 2648 | 111 | 8 | 1760.8012 | 2648 | 111 | 8 | 2216.4349 | 2648 | 111 | 8 | 6008.1228
| 2649 | 111 | 9 | 1552.5286 | 2649 | 111 | 9 | 1954.2688 | 2649 | 111 | 9 | 5297.465
| 2650 | 111 | 10 | 1827.2364 | 2650 | 111 | 10 | 2300.0613 | 2650 | 111 | 10 | 6234.8101
| 2651 | 111 | 11 | 1495.6929 | 2651 | 111 | 11 | 1882.7259 | 2651 | 111 | 11 | 5103.5328
| 2652 | 111 | 12 | 1420.0832 | 2652 | 111 | 12 | 1787.5511 | 2652 | 111 | 12 | 4845.5411
| 2653 | 111 | 13 | 1599.8638 | 2653 | 111 | 13 | 2013.8525 | 2653 | 111 | 13 | 5458.9797
| 2654 | 111 | 14 | 1580.9416 | 2654 | 111 | 14 | 1990.034 | 2654 | 111 | 14 | 5394.4143
| 2655 | 111 | 15 | 1836.6877 | 2655 | 111 | 15 | 2311.9582 | 2655 | 111 | 15 | 6267.059
| 2656 | 111 | 16 | 1779.6542 | 2656 | 111 | 16 | 2240.1664 | 2656 | 111 | 16 | 6072.4521
| 2657 | 111 | 17 | 1599.9429 | 2657 | 111 | 17 | 2013.9521 | 2657 | 111 | 17 | 5459.2496
| 2658 | 111 | 18 | 1562.0293 | 2658 | 111 | 18 | 1966.2278 | 2658 | 111 | 18 | 5329.8827
| 2659 | 111 | 19 | 1524.1256 | 2659 | 111 | 19 | 1918.516 | 2659 | 111 | 19 | 5200.5495
| 2660 | 111 | 20 | 1580.8625 | 2660 | 111 | 20 | 1989.9344 | 2660 | 111 | 20 | 5394.1445
| 2661 | 111 | 21 | 1495.7324 | 2661 | 111 | 21 | 1882.7757 | 2661 | 111 | 21 | 5103.6677
| 2662 | 111 | 22 | 975.234 | 2662 | 111 | 22 | 1227.5904 | 2662 | 111 | 22 | 3327.6473
| 2663 | 111 | 23 | 1041.4319 | 2663 | 111 | 23 | 1310.9181 | 2663 | 111 | 23 | 3553.525
| 2664 | 111 | 24 | 946.6826 | 2664 | 111 | 24 | 1191.651 | 2664 | 111 | 24 | 3230.2258
| 2665 | 112 | 1 | 227.175 | 2665 | 112 | 1 | 285.9599 | 2665 | 112 | 1 | 775.1557
| 2666 | 112 | 2 | 2006.7204 | 2666 | 112 | 2 | 2525.9894 | 2666 | 112 | 2 | 6847.2367
| 2667 | 112 | 3 | 1154.7673 | 2667 | 112 | 3 | 1453.5807 | 2667 | 112 | 3 | 3940.2426
| 2668 | 112 | 4 | 425.9864 | 2668 | 112 | 4 | 536.2168 | 2668 | 112 | 4 | 1453.5308
| 2669 | 112 | 5 | 1864.5865 | 2669 | 112 | 5 | 2347.0763 | 2669 | 112 | 5 | 6362.2542
| 2670 | 112 | 6 | 984.2304 | 2670 | 112 | 6 | 1238.9148 | 2670 | 112 | 6 | 3358.3446
| 2671 | 112 | 7 | 2707.4146 | 2671 | 112 | 7 | 3407.9988 | 2671 | 112 | 7 | 9238.1125
| 2672 | 112 | 8 | 1296.7331 | 2672 | 112 | 8 | 1632.2823 | 2672 | 112 | 8 | 4424.6517
| 2673 | 112 | 9 | 1220.906 | 2673 | 112 | 9 | 1536.8338 | 2673 | 112 | 9 | 4165.9179
| 2674 | 112 | 10 | 1277.8802 | 2674 | 112 | 10 | 1608.5508 | 2674 | 112 | 10 | 4360.3224
| 2675 | 112 | 11 | 1524.0959 | 2675 | 112 | 11 | 1918.4787 | 2675 | 112 | 11 | 5200.4483
| 2676 | 112 | 12 | 974.8682 | 2676 | 112 | 12 | 1227.1299 | 2676 | 112 | 12 | 3326.3992
| 2677 | 112 | 13 | 955.8669 | 2677 | 112 | 13 | 1203.2118 | 2677 | 112 | 13 | 3261.5639
| 2678 | 112 | 14 | 1202.0629 | 2678 | 112 | 14 | 1513.1147 | 2678 | 112 | 14 | 4101.6224
| 2679 | 112 | 15 | 1097.9711 | 2679 | 112 | 15 | 1382.0876 | 2679 | 112 | 15 | 3746.4453
| 2680 | 112 | 16 | 1022.2527 | 2680 | 112 | 16 | 1286.776 | 2680 | 112 | 16 | 3488.0825
| 2681 | 112 | 17 | 1524.1553 | 2681 | 112 | 17 | 1918.5533 | 2681 | 112 | 17 | 5200.6507
| 2682 | 112 | 18 | 1097.9513 | 2682 | 112 | 18 | 1382.0627 | 2682 | 112 | 18 | 3746.3778
| 2683 | 112 | 19 | 1164.2284 | 2683 | 112 | 19 | 1465.49 | 2683 | 112 | 19 | 3972.5253
| 2684 | 112 | 20 | 1031.6842 | 2684 | 112 | 20 | 1298.6479 | 2684 | 112 | 20 | 3520.264
| 2685 | 112 | 21 | 1410.375 | 2685 | 112 | 21 | 1775.3307 | 2685 | 112 | 21 | 4812.4151
| 2686 | 112 | 22 | 1808.2154 | 2686 | 112 | 22 | 2276.1183 | 2686 | 112 | 22 | 6169.9073
| 2687 | 112 | 23 | 1249.309 | 2687 | 112 | 23 | 1572.5865 | 2687 | 112 | 23 | 4262.8334
| 2688 | 112 | 24 | 1268.3894 | 2688 | 112 | 24 | 1596.6042 | 2688 | 112 | 24 | 4327.9385
| 2689 | 113 | 1 | 653.2009 | 2689 | 113 | 1 | 822.2265 | 2689 | 113 | 1 | 2228.8214
| 2690 | 113 | 2 | 444.9976 | 2690 | 113 | 2 | 560.1474 | 2690 | 113 | 2 | 1518.3997
| 2691 | 113 | 3 | 1874.1465 | 2691 | 113 | 3 | 2359.11 | 2691 | 113 | 3 | 6394.8742
| 2692 | 113 | 4 | 1211.5734 | 2692 | 113 | 4 | 1525.0862 | 2692 | 113 | 4 | 4134.0737
| 2693 | 113 | 5 | 814.1186 | 2693 | 113 | 5 | 1024.784 | 2693 | 113 | 5 | 2777.897
| 2694 | 113 | 6 | 2195.9422 | 2694 | 113 | 6 | 2764.1753 | 2694 | 113 | 6 | 7492.8905
| 2695 | 113 | 7 | 1817.2118 | 2695 | 113 | 7 | 2287.4427 | 2695 | 113 | 7 | 6200.6046
| 2696 | 113 | 8 | 1400.993 | 2696 | 113 | 8 | 1763.521 | 2696 | 113 | 8 | 4780.4022
| 2697 | 113 | 9 | 1211.613 | 2697 | 113 | 9 | 1525.136 | 2697 | 113 | 9 | 4134.2086
| 2698 | 113 | 10 | 1258.78 | 2698 | 113 | 10 | 1584.5083 | 2698 | 113 | 10 | 4295.1498
| 2699 | 113 | 11 | 1533.5076 | 2699 | 113 | 11 | 1930.3257 | 2699 | 113 | 11 | 5232.5623
| 2700 | 113 | 12 | 1022.2329 | 2700 | 113 | 12 | 1286.7511 | 2700 | 113 | 12 | 3488.0151
| 2701 | 113 | 13 | 1476.8201 | 2701 | 113 | 13 | 1858.9695 | 2701 | 113 | 13 | 5039.136
| 2702 | 113 | 14 | 1296.8023 | 2702 | 113 | 14 | 1632.3694 | 2702 | 113 | 14 | 4424.8878
| 2703 | 113 | 15 | 1258.869 | 2703 | 113 | 15 | 1584.6203 | 2703 | 113 | 15 | 4295.4534
| 2704 | 113 | 16 | 1486.2615 | 2704 | 113 | 16 | 1870.8539 | 2704 | 113 | 16 | 5071.3513
| 2705 | 113 | 17 | 1050.5965 | 2705 | 113 | 17 | 1322.4541 | 2705 | 113 | 17 | 3584.7957
| 2706 | 113 | 18 | 1258.9777 | 2706 | 113 | 18 | 1584.7571 | 2706 | 113 | 18 | 4295.8245
| 2707 | 113 | 19 | 1306.3524 | 2707 | 113 | 19 | 1644.3907 | 2707 | 113 | 19 | 4457.4741
| 2708 | 113 | 20 | 1230.634 | 2708 | 113 | 20 | 1549.0791 | 2708 | 113 | 20 | 4199.1114
| 2709 | 113 | 21 | 1552.5188 | 2709 | 113 | 21 | 1954.2563 | 2709 | 113 | 21 | 5297.4313
| 2710 | 113 | 22 | 1325.1461 | 2710 | 113 | 22 | 1668.0475 | 2710 | 113 | 22 | 4521.601
| 2711 | 113 | 23 | 1789.2339 | 2711 | 113 | 23 | 2252.225 | 2711 | 113 | 23 | 6105.1396
| 2712 | 113 | 24 | 3560.2179 | 2712 | 113 | 24 | 4481.4777 | 2712 | 113 | 24 | 12148.0076
| 2713 | 114 | 1 | 2168.3894 | 2713 | 114 | 1 | 2729.4927 | 2713 | 114 | 1 | 7398.876
| 2714 | 114 | 2 | 1817.8149 | 2714 | 114 | 2 | 2288.2018 | 2714 | 114 | 2 | 6202.6623
| 2715 | 114 | 3 | 5082.91 | 2715 | 114 | 3 | 6398.1893 | 2715 | 114 | 3 | 17343.6658
| 2716 | 114 | 4 | 4193.3597 | 2716 | 114 | 4 | 5278.4545 | 2716 | 114 | 4 | 14308.3843
| 2717 | 114 | 5 | 3436.2252 | 2717 | 114 | 5 | 4325.4 | 2717 | 114 | 5 | 11724.9255
| 2718 | 114 | 6 | 4647.3241 | 2718 | 114 | 6 | 5849.889 | 2718 | 114 | 6 | 15857.38
| 2719 | 114 | 7 | 3568.7497 | 2719 | 114 | 7 | 4492.2172 | 2719 | 114 | 7 | 12177.1193
| 2720 | 114 | 8 | 3171.0971 | 2720 | 114 | 8 | 3991.6661 | 2720 | 114 | 8 | 10820.268
| 2721 | 114 | 9 | 2300.38 | 2721 | 114 | 9 | 2895.6379 | 2721 | 114 | 9 | 7849.2483
| 2722 | 114 | 10 | 3133.401 | 2722 | 114 | 10 | 3944.2156 | 2722 | 114 | 10 | 10691.6432
| 2723 | 114 | 11 | 2167.7765 | 2723 | 114 | 11 | 2728.7212 | 2723 | 114 | 11 | 7396.7846
| 2724 | 114 | 12 | 1571.3322 | 2724 | 114 | 12 | 1977.938 | 2724 | 114 | 12 | 5361.6256
| 2725 | 114 | 13 | 1704.1038 | 2725 | 114 | 13 | 2145.0663 | 2725 | 114 | 13 | 5814.6628
| 2726 | 114 | 14 | 1912.3072 | 2726 | 114 | 14 | 2407.1454 | 2726 | 114 | 14 | 6525.0844
| 2727 | 114 | 15 | 2054.3224 | 2727 | 114 | 15 | 2585.9092 | 2727 | 114 | 15 | 7009.6621
| 2728 | 114 | 16 | 1760.6924 | 2728 | 114 | 16 | 2216.2981 | 2728 | 114 | 16 | 6007.7517
| 2729 | 114 | 17 | 1931.1602 | 2729 | 114 | 17 | 2430.8769 | 2729 | 114 | 17 | 6589.4137
| 2730 | 114 | 18 | 1732.4179 | 2730 | 114 | 18 | 2180.7071 | 2730 | 114 | 18 | 5911.2747
| 2731 | 114 | 19 | 1883.7954 | 2731 | 114 | 19 | 2371.2557 | 2731 | 114 | 19 | 6427.7978
| 2732 | 114 | 20 | 1694.4549 | 2732 | 114 | 20 | 2132.9206 | 2732 | 114 | 20 | 5781.7392
| 2733 | 114 | 21 | 1722.8876 | 2733 | 114 | 21 | 2168.7107 | 2733 | 114 | 21 | 5878.7559
| 2734 | 114 | 22 | 1779.7036 | 2734 | 114 | 22 | 2240.2286 | 2734 | 114 | 22 | 6072.6207
| 2735 | 114 | 23 | 1202.3595 | 2735 | 114 | 23 | 1513.4881 | 2735 | 114 | 23 | 4102.6343
| 2736 | 114 | 24 | 804.786 | 2736 | 114 | 24 | 1013.0365 | 2736 | 114 | 24 | 2746.0529
| 2737 | 115 | 1 | 1552.5286 | 2737 | 115 | 1 | 1954.2688 | 2737 | 115 | 1 | 5297.465
| 2738 | 115 | 2 | 2707.3849 | 2738 | 115 | 2 | 3407.9615 | 2738 | 115 | 2 | 9238.0113
| 2739 | 115 | 3 | 1088.7671 | 2739 | 115 | 3 | 1370.5019 | 2739 | 115 | 3 | 3715.0396
| 2740 | 115 | 4 | 2878.3371 | 2740 | 115 | 4 | 3623.15 | 2740 | 115 | 4 | 9821.3261
| 2741 | 115 | 5 | 2177.2474 | 2741 | 115 | 5 | 2740.6429 | 2741 | 115 | 5 | 7429.101
| 2742 | 115 | 6 | 3105.087 | 2742 | 115 | 6 | 3908.5748 | 2742 | 115 | 6 | 10595.0313
| 2743 | 115 | 7 | 2593.8815 | 2743 | 115 | 7 | 3265.0873 | 2743 | 115 | 7 | 8850.7201
| 2744 | 115 | 8 | 4638.1398 | 2744 | 115 | 8 | 5838.3281 | 2744 | 115 | 8 | 15826.0419
| 2745 | 115 | 9 | 3975.2998 | 2745 | 115 | 9 | 5003.9684 | 2745 | 115 | 9 | 13564.3306
| 2746 | 115 | 10 | 4089.3371 | 2746 | 115 | 10 | 5147.5145 | 2746 | 115 | 10 | 13953.4433
| 2747 | 115 | 11 | 3095.3095 | 2747 | 115 | 11 | 3896.2673 | 2747 | 115 | 11 | 10561.6691
| 2748 | 115 | 12 | 2792.515 | 2748 | 115 | 12 | 3515.1202 | 2748 | 115 | 12 | 9528.488
| 2749 | 115 | 13 | 2555.7603 | 2749 | 115 | 13 | 3217.1017 | 2749 | 115 | 13 | 8720.6448
| 2750 | 115 | 14 | 2177.3166 | 2750 | 115 | 14 | 2740.73 | 2750 | 115 | 14 | 7429.3371
| 2751 | 115 | 15 | 2073.2842 | 2751 | 115 | 15 | 2609.7776 | 2751 | 115 | 15 | 7074.3625
| 2752 | 115 | 16 | 1722.8481 | 2752 | 115 | 16 | 2168.6609 | 2752 | 115 | 16 | 5878.621
| 2753 | 115 | 17 | 1732.3883 | 2753 | 115 | 17 | 2180.6697 | 2753 | 115 | 17 | 5911.1735
| 2754 | 115 | 18 | 1722.7097 | 2754 | 115 | 18 | 2168.4867 | 2754 | 115 | 18 | 5878.1487
| 2755 | 115 | 19 | 1855.5406 | 2755 | 115 | 19 | 2335.6896 | 2755 | 115 | 19 | 6331.3883
| 2756 | 115 | 20 | 1675.424 | 2756 | 115 | 20 | 2108.9651 | 2756 | 115 | 20 | 5716.8027
| 2757 | 115 | 21 | 1978.4557 | 2757 | 115 | 21 | 2490.4109 | 2757 | 115 | 21 | 6750.7934
| 2758 | 115 | 22 | 1760.643 | 2758 | 115 | 22 | 2216.2358 | 2758 | 115 | 22 | 6007.5831
| 2759 | 115 | 23 | 1656.6797 | 2759 | 115 | 23 | 2085.3705 | 2759 | 115 | 23 | 5652.8445
| 2760 | 115 | 24 | 927.8099 | 2760 | 115 | 24 | 1167.8946 | 2760 | 115 | 24 | 3165.8291
| 2761 | 116 | 1 | 1921.5903 | 2761 | 116 | 1 | 2418.8307 | 2761 | 116 | 1 | 6556.7599
| 2762 | 116 | 2 | 2830.3693 | 2762 | 116 | 2 | 3562.7698 | 2762 | 116 | 2 | 9657.6525
| 2763 | 116 | 3 | 3861.915 | 2763 | 116 | 3 | 4861.2435 | 2763 | 116 | 3 | 13177.4443
| 2764 | 116 | 4 | 5339.1603 | 2764 | 116 | 4 | 6720.7482 | 2764 | 116 | 4 | 18218.0308
| 2765 | 116 | 5 | 4013.3221 | 2765 | 116 | 5 | 5051.8295 | 2765 | 116 | 5 | 13694.0686
| 2766 | 116 | 6 | 4628.8863 | 2766 | 116 | 6 | 5826.6802 | 2766 | 116 | 6 | 15794.4676
| 2767 | 116 | 7 | 3483.5504 | 2767 | 116 | 7 | 4384.9714 | 2767 | 116 | 7 | 11886.4064
| 2768 | 116 | 8 | 3369.869 | 2768 | 116 | 8 | 4241.8732 | 2768 | 116 | 8 | 11498.5081
| 2769 | 116 | 9 | 2650.3811 | 2769 | 116 | 9 | 3336.207 | 2769 | 116 | 9 | 9043.5055
| 2770 | 116 | 10 | 2754.7893 | 2770 | 116 | 10 | 3467.6324 | 2770 | 116 | 10 | 9399.7621
| 2771 | 116 | 11 | 1836.401 | 2771 | 116 | 11 | 2311.5973 | 2771 | 116 | 11 | 6266.0807
| 2772 | 116 | 12 | 1751.2412 | 2772 | 116 | 12 | 2204.4012 | 2772 | 116 | 12 | 5975.5028
| 2773 | 116 | 13 | 1855.6 | 2773 | 116 | 13 | 2335.7643 | 2773 | 116 | 13 | 6331.5907
| 2774 | 116 | 14 | 2035.252 | 2774 | 116 | 14 | 2561.904 | 2774 | 116 | 14 | 6944.5908
| 2775 | 116 | 15 | 1789.1054 | 2775 | 116 | 15 | 2252.0633 | 2775 | 116 | 15 | 6104.701
| 2776 | 116 | 16 | 1827.0387 | 2776 | 116 | 16 | 2299.8124 | 2776 | 116 | 16 | 6234.1354
| 2777 | 116 | 17 | 1741.8691 | 2777 | 116 | 17 | 2192.6039 | 2777 | 116 | 17 | 5943.5237
| 2778 | 116 | 18 | 1817.5084 | 2778 | 116 | 18 | 2287.816 | 2778 | 116 | 18 | 6201.6166
| 2779 | 116 | 19 | 1713.4858 | 2779 | 116 | 19 | 2156.876 | 2779 | 116 | 19 | 5846.6756
| 2780 | 116 | 20 | 1703.7974 | 2780 | 116 | 20 | 2144.6805 | 2780 | 116 | 20 | 5813.6171
| 2781 | 116 | 21 | 1703.9259 | 2781 | 116 | 21 | 2144.8423 | 2781 | 116 | 21 | 5814.0556
| 2782 | 116 | 22 | 1770.1239 | 2782 | 116 | 22 | 2228.17 | 2782 | 116 | 22 | 6039.9332
| 2783 | 116 | 23 | 1779.7036 | 2783 | 116 | 23 | 2240.2286 | 2783 | 116 | 23 | 6072.6207
| 2784 | 116 | 24 | 1060.4134 | 2784 | 116 | 24 | 1334.8114 | 2784 | 116 | 24 | 3618.2928
| 2785 | 117 | 1 | 1684.9147 | 2785 | 117 | 1 | 2120.9117 | 2785 | 117 | 1 | 5749.1866
| 2786 | 117 | 2 | 2546.408 | 2786 | 117 | 2 | 3205.3293 | 2786 | 117 | 2 | 8688.7332
| 2787 | 117 | 3 | 1931.1404 | 2787 | 117 | 3 | 2430.852 | 2787 | 117 | 3 | 6589.3462
| 2788 | 117 | 4 | 4761.7766 | 2788 | 117 | 4 | 5993.9578 | 2788 | 117 | 4 | 16247.9095
| 2789 | 117 | 5 | 4193.1323 | 2789 | 117 | 5 | 5278.1683 | 2789 | 117 | 5 | 14307.6084
| 2790 | 117 | 6 | 4799.1266 | 2790 | 117 | 6 | 6040.9727 | 2790 | 117 | 6 | 16375.3536
| 2791 | 117 | 7 | 3663.4199 | 2791 | 117 | 7 | 4611.3848 | 2791 | 117 | 7 | 12500.1487
| 2792 | 117 | 8 | 1969.0342 | 2792 | 117 | 8 | 2478.5514 | 2792 | 117 | 8 | 6718.6456
| 2793 | 117 | 9 | 1760.7122 | 2793 | 117 | 9 | 2216.3229 | 2793 | 117 | 9 | 6007.8192
| 2794 | 117 | 10 | 2281.5172 | 2794 | 117 | 10 | 2871.894 | 2794 | 117 | 10 | 7784.8853
| 2795 | 117 | 11 | 1647.0803 | 2795 | 117 | 11 | 2073.287 | 2795 | 117 | 11 | 5620.0896
| 2796 | 117 | 12 | 1618.8057 | 2796 | 117 | 12 | 2037.696 | 2796 | 117 | 12 | 5523.6126
| 2797 | 117 | 13 | 1959.6225 | 2797 | 117 | 13 | 2466.7043 | 2797 | 117 | 13 | 6686.5316
| 2798 | 117 | 14 | 1883.8448 | 2798 | 117 | 14 | 2371.318 | 2798 | 117 | 14 | 6427.9665
| 2799 | 117 | 15 | 1836.5196 | 2799 | 117 | 15 | 2311.7466 | 2799 | 117 | 15 | 6266.4855
| 2800 | 117 | 16 | 1817.548 | 2800 | 117 | 16 | 2287.8658 | 2800 | 117 | 16 | 6201.7515
| 2801 | 117 | 17 | 1609.2161 | 2801 | 117 | 17 | 2025.6249 | 2801 | 117 | 17 | 5490.8913
| 2802 | 117 | 18 | 1609.1568 | 2802 | 117 | 18 | 2025.5503 | 2802 | 117 | 18 | 5490.6889
| 2803 | 117 | 19 | 1931.2294 | 2803 | 117 | 19 | 2430.964 | 2803 | 117 | 19 | 6589.6498
| 2804 | 117 | 20 | 1637.5302 | 2804 | 117 | 20 | 2061.2657 | 2804 | 117 | 20 | 5587.5033
| 2805 | 117 | 21 | 1760.7221 | 2805 | 117 | 21 | 2216.3354 | 2805 | 117 | 21 | 6007.8529
| 2806 | 117 | 22 | 1628.1877 | 2806 | 117 | 22 | 2049.5058 | 2806 | 117 | 22 | 5555.6254
| 2807 | 117 | 23 | 1836.4306 | 2807 | 117 | 23 | 2311.6346 | 2807 | 117 | 23 | 6266.1819
| 2808 | 117 | 24 | 1230.7329 | 2808 | 117 | 24 | 1549.2035 | 2808 | 117 | 24 | 4199.4487
| 2809 | 118 | 1 | 889.9853 | 2809 | 118 | 1 | 1120.2823 | 2809 | 118 | 1 | 3036.7658
| 2810 | 118 | 2 | 2016.3693 | 2810 | 118 | 2 | 2538.1352 | 2810 | 118 | 2 | 6880.1603
| 2811 | 118 | 3 | 2073.0963 | 2811 | 118 | 3 | 2609.5411 | 2811 | 118 | 3 | 7073.7215
| 2812 | 118 | 4 | 2045.4446 | 2812 | 118 | 4 | 2574.7341 | 2812 | 118 | 4 | 6979.3697
| 2813 | 118 | 5 | 2461.2483 | 2813 | 118 | 5 | 3098.1332 | 2813 | 118 | 5 | 8398.1553
| 2814 | 118 | 6 | 3133.3318 | 2814 | 118 | 6 | 3944.1285 | 2814 | 118 | 6 | 10691.4071
| 2815 | 118 | 7 | 2433.0232 | 2815 | 118 | 7 | 3062.6044 | 2815 | 118 | 7 | 8301.8469
| 2816 | 118 | 8 | 2063.7736 | 2816 | 118 | 8 | 2597.8061 | 2816 | 118 | 8 | 7041.9111
| 2817 | 118 | 9 | 1703.8765 | 2817 | 118 | 9 | 2144.7801 | 2817 | 118 | 9 | 5813.8869
| 2818 | 118 | 10 | 2186.9161 | 2818 | 118 | 10 | 2752.8135 | 2818 | 118 | 10 | 7462.0921
| 2819 | 118 | 11 | 1997.4768 | 2819 | 118 | 11 | 2514.3539 | 2819 | 118 | 11 | 6815.6961
| 2820 | 118 | 12 | 1637.7081 | 2820 | 118 | 12 | 2061.4897 | 2820 | 118 | 12 | 5588.1105
| 2821 | 118 | 13 | 1590.3928 | 2821 | 118 | 13 | 2001.9308 | 2821 | 118 | 13 | 5426.6633
| 2822 | 118 | 14 | 1647.2088 | 2822 | 118 | 14 | 2073.4488 | 2822 | 118 | 14 | 5620.5281
| 2823 | 118 | 15 | 2025.9688 | 2823 | 118 | 15 | 2550.2187 | 2823 | 118 | 15 | 6912.9153
| 2824 | 118 | 16 | 1618.7365 | 2824 | 118 | 16 | 2037.6089 | 2824 | 118 | 16 | 5523.3764
| 2825 | 118 | 17 | 1514.704 | 2825 | 118 | 17 | 1906.6565 | 2825 | 118 | 17 | 5168.4017
| 2826 | 118 | 18 | 1590.4126 | 2826 | 118 | 18 | 2001.9557 | 2826 | 118 | 18 | 5426.7307
| 2827 | 118 | 19 | 1647.1297 | 2827 | 118 | 19 | 2073.3492 | 2827 | 118 | 19 | 5620.2582
| 2828 | 118 | 20 | 1628.3064 | 2828 | 118 | 20 | 2049.6551 | 2828 | 118 | 20 | 5556.0302
| 2829 | 118 | 21 | 1476.7312 | 2829 | 118 | 21 | 1858.8575 | 2829 | 118 | 21 | 5038.8324
| 2830 | 118 | 22 | 1779.7234 | 2830 | 118 | 22 | 2240.2535 | 2830 | 118 | 22 | 6072.6882
| 2831 | 118 | 23 | 1542.9984 | 2831 | 118 | 23 | 1942.2723 | 2831 | 118 | 23 | 5264.9462
| 2832 | 118 | 24 | 1135.7858 | 2832 | 118 | 24 | 1429.6875 | 2832 | 118 | 24 | 3875.4748
| 2833 | 119 | 1 | 359.7291 | 2833 | 119 | 1 | 452.8144 | 2833 | 119 | 1 | 1227.4507
| 2834 | 119 | 2 | 1296.9506 | 2834 | 119 | 2 | 1632.5561 | 2834 | 119 | 2 | 4425.3938
| 2835 | 119 | 3 | 4126.5587 | 2835 | 119 | 3 | 5194.3677 | 2835 | 119 | 3 | 14080.4489
| 2836 | 119 | 4 | 2915.0643 | 2836 | 119 | 4 | 3669.381 | 2836 | 119 | 4 | 9946.645
| 2837 | 119 | 5 | 3170.6226 | 2837 | 119 | 5 | 3991.0688 | 2837 | 119 | 5 | 10818.6488
| 2838 | 119 | 6 | 3170.5039 | 2838 | 119 | 6 | 3990.9194 | 2838 | 119 | 6 | 10818.244
| 2839 | 119 | 7 | 3464.7172 | 2839 | 119 | 7 | 4361.2648 | 2839 | 119 | 7 | 11822.1447
| 2840 | 119 | 8 | 1467.3096 | 2840 | 119 | 8 | 1846.998 | 2840 | 119 | 8 | 5006.6847
| 2841 | 119 | 9 | 1239.9468 | 2841 | 119 | 9 | 1560.8017 | 2841 | 119 | 9 | 4230.8881
| 2842 | 119 | 10 | 1230.4561 | 2842 | 119 | 10 | 1548.8551 | 2842 | 119 | 10 | 4198.5042
| 2843 | 119 | 11 | 1514.6348 | 2843 | 119 | 11 | 1906.5694 | 2843 | 119 | 11 | 5168.1656
| 2844 | 119 | 12 | 1126.3148 | 2844 | 119 | 12 | 1417.7657 | 2844 | 119 | 12 | 3843.1584
| 2845 | 119 | 13 | 1164.2482 | 2845 | 119 | 13 | 1465.5149 | 2845 | 119 | 13 | 3972.5928
| 2846 | 119 | 14 | 908.5021 | 2846 | 119 | 14 | 1143.5907 | 2846 | 119 | 14 | 3099.9481
| 2847 | 119 | 15 | 1145.237 | 2847 | 119 | 15 | 1441.5843 | 2847 | 119 | 15 | 3907.7238
| 2848 | 119 | 16 | 1202.0728 | 2848 | 119 | 16 | 1513.1272 | 2848 | 119 | 16 | 4101.6561
| 2849 | 119 | 17 | 1278.0581 | 2849 | 119 | 17 | 1608.7748 | 2849 | 119 | 17 | 4360.9296
| 2850 | 119 | 18 | 1135.8649 | 2850 | 119 | 18 | 1429.787 | 2850 | 119 | 18 | 3875.7447
| 2851 | 119 | 19 | 870.6874 | 2851 | 119 | 19 | 1095.9909 | 2851 | 119 | 19 | 2970.9185
| 2852 | 119 | 20 | 1041.1452 | 2852 | 119 | 20 | 1310.5572 | 2852 | 119 | 20 | 3552.5467
| 2853 | 119 | 21 | 1391.5319 | 2853 | 119 | 21 | 1751.6117 | 2853 | 119 | 21 | 4748.1195
| 2854 | 119 | 22 | 1713.5649 | 2854 | 119 | 22 | 2156.9756 | 2854 | 119 | 22 | 5846.9455
| 2855 | 119 | 23 | 1097.8624 | 2855 | 119 | 23 | 1381.9507 | 2855 | 119 | 23 | 3746.0742
| 2856 | 119 | 24 | 993.8694 | 2856 | 119 | 24 | 1251.0481 | 2856 | 119 | 24 | 3391.2344
| 2857 | 120 | 1 | 378.7304 | 2857 | 120 | 1 | 476.7326 | 2857 | 120 | 1 | 1292.286
| 2858 | 120 | 2 | 1116.9922 | 2858 | 120 | 2 | 1406.0307 | 2858 | 120 | 2 | 3811.348
| 2859 | 120 | 3 | 1741.4836 | 2859 | 120 | 3 | 2192.1186 | 2859 | 120 | 3 | 5942.2081
| 2860 | 120 | 4 | 871.0137 | 2860 | 120 | 4 | 1096.4015 | 2860 | 120 | 4 | 2972.0317
| 2861 | 120 | 5 | 1391.3243 | 2861 | 120 | 5 | 1751.3503 | 2861 | 120 | 5 | 4747.4111
| 2862 | 120 | 6 | 2924.6441 | 2862 | 120 | 6 | 3681.4396 | 2862 | 120 | 6 | 9979.3325
| 2863 | 120 | 7 | 2621.6419 | 2863 | 120 | 7 | 3300.0312 | 2863 | 120 | 7 | 8945.443
| 2864 | 120 | 8 | 1249.4277 | 2864 | 120 | 8 | 1572.7359 | 2864 | 120 | 8 | 4263.2382
| 2865 | 120 | 9 | 1107.4322 | 2865 | 120 | 9 | 1393.9969 | 2865 | 120 | 9 | 3778.728
| 2866 | 120 | 10 | 1164.1493 | 2866 | 120 | 10 | 1465.3905 | 2866 | 120 | 10 | 3972.2554
| 2867 | 120 | 11 | 1353.7963 | 2867 | 120 | 11 | 1704.1114 | 2867 | 120 | 11 | 4619.3598
| 2868 | 120 | 12 | 974.7693 | 2868 | 120 | 12 | 1227.0055 | 2868 | 120 | 12 | 3326.0619
| 2869 | 120 | 13 | 1079.0588 | 2869 | 120 | 13 | 1358.2815 | 2869 | 120 | 13 | 3681.9136
| 2870 | 120 | 14 | 823.4215 | 2870 | 120 | 14 | 1036.4942 | 2870 | 120 | 14 | 2809.64
| 2871 | 120 | 15 | 1107.4223 | 2871 | 120 | 15 | 1393.9845 | 2871 | 120 | 15 | 3778.6942
| 2872 | 120 | 16 | 1315.8827 | 2872 | 120 | 16 | 1656.3871 | 2872 | 120 | 16 | 4489.9929
| 2873 | 120 | 17 | 785.5178 | 2873 | 120 | 17 | 988.7823 | 2873 | 120 | 17 | 2680.3068
| 2874 | 120 | 18 | 899.0509 | 2874 | 120 | 18 | 1131.6938 | 2874 | 120 | 18 | 3067.6991
| 2875 | 120 | 19 | 918.1609 | 2875 | 120 | 19 | 1155.7489 | 2875 | 120 | 19 | 3132.9054
| 2876 | 120 | 20 | 766.6055 | 2876 | 120 | 20 | 964.9762 | 2876 | 120 | 20 | 2615.7752
| 2877 | 120 | 21 | 1467.3096 | 2877 | 120 | 21 | 1846.998 | 2877 | 120 | 21 | 5006.6847
| 2878 | 120 | 22 | 302.9922 | 2878 | 120 | 22 | 381.396 | 2878 | 120 | 22 | 1033.8558
| 2879 | 120 | 23 | 388.1915 | 2879 | 120 | 23 | 488.6419 | 2879 | 120 | 23 | 1324.5687
| 2880 | 120 | 24 | 568.1895 | 2880 | 120 | 24 | 715.2171 | 2880 | 120 | 24 | 1938.7494
| 2881 | 121 | 1 | 378.7106 | 2881 | 121 | 1 | 476.7077 | 2881 | 121 | 1 | 1292.2185
| 2882 | 121 | 2 | 1514.5261 | 2882 | 121 | 2 | 1906.4325 | 2882 | 121 | 2 | 5167.7945
| 2883 | 121 | 3 | 1429.2873 | 2883 | 121 | 3 | 1799.1368 | 2883 | 121 | 3 | 4876.9467
| 2884 | 121 | 4 | 530.1672 | 2884 | 121 | 4 | 667.3559 | 2884 | 121 | 4 | 1809.0114
| 2885 | 121 | 5 | 1817.3008 | 2885 | 121 | 5 | 2287.5547 | 2885 | 121 | 5 | 6200.9082
| 2886 | 121 | 6 | 2434.3183 | 2886 | 121 | 6 | 3064.2347 | 2886 | 121 | 6 | 8306.266
| 2887 | 121 | 7 | 1269.4769 | 2887 | 121 | 7 | 1597.9731 | 2887 | 121 | 7 | 4331.6492
| 2888 | 121 | 8 | 938.0421 | 2888 | 121 | 8 | 1180.7746 | 2888 | 121 | 8 | 3200.7429
| 2889 | 121 | 9 | 1184.2282 | 2889 | 121 | 9 | 1490.665 | 2889 | 121 | 9 | 4040.7676
| 2890 | 121 | 10 | 890.3609 | 2890 | 121 | 10 | 1120.7552 | 2890 | 121 | 10 | 3038.0476
| 2891 | 121 | 11 | 1127.3826 | 2891 | 121 | 11 | 1419.1097 | 2891 | 121 | 11 | 3846.8016
| 2892 | 121 | 12 | 899.822 | 2892 | 121 | 12 | 1132.6645 | 2892 | 121 | 12 | 3070.3303
| 2893 | 121 | 13 | 805.1221 | 2893 | 121 | 13 | 1013.4596 | 2893 | 121 | 13 | 2747.1998
| 2894 | 121 | 14 | 937.9828 | 2894 | 121 | 14 | 1180.6999 | 2894 | 121 | 14 | 3200.5405
| 2895 | 121 | 15 | 738.9439 | 2895 | 121 | 15 | 930.1568 | 2895 | 121 | 15 | 2521.3896
| 2896 | 121 | 16 | 1022.9744 | 2896 | 121 | 16 | 1287.6844 | 2896 | 121 | 16 | 3490.5451
| 2897 | 121 | 17 | 899.822 | 2897 | 121 | 17 | 1132.6645 | 2897 | 121 | 17 | 3070.3303
| 2898 | 121 | 18 | 1117.7435 | 2898 | 121 | 18 | 1406.9764 | 2898 | 121 | 18 | 3813.9117
| 2899 | 121 | 19 | 956.4502 | 2899 | 121 | 19 | 1203.946 | 2899 | 121 | 19 | 3263.5542
| 2900 | 121 | 20 | 729.2357 | 2900 | 121 | 20 | 917.9364 | 2900 | 121 | 20 | 2488.2636
| 2901 | 121 | 21 | 662.9191 | 2901 | 121 | 21 | 834.4593 | 2901 | 121 | 21 | 2261.9811
| 2902 | 121 | 22 | 350.6635 | 2902 | 121 | 22 | 441.4029 | 2902 | 121 | 22 | 1196.5174
| 2903 | 121 | 23 | 151.5455 | 2903 | 121 | 23 | 190.7602 | 2903 | 121 | 23 | 517.0965
| 2904 | 121 | 24 | 2618.073 | 2904 | 121 | 24 | 3295.5387 | 2904 | 121 | 24 | 8933.2653
| 2905 | 122 | 1 | 1346.8957 | 2905 | 122 | 1 | 1695.4252 | 2905 | 122 | 1 | 4595.814
| 2906 | 122 | 2 | 872.3087 | 2906 | 122 | 2 | 1098.0317 | 2906 | 122 | 2 | 2976.4508
| 2907 | 122 | 3 | 2292.8369 | 2907 | 122 | 3 | 2886.1428 | 2907 | 122 | 3 | 7823.5098
| 2908 | 122 | 4 | 938.9318 | 2908 | 122 | 4 | 1181.8946 | 2908 | 122 | 4 | 3203.7789
| 2909 | 122 | 5 | 1412.7675 | 2909 | 122 | 5 | 1778.3423 | 2909 | 122 | 5 | 4820.5785
| 2910 | 122 | 6 | 3941.5582 | 2910 | 122 | 6 | 4961.4956 | 2910 | 122 | 6 | 13449.1991
| 2911 | 122 | 7 | 1354.9332 | 2911 | 122 | 7 | 1705.5425 | 2911 | 122 | 7 | 4623.2391
| 2912 | 122 | 8 | 2208.1616 | 2912 | 122 | 8 | 2779.5565 | 2912 | 122 | 8 | 7534.5848
| 2913 | 122 | 9 | 1620.7533 | 2913 | 122 | 9 | 2040.1476 | 2913 | 122 | 9 | 5530.258
| 2914 | 122 | 10 | 1706.0119 | 2914 | 122 | 10 | 2147.4681 | 2914 | 122 | 10 | 5821.1733
| 2915 | 122 | 11 | 1402.3474 | 2915 | 122 | 11 | 1765.2259 | 2915 | 122 | 11 | 4785.0237
| 2916 | 122 | 12 | 1241.4792 | 2916 | 122 | 12 | 1562.7306 | 2916 | 122 | 12 | 4236.1167
| 2917 | 122 | 13 | 1857.5772 | 2917 | 122 | 13 | 2338.2532 | 2917 | 122 | 13 | 6338.3373
| 2918 | 122 | 14 | 1156.0723 | 2918 | 122 | 14 | 1455.2234 | 2918 | 122 | 14 | 3944.6954
| 2919 | 122 | 15 | 1601.5345 | 2919 | 122 | 15 | 2015.9556 | 2919 | 122 | 15 | 5464.6806
| 2920 | 122 | 16 | 1497.1165 | 2920 | 122 | 16 | 1884.5179 | 2920 | 122 | 16 | 5108.3903
| 2921 | 122 | 17 | 1478.4612 | 2921 | 122 | 17 | 1861.0353 | 2921 | 122 | 17 | 5044.7357
| 2922 | 122 | 18 | 1819.5845 | 2922 | 122 | 18 | 2290.4294 | 2922 | 122 | 18 | 6208.7005
| 2923 | 122 | 19 | 1298.0678 | 2923 | 122 | 19 | 1633.9623 | 2923 | 122 | 19 | 4429.2057
| 2924 | 122 | 20 | 1373.7367 | 2924 | 122 | 20 | 1729.2118 | 2924 | 122 | 20 | 4687.3997
| 2925 | 122 | 21 | 1525.6184 | 2925 | 122 | 21 | 1920.3951 | 2925 | 122 | 21 | 5205.6432
| 2926 | 122 | 22 | 900.4646 | 2926 | 122 | 22 | 1133.4734 | 2926 | 122 | 22 | 3072.523
| 2927 | 122 | 23 | 692.1921 | 2927 | 122 | 23 | 871.3072 | 2927 | 122 | 23 | 2361.8652
| 2928 | 122 | 24 | 758.568 | 2928 | 122 | 24 | 954.8589 | 2928 | 122 | 24 | 2588.3501
| 2929 | 123 | 1 | 720.6742 | 2929 | 123 | 1 | 907.1595 | 2929 | 123 | 1 | 2459.0506
| 2930 | 123 | 2 | 2406.8544 | 2930 | 123 | 2 | 3029.6641 | 2930 | 123 | 2 | 8212.5551
| 2931 | 123 | 3 | 985.8616 | 2931 | 123 | 3 | 1240.9681 | 2931 | 123 | 3 | 3363.9105
| 2932 | 123 | 4 | 1593.4476 | 2932 | 123 | 4 | 2005.7761 | 2932 | 123 | 4 | 5437.0868
| 2933 | 123 | 5 | 2169.4373 | 2933 | 123 | 5 | 2730.8118 | 2933 | 123 | 5 | 7402.4518
| 2934 | 123 | 6 | 2179.7981 | 2934 | 123 | 6 | 2743.8536 | 2934 | 123 | 6 | 7437.8042
| 2935 | 123 | 7 | 2510.9264 | 2935 | 123 | 7 | 3160.6663 | 2935 | 123 | 7 | 8567.6647
| 2936 | 123 | 8 | 1857.2114 | 2936 | 123 | 8 | 2337.7927 | 2936 | 123 | 8 | 6337.0892
| 2937 | 123 | 9 | 1667.8512 | 2937 | 123 | 9 | 2099.4327 | 2937 | 123 | 9 | 5690.9631
| 2938 | 123 | 10 | 1886.1879 | 2938 | 123 | 10 | 2374.2673 | 2938 | 123 | 10 | 6435.9613
| 2939 | 123 | 11 | 1250.8216 | 2939 | 123 | 11 | 1574.4905 | 2939 | 123 | 11 | 4267.9946
| 2940 | 123 | 12 | 1478.2635 | 2940 | 123 | 12 | 1860.7864 | 2940 | 123 | 12 | 5044.0611
| 2941 | 123 | 13 | 1392.916 | 2941 | 123 | 13 | 1753.3539 | 2941 | 123 | 13 | 4752.8422
| 2942 | 123 | 14 | 1317.2865 | 2942 | 123 | 14 | 1658.1542 | 2942 | 123 | 14 | 4494.783
| 2943 | 123 | 15 | 1383.7218 | 2943 | 123 | 15 | 1741.7806 | 2943 | 123 | 15 | 4721.4703
| 2944 | 123 | 16 | 1279.0566 | 2944 | 123 | 16 | 1610.0317 | 2944 | 123 | 16 | 4364.3367
| 2945 | 123 | 17 | 1364.4931 | 2945 | 123 | 17 | 1717.5762 | 2945 | 123 | 17 | 4655.8592
| 2946 | 123 | 18 | 1212.8883 | 2946 | 123 | 18 | 1526.7414 | 2946 | 123 | 18 | 4138.5602
| 2947 | 123 | 19 | 1411.7096 | 2947 | 123 | 19 | 1777.0107 | 2947 | 123 | 19 | 4816.969
| 2948 | 123 | 20 | 1478.5898 | 2948 | 123 | 20 | 1861.1971 | 2948 | 123 | 20 | 5045.1743
| 2949 | 123 | 21 | 1326.4412 | 2949 | 123 | 21 | 1669.6777 | 2949 | 123 | 21 | 4526.02
| 2950 | 123 | 22 | 749.0674 | 2950 | 123 | 22 | 942.8998 | 2950 | 123 | 22 | 2555.9324
| 2951 | 123 | 23 | 730.1551 | 2951 | 123 | 23 | 919.0937 | 2951 | 123 | 23 | 2491.4008
| 2952 | 123 | 24 | 663.6605 | 2952 | 123 | 24 | 835.3926 | 2952 | 123 | 24 | 2264.5111
| 2953 | 124 | 1 | 625.7865 | 2953 | 124 | 1 | 787.7181 | 2953 | 124 | 1 | 2135.2792
| 2954 | 124 | 2 | 1781.7204 | 2954 | 124 | 2 | 2242.7673 | 2954 | 124 | 2 | 6079.5023
| 2955 | 124 | 3 | 1497.245 | 2955 | 124 | 3 | 1884.6797 | 2955 | 124 | 3 | 5108.8289
| 2956 | 124 | 4 | 1242.3096 | 2956 | 124 | 4 | 1563.7759 | 2956 | 124 | 4 | 4238.9503
| 2957 | 124 | 5 | 1772.3087 | 2957 | 124 | 5 | 2230.9202 | 2957 | 124 | 5 | 6047.3883
| 2958 | 124 | 6 | 3543.4311 | 2958 | 124 | 6 | 4460.3471 | 2958 | 124 | 6 | 12090.7286
| 2959 | 124 | 7 | 2009.0338 | 2959 | 124 | 7 | 2528.9014 | 2959 | 124 | 7 | 6855.1303
| 2960 | 124 | 8 | 1554.1796 | 2960 | 124 | 8 | 1956.347 | 2960 | 124 | 8 | 5303.0985
| 2961 | 124 | 9 | 1696.3827 | 2961 | 124 | 9 | 2135.3472 | 2961 | 124 | 9 | 5788.3171
| 2962 | 124 | 10 | 1952.4452 | 2962 | 124 | 10 | 2457.6697 | 2962 | 124 | 10 | 6662.0413
| 2963 | 124 | 11 | 1554.0313 | 2963 | 124 | 11 | 1956.1603 | 2963 | 124 | 11 | 5302.5925
| 2964 | 124 | 12 | 1497.2945 | 2964 | 124 | 12 | 1884.7419 | 2964 | 124 | 12 | 5108.9975
| 2965 | 124 | 13 | 1516.1178 | 2965 | 124 | 13 | 1908.436 | 2965 | 124 | 13 | 5173.2256
| 2966 | 124 | 14 | 1895.5105 | 2966 | 124 | 14 | 2386.0024 | 2966 | 124 | 14 | 6467.7717
| 2967 | 124 | 15 | 1535.2871 | 2967 | 124 | 15 | 1932.5657 | 2967 | 124 | 15 | 5238.6343
| 2968 | 124 | 16 | 1620.4567 | 2968 | 124 | 16 | 2039.7742 | 2968 | 124 | 16 | 5529.246
| 2969 | 124 | 17 | 1487.7048 | 2969 | 124 | 17 | 1872.6708 | 2969 | 124 | 17 | 5076.2763
| 2970 | 124 | 18 | 1610.7781 | 2970 | 124 | 18 | 2027.5912 | 2970 | 124 | 18 | 5496.2212
| 2971 | 124 | 19 | 1620.4073 | 2971 | 124 | 19 | 2039.712 | 2971 | 124 | 19 | 5529.0773
| 2972 | 124 | 20 | 1819.6636 | 2972 | 124 | 20 | 2290.5289 | 2972 | 124 | 20 | 6208.9704
| 2973 | 124 | 21 | 1392.8863 | 2973 | 124 | 21 | 1753.3166 | 2973 | 124 | 21 | 4752.741
| 2974 | 124 | 22 | 1241.4989 | 2974 | 124 | 22 | 1562.7554 | 2974 | 124 | 22 | 4236.1842
| 2975 | 124 | 23 | 853.3371 | 2975 | 124 | 23 | 1074.1509 | 2975 | 124 | 23 | 2911.7167
| 2976 | 124 | 24 | 682.7903 | 2976 | 124 | 24 | 859.4726 | 2976 | 124 | 24 | 2329.7849
| 2977 | 125 | 1 | 928.8973 | 2977 | 125 | 1 | 1169.2635 | 2977 | 125 | 1 | 3169.5397
| 2978 | 125 | 2 | 2415.9003 | 2978 | 125 | 2 | 3041.0507 | 2978 | 125 | 2 | 8243.421
| 2979 | 125 | 3 | 1033.4834 | 2979 | 125 | 3 | 1300.9128 | 2979 | 125 | 3 | 3526.4035
| 2980 | 125 | 4 | 2142.8731 | 2980 | 125 | 4 | 2697.3737 | 2980 | 125 | 4 | 7311.8106
| 2981 | 125 | 5 | 2340.3598 | 2981 | 125 | 5 | 2945.9631 | 2981 | 125 | 5 | 7985.6654
| 2982 | 125 | 6 | 2738.5067 | 2982 | 125 | 6 | 3447.1364 | 2982 | 125 | 6 | 9344.2034
| 2983 | 125 | 7 | 2264.9084 | 2983 | 125 | 7 | 2850.9874 | 2983 | 125 | 7 | 7728.2135
| 2984 | 125 | 8 | 1734.4149 | 2984 | 125 | 8 | 2183.2208 | 2984 | 125 | 8 | 5918.0888
| 2985 | 125 | 9 | 1658.3011 | 2985 | 125 | 9 | 2087.4114 | 2985 | 125 | 9 | 5658.3768
| 2986 | 125 | 10 | 1980.9767 | 2986 | 125 | 10 | 2493.5842 | 2986 | 125 | 10 | 6759.3954
| 2987 | 125 | 11 | 1686.7041 | 2987 | 125 | 11 | 2123.1642 | 2987 | 125 | 11 | 5755.2923
| 2988 | 125 | 12 | 1781.6018 | 2988 | 125 | 12 | 2242.618 | 2988 | 125 | 12 | 6079.0975
| 2989 | 125 | 13 | 1620.5951 | 2989 | 125 | 13 | 2039.9485 | 2989 | 125 | 13 | 5529.7183
| 2990 | 125 | 14 | 1592.113 | 2990 | 125 | 14 | 2004.0961 | 2990 | 125 | 14 | 5432.5329
| 2991 | 125 | 15 | 2018.6827 | 2991 | 125 | 15 | 2541.0472 | 2991 | 125 | 15 | 6888.0539
| 2992 | 125 | 16 | 1554.0313 | 2992 | 125 | 16 | 1956.1603 | 2992 | 125 | 16 | 5302.5925
| 2993 | 125 | 17 | 1658.3307 | 2993 | 125 | 17 | 2087.4487 | 2993 | 125 | 17 | 5658.478
| 2994 | 125 | 18 | 1648.9685 | 2994 | 125 | 18 | 2075.6639 | 2994 | 125 | 18 | 5626.5326
| 2995 | 125 | 19 | 1535.0696 | 2995 | 125 | 19 | 1932.2919 | 2995 | 125 | 19 | 5237.8922
| 2996 | 125 | 20 | 1914.4031 | 2996 | 125 | 20 | 2409.7836 | 2996 | 125 | 20 | 6532.2359
| 2997 | 125 | 21 | 1440.1819 | 2997 | 125 | 21 | 1812.8506 | 2997 | 125 | 21 | 4914.1207
| 2998 | 125 | 22 | 1118.3762 | 2998 | 125 | 22 | 1407.7729 | 2998 | 125 | 22 | 3816.0706
| 2999 | 125 | 23 | 739.4283 | 2999 | 125 | 23 | 930.7665 | 2999 | 125 | 23 | 2523.0425
| 3000 | 125 | 24 | 985.565 | 3000 | 125 | 24 | 1240.5948 | 3000 | 125 | 24 | 3362.8985
| 3001 | 126 | 1 | 568.8024 | 3001 | 126 | 1 | 715.9886 | 3001 | 126 | 1 | 1940.8409
| 3002 | 126 | 2 | 767.0702 | 3002 | 126 | 2 | 965.5611 | 3002 | 126 | 2 | 2617.3606
| 3003 | 126 | 3 | 1553.3492 | 3003 | 126 | 3 | 1955.3016 | 3003 | 126 | 3 | 5300.2649
| 3004 | 126 | 4 | 426.4115 | 3004 | 126 | 4 | 536.7519 | 3004 | 126 | 4 | 1454.9813
| 3005 | 126 | 5 | 1364.4536 | 3005 | 126 | 5 | 1717.5265 | 3005 | 126 | 5 | 4655.7242
| 3006 | 126 | 6 | 1335.5365 | 3006 | 126 | 6 | 1681.1266 | 3006 | 126 | 6 | 4557.0546
| 3007 | 126 | 7 | 2633.535 | 3007 | 126 | 7 | 3315.0018 | 3007 | 126 | 7 | 8986.0241
| 3008 | 126 | 8 | 1563.0574 | 3008 | 126 | 8 | 1967.522 | 3008 | 126 | 8 | 5333.3909
| 3009 | 126 | 9 | 1411.502 | 3009 | 126 | 9 | 1776.7494 | 3009 | 126 | 9 | 4816.2606
| 3010 | 126 | 10 | 1184.0206 | 3010 | 126 | 10 | 1490.4037 | 3010 | 126 | 10 | 4040.0592
| 3011 | 126 | 11 | 1649.0674 | 3011 | 126 | 11 | 2075.7883 | 3011 | 126 | 11 | 5626.8699
| 3012 | 126 | 12 | 1117.872 | 3012 | 126 | 12 | 1407.1382 | 3012 | 126 | 12 | 3814.3502
| 3013 | 126 | 13 | 1288.409 | 3013 | 126 | 13 | 1621.8041 | 3013 | 126 | 13 | 4396.2483
| 3014 | 126 | 14 | 937.7455 | 3014 | 126 | 14 | 1180.4012 | 3014 | 126 | 14 | 3199.731
| 3015 | 126 | 15 | 1127.1651 | 3015 | 126 | 15 | 1418.8359 | 3015 | 126 | 15 | 3846.0595
| 3016 | 126 | 16 | 899.822 | 3016 | 126 | 16 | 1132.6645 | 3016 | 126 | 16 | 3070.3303
| 3017 | 126 | 17 | 1089.1427 | 3017 | 126 | 17 | 1370.9748 | 3017 | 126 | 17 | 3716.3215
| 3018 | 126 | 18 | 975.7579 | 3018 | 126 | 18 | 1228.2499 | 3018 | 126 | 18 | 3329.4352
| 3019 | 126 | 19 | 1022.9942 | 3019 | 126 | 19 | 1287.7093 | 3019 | 126 | 19 | 3490.6125
| 3020 | 126 | 20 | 1060.5716 | 3020 | 126 | 20 | 1335.0105 | 3020 | 126 | 20 | 3618.8325
| 3021 | 126 | 21 | 1013.7407 | 3021 | 126 | 21 | 1276.0613 | 3021 | 126 | 21 | 3459.0382
| 3022 | 126 | 22 | 208.3022 | 3022 | 126 | 22 | 262.2035 | 3022 | 126 | 22 | 710.759
| 3023 | 126 | 23 | 179.9189 | 3023 | 126 | 23 | 226.4757 | 3023 | 126 | 23 | 613.9109
| 3024 | 126 | 24 | 834.4446 | 3024 | 126 | 24 | 1050.3697 | 3024 | 126 | 24 | 2847.2525
| 3025 | 127 | 1 | 578.3525 | 3025 | 127 | 1 | 728.0099 | 3025 | 127 | 1 | 1973.4272
| 3026 | 127 | 2 | 340.9157 | 3026 | 127 | 2 | 429.1327 | 3026 | 127 | 2 | 1163.2564
| 3027 | 127 | 3 | 1818.7145 | 3027 | 127 | 3 | 2289.3343 | 3027 | 127 | 3 | 6205.732
| 3028 | 127 | 4 | 322.2505 | 3028 | 127 | 4 | 405.6377 | 3028 | 127 | 4 | 1099.5681
| 3029 | 127 | 5 | 483.2275 | 3029 | 127 | 5 | 608.2699 | 3029 | 127 | 5 | 1648.8461
| 3030 | 127 | 6 | 1837.6763 | 3030 | 127 | 6 | 2313.2026 | 3030 | 127 | 6 | 6270.4323
| 3031 | 127 | 7 | 1382.8617 | 3031 | 127 | 7 | 1740.6979 | 3031 | 127 | 7 | 4718.5355
| 3032 | 127 | 8 | 2168.9727 | 3032 | 127 | 8 | 2730.2269 | 3032 | 127 | 8 | 7400.8663
| 3033 | 127 | 9 | 1155.5088 | 3033 | 127 | 9 | 1454.514 | 3033 | 127 | 9 | 3942.7726
| 3034 | 127 | 10 | 956.6479 | 3034 | 127 | 10 | 1204.1949 | 3034 | 127 | 10 | 3264.2289
| 3035 | 127 | 11 | 975.5899 | 3035 | 127 | 11 | 1228.0384 | 3035 | 127 | 11 | 3328.8617
| 3036 | 127 | 12 | 833.3868 | 3036 | 127 | 12 | 1049.0381 | 3036 | 127 | 12 | 2843.6431
| 3037 | 127 | 13 | 985.3772 | 3037 | 127 | 13 | 1240.3583 | 3037 | 127 | 13 | 3362.2576
| 3038 | 127 | 14 | 928.4228 | 3038 | 127 | 14 | 1168.6662 | 3038 | 127 | 14 | 3167.9205
| 3039 | 127 | 15 | 1051.4664 | 3039 | 127 | 15 | 1323.5492 | 3039 | 127 | 15 | 3587.7642
| 3040 | 127 | 16 | 881.0383 | 3040 | 127 | 16 | 1109.0201 | 3040 | 127 | 16 | 3006.2372
| 3041 | 127 | 17 | 511.3735 | 3041 | 127 | 17 | 643.6991 | 3041 | 127 | 17 | 1744.8846
| 3042 | 127 | 18 | 833.3868 | 3042 | 127 | 18 | 1049.0381 | 3042 | 127 | 18 | 2843.6431
| 3043 | 127 | 19 | 890.2324 | 3043 | 127 | 19 | 1120.5934 | 3043 | 127 | 19 | 3037.6091
| 3044 | 127 | 20 | 1165.652 | 3044 | 127 | 20 | 1467.282 | 3044 | 127 | 20 | 3977.3829
| 3045 | 127 | 21 | 946.9891 | 3045 | 127 | 21 | 1192.0367 | 3045 | 127 | 21 | 3231.2715
| 3046 | 127 | 22 | 691.7868 | 3046 | 127 | 22 | 870.797 | 3046 | 127 | 22 | 2360.4821
| 3047 | 127 | 23 | 360.1344 | 3047 | 127 | 23 | 453.3246 | 3047 | 127 | 23 | 1228.8338
| 3048 | 127 | 24 | 2504.4707 | 3048 | 127 | 24 | 3152.5401 | 3048 | 127 | 24 | 8545.6369
| 3049 | 128 | 1 | 967.3448 | 3049 | 128 | 1 | 1217.6598 | 3049 | 128 | 1 | 3300.7282
| 3050 | 128 | 2 | 2065.9881 | 3050 | 128 | 2 | 2600.5936 | 3050 | 128 | 2 | 7049.4673
| 3051 | 128 | 3 | 1573.5072 | 3051 | 128 | 3 | 1980.6758 | 3051 | 128 | 3 | 5369.0469
| 3052 | 128 | 4 | 900.8601 | 3052 | 128 | 4 | 1133.9712 | 3052 | 128 | 4 | 3073.8723
| 3053 | 128 | 5 | 1212.483 | 3053 | 128 | 5 | 1526.2311 | 3053 | 128 | 5 | 4137.1772
| 3054 | 128 | 6 | 3297.2648 | 3054 | 128 | 6 | 4150.4815 | 3054 | 128 | 6 | 11250.7714
| 3055 | 128 | 7 | 1914.3437 | 3055 | 128 | 7 | 2409.7089 | 3055 | 128 | 7 | 6532.0335
| 3056 | 128 | 8 | 1715.4137 | 3056 | 128 | 8 | 2159.3027 | 3056 | 128 | 8 | 5853.2536
| 3057 | 128 | 9 | 1630.2045 | 3057 | 128 | 9 | 2052.0444 | 3057 | 128 | 9 | 5562.507
| 3058 | 128 | 10 | 1582.6025 | 3058 | 128 | 10 | 1992.1246 | 3058 | 128 | 10 | 5400.0815
| 3059 | 128 | 11 | 1506.716 | 3059 | 128 | 11 | 1896.6014 | 3059 | 128 | 11 | 5141.1453
| 3060 | 128 | 12 | 1573.1315 | 3060 | 128 | 12 | 1980.2029 | 3060 | 128 | 12 | 5367.7651
| 3061 | 128 | 13 | 1364.681 | 3061 | 128 | 13 | 1717.8127 | 3061 | 128 | 13 | 4656.5001
| 3062 | 128 | 14 | 1316.9801 | 3062 | 128 | 14 | 1657.7684 | 3062 | 128 | 14 | 4493.7373
| 3063 | 128 | 15 | 1412.2633 | 3063 | 128 | 15 | 1777.7076 | 3063 | 128 | 15 | 4818.8581
| 3064 | 128 | 16 | 1478.1943 | 3064 | 128 | 16 | 1860.6993 | 3064 | 128 | 16 | 5043.8249
| 3065 | 128 | 17 | 1184.4754 | 3065 | 128 | 17 | 1490.9761 | 3065 | 128 | 17 | 4041.611
| 3066 | 128 | 18 | 1307.6376 | 3066 | 128 | 18 | 1646.0085 | 3066 | 128 | 18 | 4461.8594
| 3067 | 128 | 19 | 1411.9074 | 3067 | 128 | 19 | 1777.2596 | 3067 | 128 | 19 | 4817.6437
| 3068 | 128 | 20 | 1156.0921 | 3068 | 128 | 20 | 1455.2483 | 3068 | 128 | 20 | 3944.7629
| 3069 | 128 | 21 | 1838.6254 | 3069 | 128 | 21 | 2314.3973 | 3069 | 128 | 21 | 6273.6707
| 3070 | 128 | 22 | 1156.102 | 3070 | 128 | 22 | 1455.2607 | 3070 | 128 | 22 | 3944.7966
| 3071 | 128 | 23 | 701.7224 | 3071 | 128 | 23 | 883.3036 | 3071 | 128 | 23 | 2394.384
| 3072 | 128 | 24 | 767.9896 | 3072 | 128 | 24 | 966.7184 | 3072 | 128 | 24 | 2620.4978
| 3073 | 129 | 1 | 1222.4285 | 3073 | 129 | 1 | 1538.7502 | 3073 | 129 | 1 | 4171.1128
| 3074 | 129 | 2 | 2301.9519 | 3074 | 129 | 2 | 2897.6166 | 3074 | 129 | 2 | 7854.6119
| 3075 | 129 | 3 | 843.876 | 3075 | 129 | 3 | 1062.2416 | 3075 | 129 | 3 | 2879.434
| 3076 | 129 | 4 | 2995.3897 | 3076 | 129 | 4 | 3770.4918 | 3076 | 129 | 4 | 10220.7275
| 3077 | 129 | 5 | 1771.8441 | 3077 | 129 | 5 | 2230.3353 | 3077 | 129 | 5 | 6045.8028
| 3078 | 129 | 6 | 2378.8171 | 3078 | 129 | 6 | 2994.3718 | 3078 | 129 | 6 | 8116.8877
| 3079 | 129 | 7 | 1961.8272 | 3079 | 129 | 7 | 2469.4794 | 3079 | 129 | 7 | 6694.0541
| 3080 | 129 | 8 | 1383.6526 | 3080 | 129 | 8 | 1741.6935 | 3080 | 129 | 8 | 4721.2342
| 3081 | 129 | 9 | 1421.2894 | 3081 | 129 | 9 | 1789.0693 | 3081 | 129 | 9 | 4849.6565
| 3082 | 129 | 10 | 1402.4858 | 3082 | 129 | 10 | 1765.4001 | 3082 | 129 | 10 | 4785.4959
| 3083 | 129 | 11 | 1355.1408 | 3083 | 129 | 11 | 1705.8038 | 3083 | 129 | 11 | 4623.9475
| 3084 | 129 | 12 | 1373.9147 | 3084 | 129 | 12 | 1729.4358 | 3084 | 129 | 12 | 4688.0069
| 3085 | 129 | 13 | 1155.9636 | 3085 | 129 | 13 | 1455.0865 | 3085 | 129 | 13 | 3944.3243
| 3086 | 129 | 14 | 1449.8407 | 3086 | 129 | 14 | 1825.0088 | 3086 | 129 | 14 | 4947.0781
| 3087 | 129 | 15 | 1127.6001 | 3087 | 129 | 15 | 1419.3835 | 3087 | 129 | 15 | 3847.5437
| 3088 | 129 | 16 | 1743.6783 | 3088 | 129 | 16 | 2194.8812 | 3088 | 129 | 16 | 5949.6969
| 3089 | 129 | 17 | 1155.9833 | 3089 | 129 | 17 | 1455.1114 | 3089 | 129 | 17 | 3944.3918
| 3090 | 129 | 18 | 1535.0696 | 3090 | 129 | 18 | 1932.2919 | 3090 | 129 | 18 | 5237.8922
| 3091 | 129 | 19 | 1203.447 | 3091 | 129 | 19 | 1514.8569 | 3091 | 129 | 19 | 4106.345
| 3092 | 129 | 20 | 1810.2717 | 3092 | 129 | 20 | 2278.7067 | 3092 | 129 | 20 | 6176.9238
| 3093 | 129 | 21 | 1155.8944 | 3093 | 129 | 21 | 1454.9994 | 3093 | 129 | 21 | 3944.0882
| 3094 | 129 | 22 | 1449.9989 | 3094 | 129 | 22 | 1825.2079 | 3094 | 129 | 22 | 4947.6178
| 3095 | 129 | 23 | 853.1493 | 3095 | 129 | 23 | 1073.9145 | 3095 | 129 | 23 | 2911.0758
| 3096 | 129 | 24 | 720.6347 | 3096 | 129 | 24 | 907.1097 | 3096 | 129 | 24 | 2458.9157
| 3097 | 130 | 1 | 1156.1415 | 3097 | 130 | 1 | 1455.3105 | 3097 | 130 | 1 | 3944.9315
| 3098 | 130 | 2 | 2577.1936 | 3098 | 130 | 2 | 3244.0811 | 3098 | 130 | 2 | 8793.7785
| 3099 | 130 | 3 | 796.5607 | 3099 | 130 | 3 | 1002.6827 | 3099 | 130 | 3 | 2717.9868
| 3100 | 130 | 4 | 1953.4832 | 3100 | 130 | 4 | 2458.9763 | 3100 | 130 | 4 | 6665.5833
| 3101 | 130 | 5 | 2084.1194 | 3101 | 130 | 5 | 2623.4166 | 3101 | 130 | 5 | 7111.3341
| 3102 | 130 | 6 | 2407.1609 | 3102 | 130 | 6 | 3030.0499 | 3102 | 130 | 6 | 8213.6008
| 3103 | 130 | 7 | 2094.2824 | 3103 | 130 | 7 | 2636.2095 | 3103 | 130 | 7 | 7146.0118
| 3104 | 130 | 8 | 1791.2013 | 3104 | 130 | 8 | 2254.7015 | 3104 | 130 | 8 | 6111.8525
| 3105 | 130 | 9 | 1591.9153 | 3105 | 130 | 9 | 2003.8472 | 3105 | 130 | 9 | 5431.8582
| 3106 | 130 | 10 | 1630.2638 | 3106 | 130 | 10 | 2052.1191 | 3106 | 130 | 10 | 5562.7094
| 3107 | 130 | 11 | 1440.3796 | 3107 | 130 | 11 | 1813.0995 | 3107 | 130 | 11 | 4914.7954
| 3108 | 130 | 12 | 1572.9634 | 3108 | 130 | 12 | 1979.9913 | 3108 | 130 | 12 | 5367.1916
| 3109 | 130 | 13 | 1307.7958 | 3109 | 130 | 13 | 1646.2076 | 3109 | 130 | 13 | 4462.3992
| 3110 | 130 | 14 | 1620.4369 | 3110 | 130 | 14 | 2039.7493 | 3110 | 130 | 14 | 5529.1785
| 3111 | 130 | 15 | 1639.5272 | 3111 | 130 | 15 | 2063.7795 | 3111 | 130 | 15 | 5594.3174
| 3112 | 130 | 16 | 1336.2186 | 3112 | 130 | 16 | 1681.9853 | 3112 | 130 | 16 | 4559.3822
| 3113 | 130 | 17 | 1392.7874 | 3113 | 130 | 17 | 1753.1921 | 3113 | 130 | 17 | 4752.4037
| 3114 | 130 | 18 | 1430.9284 | 3114 | 130 | 18 | 1801.2026 | 3114 | 130 | 18 | 4882.5464
| 3115 | 130 | 19 | 1364.5821 | 3115 | 130 | 19 | 1717.6882 | 3115 | 130 | 19 | 4656.1628
| 3116 | 130 | 20 | 1573.1611 | 3116 | 130 | 20 | 1980.2402 | 3116 | 130 | 20 | 5367.8663
| 3117 | 130 | 21 | 1516.1277 | 3117 | 130 | 21 | 1908.4485 | 3117 | 130 | 21 | 5173.2593
| 3118 | 130 | 22 | 1336.2384 | 3118 | 130 | 22 | 1682.0101 | 3118 | 130 | 22 | 4559.4496
| 3119 | 130 | 23 | 786.9118 | 3119 | 130 | 23 | 990.537 | 3119 | 130 | 23 | 2685.0632
| 3120 | 130 | 24 | 730.1353 | 3120 | 130 | 24 | 919.0688 | 3120 | 130 | 24 | 2491.3333
| 3121 | 131 | 1 | 1250.9798 | 3121 | 131 | 1 | 1574.6896 | 3121 | 131 | 1 | 4268.5343
| 3122 | 131 | 2 | 2501.3566 | 3122 | 131 | 2 | 3148.6201 | 3122 | 131 | 2 | 8535.0109
| 3123 | 131 | 3 | 900.9095 | 3123 | 131 | 3 | 1134.0334 | 3123 | 131 | 3 | 3074.041
| 3124 | 131 | 4 | 2568.9485 | 3124 | 131 | 4 | 3233.7025 | 3124 | 131 | 4 | 8765.645
| 3125 | 131 | 5 | 2055.9438 | 3125 | 131 | 5 | 2587.9501 | 3125 | 131 | 5 | 7015.1944
| 3126 | 131 | 6 | 2483.0374 | 3126 | 131 | 6 | 3125.5607 | 3126 | 131 | 6 | 8472.5033
| 3127 | 131 | 7 | 1829.1049 | 3127 | 131 | 7 | 2302.4133 | 3127 | 131 | 7 | 6241.1856
| 3128 | 131 | 8 | 1326.6488 | 3128 | 131 | 8 | 1669.9391 | 3128 | 131 | 8 | 4526.7284
| 3129 | 131 | 9 | 1478.1943 | 3129 | 131 | 9 | 1860.6993 | 3129 | 131 | 9 | 5043.8249
| 3130 | 131 | 10 | 1250.9304 | 3130 | 131 | 10 | 1574.6274 | 3130 | 131 | 10 | 4268.3657
| 3131 | 131 | 11 | 1421.2399 | 3131 | 131 | 11 | 1789.0071 | 3131 | 131 | 11 | 4849.4879
| 3132 | 131 | 12 | 1023.2117 | 3132 | 131 | 12 | 1287.9831 | 3132 | 131 | 12 | 3491.3546
| 3133 | 131 | 13 | 1060.977 | 3133 | 131 | 13 | 1335.5207 | 3133 | 131 | 13 | 3620.2156
| 3134 | 131 | 14 | 918.9024 | 3134 | 131 | 14 | 1156.6822 | 3134 | 131 | 14 | 3135.4354
| 3135 | 131 | 15 | 957.251 | 3135 | 131 | 15 | 1204.954 | 3135 | 131 | 15 | 3266.2866
| 3136 | 131 | 16 | 644.0068 | 3136 | 131 | 16 | 810.6532 | 3136 | 131 | 16 | 2197.4495
| 3137 | 131 | 17 | 748.4149 | 3137 | 131 | 17 | 942.0785 | 3137 | 131 | 17 | 2553.706
| 3138 | 131 | 18 | 606.0734 | 3138 | 131 | 18 | 762.904 | 3138 | 131 | 18 | 2068.0151
| 3139 | 131 | 19 | 871.8836 | 3139 | 131 | 19 | 1097.4966 | 3139 | 131 | 19 | 2975.0002
| 3140 | 131 | 20 | 1212.3643 | 3140 | 131 | 20 | 1526.0818 | 3140 | 131 | 20 | 4136.7724
| 3141 | 131 | 21 | 672.3801 | 3141 | 131 | 21 | 846.3686 | 3141 | 131 | 21 | 2294.2638
| 3142 | 131 | 22 | 701.7422 | 3142 | 131 | 22 | 883.3285 | 3142 | 131 | 22 | 2394.4515
| 3143 | 131 | 23 | 957.8342 | 3143 | 131 | 23 | 1205.6882 | 3143 | 131 | 23 | 3268.2769
| 3144 | 131 | 24 | 569.0101 | 3144 | 131 | 24 | 716.25 | 3144 | 131 | 24 | 1941.5493
| 3145 | 132 | 1 | 587.8927 | 3145 | 132 | 1 | 740.0188 | 3145 | 132 | 1 | 2005.9797
| 3146 | 132 | 2 | 597.3538 | 3146 | 132 | 2 | 751.928 | 3146 | 132 | 2 | 2038.2624
| 3147 | 132 | 3 | 787.149 | 3147 | 132 | 3 | 990.8357 | 3147 | 132 | 3 | 2685.8728
| 3148 | 132 | 4 | 1336.0209 | 3148 | 132 | 4 | 1681.7364 | 3148 | 132 | 4 | 4558.7075
| 3149 | 132 | 5 | 1886.3361 | 3149 | 132 | 5 | 2374.454 | 3149 | 132 | 5 | 6436.4672
| 3150 | 132 | 6 | 3012.5521 | 3150 | 132 | 6 | 3792.0952 | 3150 | 132 | 6 | 10279.2883
| 3151 | 132 | 7 | 1421.5464 | 3151 | 132 | 7 | 1789.3929 | 3151 | 132 | 7 | 4850.5336
| 3152 | 132 | 8 | 1506.4886 | 3152 | 132 | 8 | 1896.3152 | 3152 | 132 | 8 | 5140.3694
| 3153 | 132 | 9 | 1658.1726 | 3153 | 132 | 9 | 2087.2496 | 3153 | 132 | 9 | 5657.9382
| 3154 | 132 | 10 | 1469.2967 | 3154 | 132 | 10 | 1849.4993 | 3154 | 132 | 10 | 5013.4651
| 3155 | 132 | 11 | 824.4595 | 3155 | 132 | 11 | 1037.8008 | 3155 | 132 | 11 | 2813.182
| 3156 | 132 | 12 | 1013.8198 | 3156 | 132 | 12 | 1276.1609 | 3156 | 132 | 12 | 3459.3081
| 3157 | 132 | 13 | 843.1247 | 3157 | 132 | 13 | 1061.2959 | 3157 | 132 | 13 | 2876.8703
| 3158 | 132 | 14 | 710.5705 | 3158 | 132 | 14 | 894.4413 | 3158 | 132 | 14 | 2424.5753
| 3159 | 132 | 15 | 919.3275 | 3159 | 132 | 15 | 1157.2173 | 3159 | 132 | 15 | 3136.886
| 3160 | 132 | 16 | 1061.1055 | 3160 | 132 | 16 | 1335.6825 | 3160 | 132 | 16 | 3620.6541
| 3161 | 132 | 17 | 549.3167 | 3161 | 132 | 17 | 691.4607 | 3161 | 132 | 17 | 1874.3527
| 3162 | 132 | 18 | 643.9079 | 3162 | 132 | 18 | 810.5287 | 3162 | 132 | 18 | 2197.1122
| 3163 | 132 | 19 | 1127.1651 | 3163 | 132 | 19 | 1418.8359 | 3163 | 132 | 19 | 3846.0595
| 3164 | 132 | 20 | 1240.5202 | 3164 | 132 | 20 | 1561.5235 | 3164 | 132 | 20 | 4232.8446
| 3165 | 132 | 21 | 995.3128 | 3165 | 132 | 21 | 1252.865 | 3165 | 132 | 21 | 3396.1595
| 3166 | 132 | 22 | 474.1619 | 3166 | 132 | 22 | 596.8584 | 3166 | 132 | 22 | 1617.9127
| 3167 | 132 | 23 | 967.5128 | 3167 | 132 | 23 | 1217.8713 | 3167 | 132 | 23 | 3301.3017
| 3168 | 132 | 24 | 322.2802 | 3168 | 132 | 24 | 405.675 | 3168 | 132 | 24 | 1099.6693
| 3169 | 133 | 1 | 123.0634 | 3169 | 133 | 1 | 154.9079 | 3169 | 133 | 1 | 419.9111
| 3170 | 133 | 2 | 331.7215 | 3170 | 133 | 2 | 417.5594 | 3170 | 133 | 2 | 1131.8845
| 3171 | 133 | 3 | 1382.5948 | 3171 | 133 | 3 | 1740.3619 | 3171 | 133 | 3 | 4717.6247
| 3172 | 133 | 4 | 672.6668 | 3172 | 133 | 4 | 846.7295 | 3172 | 133 | 4 | 2295.2421
| 3173 | 133 | 5 | 179.9189 | 3173 | 133 | 5 | 226.4757 | 3173 | 133 | 5 | 613.9109
| 3174 | 133 | 6 | 1297.7811 | 3174 | 133 | 6 | 1633.6014 | 3174 | 133 | 6 | 4428.2274
| 3175 | 133 | 7 | 2681.5622 | 3175 | 133 | 7 | 3375.4567 | 3175 | 133 | 7 | 9149.9001
| 3176 | 133 | 8 | 189.38 | 3176 | 133 | 8 | 238.3849 | 3176 | 133 | 8 | 646.1936
| 3177 | 133 | 9 | 274.9648 | 3177 | 133 | 9 | 346.1161 | 3177 | 133 | 9 | 938.2221
| 3178 | 133 | 10 | 2187.6082 | 3178 | 133 | 10 | 2753.6846 | 3178 | 133 | 10 | 7464.4534
| 3179 | 133 | 11 | 852.5957 | 3179 | 133 | 11 | 1073.2176 | 3179 | 133 | 11 | 2909.1867
| 3180 | 133 | 12 | 976.0347 | 3180 | 133 | 12 | 1228.5984 | 3180 | 133 | 12 | 3330.3797
| 3181 | 133 | 13 | 701.0205 | 3181 | 133 | 13 | 882.42 | 3181 | 133 | 13 | 2391.989
| 3182 | 133 | 14 | 473.4402 | 3182 | 133 | 14 | 595.9499 | 3182 | 133 | 14 | 1615.4502
| 3183 | 133 | 15 | 691.6582 | 3183 | 133 | 15 | 870.6352 | 3183 | 133 | 15 | 2360.0436
| 3184 | 133 | 16 | 549.2179 | 3184 | 133 | 16 | 691.3363 | 3184 | 133 | 16 | 1874.0154
| 3185 | 133 | 17 | 511.3834 | 3185 | 133 | 17 | 643.7115 | 3185 | 133 | 17 | 1744.9183
| 3186 | 133 | 18 | 937.5379 | 3186 | 133 | 18 | 1180.1399 | 3186 | 133 | 18 | 3199.0226
| 3187 | 133 | 19 | 909.3326 | 3187 | 133 | 19 | 1144.636 | 3187 | 133 | 19 | 3102.7817
| 3188 | 133 | 20 | 1193.2246 | 3188 | 133 | 20 | 1501.9894 | 3188 | 133 | 20 | 4071.4649
| 3189 | 133 | 21 | 729.4235 | 3189 | 133 | 21 | 918.1728 | 3189 | 133 | 21 | 2488.9045
| 3190 | 133 | 22 | 834.6423 | 3190 | 133 | 22 | 1050.6186 | 3190 | 133 | 22 | 2847.9272
| 3191 | 133 | 23 | 379.2247 | 3191 | 133 | 23 | 477.3548 | 3191 | 133 | 23 | 1293.9726
| 3192 | 133 | 24 | 293.887 | 3192 | 133 | 24 | 369.9347 | 3192 | 133 | 24 | 1002.7875
| 3193 | 134 | 1 | 113.6122 | 3193 | 134 | 1 | 143.0111 | 3193 | 134 | 1 | 387.6622
| 3194 | 134 | 2 | 151.5455 | 3194 | 134 | 2 | 190.7602 | 3194 | 134 | 2 | 517.0965
| 3195 | 134 | 3 | 1202.9032 | 3195 | 134 | 3 | 1514.1725 | 3195 | 134 | 3 | 4104.4897
| 3196 | 134 | 4 | 132.6234 | 3196 | 134 | 4 | 166.9416 | 3196 | 134 | 4 | 452.5312
| 3197 | 134 | 5 | 179.9189 | 3197 | 134 | 5 | 226.4757 | 3197 | 134 | 5 | 613.9109
| 3198 | 134 | 6 | 1202.9823 | 3198 | 134 | 6 | 1514.2721 | 3198 | 134 | 6 | 4104.7595
| 3199 | 134 | 7 | 767.08 | 3199 | 134 | 7 | 965.5735 | 3199 | 134 | 7 | 2617.3944
| 3200 | 134 | 8 | 1117.7435 | 3200 | 134 | 8 | 1406.9764 | 3200 | 134 | 8 | 3813.9117
| 3201 | 134 | 9 | 530.2957 | 3201 | 134 | 9 | 667.5177 | 3201 | 134 | 9 | 1809.45
| 3202 | 134 | 10 | 577.6901 | 3202 | 134 | 10 | 727.1761 | 3202 | 134 | 10 | 1971.167
| 3203 | 134 | 11 | 606.3601 | 3203 | 134 | 11 | 763.2649 | 3203 | 134 | 11 | 2068.9934
| 3204 | 134 | 12 | 653.4382 | 3204 | 134 | 12 | 822.5251 | 3204 | 134 | 12 | 2229.631
| 3205 | 134 | 13 | 928.9962 | 3205 | 134 | 13 | 1169.3879 | 3205 | 134 | 13 | 3169.8771
| 3206 | 134 | 14 | 549.2179 | 3206 | 134 | 14 | 691.3363 | 3206 | 134 | 14 | 1874.0154
| 3207 | 134 | 15 | 445.0668 | 3207 | 134 | 15 | 560.2345 | 3207 | 134 | 15 | 1518.6359
| 3208 | 134 | 16 | 738.9736 | 3208 | 134 | 16 | 930.1941 | 3208 | 134 | 16 | 2521.4908
| 3209 | 134 | 17 | 435.6057 | 3209 | 134 | 17 | 548.3252 | 3209 | 134 | 17 | 1486.3532
| 3210 | 134 | 18 | 644.1155 | 3210 | 134 | 18 | 810.7901 | 3210 | 134 | 18 | 2197.8206
| 3211 | 134 | 19 | 852.9615 | 3211 | 134 | 19 | 1073.678 | 3211 | 134 | 19 | 2910.4348
| 3212 | 134 | 20 | 539.7568 | 3212 | 134 | 20 | 679.427 | 3212 | 134 | 20 | 1841.7327
| 3213 | 134 | 21 | 426.1545 | 3213 | 134 | 21 | 536.4284 | 3213 | 134 | 21 | 1454.1042
| 3214 | 134 | 22 | 265.4049 | 3214 | 134 | 22 | 334.0824 | 3214 | 134 | 22 | 905.6021
| 3215 | 134 | 23 | 94.69 | 3215 | 134 | 23 | 119.1925 | 3215 | 134 | 23 | 323.0968
| 3216 | 134 | 24 | 1859.2776 | 3216 | 134 | 24 | 2340.3936 | 3216 | 134 | 24 | 6344.1394
| 3217 | 135 | 1 | 426.7378 | 3217 | 135 | 1 | 537.1626 | 3217 | 135 | 1 | 1456.0945
| 3218 | 135 | 2 | 3827.9065 | 3218 | 135 | 2 | 4818.4348 | 3218 | 135 | 2 | 13061.402
| 3219 | 135 | 3 | 625.4108 | 3219 | 135 | 3 | 787.2453 | 3219 | 135 | 3 | 2133.9973
| 3220 | 135 | 4 | 512.0853 | 3220 | 135 | 4 | 644.5951 | 3220 | 135 | 4 | 1747.3134
| 3221 | 135 | 5 | 550.0483 | 3221 | 135 | 5 | 692.3816 | 3221 | 135 | 5 | 1876.849
| 3222 | 135 | 6 | 3107.2125 | 3222 | 135 | 6 | 3911.2504 | 3222 | 135 | 6 | 10602.2839
| 3223 | 135 | 7 | 1724.8055 | 3223 | 135 | 7 | 2171.1249 | 3223 | 135 | 7 | 5885.3001
| 3224 | 135 | 8 | 1402.5748 | 3224 | 135 | 8 | 1765.5121 | 3224 | 135 | 8 | 4785.7995
| 3225 | 135 | 9 | 824.1135 | 3225 | 135 | 9 | 1037.3653 | 3225 | 135 | 9 | 2812.0013
| 3226 | 135 | 10 | 1212.9476 | 3226 | 135 | 10 | 1526.816 | 3226 | 135 | 10 | 4138.7626
| 3227 | 135 | 11 | 1099.1377 | 3227 | 135 | 11 | 1383.5561 | 3227 | 135 | 11 | 3750.4258
| 3228 | 135 | 12 | 720.0316 | 3228 | 135 | 12 | 906.3506 | 3228 | 135 | 12 | 2456.858
| 3229 | 135 | 13 | 511.3834 | 3229 | 135 | 13 | 643.7115 | 3229 | 135 | 13 | 1744.9183
| 3230 | 135 | 14 | 463.989 | 3230 | 135 | 14 | 584.0531 | 3230 | 135 | 14 | 1583.2013
| 3231 | 135 | 15 | 1089.9732 | 3231 | 135 | 15 | 1372.0201 | 3231 | 135 | 15 | 3719.1551
| 3232 | 135 | 16 | 426.1545 | 3232 | 135 | 16 | 536.4284 | 3232 | 135 | 16 | 1454.1042
| 3233 | 135 | 17 | 625.0846 | 3233 | 135 | 17 | 786.8346 | 3233 | 135 | 17 | 2132.8841
| 3234 | 135 | 18 | 625.3713 | 3234 | 135 | 18 | 787.1955 | 3234 | 135 | 18 | 2133.8624
| 3235 | 135 | 19 | 558.679 | 3235 | 135 | 19 | 703.2456 | 3235 | 135 | 19 | 1906.2981
| 3236 | 135 | 20 | 1203.3877 | 3236 | 135 | 20 | 1514.7823 | 3236 | 135 | 20 | 4106.1426
| 3237 | 135 | 21 | 596.6123 | 3237 | 135 | 21 | 750.9947 | 3237 | 135 | 21 | 2035.7324
| 3238 | 135 | 22 | 142.0844 | 3238 | 135 | 22 | 178.8509 | 3238 | 135 | 22 | 484.8139
| 3239 | 135 | 23 | 303.3976 | 3239 | 135 | 23 | 381.9062 | 3239 | 135 | 23 | 1035.2388
| 3240 | 135 | 24 | 94.69 | 3240 | 135 | 24 | 119.1925 | 3240 | 135 | 24 | 323.0968
| 3241 | 136 | 1 | 160.9967 | 3241 | 136 | 1 | 202.6571 | 3241 | 136 | 1 | 549.3455
| 3242 | 136 | 2 | 493.2027 | 3242 | 136 | 2 | 620.8263 | 3242 | 136 | 2 | 1682.8829
| 3243 | 136 | 3 | 312.8586 | 3243 | 136 | 3 | 393.8155 | 3243 | 136 | 3 | 1067.5215
| 3244 | 136 | 4 | 142.0449 | 3244 | 136 | 4 | 178.8012 | 3244 | 136 | 4 | 484.6789
| 3245 | 136 | 5 | 1458.9459 | 3245 | 136 | 5 | 1836.47 | 3245 | 136 | 5 | 4978.1464
| 3246 | 136 | 6 | 2576.1259 | 3246 | 136 | 6 | 3242.7372 | 3246 | 136 | 6 | 8790.1353
| 3247 | 136 | 7 | 691.589 | 3247 | 136 | 7 | 870.5481 | 3247 | 136 | 7 | 2359.8075
| 3248 | 136 | 8 | 2397.9766 | 3248 | 136 | 8 | 3018.489 | 3248 | 136 | 8 | 8182.2626
| 3249 | 136 | 9 | 966.4155 | 3249 | 136 | 9 | 1216.49 | 3249 | 136 | 9 | 3297.5573
| 3250 | 136 | 10 | 1070.6457 | 3250 | 136 | 10 | 1347.6913 | 3250 | 136 | 10 | 3653.2066
| 3251 | 136 | 11 | 1042.5095 | 3251 | 136 | 11 | 1312.2745 | 3251 | 136 | 11 | 3557.2019
| 3252 | 136 | 12 | 710.442 | 3252 | 136 | 12 | 894.2796 | 3252 | 136 | 12 | 2424.1367
| 3253 | 136 | 13 | 577.9867 | 3253 | 136 | 13 | 727.5495 | 3253 | 136 | 13 | 1972.179
| 3254 | 136 | 14 | 482.9111 | 3254 | 136 | 14 | 607.8717 | 3254 | 136 | 14 | 1647.7667
| 3255 | 136 | 15 | 776.9168 | 3255 | 136 | 15 | 977.9557 | 3255 | 136 | 15 | 2650.9589
| 3256 | 136 | 16 | 1014.1955 | 3256 | 136 | 16 | 1276.6338 | 3256 | 136 | 16 | 3460.59
| 3257 | 136 | 17 | 482.9111 | 3257 | 136 | 17 | 607.8717 | 3257 | 136 | 17 | 1647.7667
| 3258 | 136 | 18 | 511.3834 | 3258 | 136 | 18 | 643.7115 | 3258 | 136 | 18 | 1744.9183
| 3259 | 136 | 19 | 824.0839 | 3259 | 136 | 19 | 1037.3279 | 3259 | 136 | 19 | 2811.9001
| 3260 | 136 | 20 | 729.1368 | 3260 | 136 | 20 | 917.8119 | 3260 | 136 | 20 | 2487.9263
| 3261 | 136 | 21 | 720.3579 | 3261 | 136 | 21 | 906.7613 | 3261 | 136 | 21 | 2457.9712
| 3262 | 136 | 22 | 227.432 | 3262 | 136 | 22 | 286.2834 | 3262 | 136 | 22 | 776.0328
| 3263 | 136 | 23 | 132.6234 | 3263 | 136 | 23 | 166.9416 | 3263 | 136 | 23 | 452.5312
| 3264 | 136 | 24 | 132.6234 | 3264 | 136 | 24 | 166.9416 | 3264 | 136 | 24 | 452.5312
| 3265 | 137 | 1 | 246.5124 | 3265 | 137 | 1 | 310.3011 | 3265 | 137 | 1 | 841.1379
| 3266 | 137 | 2 | 142.0844 | 3266 | 137 | 2 | 178.8509 | 3266 | 137 | 2 | 484.8139
| 3267 | 137 | 3 | 113.6122 | 3267 | 137 | 3 | 143.0111 | 3267 | 137 | 3 | 387.6622
| 3268 | 137 | 4 | 123.0634 | 3268 | 137 | 4 | 154.9079 | 3268 | 137 | 4 | 419.9111
| 3269 | 137 | 5 | 464.6316 | 3269 | 137 | 5 | 584.862 | 3269 | 137 | 5 | 1585.3939
| 3270 | 137 | 6 | 3201.1709 | 3270 | 137 | 6 | 4029.522 | 3270 | 137 | 6 | 10922.8845
| 3271 | 137 | 7 | 1762.5708 | 3271 | 137 | 7 | 2218.6625 | 3271 | 137 | 7 | 6014.1611
| 3272 | 137 | 8 | 928.0768 | 3272 | 137 | 8 | 1168.2306 | 3272 | 137 | 8 | 3166.7399
| 3273 | 137 | 9 | 720.0217 | 3273 | 137 | 9 | 906.3382 | 3273 | 137 | 9 | 2456.8242
| 3274 | 137 | 10 | 473.6379 | 3274 | 137 | 10 | 596.1988 | 3274 | 137 | 10 | 1616.1249
| 3275 | 137 | 11 | 577.8187 | 3275 | 137 | 11 | 727.3379 | 3275 | 137 | 11 | 1971.6056
| 3276 | 137 | 12 | 587.1611 | 3276 | 137 | 12 | 739.0979 | 3276 | 137 | 12 | 2003.4835
| 3277 | 137 | 13 | 739.3097 | 3277 | 137 | 13 | 930.6172 | 3277 | 137 | 13 | 2522.6377
| 3278 | 137 | 14 | 388.3101 | 3278 | 137 | 14 | 488.7912 | 3278 | 137 | 14 | 1324.9735
| 3279 | 137 | 15 | 492.3624 | 3279 | 137 | 15 | 619.7685 | 3279 | 137 | 15 | 1680.0156
| 3280 | 137 | 16 | 644.2935 | 3280 | 137 | 16 | 811.0141 | 3280 | 137 | 16 | 2198.4278
| 3281 | 137 | 17 | 767.7424 | 3281 | 137 | 17 | 966.4073 | 3281 | 137 | 17 | 2619.6545
| 3282 | 137 | 18 | 539.9842 | 3282 | 137 | 18 | 679.7132 | 3282 | 137 | 18 | 1842.5085
| 3283 | 137 | 19 | 331.4546 | 3283 | 137 | 19 | 417.2234 | 3283 | 137 | 19 | 1130.9737
| 3284 | 137 | 20 | 501.9223 | 3284 | 137 | 20 | 631.8022 | 3284 | 137 | 20 | 1712.6356
| 3285 | 137 | 21 | 606.0635 | 3285 | 137 | 21 | 762.8916 | 3285 | 137 | 21 | 2067.9814
| 3286 | 137 | 22 | 293.9068 | 3286 | 137 | 22 | 369.9596 | 3286 | 137 | 22 | 1002.8549
| 3287 | 137 | 23 | 123.0634 | 3287 | 137 | 23 | 154.9079 | 3287 | 137 | 23 | 419.9111
| 3288 | 137 | 24 | 94.69 | 3288 | 137 | 24 | 119.1925 | 3288 | 137 | 24 | 323.0968
| 3289 | 138 | 1 | 113.6122 | 3289 | 138 | 1 | 143.0111 | 3289 | 138 | 1 | 387.6622
| 3290 | 138 | 2 | 578.5799 | 3290 | 138 | 2 | 728.2961 | 3290 | 138 | 2 | 1974.203
| 3291 | 138 | 3 | 265.4939 | 3291 | 138 | 3 | 334.1944 | 3291 | 138 | 3 | 905.9057
| 3292 | 138 | 4 | 75.7678 | 3292 | 138 | 4 | 95.3739 | 3292 | 138 | 4 | 258.5314
| 3293 | 138 | 5 | 142.0844 | 3293 | 138 | 5 | 178.8509 | 3293 | 138 | 5 | 484.8139
| 3294 | 138 | 6 | 899.9407 | 3294 | 138 | 6 | 1132.8138 | 3294 | 138 | 6 | 3070.7351
| 3295 | 138 | 7 | 624.9857 | 3295 | 138 | 7 | 786.7101 | 3295 | 138 | 7 | 2132.5468
| 3296 | 138 | 8 | 2339.0548 | 3296 | 138 | 8 | 2944.3204 | 3296 | 138 | 8 | 7981.2126
| 3297 | 138 | 9 | 1108.2824 | 3297 | 138 | 9 | 1395.0671 | 3297 | 138 | 9 | 3781.629
| 3298 | 138 | 10 | 511.5712 | 3298 | 138 | 10 | 643.948 | 3298 | 138 | 10 | 1745.5593
| 3299 | 138 | 11 | 786.7041 | 3299 | 138 | 11 | 990.2757 | 3299 | 138 | 11 | 2684.3548
| 3300 | 138 | 12 | 672.6668 | 3300 | 138 | 12 | 846.7295 | 3300 | 138 | 12 | 2295.2421
| 3301 | 138 | 13 | 359.9367 | 3301 | 138 | 13 | 453.0758 | 3301 | 138 | 13 | 1228.1591
| 3302 | 138 | 14 | 511.3834 | 3302 | 138 | 14 | 643.7115 | 3302 | 138 | 14 | 1744.9183
| 3303 | 138 | 15 | 483.01 | 3303 | 138 | 15 | 607.9961 | 3303 | 138 | 15 | 1648.104
| 3304 | 138 | 16 | 881.493 | 3304 | 138 | 16 | 1109.5926 | 3304 | 138 | 16 | 3007.7889
| 3305 | 138 | 17 | 937.4291 | 3305 | 138 | 17 | 1180.003 | 3305 | 138 | 17 | 3198.6515
| 3306 | 138 | 18 | 1306.8368 | 3306 | 138 | 18 | 1645.0005 | 3306 | 138 | 18 | 4459.127
| 3307 | 138 | 19 | 881.0383 | 3307 | 138 | 19 | 1109.0201 | 3307 | 138 | 19 | 3006.2372
| 3308 | 138 | 20 | 672.3801 | 3308 | 138 | 20 | 846.3686 | 3308 | 138 | 20 | 2294.2638
| 3309 | 138 | 21 | 454.5279 | 3309 | 138 | 21 | 572.1438 | 3309 | 138 | 21 | 1550.9186
| 3310 | 138 | 22 | 493.1236 | 3310 | 138 | 22 | 620.7267 | 3310 | 138 | 22 | 1682.6131
| 3311 | 138 | 23 | 132.6234 | 3311 | 138 | 23 | 166.9416 | 3311 | 138 | 23 | 452.5312
| 3312 | 138 | 24 | 246.4827 | 3312 | 138 | 24 | 310.2638 | 3312 | 138 | 24 | 841.0367
| 3313 | 139 | 1 | 113.6122 | 3313 | 139 | 1 | 143.0111 | 3313 | 139 | 1 | 387.6622
| 3314 | 139 | 2 | 170.4578 | 3314 | 139 | 2 | 214.5664 | 3314 | 139 | 2 | 581.6282
| 3315 | 139 | 3 | 113.6122 | 3315 | 139 | 3 | 143.0111 | 3315 | 139 | 3 | 387.6622
| 3316 | 139 | 4 | 312.7993 | 3316 | 139 | 4 | 393.7409 | 3316 | 139 | 4 | 1067.3191
| 3317 | 139 | 5 | 284.3864 | 3317 | 139 | 5 | 357.9756 | 3317 | 139 | 5 | 970.3698
| 3318 | 139 | 6 | 1477.8977 | 3318 | 139 | 6 | 1860.326 | 3318 | 139 | 6 | 5042.813
| 3319 | 139 | 7 | 2131.6127 | 3319 | 139 | 7 | 2683.1995 | 3319 | 139 | 7 | 7273.3885
| 3320 | 139 | 8 | 1922.6383 | 3320 | 139 | 8 | 2420.1498 | 3320 | 139 | 8 | 6560.3356
| 3321 | 139 | 9 | 615.5345 | 3321 | 139 | 9 | 774.8133 | 3321 | 139 | 9 | 2100.2978
| 3322 | 139 | 10 | 549.3167 | 3322 | 139 | 10 | 691.4607 | 3322 | 139 | 10 | 1874.3527
| 3323 | 139 | 11 | 520.8445 | 3323 | 139 | 11 | 655.6208 | 3323 | 139 | 11 | 1777.201
| 3324 | 139 | 12 | 853.1097 | 3324 | 139 | 12 | 1073.8647 | 3324 | 139 | 12 | 2910.9408
| 3325 | 139 | 13 | 634.4468 | 3325 | 139 | 13 | 798.6194 | 3325 | 139 | 13 | 2164.8295
| 3326 | 139 | 14 | 700.7634 | 3326 | 139 | 14 | 882.0965 | 3326 | 139 | 14 | 2391.1119
| 3327 | 139 | 15 | 871.4783 | 3327 | 139 | 15 | 1096.9864 | 3327 | 139 | 15 | 2973.6172
| 3328 | 139 | 16 | 1345.0371 | 3328 | 139 | 16 | 1693.0857 | 3328 | 139 | 16 | 4589.4722
| 3329 | 139 | 17 | 994.9866 | 3329 | 139 | 17 | 1252.4543 | 3329 | 139 | 17 | 3395.0463
| 3330 | 139 | 18 | 881.0185 | 3330 | 139 | 18 | 1108.9952 | 3330 | 139 | 18 | 3006.1697
| 3331 | 139 | 19 | 729.2357 | 3331 | 139 | 19 | 917.9364 | 3331 | 139 | 19 | 2488.2636
| 3332 | 139 | 20 | 786.0912 | 3332 | 139 | 20 | 989.5041 | 3332 | 139 | 20 | 2682.2633
| 3333 | 139 | 21 | 814.6425 | 3333 | 139 | 21 | 1025.4435 | 3333 | 139 | 21 | 2779.6849
| 3334 | 139 | 22 | 113.6122 | 3334 | 139 | 22 | 143.0111 | 3334 | 139 | 22 | 387.6622
| 3335 | 139 | 23 | 142.0844 | 3335 | 139 | 23 | 178.8509 | 3335 | 139 | 23 | 484.8139
| 3336 | 139 | 24 | 256.0031 | 3336 | 139 | 24 | 322.2478 | 3336 | 139 | 24 | 873.5218
| 3337 | 140 | 1 | 151.5455 | 3337 | 140 | 1 | 190.7602 | 3337 | 140 | 1 | 517.0965
| 3338 | 140 | 2 | 521.586 | 3338 | 140 | 2 | 656.5542 | 3338 | 140 | 2 | 1779.731
| 3339 | 140 | 3 | 1439.8655 | 3339 | 140 | 3 | 1812.4524 | 3339 | 140 | 3 | 4913.0413
| 3340 | 140 | 4 | 464.0878 | 3340 | 140 | 4 | 584.1775 | 3340 | 140 | 4 | 1583.5386
| 3341 | 140 | 5 | 104.1511 | 3341 | 140 | 5 | 131.1018 | 3341 | 140 | 5 | 355.3795
| 3342 | 140 | 6 | 776.8872 | 3342 | 140 | 6 | 977.9184 | 3342 | 140 | 6 | 2650.8577
| 3343 | 140 | 7 | 2329.8805 | 3343 | 140 | 7 | 2932.772 | 3343 | 140 | 7 | 7949.9082
| 3344 | 140 | 8 | 1174.2135 | 3344 | 140 | 8 | 1478.0589 | 3344 | 140 | 8 | 4006.5959
| 3345 | 140 | 9 | 928.3635 | 3345 | 140 | 9 | 1168.5915 | 3345 | 140 | 9 | 3167.7181
| 3346 | 140 | 10 | 1137.1106 | 3346 | 140 | 10 | 1431.355 | 3346 | 140 | 10 | 3879.9951
| 3347 | 140 | 11 | 871.5969 | 3347 | 140 | 11 | 1097.1357 | 3347 | 140 | 11 | 2974.022
| 3348 | 140 | 12 | 634.5556 | 3348 | 140 | 12 | 798.7563 | 3348 | 140 | 12 | 2165.2005
| 3349 | 140 | 13 | 710.3135 | 3349 | 140 | 13 | 894.1178 | 3349 | 140 | 13 | 2423.6982
| 3350 | 140 | 14 | 435.6057 | 3350 | 140 | 14 | 548.3252 | 3350 | 140 | 14 | 1486.3532
| 3351 | 140 | 15 | 710.5112 | 3351 | 140 | 15 | 894.3667 | 3351 | 140 | 15 | 2424.3729
| 3352 | 140 | 16 | 407.2323 | 3352 | 140 | 16 | 512.6098 | 3352 | 140 | 16 | 1389.5388
| 3353 | 140 | 17 | 976.1731 | 3353 | 140 | 17 | 1228.7726 | 3353 | 140 | 17 | 3330.852
| 3354 | 140 | 18 | 861.8887 | 3354 | 140 | 18 | 1084.9153 | 3354 | 140 | 18 | 2940.8959
| 3355 | 140 | 19 | 767.2382 | 3355 | 140 | 19 | 965.7726 | 3355 | 140 | 19 | 2617.9341
| 3356 | 140 | 20 | 804.9046 | 3356 | 140 | 20 | 1013.1858 | 3356 | 140 | 20 | 2746.4577
| 3357 | 140 | 21 | 397.7712 | 3357 | 140 | 21 | 500.7005 | 3357 | 140 | 21 | 1357.2562
| 3358 | 140 | 22 | 749.275 | 3358 | 140 | 22 | 943.1612 | 3358 | 140 | 22 | 2556.6408
| 3359 | 140 | 23 | 94.69 | 3359 | 140 | 23 | 119.1925 | 3359 | 140 | 23 | 323.0968
| 3360 | 140 | 24 | 113.6122 | 3360 | 140 | 24 | 143.0111 | 3360 | 140 | 24 | 387.6622
| 3361 | 141 | 1 | 113.6122 | 3361 | 141 | 1 | 143.0111 | 3361 | 141 | 1 | 387.6622
| 3362 | 141 | 2 | 1174.5595 | 3362 | 141 | 2 | 1478.4944 | 3362 | 141 | 2 | 4007.7765
| 3363 | 141 | 3 | 767.08 | 3363 | 141 | 3 | 965.5735 | 3363 | 141 | 3 | 2617.3944
| 3364 | 141 | 4 | 94.69 | 3364 | 141 | 4 | 119.1925 | 3364 | 141 | 4 | 323.0968
| 3365 | 141 | 5 | 1212.5225 | 3365 | 141 | 5 | 1526.2809 | 3365 | 141 | 5 | 4137.3121
| 3366 | 141 | 6 | 653.3888 | 3366 | 141 | 6 | 822.4629 | 3366 | 141 | 6 | 2229.4623
| 3367 | 141 | 7 | 1098.5346 | 3367 | 141 | 7 | 1382.797 | 3367 | 141 | 7 | 3748.3681
| 3368 | 141 | 8 | 1145.9291 | 3368 | 141 | 8 | 1442.4554 | 3368 | 141 | 8 | 3910.0851
| 3369 | 141 | 9 | 1070.4479 | 3369 | 141 | 9 | 1347.4424 | 3369 | 141 | 9 | 3652.532
| 3370 | 141 | 10 | 672.2912 | 3370 | 141 | 10 | 846.2566 | 3370 | 141 | 10 | 2293.9602
| 3371 | 141 | 11 | 653.4678 | 3371 | 141 | 11 | 822.5625 | 3371 | 141 | 11 | 2229.7322
| 3372 | 141 | 12 | 1090.0325 | 3372 | 141 | 12 | 1372.0948 | 3372 | 141 | 12 | 3719.3575
| 3373 | 141 | 13 | 435.6057 | 3373 | 141 | 13 | 548.3252 | 3373 | 141 | 13 | 1486.3532
| 3374 | 141 | 14 | 530.6911 | 3374 | 141 | 14 | 668.0155 | 3374 | 141 | 14 | 1810.7993
| 3375 | 141 | 15 | 558.6691 | 3375 | 141 | 15 | 703.2331 | 3375 | 141 | 15 | 1906.2643
| 3376 | 141 | 16 | 369.3978 | 3376 | 141 | 16 | 464.985 | 3376 | 141 | 16 | 1260.4418
| 3377 | 141 | 17 | 492.4612 | 3377 | 141 | 17 | 619.893 | 3377 | 141 | 17 | 1680.3529
| 3378 | 141 | 18 | 1023.7258 | 3378 | 141 | 18 | 1288.6302 | 3378 | 141 | 18 | 3493.1088
| 3379 | 141 | 19 | 473.539 | 3379 | 141 | 19 | 596.0744 | 3379 | 141 | 19 | 1615.7876
| 3380 | 141 | 20 | 729.1368 | 3380 | 141 | 20 | 917.8119 | 3380 | 141 | 20 | 2487.9263
| 3381 | 141 | 21 | 681.8412 | 3381 | 141 | 21 | 858.2779 | 3381 | 141 | 21 | 2326.5465
| 3382 | 141 | 22 | 284.3567 | 3382 | 141 | 22 | 357.9383 | 3382 | 141 | 22 | 970.2686
| 3383 | 141 | 23 | 75.7678 | 3383 | 141 | 23 | 95.3739 | 3383 | 141 | 23 | 258.5314
| 3384 | 141 | 24 | 113.6122 | 3384 | 141 | 24 | 143.0111 | 3384 | 141 | 24 | 387.6622
| 3385 | 142 | 1 | 199.0487 | 3385 | 142 | 1 | 250.5556 | 3385 | 142 | 1 | 679.1847
| 3386 | 142 | 2 | 825.1318 | 3386 | 142 | 2 | 1038.647 | 3386 | 142 | 2 | 2815.4758
| 3387 | 142 | 3 | 464.4734 | 3387 | 142 | 3 | 584.6629 | 3387 | 142 | 3 | 1584.8542
| 3388 | 142 | 4 | 501.9223 | 3388 | 142 | 4 | 631.8022 | 3388 | 142 | 4 | 1712.6356
| 3389 | 142 | 5 | 1610.1948 | 3389 | 142 | 5 | 2026.8569 | 3389 | 142 | 5 | 5494.2309
| 3390 | 142 | 6 | 1117.4469 | 3390 | 142 | 6 | 1406.6031 | 3390 | 142 | 6 | 3812.8997
| 3391 | 142 | 7 | 1326.0062 | 3391 | 142 | 7 | 1669.1302 | 3391 | 142 | 7 | 4524.5357
| 3392 | 142 | 8 | 1307.2026 | 3392 | 142 | 8 | 1645.4609 | 3392 | 142 | 8 | 4460.3752
| 3393 | 142 | 9 | 700.7634 | 3393 | 142 | 9 | 882.0965 | 3393 | 142 | 9 | 2391.1119
| 3394 | 142 | 10 | 795.8291 | 3394 | 142 | 10 | 1001.7618 | 3394 | 142 | 10 | 2715.4906
| 3395 | 142 | 11 | 862.561 | 3395 | 142 | 11 | 1085.7616 | 3395 | 142 | 11 | 2943.1898
| 3396 | 142 | 12 | 530.2957 | 3396 | 142 | 12 | 667.5177 | 3396 | 142 | 12 | 1809.45
| 3397 | 142 | 13 | 502.298 | 3397 | 142 | 13 | 632.2751 | 3397 | 142 | 13 | 1713.9175
| 3398 | 142 | 14 | 511.3834 | 3398 | 142 | 14 | 643.7115 | 3398 | 142 | 14 | 1744.9183
| 3399 | 142 | 15 | 501.9223 | 3399 | 142 | 15 | 631.8022 | 3399 | 142 | 15 | 1712.6356
| 3400 | 142 | 16 | 701.4653 | 3400 | 142 | 16 | 882.98 | 3400 | 142 | 16 | 2393.507
| 3401 | 142 | 17 | 435.6057 | 3401 | 142 | 17 | 548.3252 | 3401 | 142 | 17 | 1486.3532
| 3402 | 142 | 18 | 521.2202 | 3402 | 142 | 18 | 656.0937 | 3402 | 142 | 18 | 1778.4829
| 3403 | 142 | 19 | 539.7667 | 3403 | 142 | 19 | 679.4394 | 3403 | 142 | 19 | 1841.7664
| 3404 | 142 | 20 | 957.1323 | 3404 | 142 | 20 | 1204.8047 | 3404 | 142 | 20 | 3265.8818
| 3405 | 142 | 21 | 312.4533 | 3405 | 142 | 21 | 393.3053 | 3405 | 142 | 21 | 1066.1385
| 3406 | 142 | 22 | 104.1511 | 3406 | 142 | 22 | 131.1018 | 3406 | 142 | 22 | 355.3795
| 3407 | 142 | 23 | 237.0513 | 3407 | 142 | 23 | 298.3918 | 3407 | 142 | 23 | 808.8552
| 3408 | 142 | 24 | 104.1511 | 3408 | 142 | 24 | 131.1018 | 3408 | 142 | 24 | 355.3795
| 3409 | 143 | 1 | 66.3166 | 3409 | 143 | 1 | 83.477 | 3409 | 143 | 1 | 226.2824
| 3410 | 143 | 2 | 113.6122 | 3410 | 143 | 2 | 143.0111 | 3410 | 143 | 2 | 387.6622
| 3411 | 143 | 3 | 66.3166 | 3411 | 143 | 3 | 83.477 | 3411 | 143 | 3 | 226.2824
| 3412 | 143 | 4 | 805.8339 | 3412 | 143 | 4 | 1014.3556 | 3412 | 143 | 4 | 2749.6286
| 3413 | 143 | 5 | 369.299 | 3413 | 143 | 5 | 464.8606 | 3413 | 143 | 5 | 1260.1045
| 3414 | 143 | 6 | 1695.75 | 3414 | 143 | 6 | 2134.5508 | 3414 | 143 | 6 | 5786.1582
| 3415 | 143 | 7 | 681.8412 | 3415 | 143 | 7 | 858.2779 | 3415 | 143 | 7 | 2326.5465
| 3416 | 143 | 8 | 1013.632 | 3416 | 143 | 8 | 1275.9244 | 3416 | 143 | 8 | 3458.6672
| 3417 | 143 | 9 | 1884.527 | 3417 | 143 | 9 | 2372.1766 | 3417 | 143 | 9 | 6430.2941
| 3418 | 143 | 10 | 748.9586 | 3418 | 143 | 10 | 942.7629 | 3418 | 143 | 10 | 2555.5614
| 3419 | 143 | 11 | 672.6372 | 3419 | 143 | 11 | 846.6922 | 3419 | 143 | 11 | 2295.1409
| 3420 | 143 | 12 | 369.3978 | 3420 | 143 | 12 | 464.985 | 3420 | 143 | 12 | 1260.4418
| 3421 | 143 | 13 | 378.8589 | 3421 | 143 | 13 | 476.8943 | 3421 | 143 | 13 | 1292.7245
| 3422 | 143 | 14 | 539.7864 | 3422 | 143 | 14 | 679.4643 | 3422 | 143 | 14 | 1841.8339
| 3423 | 143 | 15 | 824.7561 | 3423 | 143 | 15 | 1038.1742 | 3423 | 143 | 15 | 2814.194
| 3424 | 143 | 16 | 653.369 | 3424 | 143 | 16 | 822.438 | 3424 | 143 | 16 | 2229.3948
| 3425 | 143 | 17 | 625.0945 | 3425 | 143 | 17 | 786.847 | 3425 | 143 | 17 | 2132.9178
| 3426 | 143 | 18 | 1354.4883 | 3426 | 143 | 18 | 1704.9825 | 3426 | 143 | 18 | 4621.7212
| 3427 | 143 | 19 | 785.9923 | 3427 | 143 | 19 | 989.3797 | 3427 | 143 | 19 | 2681.926
| 3428 | 143 | 20 | 994.9569 | 3428 | 143 | 20 | 1252.417 | 3428 | 143 | 20 | 3394.9451
| 3429 | 143 | 21 | 596.6123 | 3429 | 143 | 21 | 750.9947 | 3429 | 143 | 21 | 2035.7324
| 3430 | 143 | 22 | 132.6234 | 3430 | 143 | 22 | 166.9416 | 3430 | 143 | 22 | 452.5312
| 3431 | 143 | 23 | 237.0315 | 3431 | 143 | 23 | 298.367 | 3431 | 143 | 23 | 808.7877
| 3432 | 143 | 24 | 75.7678 | 3432 | 143 | 24 | 95.3739 | 3432 | 143 | 24 | 258.5314
| 3433 | 144 | 1 | 104.1511 | 3433 | 144 | 1 | 131.1018 | 3433 | 144 | 1 | 355.3795
| 3434 | 144 | 2 | 180.1364 | 3434 | 144 | 2 | 226.7494 | 3434 | 144 | 2 | 614.653
| 3435 | 144 | 3 | 1080.1364 | 3435 | 144 | 3 | 1359.6379 | 3435 | 144 | 3 | 3685.5905
| 3436 | 144 | 4 | 1202.9032 | 3436 | 144 | 4 | 1514.1725 | 3436 | 144 | 4 | 4104.4897
| 3437 | 144 | 5 | 274.8858 | 3437 | 144 | 5 | 346.0166 | 3437 | 144 | 5 | 937.9522
| 3438 | 144 | 6 | 2055.3111 | 3438 | 144 | 6 | 2587.1537 | 3438 | 144 | 6 | 7013.0355
| 3439 | 144 | 7 | 1212.4236 | 3439 | 144 | 7 | 1526.1565 | 3439 | 144 | 7 | 4136.9748
| 3440 | 144 | 8 | 1023.0832 | 3440 | 144 | 8 | 1287.8213 | 3440 | 144 | 8 | 3490.9161
| 3441 | 144 | 9 | 814.781 | 3441 | 144 | 9 | 1025.6178 | 3441 | 144 | 9 | 2780.1571
| 3442 | 144 | 10 | 776.6894 | 3442 | 144 | 10 | 977.6695 | 3442 | 144 | 10 | 2650.183
| 3443 | 144 | 11 | 1070.9126 | 3443 | 144 | 11 | 1348.0273 | 3443 | 144 | 11 | 3654.1174
| 3444 | 144 | 12 | 691.3023 | 3444 | 144 | 12 | 870.1872 | 3444 | 144 | 12 | 2358.8292
| 3445 | 144 | 13 | 483.0001 | 3445 | 144 | 13 | 607.9837 | 3445 | 144 | 13 | 1648.0702
| 3446 | 144 | 14 | 691.589 | 3446 | 144 | 14 | 870.5481 | 3446 | 144 | 14 | 2359.8075
| 3447 | 144 | 15 | 909.0755 | 3447 | 144 | 15 | 1144.3125 | 3447 | 144 | 15 | 3101.9046
| 3448 | 144 | 16 | 1203.5458 | 3448 | 144 | 16 | 1514.9814 | 3448 | 144 | 16 | 4106.6823
| 3449 | 144 | 17 | 776.5313 | 3449 | 144 | 17 | 977.4704 | 3449 | 144 | 17 | 2649.6433
| 3450 | 144 | 18 | 748.2864 | 3450 | 144 | 18 | 941.9167 | 3450 | 144 | 18 | 2553.2675
| 3451 | 144 | 19 | 814.6425 | 3451 | 144 | 19 | 1025.4435 | 3451 | 144 | 19 | 2779.6849
| 3452 | 144 | 20 | 672.3801 | 3452 | 144 | 20 | 846.3686 | 3452 | 144 | 20 | 2294.2638
| 3453 | 144 | 21 | 843.5004 | 3453 | 144 | 21 | 1061.7687 | 3453 | 144 | 21 | 2878.1522
| 3454 | 144 | 22 | 274.955 | 3454 | 144 | 22 | 346.1037 | 3454 | 144 | 22 | 938.1883
| 3455 | 144 | 23 | 142.0844 | 3455 | 144 | 23 | 178.8509 | 3455 | 144 | 23 | 484.8139
| 3456 | 144 | 24 | 132.6234 | 3456 | 144 | 24 | 166.9416 | 3456 | 144 | 24 | 452.5312
| 3457 | 145 | 1 | 104.1511 | 3457 | 145 | 1 | 131.1018 | 3457 | 145 | 1 | 355.3795
| 3458 | 145 | 2 | 312.8191 | 3458 | 145 | 2 | 393.7657 | 3458 | 145 | 2 | 1067.3866
| 3459 | 145 | 3 | 729.1368 | 3459 | 145 | 3 | 917.8119 | 3459 | 145 | 3 | 2487.9263
| 3460 | 145 | 4 | 738.6968 | 3460 | 145 | 4 | 929.8457 | 3460 | 145 | 4 | 2520.5463
| 3461 | 145 | 5 | 663.8088 | 3461 | 145 | 5 | 835.5793 | 3461 | 145 | 5 | 2265.0171
| 3462 | 145 | 6 | 2766.1584 | 3462 | 145 | 6 | 3481.9434 | 3462 | 145 | 6 | 9438.5553
| 3463 | 145 | 7 | 1420.795 | 3463 | 145 | 7 | 1788.4471 | 3463 | 145 | 7 | 4847.9699
| 3464 | 145 | 8 | 776.5313 | 3464 | 145 | 8 | 977.4704 | 3464 | 145 | 8 | 2649.6433
| 3465 | 145 | 9 | 729.2357 | 3465 | 145 | 9 | 917.9364 | 3465 | 145 | 9 | 2488.2636
| 3466 | 145 | 10 | 880.9394 | 3466 | 145 | 10 | 1108.8957 | 3466 | 145 | 10 | 3005.8999
| 3467 | 145 | 11 | 937.8147 | 3467 | 145 | 11 | 1180.4883 | 3467 | 145 | 11 | 3199.9671
| 3468 | 145 | 12 | 1089.8842 | 3468 | 145 | 12 | 1371.9081 | 3468 | 145 | 12 | 3718.8515
| 3469 | 145 | 13 | 653.4678 | 3469 | 145 | 13 | 822.5625 | 3469 | 145 | 13 | 2229.7322
| 3470 | 145 | 14 | 596.988 | 3470 | 145 | 14 | 751.4676 | 3470 | 145 | 14 | 2037.0143
| 3471 | 145 | 15 | 587.1512 | 3471 | 145 | 15 | 739.0854 | 3471 | 145 | 15 | 2003.4497
| 3472 | 145 | 16 | 577.9768 | 3472 | 145 | 16 | 727.537 | 3472 | 145 | 16 | 1972.1453
| 3473 | 145 | 17 | 1032.8211 | 3473 | 145 | 17 | 1300.079 | 3473 | 145 | 17 | 3524.1433
| 3474 | 145 | 18 | 719.6757 | 3474 | 145 | 18 | 905.9026 | 3474 | 145 | 18 | 2455.6436
| 3475 | 145 | 19 | 1051.2687 | 3475 | 145 | 19 | 1323.3003 | 3475 | 145 | 19 | 3587.0895
| 3476 | 145 | 20 | 738.6572 | 3476 | 145 | 20 | 929.7959 | 3476 | 145 | 20 | 2520.4113
| 3477 | 145 | 21 | 853.1394 | 3477 | 145 | 21 | 1073.902 | 3477 | 145 | 21 | 2911.042
| 3478 | 145 | 22 | 768.296 | 3478 | 145 | 22 | 967.1042 | 3478 | 145 | 22 | 2621.5435
| 3479 | 145 | 23 | 417.1778 | 3479 | 145 | 23 | 525.1288 | 3479 | 145 | 23 | 1423.4745
| 3480 | 145 | 24 | 369.9514 | 3480 | 145 | 24 | 465.6819 | 3480 | 145 | 24 | 1262.3309
| 3481 | 146 | 1 | 265.4049 | 3481 | 146 | 1 | 334.0824 | 3481 | 146 | 1 | 905.6021
| 3482 | 146 | 2 | 701.8509 | 3482 | 146 | 2 | 883.4654 | 3482 | 146 | 2 | 2394.8226
| 3483 | 146 | 3 | 407.6772 | 3483 | 146 | 3 | 513.1698 | 3483 | 146 | 3 | 1391.0568
| 3484 | 146 | 4 | 975.8568 | 3484 | 146 | 4 | 1228.3744 | 3484 | 146 | 4 | 3329.7725
| 3485 | 146 | 5 | 1203.7337 | 3485 | 146 | 5 | 1515.2178 | 3485 | 146 | 5 | 4107.3233
| 3486 | 146 | 6 | 1828.3437 | 3486 | 146 | 6 | 2301.4551 | 3486 | 146 | 6 | 6238.5882
| 3487 | 146 | 7 | 1648.405 | 3487 | 146 | 7 | 2074.9546 | 3487 | 146 | 7 | 5624.6098
| 3488 | 146 | 8 | 1383.0891 | 3488 | 146 | 8 | 1740.9842 | 3488 | 146 | 8 | 4719.3114
| 3489 | 146 | 9 | 985.308 | 3489 | 146 | 9 | 1240.2712 | 3489 | 146 | 9 | 3362.0215
| 3490 | 146 | 10 | 1023.2018 | 3490 | 146 | 10 | 1287.9706 | 3490 | 146 | 10 | 3491.3209
| 3491 | 146 | 11 | 1023.3303 | 3491 | 146 | 11 | 1288.1324 | 3491 | 146 | 11 | 3491.7594
| 3492 | 146 | 12 | 691.3023 | 3492 | 146 | 12 | 870.1872 | 3492 | 146 | 12 | 2358.8292
| 3493 | 146 | 13 | 596.9682 | 3493 | 146 | 13 | 751.4427 | 3493 | 146 | 13 | 2036.9468
| 3494 | 146 | 14 | 501.9223 | 3494 | 146 | 14 | 631.8022 | 3494 | 146 | 14 | 1712.6356
| 3495 | 146 | 15 | 407.2323 | 3495 | 146 | 15 | 512.6098 | 3495 | 146 | 15 | 1389.5388
| 3496 | 146 | 16 | 862.7191 | 3496 | 146 | 16 | 1085.9607 | 3496 | 146 | 16 | 2943.7295
| 3497 | 146 | 17 | 359.9367 | 3497 | 146 | 17 | 453.0758 | 3497 | 146 | 17 | 1228.1591
| 3498 | 146 | 18 | 483.0001 | 3498 | 146 | 18 | 607.9837 | 3498 | 146 | 18 | 1648.0702
| 3499 | 146 | 19 | 369.3978 | 3499 | 146 | 19 | 464.985 | 3499 | 146 | 19 | 1260.4418
| 3500 | 146 | 20 | 530.6417 | 3500 | 146 | 20 | 667.9532 | 3500 | 146 | 20 | 1810.6306
| 3501 | 146 | 21 | 255.6966 | 3501 | 146 | 21 | 321.862 | 3501 | 146 | 21 | 872.476
| 3502 | 146 | 22 | 66.3166 | 3502 | 146 | 22 | 83.477 | 3502 | 146 | 22 | 226.2824
| 3503 | 146 | 23 | 75.7678 | 3503 | 146 | 23 | 95.3739 | 3503 | 146 | 23 | 258.5314
| 3504 | 146 | 24 | 208.6779 | 3504 | 146 | 24 | 262.6764 | 3504 | 146 | 24 | 712.0408
| 3505 | 147 | 1 | 474.2508 | 3505 | 147 | 1 | 596.9704 | 3505 | 147 | 1 | 1618.2163
| 3506 | 147 | 2 | 56.8555 | 3506 | 147 | 2 | 71.5678 | 3506 | 147 | 2 | 193.9998
| 3507 | 147 | 3 | 227.5704 | 3507 | 147 | 3 | 286.4577 | 3507 | 147 | 3 | 776.505
| 3508 | 147 | 4 | 66.3166 | 3508 | 147 | 4 | 83.477 | 3508 | 147 | 4 | 226.2824
| 3509 | 147 | 5 | 539.7568 | 3509 | 147 | 5 | 679.427 | 3509 | 147 | 5 | 1841.7327
| 3510 | 147 | 6 | 66.3166 | 3510 | 147 | 6 | 83.477 | 3510 | 147 | 6 | 226.2824
| 3511 | 147 | 7 | 1051.4862 | 3511 | 147 | 7 | 1323.5741 | 3511 | 147 | 7 | 3587.8317
| 3512 | 147 | 8 | 2065.2071 | 3512 | 147 | 8 | 2599.6105 | 3512 | 147 | 8 | 7046.8024
| 3513 | 147 | 9 | 1695.0481 | 3513 | 147 | 9 | 2133.6672 | 3513 | 147 | 9 | 5783.7632
| 3514 | 147 | 10 | 558.768 | 3514 | 147 | 10 | 703.3576 | 3514 | 147 | 10 | 1906.6017
| 3515 | 147 | 11 | 492.8072 | 3515 | 147 | 11 | 620.3285 | 3515 | 147 | 11 | 1681.5336
| 3516 | 147 | 12 | 369.3978 | 3516 | 147 | 12 | 464.985 | 3516 | 147 | 12 | 1260.4418
| 3517 | 147 | 13 | 378.849 | 3517 | 147 | 13 | 476.8819 | 3517 | 147 | 13 | 1292.6908
| 3518 | 147 | 14 | 340.9157 | 3518 | 147 | 14 | 429.1327 | 3518 | 147 | 14 | 1163.2564
| 3519 | 147 | 15 | 559.0349 | 3519 | 147 | 15 | 703.6935 | 3519 | 147 | 15 | 1907.5125
| 3520 | 147 | 16 | 378.7502 | 3520 | 147 | 16 | 476.7575 | 3520 | 147 | 16 | 1292.3534
| 3521 | 147 | 17 | 578.0362 | 3521 | 147 | 17 | 727.6117 | 3521 | 147 | 17 | 1972.3477
| 3522 | 147 | 18 | 597.1758 | 3522 | 147 | 18 | 751.704 | 3522 | 147 | 18 | 2037.6552
| 3523 | 147 | 19 | 454.5279 | 3523 | 147 | 19 | 572.1438 | 3523 | 147 | 19 | 1550.9186
| 3524 | 147 | 20 | 350.4756 | 3524 | 147 | 20 | 441.1665 | 3524 | 147 | 20 | 1195.8764
| 3525 | 147 | 21 | 189.4789 | 3525 | 147 | 21 | 238.5094 | 3525 | 147 | 21 | 646.5309
| 3526 | 147 | 22 | 682.9683 | 3526 | 147 | 22 | 859.6966 | 3526 | 147 | 22 | 2330.3921
| 3527 | 147 | 23 | 294.0749 | 3527 | 147 | 23 | 370.1712 | 3527 | 147 | 23 | 1003.4284
| 3528 | 147 | 24 | 75.7678 | 3528 | 147 | 24 | 95.3739 | 3528 | 147 | 24 | 258.5314
| 3529 | 148 | 1 | 47.3944 | 3529 | 148 | 1 | 59.6585 | 3529 | 148 | 1 | 161.7171
| 3530 | 148 | 2 | 75.7678 | 3530 | 148 | 2 | 95.3739 | 3530 | 148 | 2 | 258.5314
| 3531 | 148 | 3 | 189.7359 | 3531 | 148 | 3 | 238.8329 | 3531 | 148 | 3 | 647.408
| 3532 | 148 | 4 | 75.7678 | 3532 | 148 | 4 | 95.3739 | 3532 | 148 | 4 | 258.5314
| 3533 | 148 | 5 | 56.8555 | 3533 | 148 | 5 | 71.5678 | 3533 | 148 | 5 | 193.9998
| 3534 | 148 | 6 | 75.7678 | 3534 | 148 | 6 | 95.3739 | 3534 | 148 | 6 | 258.5314
| 3535 | 148 | 7 | 634.4468 | 3535 | 148 | 7 | 798.6194 | 3535 | 148 | 7 | 2164.8295
| 3536 | 148 | 8 | 2784.438 | 3536 | 148 | 8 | 3504.9531 | 3536 | 148 | 8 | 9500.928
| 3537 | 148 | 9 | 1439.4602 | 3537 | 148 | 9 | 1811.9421 | 3537 | 148 | 9 | 4911.6582
| 3538 | 148 | 10 | 407.2323 | 3538 | 148 | 10 | 512.6098 | 3538 | 148 | 10 | 1389.5388
| 3539 | 148 | 11 | 426.1446 | 3539 | 148 | 11 | 536.4159 | 3539 | 148 | 11 | 1454.0705
| 3540 | 148 | 12 | 558.9657 | 3540 | 148 | 12 | 703.6064 | 3540 | 148 | 12 | 1907.2763
| 3541 | 148 | 13 | 331.4546 | 3541 | 148 | 13 | 417.2234 | 3541 | 148 | 13 | 1130.9737
| 3542 | 148 | 14 | 805.6066 | 3542 | 148 | 14 | 1014.0694 | 3542 | 148 | 14 | 2748.8527
| 3543 | 148 | 15 | 312.5423 | 3543 | 148 | 15 | 393.4173 | 3543 | 148 | 15 | 1066.4421
| 3544 | 148 | 16 | 587.4379 | 3544 | 148 | 16 | 739.4463 | 3544 | 148 | 16 | 2004.428
| 3545 | 148 | 17 | 293.5212 | 3545 | 148 | 17 | 369.4743 | 3545 | 148 | 17 | 1001.5393
| 3546 | 148 | 18 | 445.0767 | 3546 | 148 | 18 | 560.2469 | 3546 | 148 | 18 | 1518.6696
| 3547 | 148 | 19 | 293.5212 | 3547 | 148 | 19 | 369.4743 | 3547 | 148 | 19 | 1001.5393
| 3548 | 148 | 20 | 1165.4444 | 3548 | 148 | 20 | 1467.0207 | 3548 | 148 | 20 | 3976.6745
| 3549 | 148 | 21 | 303.3283 | 3549 | 148 | 21 | 381.8191 | 3549 | 148 | 21 | 1035.0027
| 3550 | 148 | 22 | 85.2289 | 3550 | 148 | 22 | 107.2832 | 3550 | 148 | 22 | 290.8141
| 3551 | 148 | 23 | 28.3734 | 3551 | 148 | 23 | 35.7154 | 3551 | 148 | 23 | 96.8143
| 3552 | 148 | 24 | 75.7678 | 3552 | 148 | 24 | 95.3739 | 3552 | 148 | 24 | 258.5314
| 3553 | 149 | 1 | 37.8345 | 3553 | 149 | 1 | 47.6247 | 3553 | 149 | 1 | 129.097
| 3554 | 149 | 2 | 237.0513 | 3554 | 149 | 2 | 298.3918 | 3554 | 149 | 2 | 808.8552
| 3555 | 149 | 3 | 56.8555 | 3555 | 149 | 3 | 71.5678 | 3555 | 149 | 3 | 193.9998
| 3556 | 149 | 4 | 85.2289 | 3556 | 149 | 4 | 107.2832 | 3556 | 149 | 4 | 290.8141
| 3557 | 149 | 5 | 66.3166 | 3557 | 149 | 5 | 83.477 | 3557 | 149 | 5 | 226.2824
| 3558 | 149 | 6 | 1364.5821 | 3558 | 149 | 6 | 1717.6882 | 3558 | 149 | 6 | 4656.1628
| 3559 | 149 | 7 | 1685.6859 | 3559 | 149 | 7 | 2121.8824 | 3559 | 149 | 7 | 5751.8178
| 3560 | 149 | 8 | 1875.1944 | 3560 | 149 | 8 | 2360.4291 | 3560 | 149 | 8 | 6398.4499
| 3561 | 149 | 9 | 577.6901 | 3561 | 149 | 9 | 727.1761 | 3561 | 149 | 9 | 1971.167
| 3562 | 149 | 10 | 37.8345 | 3562 | 149 | 10 | 47.6247 | 3562 | 149 | 10 | 129.097
| 3563 | 149 | 11 | 180.1364 | 3563 | 149 | 11 | 226.7494 | 3563 | 149 | 11 | 614.653
| 3564 | 149 | 12 | 407.8551 | 3564 | 149 | 12 | 513.3938 | 3564 | 149 | 12 | 1391.664
| 3565 | 149 | 13 | 9.4611 | 3565 | 149 | 13 | 11.9093 | 3565 | 149 | 13 | 32.2827
| 3566 | 149 | 14 | 66.3166 | 3566 | 149 | 14 | 83.477 | 3566 | 149 | 14 | 226.2824
| 3567 | 149 | 15 | 0 | 3567 | 149 | 15 | 0 | 3567 | 149 | 15 | 0
| 3568 | 149 | 16 | 199.197 | 3568 | 149 | 16 | 250.7422 | 3568 | 149 | 16 | 679.6907
| 3569 | 149 | 17 | 379.373 | 3569 | 149 | 17 | 477.5414 | 3569 | 149 | 17 | 1294.4786
| 3570 | 149 | 18 | 56.8555 | 3570 | 149 | 18 | 71.5678 | 3570 | 149 | 18 | 193.9998
| 3571 | 149 | 19 | 189.7359 | 3571 | 149 | 19 | 238.8329 | 3571 | 149 | 19 | 647.408
| 3572 | 149 | 20 | 9.4611 | 3572 | 149 | 20 | 11.9093 | 3572 | 149 | 20 | 32.2827
| 3573 | 149 | 21 | 56.8555 | 3573 | 149 | 21 | 71.5678 | 3573 | 149 | 21 | 193.9998
| 3574 | 149 | 22 | 0 | 3574 | 149 | 22 | 0 | 3574 | 149 | 22 | 0
| 3575 | 149 | 23 | 47.3944 | 3575 | 149 | 23 | 59.6585 | 3575 | 149 | 23 | 161.7171
| 3576 | 149 | 24 | 142.3415 | 3576 | 149 | 24 | 179.1745 | 3576 | 149 | 24 | 485.6909
| 3577 | 150 | 1 | 56.8555 | 3577 | 150 | 1 | 71.5678 | 3577 | 150 | 1 | 193.9998
| 3578 | 150 | 2 | 0 | 3578 | 150 | 2 | 0 | 3578 | 150 | 2 | 0
| 3579 | 150 | 3 | 47.3944 | 3579 | 150 | 3 | 59.6585 | 3579 | 150 | 3 | 161.7171
| 3580 | 150 | 4 | 0 | 3580 | 150 | 4 | 0 | 3580 | 150 | 4 | 0
| 3581 | 150 | 5 | 199.2168 | 3581 | 150 | 5 | 250.7671 | 3581 | 150 | 5 | 679.7581
| 3582 | 150 | 6 | 0 | 3582 | 150 | 6 | 0 | 3582 | 150 | 6 | 0
| 3583 | 150 | 7 | 47.3944 | 3583 | 150 | 7 | 59.6585 | 3583 | 150 | 7 | 161.7171
| 3584 | 150 | 8 | 170.7742 | 3584 | 150 | 8 | 214.9646 | 3584 | 150 | 8 | 582.7077
| 3585 | 150 | 9 | 56.8555 | 3585 | 150 | 9 | 71.5678 | 3585 | 150 | 9 | 193.9998
| 3586 | 150 | 10 | 0 | 3586 | 150 | 10 | 0 | 3586 | 150 | 10 | 0
| 3587 | 150 | 11 | 199.2168 | 3587 | 150 | 11 | 250.7671 | 3587 | 150 | 11 | 679.7581
| 3588 | 150 | 12 | 0 | 3588 | 150 | 12 | 0 | 3588 | 150 | 12 | 0
| 3589 | 150 | 13 | 208.6878 | 3589 | 150 | 13 | 262.6889 | 3589 | 150 | 13 | 712.0746
| 3590 | 150 | 14 | 0 | 3590 | 150 | 14 | 0 | 3590 | 150 | 14 | 0
| 3591 | 150 | 15 | 47.3944 | 3591 | 150 | 15 | 59.6585 | 3591 | 150 | 15 | 161.7171
| 3592 | 150 | 16 | 199.1476 | 3592 | 150 | 16 | 250.68 | 3592 | 150 | 16 | 679.522
| 3593 | 150 | 17 | 37.8345 | 3593 | 150 | 17 | 47.6247 | 3593 | 150 | 17 | 129.097
| 3594 | 150 | 18 | 85.2289 | 3594 | 150 | 18 | 107.2832 | 3594 | 150 | 18 | 290.8141
| 3595 | 150 | 19 | 0 | 3595 | 150 | 19 | 0 | 3595 | 150 | 19 | 0
| 3596 | 150 | 20 | 56.8555 | 3596 | 150 | 20 | 71.5678 | 3596 | 150 | 20 | 193.9998
| 3597 | 150 | 21 | 151.8224 | 3597 | 150 | 21 | 191.1087 | 3597 | 150 | 21 | 518.0411
| 3598 | 150 | 22 | 56.8555 | 3598 | 150 | 22 | 71.5678 | 3598 | 150 | 22 | 193.9998
| 3599 | 150 | 23 | 0 | 3599 | 150 | 23 | 0 | 3599 | 150 | 23 | 0
| 3600 | 150 | 24 | 47.3944 | 3600 | 150 | 24 | 59.6585 | 3600 | 150 | 24 | 161.7171
| 3601 | 151 | 1 | 180.2155 | 3601 | 151 | 1 | 226.849 | 3601 | 151 | 1 | 614.9229
| 3602 | 151 | 2 | 28.3734 | 3602 | 151 | 2 | 35.7154 | 3602 | 151 | 2 | 96.8143
| 3603 | 151 | 3 | 37.8345 | 3603 | 151 | 3 | 47.6247 | 3603 | 151 | 3 | 129.097
| 3604 | 151 | 4 | 18.9222 | 3604 | 151 | 4 | 23.8186 | 3604 | 151 | 4 | 64.5654
| 3605 | 151 | 5 | 218.1686 | 3605 | 151 | 5 | 274.623 | 3605 | 151 | 5 | 744.4247
| 3606 | 151 | 6 | 0 | 3606 | 151 | 6 | 0 | 3606 | 151 | 6 | 0
| 3607 | 151 | 7 | 56.8555 | 3607 | 151 | 7 | 71.5678 | 3607 | 151 | 7 | 193.9998
| 3608 | 151 | 8 | 161.2933 | 3608 | 151 | 8 | 203.0304 | 3608 | 151 | 8 | 550.3575
| 3609 | 151 | 9 | 47.3944 | 3609 | 151 | 9 | 59.6585 | 3609 | 151 | 9 | 161.7171
| 3610 | 151 | 10 | 161.2933 | 3610 | 151 | 10 | 203.0304 | 3610 | 151 | 10 | 550.3575
| 3611 | 151 | 11 | 47.3944 | 3611 | 151 | 11 | 59.6585 | 3611 | 151 | 11 | 161.7171
| 3612 | 151 | 12 | 180.2452 | 3612 | 151 | 12 | 226.8863 | 3612 | 151 | 12 | 615.0241
| 3613 | 151 | 13 | 47.3944 | 3613 | 151 | 13 | 59.6585 | 3613 | 151 | 13 | 161.7171
| 3614 | 151 | 14 | 170.7742 | 3614 | 151 | 14 | 214.9646 | 3614 | 151 | 14 | 582.7077
| 3615 | 151 | 15 | 56.8555 | 3615 | 151 | 15 | 71.5678 | 3615 | 151 | 15 | 193.9998
| 3616 | 151 | 16 | 9.4611 | 3616 | 151 | 16 | 11.9093 | 3616 | 151 | 16 | 32.2827
| 3617 | 151 | 17 | 218.1686 | 3617 | 151 | 17 | 274.623 | 3617 | 151 | 17 | 744.4247
| 3618 | 151 | 18 | 75.7678 | 3618 | 151 | 18 | 95.3739 | 3618 | 151 | 18 | 258.5314
| 3619 | 151 | 19 | 0 | 3619 | 151 | 19 | 0 | 3619 | 151 | 19 | 0
| 3620 | 151 | 20 | 66.3166 | 3620 | 151 | 20 | 83.477 | 3620 | 151 | 20 | 226.2824
| 3621 | 151 | 21 | 161.2834 | 3621 | 151 | 21 | 203.018 | 3621 | 151 | 21 | 550.3238
| 3622 | 151 | 22 | 47.3944 | 3622 | 151 | 22 | 59.6585 | 3622 | 151 | 22 | 161.7171
| 3623 | 151 | 23 | 28.3734 | 3623 | 151 | 23 | 35.7154 | 3623 | 151 | 23 | 96.8143
| 3624 | 151 | 24 | 28.3734 | 3624 | 151 | 24 | 35.7154 | 3624 | 151 | 24 | 96.8143
| 3625 | 152 | 1 | 180.176 | 3625 | 152 | 1 | 226.7992 | 3625 | 152 | 1 | 614.788
| 3626 | 152 | 2 | 18.9222 | 3626 | 152 | 2 | 23.8186 | 3626 | 152 | 2 | 64.5654
| 3627 | 152 | 3 | 37.8345 | 3627 | 152 | 3 | 47.6247 | 3627 | 152 | 3 | 129.097
| 3628 | 152 | 4 | 180.2353 | 3628 | 152 | 4 | 226.8739 | 3628 | 152 | 4 | 614.9904
| 3629 | 152 | 5 | 47.3944 | 3629 | 152 | 5 | 59.6585 | 3629 | 152 | 5 | 161.7171
| 3630 | 152 | 6 | 0 | 3630 | 152 | 6 | 0 | 3630 | 152 | 6 | 0
| 3631 | 152 | 7 | 228.6974 | 3631 | 152 | 7 | 287.8763 | 3631 | 152 | 7 | 780.3506
| 3632 | 152 | 8 | 0 | 3632 | 152 | 8 | 0 | 3632 | 152 | 8 | 0
| 3633 | 152 | 9 | 228.6974 | 3633 | 152 | 9 | 287.8763 | 3633 | 152 | 9 | 780.3506
| 3634 | 152 | 10 | 0 | 3634 | 152 | 10 | 0 | 3634 | 152 | 10 | 0
| 3635 | 152 | 11 | 57.2015 | 3635 | 152 | 11 | 72.0033 | 3635 | 152 | 11 | 195.1804
| 3636 | 152 | 12 | 161.9854 | 3636 | 152 | 12 | 203.9015 | 3636 | 152 | 12 | 552.7188
| 3637 | 152 | 13 | 57.2015 | 3637 | 152 | 13 | 72.0033 | 3637 | 152 | 13 | 195.1804
| 3638 | 152 | 14 | 0 | 3638 | 152 | 14 | 0 | 3638 | 152 | 14 | 0
| 3639 | 152 | 15 | 200.1461 | 3639 | 152 | 15 | 251.9369 | 3639 | 152 | 15 | 682.9291
| 3640 | 152 | 16 | 28.5513 | 3640 | 152 | 16 | 35.9394 | 3640 | 152 | 16 | 97.4215
| 3641 | 152 | 17 | 28.5513 | 3641 | 152 | 17 | 35.9394 | 3641 | 152 | 17 | 97.4215
| 3642 | 152 | 18 | 266.7692 | 3642 | 152 | 18 | 335.7997 | 3642 | 152 | 18 | 910.2572
| 3643 | 152 | 19 | 0 | 3643 | 152 | 19 | 0 | 3643 | 152 | 19 | 0
| 3644 | 152 | 20 | 57.2015 | 3644 | 152 | 20 | 72.0033 | 3644 | 152 | 20 | 195.1804
| 3645 | 152 | 21 | 19.0309 | 3645 | 152 | 21 | 23.9555 | 3645 | 152 | 21 | 64.9365
| 3646 | 152 | 22 | 200.0472 | 3646 | 152 | 22 | 251.8125 | 3646 | 152 | 22 | 682.5917
| 3647 | 152 | 23 | 47.6811 | 3647 | 152 | 23 | 60.0193 | 3647 | 152 | 23 | 162.6953
| 3648 | 152 | 24 | 9.5204 | 3648 | 152 | 24 | 11.984 | 3648 | 152 | 24 | 32.4851
| 3649 | 153 | 1 | 209.6665 | 3649 | 153 | 1 | 263.9209 | 3649 | 153 | 1 | 715.4142
| 3650 | 153 | 2 | 0 | 3650 | 153 | 2 | 0 | 3650 | 153 | 2 | 0
| 3651 | 153 | 3 | 57.2015 | 3651 | 153 | 3 | 72.0033 | 3651 | 153 | 3 | 195.1804
| 3652 | 153 | 4 | 161.9854 | 3652 | 153 | 4 | 203.9015 | 3652 | 153 | 4 | 552.7188
| 3653 | 153 | 5 | 47.6811 | 3653 | 153 | 5 | 60.0193 | 3653 | 153 | 5 | 162.6953
| 3654 | 153 | 6 | 495.4567 | 3654 | 153 | 6 | 623.6636 | 3654 | 153 | 6 | 1690.5741
| 3655 | 153 | 7 | 219.177 | 3655 | 153 | 7 | 275.8924 | 3655 | 153 | 7 | 747.8655
| 3656 | 153 | 8 | 543.039 | 3656 | 153 | 8 | 683.5585 | 3656 | 153 | 8 | 1852.9321
| 3657 | 153 | 9 | 57.2015 | 3657 | 153 | 9 | 72.0033 | 3657 | 153 | 9 | 195.1804
| 3658 | 153 | 10 | 0 | 3658 | 153 | 10 | 0 | 3658 | 153 | 10 | 0
| 3659 | 153 | 11 | 200.1461 | 3659 | 153 | 11 | 251.9369 | 3659 | 153 | 11 | 682.9291
| 3660 | 153 | 12 | 28.5513 | 3660 | 153 | 12 | 35.9394 | 3660 | 153 | 12 | 97.4215
| 3661 | 153 | 13 | 66.7121 | 3661 | 153 | 13 | 83.9748 | 3661 | 153 | 13 | 227.6318
| 3662 | 153 | 14 | 381.1624 | 3662 | 153 | 14 | 479.7939 | 3662 | 153 | 14 | 1300.5843
| 3663 | 153 | 15 | 142.9445 | 3663 | 153 | 15 | 179.9336 | 3663 | 153 | 15 | 487.7486
| 3664 | 153 | 16 | 95.2634 | 3664 | 153 | 16 | 119.9142 | 3664 | 153 | 16 | 325.0533
| 3665 | 153 | 17 | 0 | 3665 | 153 | 17 | 0 | 3665 | 153 | 17 | 0
| 3666 | 153 | 18 | 66.7121 | 3666 | 153 | 18 | 83.9748 | 3666 | 153 | 18 | 227.6318
| 3667 | 153 | 19 | 466.8065 | 3667 | 153 | 19 | 587.5997 | 3667 | 153 | 19 | 1592.8152
| 3668 | 153 | 20 | 38.0718 | 3668 | 153 | 20 | 47.9234 | 3668 | 153 | 20 | 129.9066
| 3669 | 153 | 21 | 19.0309 | 3669 | 153 | 21 | 23.9555 | 3669 | 153 | 21 | 64.9365
| 3670 | 153 | 22 | 28.5513 | 3670 | 153 | 22 | 35.9394 | 3670 | 153 | 22 | 97.4215
| 3671 | 153 | 23 | 181.0163 | 3671 | 153 | 23 | 227.857 | 3671 | 153 | 23 | 617.6553
| 3672 | 153 | 24 | 9.5204 | 3672 | 153 | 24 | 11.984 | 3672 | 153 | 24 | 32.4851
| 3673 | 154 | 1 | 47.6811 | 3673 | 154 | 1 | 60.0193 | 3673 | 154 | 1 | 162.6953
| 3674 | 154 | 2 | 9.5204 | 3674 | 154 | 2 | 11.984 | 3674 | 154 | 2 | 32.4851
| 3675 | 154 | 3 | 200.1461 | 3675 | 154 | 3 | 251.9369 | 3675 | 154 | 3 | 682.9291
| 3676 | 154 | 4 | 381.0635 | 3676 | 154 | 4 | 479.6694 | 3676 | 154 | 4 | 1300.247
| 3677 | 154 | 5 | 47.6811 | 3677 | 154 | 5 | 60.0193 | 3677 | 154 | 5 | 162.6953
| 3678 | 154 | 6 | 0 | 3678 | 154 | 6 | 0 | 3678 | 154 | 6 | 0
| 3679 | 154 | 7 | 57.2015 | 3679 | 154 | 7 | 72.0033 | 3679 | 154 | 7 | 195.1804
| 3680 | 154 | 8 | 152.465 | 3680 | 154 | 8 | 191.9176 | 3680 | 154 | 8 | 520.2337
| 3681 | 154 | 9 | 47.6811 | 3681 | 154 | 9 | 60.0193 | 3681 | 154 | 9 | 162.6953
| 3682 | 154 | 10 | 57.2015 | 3682 | 154 | 10 | 72.0033 | 3682 | 154 | 10 | 195.1804
| 3683 | 154 | 11 | 362.1216 | 3683 | 154 | 11 | 455.826 | 3683 | 154 | 11 | 1235.6142
| 3684 | 154 | 12 | 142.9445 | 3684 | 154 | 12 | 179.9336 | 3684 | 154 | 12 | 487.7486
| 3685 | 154 | 13 | 57.2015 | 3685 | 154 | 13 | 72.0033 | 3685 | 154 | 13 | 195.1804
| 3686 | 154 | 14 | 0 | 3686 | 154 | 14 | 0 | 3686 | 154 | 14 | 0
| 3687 | 154 | 15 | 47.6811 | 3687 | 154 | 15 | 60.0193 | 3687 | 154 | 15 | 162.6953
| 3688 | 154 | 16 | 142.9445 | 3688 | 154 | 16 | 179.9336 | 3688 | 154 | 16 | 487.7486
| 3689 | 154 | 17 | 47.6811 | 3689 | 154 | 17 | 60.0193 | 3689 | 154 | 17 | 162.6953
| 3690 | 154 | 18 | 9.5204 | 3690 | 154 | 18 | 11.984 | 3690 | 154 | 18 | 32.4851
| 3691 | 154 | 19 | 400.1043 | 3691 | 154 | 19 | 503.6374 | 3691 | 154 | 19 | 1365.2172
| 3692 | 154 | 20 | 181.0163 | 3692 | 154 | 20 | 227.857 | 3692 | 154 | 20 | 617.6553
| 3693 | 154 | 21 | 28.5513 | 3693 | 154 | 21 | 35.9394 | 3693 | 154 | 21 | 97.4215
| 3694 | 154 | 22 | 514.4976 | 3694 | 154 | 22 | 647.6315 | 3694 | 154 | 22 | 1755.5443
| 3695 | 154 | 23 | 276.2797 | 3695 | 154 | 23 | 347.7712 | 3695 | 154 | 23 | 942.7086
| 3696 | 154 | 24 | 47.6811 | 3696 | 154 | 24 | 60.0193 | 3696 | 154 | 24 | 162.6953
| 3697 | 155 | 1 | 0 | 3697 | 155 | 1 | 0 | 3697 | 155 | 1 | 0
| 3698 | 155 | 2 | 57.2015 | 3698 | 155 | 2 | 72.0033 | 3698 | 155 | 2 | 195.1804
| 3699 | 155 | 3 | 0 | 3699 | 155 | 3 | 0 | 3699 | 155 | 3 | 0
| 3700 | 155 | 4 | 181.1152 | 3700 | 155 | 4 | 227.9814 | 3700 | 155 | 4 | 617.9926
| 3701 | 155 | 5 | 0 | 3701 | 155 | 5 | 0 | 3701 | 155 | 5 | 0
| 3702 | 155 | 6 | 47.6811 | 3702 | 155 | 6 | 60.0193 | 3702 | 155 | 6 | 162.6953
| 3703 | 155 | 7 | 0 | 3703 | 155 | 7 | 0 | 3703 | 155 | 7 | 0
| 3704 | 155 | 8 | 219.1869 | 3704 | 155 | 8 | 275.9048 | 3704 | 155 | 8 | 747.8992
| 3705 | 155 | 9 | 0 | 3705 | 155 | 9 | 0 | 3705 | 155 | 9 | 0
| 3706 | 155 | 10 | 47.6811 | 3706 | 155 | 10 | 60.0193 | 3706 | 155 | 10 | 162.6953
| 3707 | 155 | 11 | 0 | 3707 | 155 | 11 | 0 | 3707 | 155 | 11 | 0
| 3708 | 155 | 12 | 209.6665 | 3708 | 155 | 12 | 263.9209 | 3708 | 155 | 12 | 715.4142
| 3709 | 155 | 13 | 390.6729 | 3709 | 155 | 13 | 491.7654 | 3709 | 155 | 13 | 1333.0357
| 3710 | 155 | 14 | 47.6811 | 3710 | 155 | 14 | 60.0193 | 3710 | 155 | 14 | 162.6953
| 3711 | 155 | 15 | 142.9445 | 3711 | 155 | 15 | 179.9336 | 3711 | 155 | 15 | 487.7486
| 3712 | 155 | 16 | 57.2015 | 3712 | 155 | 16 | 72.0033 | 3712 | 155 | 16 | 195.1804
| 3713 | 155 | 17 | 0 | 3713 | 155 | 17 | 0 | 3713 | 155 | 17 | 0
| 3714 | 155 | 18 | 47.6811 | 3714 | 155 | 18 | 60.0193 | 3714 | 155 | 18 | 162.6953
| 3715 | 155 | 19 | 295.3106 | 3715 | 155 | 19 | 371.7267 | 3715 | 155 | 19 | 1007.645
| 3716 | 155 | 20 | 219.1869 | 3716 | 155 | 20 | 275.9048 | 3716 | 155 | 20 | 747.8992
| 3717 | 155 | 21 | 0 | 3717 | 155 | 21 | 0 | 3717 | 155 | 21 | 0
| 3718 | 155 | 22 | 200.1461 | 3718 | 155 | 22 | 251.9369 | 3718 | 155 | 22 | 682.9291
| 3719 | 155 | 23 | 9.5204 | 3719 | 155 | 23 | 11.984 | 3719 | 155 | 23 | 32.4851
| 3720 | 155 | 24 | 38.0718 | 3720 | 155 | 24 | 47.9234 | 3720 | 155 | 24 | 129.9066
| 3721 | 156 | 1 | 28.5513 | 3721 | 156 | 1 | 35.9394 | 3721 | 156 | 1 | 97.4215
| 3722 | 156 | 2 | 190.5367 | 3722 | 156 | 2 | 239.8409 | 3722 | 156 | 2 | 650.1404
| 3723 | 156 | 3 | 38.0718 | 3723 | 156 | 3 | 47.9234 | 3723 | 156 | 3 | 129.9066
| 3724 | 156 | 4 | 9.5204 | 3724 | 156 | 4 | 11.984 | 3724 | 156 | 4 | 32.4851
| 3725 | 156 | 5 | 438.2651 | 3725 | 156 | 5 | 551.6727 | 3725 | 156 | 5 | 1495.4274
| 3726 | 156 | 6 | 142.9445 | 3726 | 156 | 6 | 179.9336 | 3726 | 156 | 6 | 487.7486
| 3727 | 156 | 7 | 47.6811 | 3727 | 156 | 7 | 60.0193 | 3727 | 156 | 7 | 162.6953
| 3728 | 156 | 8 | 0 | 3728 | 156 | 8 | 0 | 3728 | 156 | 8 | 0
| 3729 | 156 | 9 | 57.2015 | 3729 | 156 | 9 | 72.0033 | 3729 | 156 | 9 | 195.1804
| 3730 | 156 | 10 | 285.8001 | 3730 | 156 | 10 | 359.7552 | 3730 | 156 | 10 | 975.1937
| 3731 | 156 | 11 | 438.3541 | 3731 | 156 | 11 | 551.7847 | 3731 | 156 | 11 | 1495.731
| 3732 | 156 | 12 | 0 | 3732 | 156 | 12 | 0 | 3732 | 156 | 12 | 0
| 3733 | 156 | 13 | 190.6257 | 3733 | 156 | 13 | 239.9529 | 3733 | 156 | 13 | 650.444
| 3734 | 156 | 14 | 0 | 3734 | 156 | 14 | 0 | 3734 | 156 | 14 | 0
| 3735 | 156 | 15 | 57.2015 | 3735 | 156 | 15 | 72.0033 | 3735 | 156 | 15 | 195.1804
| 3736 | 156 | 16 | 133.434 | 3736 | 156 | 16 | 167.9621 | 3736 | 156 | 16 | 455.2973
| 3737 | 156 | 17 | 400.1933 | 3737 | 156 | 17 | 503.7494 | 3737 | 156 | 17 | 1365.5208
| 3738 | 156 | 18 | 0 | 3738 | 156 | 18 | 0 | 3738 | 156 | 18 | 0
| 3739 | 156 | 19 | 57.2015 | 3739 | 156 | 19 | 72.0033 | 3739 | 156 | 19 | 195.1804
| 3740 | 156 | 20 | 0 | 3740 | 156 | 20 | 0 | 3740 | 156 | 20 | 0
| 3741 | 156 | 21 | 190.6257 | 3741 | 156 | 21 | 239.9529 | 3741 | 156 | 21 | 650.444
| 3742 | 156 | 22 | 0 | 3742 | 156 | 22 | 0 | 3742 | 156 | 22 | 0
| 3743 | 156 | 23 | 47.6811 | 3743 | 156 | 23 | 60.0193 | 3743 | 156 | 23 | 162.6953
| 3744 | 156 | 24 | 0 | 3744 | 156 | 24 | 0 | 3744 | 156 | 24 | 0
| 3745 | 157 | 1 | 209.6665 | 3745 | 157 | 1 | 263.9209 | 3745 | 157 | 1 | 715.4142
| 3746 | 157 | 2 | 247.7284 | 3746 | 157 | 2 | 311.8318 | 3746 | 157 | 2 | 845.2871
| 3747 | 157 | 3 | 323.8719 | 3747 | 157 | 3 | 407.6786 | 3747 | 157 | 3 | 1105.1003
| 3748 | 157 | 4 | 19.0309 | 3748 | 157 | 4 | 23.9555 | 3748 | 157 | 4 | 64.9365
| 3749 | 157 | 5 | 171.5058 | 3749 | 157 | 5 | 215.8855 | 3749 | 157 | 5 | 585.2039
| 3750 | 157 | 6 | 381.0635 | 3750 | 157 | 6 | 479.6694 | 3750 | 157 | 6 | 1300.247
| 3751 | 157 | 7 | 19.0309 | 3751 | 157 | 7 | 23.9555 | 3751 | 157 | 7 | 64.9365
| 3752 | 157 | 8 | 57.2015 | 3752 | 157 | 8 | 72.0033 | 3752 | 157 | 8 | 195.1804
| 3753 | 157 | 9 | 171.4959 | 3753 | 157 | 9 | 215.873 | 3753 | 157 | 9 | 585.1702
| 3754 | 157 | 10 | 466.9153 | 3754 | 157 | 10 | 587.7366 | 3754 | 157 | 10 | 1593.1863
| 3755 | 157 | 11 | 133.434 | 3755 | 157 | 11 | 167.9621 | 3755 | 157 | 11 | 455.2973
| 3756 | 157 | 12 | 47.6811 | 3756 | 157 | 12 | 60.0193 | 3756 | 157 | 12 | 162.6953
| 3757 | 157 | 13 | 0 | 3757 | 157 | 13 | 0 | 3757 | 157 | 13 | 0
| 3758 | 157 | 14 | 209.6665 | 3758 | 157 | 14 | 263.9209 | 3758 | 157 | 14 | 715.4142
| 3759 | 157 | 15 | 0 | 3759 | 157 | 15 | 0 | 3759 | 157 | 15 | 0
| 3760 | 157 | 16 | 552.6583 | 3760 | 157 | 16 | 695.6669 | 3760 | 157 | 16 | 1885.7545
| 3761 | 157 | 17 | 85.7529 | 3761 | 157 | 17 | 107.9427 | 3761 | 157 | 17 | 292.602
| 3762 | 157 | 18 | 19.0309 | 3762 | 157 | 18 | 23.9555 | 3762 | 157 | 18 | 64.9365
| 3763 | 157 | 19 | 200.1461 | 3763 | 157 | 19 | 251.9369 | 3763 | 157 | 19 | 682.9291
| 3764 | 157 | 20 | 0 | 3764 | 157 | 20 | 0 | 3764 | 157 | 20 | 0
| 3765 | 157 | 21 | 209.6665 | 3765 | 157 | 21 | 263.9209 | 3765 | 157 | 21 | 715.4142
| 3766 | 157 | 22 | 323.9608 | 3766 | 157 | 22 | 407.7906 | 3766 | 157 | 22 | 1105.4039
| 3767 | 157 | 23 | 47.6811 | 3767 | 157 | 23 | 60.0193 | 3767 | 157 | 23 | 162.6953
| 3768 | 157 | 24 | 0 | 3768 | 157 | 24 | 0 | 3768 | 157 | 24 | 0
| 3769 | 158 | 1 | 57.2015 | 3769 | 158 | 1 | 72.0033 | 3769 | 158 | 1 | 195.1804
| 3770 | 158 | 2 | 152.465 | 3770 | 158 | 2 | 191.9176 | 3770 | 158 | 2 | 520.2337
| 3771 | 158 | 3 | 57.2015 | 3771 | 158 | 3 | 72.0033 | 3771 | 158 | 3 | 195.1804
| 3772 | 158 | 4 | 0 | 3772 | 158 | 4 | 0 | 3772 | 158 | 4 | 0
| 3773 | 158 | 5 | 428.7447 | 3773 | 158 | 5 | 539.6888 | 3773 | 158 | 5 | 1462.9423
| 3774 | 158 | 6 | 190.5268 | 3774 | 158 | 6 | 239.8285 | 3774 | 158 | 6 | 650.1066
| 3775 | 158 | 7 | 647.9217 | 3775 | 158 | 7 | 815.5812 | 3775 | 158 | 7 | 2210.8078
| 3776 | 158 | 8 | 0 | 3776 | 158 | 8 | 0 | 3776 | 158 | 8 | 0
| 3777 | 158 | 9 | 200.1461 | 3777 | 158 | 9 | 251.9369 | 3777 | 158 | 9 | 682.9291
| 3778 | 158 | 10 | 0 | 3778 | 158 | 10 | 0 | 3778 | 158 | 10 | 0
| 3779 | 158 | 11 | 209.6665 | 3779 | 158 | 11 | 263.9209 | 3779 | 158 | 11 | 715.4142
| 3780 | 158 | 12 | 533.5285 | 3780 | 158 | 12 | 671.587 | 3780 | 158 | 12 | 1820.4807
| 3781 | 158 | 13 | 28.5513 | 3781 | 158 | 13 | 35.9394 | 3781 | 158 | 13 | 97.4215
| 3782 | 158 | 14 | 171.4959 | 3782 | 158 | 14 | 215.873 | 3782 | 158 | 14 | 585.1702
| 3783 | 158 | 15 | 181.0163 | 3783 | 158 | 15 | 227.857 | 3783 | 158 | 15 | 617.6553
| 3784 | 158 | 16 | 161.9755 | 3784 | 158 | 16 | 203.8891 | 3784 | 158 | 16 | 552.6851
| 3785 | 158 | 17 | 466.8164 | 3785 | 158 | 17 | 587.6122 | 3785 | 158 | 17 | 1592.849
| 3786 | 158 | 18 | 228.6974 | 3786 | 158 | 18 | 287.8763 | 3786 | 158 | 18 | 780.3506
| 3787 | 158 | 19 | 76.2325 | 3787 | 158 | 19 | 95.9588 | 3787 | 158 | 19 | 260.1169
| 3788 | 158 | 20 | 0 | 3788 | 158 | 20 | 0 | 3788 | 158 | 20 | 0
| 3789 | 158 | 21 | 142.9445 | 3789 | 158 | 21 | 179.9336 | 3789 | 158 | 21 | 487.7486
| 3790 | 158 | 22 | 85.7529 | 3790 | 158 | 22 | 107.9427 | 3790 | 158 | 22 | 292.602
| 3791 | 158 | 23 | 47.6811 | 3791 | 158 | 23 | 60.0193 | 3791 | 158 | 23 | 162.6953
| 3792 | 158 | 24 | 19.0309 | 3792 | 158 | 24 | 23.9555 | 3792 | 158 | 24 | 64.9365
| 3793 | 159 | 1 | 447.8745 | 3793 | 159 | 1 | 563.7687 | 3793 | 159 | 1 | 1528.2161
| 3794 | 159 | 2 | 181.0163 | 3794 | 159 | 2 | 227.857 | 3794 | 159 | 2 | 617.6553
| 3795 | 159 | 3 | 161.9854 | 3795 | 159 | 3 | 203.9015 | 3795 | 159 | 3 | 552.7188
| 3796 | 159 | 4 | 38.0718 | 3796 | 159 | 4 | 47.9234 | 3796 | 159 | 4 | 129.9066
| 3797 | 159 | 5 | 1915.016 | 3797 | 159 | 5 | 2410.5552 | 3797 | 159 | 5 | 6534.3273
| 3798 | 159 | 6 | 314.4503 | 3798 | 159 | 6 | 395.8191 | 3798 | 159 | 6 | 1072.9526
| 3799 | 159 | 7 | 466.8065 | 3799 | 159 | 7 | 587.5997 | 3799 | 159 | 7 | 1592.8152
| 3800 | 159 | 8 | 533.6273 | 3800 | 159 | 8 | 671.7114 | 3800 | 159 | 8 | 1820.8181
| 3801 | 159 | 9 | 228.6974 | 3801 | 159 | 9 | 287.8763 | 3801 | 159 | 9 | 780.3506
| 3802 | 159 | 10 | 323.9608 | 3802 | 159 | 10 | 407.7906 | 3802 | 159 | 10 | 1105.4039
| 3803 | 159 | 11 | 409.7137 | 3803 | 159 | 11 | 515.7333 | 3803 | 159 | 11 | 1398.0059
| 3804 | 159 | 12 | 342.9918 | 3804 | 159 | 12 | 431.7461 | 3804 | 159 | 12 | 1170.3404
| 3805 | 159 | 13 | 590.7201 | 3805 | 159 | 13 | 743.5779 | 3805 | 159 | 13 | 2015.6274
| 3806 | 159 | 14 | 247.7284 | 3806 | 159 | 14 | 311.8318 | 3806 | 159 | 14 | 845.2871
| 3807 | 159 | 15 | 200.1461 | 3807 | 159 | 15 | 251.9369 | 3807 | 159 | 15 | 682.9291
| 3808 | 159 | 16 | 152.465 | 3808 | 159 | 16 | 191.9176 | 3808 | 159 | 16 | 520.2337
| 3809 | 159 | 17 | 85.7529 | 3809 | 159 | 17 | 107.9427 | 3809 | 159 | 17 | 292.602
| 3810 | 159 | 18 | 381.0635 | 3810 | 159 | 18 | 479.6694 | 3810 | 159 | 18 | 1300.247
| 3811 | 159 | 19 | 200.1461 | 3811 | 159 | 19 | 251.9369 | 3811 | 159 | 19 | 682.9291
| 3812 | 159 | 20 | 38.0718 | 3812 | 159 | 20 | 47.9234 | 3812 | 159 | 20 | 129.9066
| 3813 | 159 | 21 | 28.5513 | 3813 | 159 | 21 | 35.9394 | 3813 | 159 | 21 | 97.4215
| 3814 | 159 | 22 | 47.6811 | 3814 | 159 | 22 | 60.0193 | 3814 | 159 | 22 | 162.6953
| 3815 | 159 | 23 | 152.465 | 3815 | 159 | 23 | 191.9176 | 3815 | 159 | 23 | 520.2337
| 3816 | 159 | 24 | 57.2015 | 3816 | 159 | 24 | 72.0033 | 3816 | 159 | 24 | 195.1804
| 3817 | 160 | 1 | 828.938 | 3817 | 160 | 1 | 1043.4381 | 3817 | 160 | 1 | 2828.4631
| 3818 | 160 | 2 | 666.9625 | 3818 | 160 | 2 | 839.5491 | 3818 | 160 | 2 | 2275.778
| 3819 | 160 | 3 | 352.5122 | 3819 | 160 | 3 | 443.73 | 3819 | 160 | 3 | 1202.8255
| 3820 | 160 | 4 | 190.6257 | 3820 | 160 | 4 | 239.9529 | 3820 | 160 | 4 | 650.444
| 3821 | 160 | 5 | 647.8228 | 3821 | 160 | 5 | 815.4567 | 3821 | 160 | 5 | 2210.4705
| 3822 | 160 | 6 | 343.0017 | 3822 | 160 | 6 | 431.7585 | 3822 | 160 | 6 | 1170.3741
| 3823 | 160 | 7 | 352.5122 | 3823 | 160 | 7 | 443.73 | 3823 | 160 | 7 | 1202.8255
| 3824 | 160 | 8 | 209.5676 | 3824 | 160 | 8 | 263.7964 | 3824 | 160 | 8 | 715.0768
| 3825 | 160 | 9 | 200.1461 | 3825 | 160 | 9 | 251.9369 | 3825 | 160 | 9 | 682.9291
| 3826 | 160 | 10 | 0 | 3826 | 160 | 10 | 0 | 3826 | 160 | 10 | 0
| 3827 | 160 | 11 | 428.7447 | 3827 | 160 | 11 | 539.6888 | 3827 | 160 | 11 | 1462.9423
| 3828 | 160 | 12 | 152.465 | 3828 | 160 | 12 | 191.9176 | 3828 | 160 | 12 | 520.2337
| 3829 | 160 | 13 | 57.2015 | 3829 | 160 | 13 | 72.0033 | 3829 | 160 | 13 | 195.1804
| 3830 | 160 | 14 | 0 | 3830 | 160 | 14 | 0 | 3830 | 160 | 14 | 0
| 3831 | 160 | 15 | 895.6599 | 3831 | 160 | 15 | 1127.4254 | 3831 | 160 | 15 | 3056.1286
| 3832 | 160 | 16 | 571.5904 | 3832 | 160 | 16 | 719.4979 | 3832 | 160 | 16 | 1950.3536
| 3833 | 160 | 17 | 133.434 | 3833 | 160 | 17 | 167.9621 | 3833 | 160 | 17 | 455.2973
| 3834 | 160 | 18 | 209.6665 | 3834 | 160 | 18 | 263.9209 | 3834 | 160 | 18 | 715.4142
| 3835 | 160 | 19 | 0 | 3835 | 160 | 19 | 0 | 3835 | 160 | 19 | 0
| 3836 | 160 | 20 | 57.2015 | 3836 | 160 | 20 | 72.0033 | 3836 | 160 | 20 | 195.1804
| 3837 | 160 | 21 | 0 | 3837 | 160 | 21 | 0 | 3837 | 160 | 21 | 0
| 3838 | 160 | 22 | 743.1851 | 3838 | 160 | 22 | 935.4954 | 3838 | 160 | 22 | 2535.8612
| 3839 | 160 | 23 | 161.9755 | 3839 | 160 | 23 | 203.8891 | 3839 | 160 | 23 | 552.6851
| 3840 | 160 | 24 | 181.0163 | 3840 | 160 | 24 | 227.857 | 3840 | 160 | 24 | 617.6553
| 3841 | 161 | 1 | 533.5285 | 3841 | 161 | 1 | 671.587 | 3841 | 161 | 1 | 1820.4807
| 3842 | 161 | 2 | 28.5513 | 3842 | 161 | 2 | 35.9394 | 3842 | 161 | 2 | 97.4215
| 3843 | 161 | 3 | 47.6811 | 3843 | 161 | 3 | 60.0193 | 3843 | 161 | 3 | 162.6953
| 3844 | 161 | 4 | 0 | 3844 | 161 | 4 | 0 | 3844 | 161 | 4 | 0
| 3845 | 161 | 5 | 209.6665 | 3845 | 161 | 5 | 263.9209 | 3845 | 161 | 5 | 715.4142
| 3846 | 161 | 6 | 0 | 3846 | 161 | 6 | 0 | 3846 | 161 | 6 | 0
| 3847 | 161 | 7 | 219.1869 | 3847 | 161 | 7 | 275.9048 | 3847 | 161 | 7 | 747.8992
| 3848 | 161 | 8 | 562.0798 | 3848 | 161 | 8 | 707.5264 | 3848 | 161 | 8 | 1917.9023
| 3849 | 161 | 9 | 47.6811 | 3849 | 161 | 9 | 60.0193 | 3849 | 161 | 9 | 162.6953
| 3850 | 161 | 10 | 0 | 3850 | 161 | 10 | 0 | 3850 | 161 | 10 | 0
| 3851 | 161 | 11 | 57.2015 | 3851 | 161 | 11 | 72.0033 | 3851 | 161 | 11 | 195.1804
| 3852 | 161 | 12 | 152.465 | 3852 | 161 | 12 | 191.9176 | 3852 | 161 | 12 | 520.2337
| 3853 | 161 | 13 | 57.2015 | 3853 | 161 | 13 | 72.0033 | 3853 | 161 | 13 | 195.1804
| 3854 | 161 | 14 | 0 | 3854 | 161 | 14 | 0 | 3854 | 161 | 14 | 0
| 3855 | 161 | 15 | 200.1461 | 3855 | 161 | 15 | 251.9369 | 3855 | 161 | 15 | 682.9291
| 3856 | 161 | 16 | 0 | 3856 | 161 | 16 | 0 | 3856 | 161 | 16 | 0
| 3857 | 161 | 17 | 466.9153 | 3857 | 161 | 17 | 587.7366 | 3857 | 161 | 17 | 1593.1863
| 3858 | 161 | 18 | 238.208 | 3858 | 161 | 18 | 299.8478 | 3858 | 161 | 18 | 812.802
| 3859 | 161 | 19 | 85.7529 | 3859 | 161 | 19 | 107.9427 | 3859 | 161 | 19 | 292.602
| 3860 | 161 | 20 | 0 | 3860 | 161 | 20 | 0 | 3860 | 161 | 20 | 0
| 3861 | 161 | 21 | 200.1461 | 3861 | 161 | 21 | 251.9369 | 3861 | 161 | 21 | 682.9291
| 3862 | 161 | 22 | 457.296 | 3862 | 161 | 22 | 575.6282 | 3862 | 161 | 22 | 1560.3639
| 3863 | 161 | 23 | 285.8001 | 3863 | 161 | 23 | 359.7552 | 3863 | 161 | 23 | 975.1937
| 3864 | 161 | 24 | 38.0718 | 3864 | 161 | 24 | 47.9234 | 3864 | 161 | 24 | 129.9066
| 3865 | 162 | 1 | 9.5204 | 3865 | 162 | 1 | 11.984 | 3865 | 162 | 1 | 32.4851
| 3866 | 162 | 2 | 57.2015 | 3866 | 162 | 2 | 72.0033 | 3866 | 162 | 2 | 195.1804
| 3867 | 162 | 3 | 142.9445 | 3867 | 162 | 3 | 179.9336 | 3867 | 162 | 3 | 487.7486
| 3868 | 162 | 4 | 47.6811 | 3868 | 162 | 4 | 60.0193 | 3868 | 162 | 4 | 162.6953
| 3869 | 162 | 5 | 0 | 3869 | 162 | 5 | 0 | 3869 | 162 | 5 | 0
| 3870 | 162 | 6 | 57.2015 | 3870 | 162 | 6 | 72.0033 | 3870 | 162 | 6 | 195.1804
| 3871 | 162 | 7 | 161.9854 | 3871 | 162 | 7 | 203.9015 | 3871 | 162 | 7 | 552.7188
| 3872 | 162 | 8 | 47.6811 | 3872 | 162 | 8 | 60.0193 | 3872 | 162 | 8 | 162.6953
| 3873 | 162 | 9 | 0 | 3873 | 162 | 9 | 0 | 3873 | 162 | 9 | 0
| 3874 | 162 | 10 | 238.2178 | 3874 | 162 | 10 | 299.8603 | 3874 | 162 | 10 | 812.8357
| 3875 | 162 | 11 | 0 | 3875 | 162 | 11 | 0 | 3875 | 162 | 11 | 0
| 3876 | 162 | 12 | 47.6811 | 3876 | 162 | 12 | 60.0193 | 3876 | 162 | 12 | 162.6953
| 3877 | 162 | 13 | 466.8065 | 3877 | 162 | 13 | 587.5997 | 3877 | 162 | 13 | 1592.8152
| 3878 | 162 | 14 | 123.9136 | 3878 | 162 | 14 | 155.9781 | 3878 | 162 | 14 | 422.8122
| 3879 | 162 | 15 | 0 | 3879 | 162 | 15 | 0 | 3879 | 162 | 15 | 0
| 3880 | 162 | 16 | 57.2015 | 3880 | 162 | 16 | 72.0033 | 3880 | 162 | 16 | 195.1804
| 3881 | 162 | 17 | 0 | 3881 | 162 | 17 | 0 | 3881 | 162 | 17 | 0
| 3882 | 162 | 18 | 190.6257 | 3882 | 162 | 18 | 239.9529 | 3882 | 162 | 18 | 650.444
| 3883 | 162 | 19 | 0 | 3883 | 162 | 19 | 0 | 3883 | 162 | 19 | 0
| 3884 | 162 | 20 | 419.2341 | 3884 | 162 | 20 | 527.7173 | 3884 | 162 | 20 | 1430.491
| 3885 | 162 | 21 | 0 | 3885 | 162 | 21 | 0 | 3885 | 162 | 21 | 0
| 3886 | 162 | 22 | 190.6257 | 3886 | 162 | 22 | 239.9529 | 3886 | 162 | 22 | 650.444
| 3887 | 162 | 23 | 0 | 3887 | 162 | 23 | 0 | 3887 | 162 | 23 | 0
| 3888 | 162 | 24 | 57.2015 | 3888 | 162 | 24 | 72.0033 | 3888 | 162 | 24 | 195.1804
| 3889 | 163 | 1 | 0 | 3889 | 163 | 1 | 0 | 3889 | 163 | 1 | 0
| 3890 | 163 | 2 | 200.1461 | 3890 | 163 | 2 | 251.9369 | 3890 | 163 | 2 | 682.9291
| 3891 | 163 | 3 | 562.0699 | 3891 | 163 | 3 | 707.514 | 3891 | 163 | 3 | 1917.8686
| 3892 | 163 | 4 | 200.0571 | 3892 | 163 | 4 | 251.8249 | 3892 | 163 | 4 | 682.6255
| 3893 | 163 | 5 | 171.4959 | 3893 | 163 | 5 | 215.873 | 3893 | 163 | 5 | 585.1702
| 3894 | 163 | 6 | 28.5513 | 3894 | 163 | 6 | 35.9394 | 3894 | 163 | 6 | 97.4215
| 3895 | 163 | 7 | 28.5513 | 3895 | 163 | 7 | 35.9394 | 3895 | 163 | 7 | 97.4215
| 3896 | 163 | 8 | 181.0163 | 3896 | 163 | 8 | 227.857 | 3896 | 163 | 8 | 617.6553
| 3897 | 163 | 9 | 28.5513 | 3897 | 163 | 9 | 35.9394 | 3897 | 163 | 9 | 97.4215
| 3898 | 163 | 10 | 228.5986 | 3898 | 163 | 10 | 287.7519 | 3898 | 163 | 10 | 780.0133
| 3899 | 163 | 11 | 371.5431 | 3899 | 163 | 11 | 467.6855 | 3899 | 163 | 11 | 1267.7619
| 3900 | 163 | 12 | 28.5513 | 3900 | 163 | 12 | 35.9394 | 3900 | 163 | 12 | 97.4215
| 3901 | 163 | 13 | 181.0163 | 3901 | 163 | 13 | 227.857 | 3901 | 163 | 13 | 617.6553
| 3902 | 163 | 14 | 28.5513 | 3902 | 163 | 14 | 35.9394 | 3902 | 163 | 14 | 97.4215
| 3903 | 163 | 15 | 47.6811 | 3903 | 163 | 15 | 60.0193 | 3903 | 163 | 15 | 162.6953
| 3904 | 163 | 16 | 533.5285 | 3904 | 163 | 16 | 671.587 | 3904 | 163 | 16 | 1820.4807
| 3905 | 163 | 17 | 238.1091 | 3905 | 163 | 17 | 299.7234 | 3905 | 163 | 17 | 812.4646
| 3906 | 163 | 18 | 19.0309 | 3906 | 163 | 18 | 23.9555 | 3906 | 163 | 18 | 64.9365
| 3907 | 163 | 19 | 190.6257 | 3907 | 163 | 19 | 239.9529 | 3907 | 163 | 19 | 650.444
| 3908 | 163 | 20 | 0 | 3908 | 163 | 20 | 0 | 3908 | 163 | 20 | 0
| 3909 | 163 | 21 | 57.2015 | 3909 | 163 | 21 | 72.0033 | 3909 | 163 | 21 | 195.1804
| 3910 | 163 | 22 | 0 | 3910 | 163 | 22 | 0 | 3910 | 163 | 22 | 0
| 3911 | 163 | 23 | 228.6974 | 3911 | 163 | 23 | 287.8763 | 3911 | 163 | 23 | 780.3506
| 3912 | 163 | 24 | 0 | 3912 | 163 | 24 | 0 | 3912 | 163 | 24 | 0
| 3913 | 164 | 1 | 571.6892 | 3913 | 164 | 1 | 719.6224 | 3913 | 164 | 1 | 1950.691
| 3914 | 164 | 2 | 0 | 3914 | 164 | 2 | 0 | 3914 | 164 | 2 | 0
| 3915 | 164 | 3 | 57.2015 | 3915 | 164 | 3 | 72.0033 | 3915 | 164 | 3 | 195.1804
| 3916 | 164 | 4 | 0 | 3916 | 164 | 4 | 0 | 3916 | 164 | 4 | 0
| 3917 | 164 | 5 | 323.9608 | 3917 | 164 | 5 | 407.7906 | 3917 | 164 | 5 | 1105.4039
| 3918 | 164 | 6 | 209.5676 | 3918 | 164 | 6 | 263.7964 | 3918 | 164 | 6 | 715.0768
| 3919 | 164 | 7 | 219.177 | 3919 | 164 | 7 | 275.8924 | 3919 | 164 | 7 | 747.8655
| 3920 | 164 | 8 | 419.2243 | 3920 | 164 | 8 | 527.7048 | 3920 | 164 | 8 | 1430.4572
| 3921 | 164 | 9 | 190.6356 | 3921 | 164 | 9 | 239.9654 | 3921 | 164 | 9 | 650.4777
| 3922 | 164 | 10 | 9.5204 | 3922 | 164 | 10 | 11.984 | 3922 | 164 | 10 | 32.4851
| 3923 | 164 | 11 | 209.6665 | 3923 | 164 | 11 | 263.9209 | 3923 | 164 | 11 | 715.4142
| 3924 | 164 | 12 | 28.5513 | 3924 | 164 | 12 | 35.9394 | 3924 | 164 | 12 | 97.4215
| 3925 | 164 | 13 | 190.5268 | 3925 | 164 | 13 | 239.8285 | 3925 | 164 | 13 | 650.1066
| 3926 | 164 | 14 | 381.1624 | 3926 | 164 | 14 | 479.7939 | 3926 | 164 | 14 | 1300.5843
| 3927 | 164 | 15 | 171.5058 | 3927 | 164 | 15 | 215.8855 | 3927 | 164 | 15 | 585.2039
| 3928 | 164 | 16 | 76.2325 | 3928 | 164 | 16 | 95.9588 | 3928 | 164 | 16 | 260.1169
| 3929 | 164 | 17 | 57.2015 | 3929 | 164 | 17 | 72.0033 | 3929 | 164 | 17 | 195.1804
| 3930 | 164 | 18 | 38.0718 | 3930 | 164 | 18 | 47.9234 | 3930 | 164 | 18 | 129.9066
| 3931 | 164 | 19 | 562.1787 | 3931 | 164 | 19 | 707.6509 | 3931 | 164 | 19 | 1918.2396
| 3932 | 164 | 20 | 0 | 3932 | 164 | 20 | 0 | 3932 | 164 | 20 | 0
| 3933 | 164 | 21 | 57.2015 | 3933 | 164 | 21 | 72.0033 | 3933 | 164 | 21 | 195.1804
| 3934 | 164 | 22 | 142.9445 | 3934 | 164 | 22 | 179.9336 | 3934 | 164 | 22 | 487.7486
| 3935 | 164 | 23 | 47.6811 | 3935 | 164 | 23 | 60.0193 | 3935 | 164 | 23 | 162.6953
| 3936 | 164 | 24 | 0 | 3936 | 164 | 24 | 0 | 3936 | 164 | 24 | 0
| 3937 | 165 | 1 | 47.6811 | 3937 | 165 | 1 | 60.0193 | 3937 | 165 | 1 | 162.6953
| 3938 | 165 | 2 | 390.5741 | 3938 | 165 | 2 | 491.641 | 3938 | 165 | 2 | 1332.6984
| 3939 | 165 | 3 | 276.2797 | 3939 | 165 | 3 | 347.7712 | 3939 | 165 | 3 | 942.7086
| 3940 | 165 | 4 | 95.3623 | 3940 | 165 | 4 | 120.0387 | 3940 | 165 | 4 | 325.3907
| 3941 | 165 | 5 | 333.4813 | 3941 | 165 | 5 | 419.7745 | 3941 | 165 | 5 | 1137.889
| 3942 | 165 | 6 | 219.1869 | 3942 | 165 | 6 | 275.9048 | 3942 | 165 | 6 | 747.8992
| 3943 | 165 | 7 | 161.9854 | 3943 | 165 | 7 | 203.9015 | 3943 | 165 | 7 | 552.7188
| 3944 | 165 | 8 | 47.6811 | 3944 | 165 | 8 | 60.0193 | 3944 | 165 | 8 | 162.6953
| 3945 | 165 | 9 | 38.0718 | 3945 | 165 | 9 | 47.9234 | 3945 | 165 | 9 | 129.9066
| 3946 | 165 | 10 | 190.6257 | 3946 | 165 | 10 | 239.9529 | 3946 | 165 | 10 | 650.444
| 3947 | 165 | 11 | 447.7855 | 3947 | 165 | 11 | 563.6567 | 3947 | 165 | 11 | 1527.9125
| 3948 | 165 | 12 | 181.1152 | 3948 | 165 | 12 | 227.9814 | 3948 | 165 | 12 | 617.9926
| 3949 | 165 | 13 | 47.6811 | 3949 | 165 | 13 | 60.0193 | 3949 | 165 | 13 | 162.6953
| 3950 | 165 | 14 | 0 | 3950 | 165 | 14 | 0 | 3950 | 165 | 14 | 0
| 3951 | 165 | 15 | 57.2015 | 3951 | 165 | 15 | 72.0033 | 3951 | 165 | 15 | 195.1804
| 3952 | 165 | 16 | 466.8065 | 3952 | 165 | 16 | 587.5997 | 3952 | 165 | 16 | 1592.8152
| 3953 | 165 | 17 | 123.8148 | 3953 | 165 | 17 | 155.8537 | 3953 | 165 | 17 | 422.4749
| 3954 | 165 | 18 | 0 | 3954 | 165 | 18 | 0 | 3954 | 165 | 18 | 0
| 3955 | 165 | 19 | 209.6665 | 3955 | 165 | 19 | 263.9209 | 3955 | 165 | 19 | 715.4142
| 3956 | 165 | 20 | 9.5204 | 3956 | 165 | 20 | 11.984 | 3956 | 165 | 20 | 32.4851
| 3957 | 165 | 21 | 400.1933 | 3957 | 165 | 21 | 503.7494 | 3957 | 165 | 21 | 1365.5208
| 3958 | 165 | 22 | 38.0718 | 3958 | 165 | 22 | 47.9234 | 3958 | 165 | 22 | 129.9066
| 3959 | 165 | 23 | 161.9755 | 3959 | 165 | 23 | 203.8891 | 3959 | 165 | 23 | 552.6851
| 3960 | 165 | 24 | 47.6811 | 3960 | 165 | 24 | 60.0193 | 3960 | 165 | 24 | 162.6953
| 3961 | 166 | 1 | 0 | 3961 | 166 | 1 | 0 | 3961 | 166 | 1 | 0
| 3962 | 166 | 2 | 47.6811 | 3962 | 166 | 2 | 60.0193 | 3962 | 166 | 2 | 162.6953
| 3963 | 166 | 3 | 142.9445 | 3963 | 166 | 3 | 179.9336 | 3963 | 166 | 3 | 487.7486
| 3964 | 166 | 4 | 57.2015 | 3964 | 166 | 4 | 72.0033 | 3964 | 166 | 4 | 195.1804
| 3965 | 166 | 5 | 171.4959 | 3965 | 166 | 5 | 215.873 | 3965 | 166 | 5 | 585.1702
| 3966 | 166 | 6 | 247.7284 | 3966 | 166 | 6 | 311.8318 | 3966 | 166 | 6 | 845.2871
| 3967 | 166 | 7 | 161.9854 | 3967 | 166 | 7 | 203.9015 | 3967 | 166 | 7 | 552.7188
| 3968 | 166 | 8 | 466.9153 | 3968 | 166 | 8 | 587.7366 | 3968 | 166 | 8 | 1593.1863
| 3969 | 166 | 9 | 28.5513 | 3969 | 166 | 9 | 35.9394 | 3969 | 166 | 9 | 97.4215
| 3970 | 166 | 10 | 161.9755 | 3970 | 166 | 10 | 203.8891 | 3970 | 166 | 10 | 552.6851
| 3971 | 166 | 11 | 57.2015 | 3971 | 166 | 11 | 72.0033 | 3971 | 166 | 11 | 195.1804
| 3972 | 166 | 12 | 0 | 3972 | 166 | 12 | 0 | 3972 | 166 | 12 | 0
| 3973 | 166 | 13 | 419.2243 | 3973 | 166 | 13 | 527.7048 | 3973 | 166 | 13 | 1430.4572
| 3974 | 166 | 14 | 133.434 | 3974 | 166 | 14 | 167.9621 | 3974 | 166 | 14 | 455.2973
| 3975 | 166 | 15 | 47.6811 | 3975 | 166 | 15 | 60.0193 | 3975 | 166 | 15 | 162.6953
| 3976 | 166 | 16 | 9.5204 | 3976 | 166 | 16 | 11.984 | 3976 | 166 | 16 | 32.4851
| 3977 | 166 | 17 | 85.7529 | 3977 | 166 | 17 | 107.9427 | 3977 | 166 | 17 | 292.602
| 3978 | 166 | 18 | 200.1461 | 3978 | 166 | 18 | 251.9369 | 3978 | 166 | 18 | 682.9291
| 3979 | 166 | 19 | 362.0227 | 3979 | 166 | 19 | 455.7015 | 3979 | 166 | 19 | 1235.2768
| 3980 | 166 | 20 | 200.1461 | 3980 | 166 | 20 | 251.9369 | 3980 | 166 | 20 | 682.9291
| 3981 | 166 | 21 | 0 | 3981 | 166 | 21 | 0 | 3981 | 166 | 21 | 0
| 3982 | 166 | 22 | 57.2015 | 3982 | 166 | 22 | 72.0033 | 3982 | 166 | 22 | 195.1804
| 3983 | 166 | 23 | 0 | 3983 | 166 | 23 | 0 | 3983 | 166 | 23 | 0
| 3984 | 166 | 24 | 190.6257 | 3984 | 166 | 24 | 239.9529 | 3984 | 166 | 24 | 650.444
| 3985 | 167 | 1 | 0 | 3985 | 167 | 1 | 0 | 3985 | 167 | 1 | 0
| 3986 | 167 | 2 | 57.2015 | 3986 | 167 | 2 | 72.0033 | 3986 | 167 | 2 | 195.1804
| 3987 | 167 | 3 | 0 | 3987 | 167 | 3 | 0 | 3987 | 167 | 3 | 0
| 3988 | 167 | 4 | 533.6273 | 3988 | 167 | 4 | 671.7114 | 3988 | 167 | 4 | 1820.8181
| 3989 | 167 | 5 | 19.0309 | 3989 | 167 | 5 | 23.9555 | 3989 | 167 | 5 | 64.9365
| 3990 | 167 | 6 | 209.5676 | 3990 | 167 | 6 | 263.7964 | 3990 | 167 | 6 | 715.0768
| 3991 | 167 | 7 | 47.5922 | 3991 | 167 | 7 | 59.9073 | 3991 | 167 | 7 | 162.3917
| 3992 | 167 | 8 | 161.9854 | 3992 | 167 | 8 | 203.9015 | 3992 | 167 | 8 | 552.7188
| 3993 | 167 | 9 | 57.2015 | 3993 | 167 | 9 | 72.0033 | 3993 | 167 | 9 | 195.1804
| 3994 | 167 | 10 | 438.2651 | 3994 | 167 | 10 | 551.6727 | 3994 | 167 | 10 | 1495.4274
| 3995 | 167 | 11 | 190.6257 | 3995 | 167 | 11 | 239.9529 | 3995 | 167 | 11 | 650.444
| 3996 | 167 | 12 | 161.9854 | 3996 | 167 | 12 | 203.9015 | 3996 | 167 | 12 | 552.7188
| 3997 | 167 | 13 | 66.7121 | 3997 | 167 | 13 | 83.9748 | 3997 | 167 | 13 | 227.6318
| 3998 | 167 | 14 | 0 | 3998 | 167 | 14 | 0 | 3998 | 167 | 14 | 0
| 3999 | 167 | 15 | 257.2488 | 3999 | 167 | 15 | 323.8158 | 3999 | 167 | 15 | 877.7721
| 4000 | 167 | 16 | 419.2243 | 4000 | 167 | 16 | 527.7048 | 4000 | 167 | 16 | 1430.4572
| 4001 | 167 | 17 | 38.0718 | 4001 | 167 | 17 | 47.9234 | 4001 | 167 | 17 | 129.9066
| 4002 | 167 | 18 | 200.1461 | 4002 | 167 | 18 | 251.9369 | 4002 | 167 | 18 | 682.9291
| 4003 | 167 | 19 | 0 | 4003 | 167 | 19 | 0 | 4003 | 167 | 19 | 0
| 4004 | 167 | 20 | 57.2015 | 4004 | 167 | 20 | 72.0033 | 4004 | 167 | 20 | 195.1804
| 4005 | 167 | 21 | 161.9854 | 4005 | 167 | 21 | 203.9015 | 4005 | 167 | 21 | 552.7188
| 4006 | 167 | 22 | 400.1933 | 4006 | 167 | 22 | 503.7494 | 4006 | 167 | 22 | 1365.5208
| 4007 | 167 | 23 | 0 | 4007 | 167 | 23 | 0 | 4007 | 167 | 23 | 0
| 4008 | 167 | 24 | 57.2015 | 4008 | 167 | 24 | 72.0033 | 4008 | 167 | 24 | 195.1804
| 4009 | 168 | 1 | 142.9445 | 4009 | 168 | 1 | 179.9336 | 4009 | 168 | 1 | 487.7486
| 4010 | 168 | 2 | 47.6811 | 4010 | 168 | 2 | 60.0193 | 4010 | 168 | 2 | 162.6953
| 4011 | 168 | 3 | 0 | 4011 | 168 | 3 | 0 | 4011 | 168 | 3 | 0
| 4012 | 168 | 4 | 57.2015 | 4012 | 168 | 4 | 72.0033 | 4012 | 168 | 4 | 195.1804
| 4013 | 168 | 5 | 181.0163 | 4013 | 168 | 5 | 227.857 | 4013 | 168 | 5 | 617.6553
| 4014 | 168 | 6 | 38.0718 | 4014 | 168 | 6 | 47.9234 | 4014 | 168 | 6 | 129.9066
| 4015 | 168 | 7 | 638.3123 | 4015 | 168 | 7 | 803.4852 | 4015 | 168 | 7 | 2178.0192
| 4016 | 168 | 8 | 19.0309 | 4016 | 168 | 8 | 23.9555 | 4016 | 168 | 8 | 64.9365
| 4017 | 168 | 9 | 47.6811 | 4017 | 168 | 9 | 60.0193 | 4017 | 168 | 9 | 162.6953
| 4018 | 168 | 10 | 142.9445 | 4018 | 168 | 10 | 179.9336 | 4018 | 168 | 10 | 487.7486
| 4019 | 168 | 11 | 57.2015 | 4019 | 168 | 11 | 72.0033 | 4019 | 168 | 11 | 195.1804
| 4020 | 168 | 12 | 123.8148 | 4020 | 168 | 12 | 155.8537 | 4020 | 168 | 12 | 422.4749
| 4021 | 168 | 13 | 419.2341 | 4021 | 168 | 13 | 527.7173 | 4021 | 168 | 13 | 1430.491
| 4022 | 168 | 14 | 0 | 4022 | 168 | 14 | 0 | 4022 | 168 | 14 | 0
| 4023 | 168 | 15 | 47.6811 | 4023 | 168 | 15 | 60.0193 | 4023 | 168 | 15 | 162.6953
| 4024 | 168 | 16 | 142.9445 | 4024 | 168 | 16 | 179.9336 | 4024 | 168 | 16 | 487.7486
| 4025 | 168 | 17 | 57.2015 | 4025 | 168 | 17 | 72.0033 | 4025 | 168 | 17 | 195.1804
| 4026 | 168 | 18 | 0 | 4026 | 168 | 18 | 0 | 4026 | 168 | 18 | 0
| 4027 | 168 | 19 | 47.6811 | 4027 | 168 | 19 | 60.0193 | 4027 | 168 | 19 | 162.6953
| 4028 | 168 | 20 | 200.0472 | 4028 | 168 | 20 | 251.8125 | 4028 | 168 | 20 | 682.5917
| 4029 | 168 | 21 | 19.0309 | 4029 | 168 | 21 | 23.9555 | 4029 | 168 | 21 | 64.9365
| 4030 | 168 | 22 | 819.4176 | 4030 | 168 | 22 | 1031.4542 | 4030 | 168 | 22 | 2795.978
| 4031 | 168 | 23 | 142.9445 | 4031 | 168 | 23 | 179.9336 | 4031 | 168 | 23 | 487.7486
| 4032 | 168 | 24 | 181.0163 | 4032 | 168 | 24 | 227.857 | 4032 | 168 | 24 | 617.6553
| 4033 | 169 | 1 | 0 | 4033 | 169 | 1 | 0 | 4033 | 169 | 1 | 0
| 4034 | 169 | 2 | 47.6811 | 4034 | 169 | 2 | 60.0193 | 4034 | 169 | 2 | 162.6953
| 4035 | 169 | 3 | 123.8148 | 4035 | 169 | 3 | 155.8537 | 4035 | 169 | 3 | 422.4749
| 4036 | 169 | 4 | 47.6811 | 4036 | 169 | 4 | 60.0193 | 4036 | 169 | 4 | 162.6953
| 4037 | 169 | 5 | 0 | 4037 | 169 | 5 | 0 | 4037 | 169 | 5 | 0
| 4038 | 169 | 6 | 57.2015 | 4038 | 169 | 6 | 72.0033 | 4038 | 169 | 6 | 195.1804
| 4039 | 169 | 7 | 171.4959 | 4039 | 169 | 7 | 215.873 | 4039 | 169 | 7 | 585.1702
| 4040 | 169 | 8 | 28.5513 | 4040 | 169 | 8 | 35.9394 | 4040 | 169 | 8 | 97.4215
| 4041 | 169 | 9 | 47.6811 | 4041 | 169 | 9 | 60.0193 | 4041 | 169 | 9 | 162.6953
| 4042 | 169 | 10 | 161.9854 | 4042 | 169 | 10 | 203.9015 | 4042 | 169 | 10 | 552.7188
| 4043 | 169 | 11 | 47.6811 | 4043 | 169 | 11 | 60.0193 | 4043 | 169 | 11 | 162.6953
| 4044 | 169 | 12 | 0 | 4044 | 169 | 12 | 0 | 4044 | 169 | 12 | 0
| 4045 | 169 | 13 | 552.6583 | 4045 | 169 | 13 | 695.6669 | 4045 | 169 | 13 | 1885.7545
| 4046 | 169 | 14 | 0 | 4046 | 169 | 14 | 0 | 4046 | 169 | 14 | 0
| 4047 | 169 | 15 | 47.6811 | 4047 | 169 | 15 | 60.0193 | 4047 | 169 | 15 | 162.6953
| 4048 | 169 | 16 | 142.9445 | 4048 | 169 | 16 | 179.9336 | 4048 | 169 | 16 | 487.7486
| 4049 | 169 | 17 | 57.2015 | 4049 | 169 | 17 | 72.0033 | 4049 | 169 | 17 | 195.1804
| 4050 | 169 | 18 | 9.5204 | 4050 | 169 | 18 | 11.984 | 4050 | 169 | 18 | 32.4851
| 4051 | 169 | 19 | 161.8865 | 4051 | 169 | 19 | 203.7771 | 4051 | 169 | 19 | 552.3815
| 4052 | 169 | 20 | 371.5431 | 4052 | 169 | 20 | 467.6855 | 4052 | 169 | 20 | 1267.7619
| 4053 | 169 | 21 | 19.0309 | 4053 | 169 | 21 | 23.9555 | 4053 | 169 | 21 | 64.9365
| 4054 | 169 | 22 | 38.0718 | 4054 | 169 | 22 | 47.9234 | 4054 | 169 | 22 | 129.9066
| 4055 | 169 | 23 | 9.5204 | 4055 | 169 | 23 | 11.984 | 4055 | 169 | 23 | 32.4851
| 4056 | 169 | 24 | 200.1461 | 4056 | 169 | 24 | 251.9369 | 4056 | 169 | 24 | 682.9291
| 4057 | 170 | 1 | 0 | 4057 | 170 | 1 | 0 | 4057 | 170 | 1 | 0
| 4058 | 170 | 2 | 47.6811 | 4058 | 170 | 2 | 60.0193 | 4058 | 170 | 2 | 162.6953
| 4059 | 170 | 3 | 0 | 4059 | 170 | 3 | 0 | 4059 | 170 | 3 | 0
| 4060 | 170 | 4 | 543.1478 | 4060 | 170 | 4 | 683.6954 | 4060 | 170 | 4 | 1853.3032
| 4061 | 170 | 5 | 152.465 | 4061 | 170 | 5 | 191.9176 | 4061 | 170 | 5 | 520.2337
| 4062 | 170 | 6 | 47.6811 | 4062 | 170 | 6 | 60.0193 | 4062 | 170 | 6 | 162.6953
| 4063 | 170 | 7 | 161.9854 | 4063 | 170 | 7 | 203.9015 | 4063 | 170 | 7 | 552.7188
| 4064 | 170 | 8 | 47.6811 | 4064 | 170 | 8 | 60.0193 | 4064 | 170 | 8 | 162.6953
| 4065 | 170 | 9 | 9.5204 | 4065 | 170 | 9 | 11.984 | 4065 | 170 | 9 | 32.4851
| 4066 | 170 | 10 | 552.5594 | 4066 | 170 | 10 | 695.5425 | 4066 | 170 | 10 | 1885.4172
| 4067 | 170 | 11 | 38.0718 | 4067 | 170 | 11 | 47.9234 | 4067 | 170 | 11 | 129.9066
| 4068 | 170 | 12 | 9.5204 | 4068 | 170 | 12 | 11.984 | 4068 | 170 | 12 | 32.4851
| 4069 | 170 | 13 | 47.6811 | 4069 | 170 | 13 | 60.0193 | 4069 | 170 | 13 | 162.6953
| 4070 | 170 | 14 | 161.9854 | 4070 | 170 | 14 | 203.9015 | 4070 | 170 | 14 | 552.7188
| 4071 | 170 | 15 | 66.7121 | 4071 | 170 | 15 | 83.9748 | 4071 | 170 | 15 | 227.6318
| 4072 | 170 | 16 | 342.9918 | 4072 | 170 | 16 | 431.7461 | 4072 | 170 | 16 | 1170.3404
| 4073 | 170 | 17 | 104.7838 | 4073 | 170 | 17 | 131.8982 | 4073 | 170 | 17 | 357.5384
| 4074 | 170 | 18 | 0 | 4074 | 170 | 18 | 0 | 4074 | 170 | 18 | 0
| 4075 | 170 | 19 | 209.6665 | 4075 | 170 | 19 | 263.9209 | 4075 | 170 | 19 | 715.4142
| 4076 | 170 | 20 | 0 | 4076 | 170 | 20 | 0 | 4076 | 170 | 20 | 0
| 4077 | 170 | 21 | 381.1624 | 4077 | 170 | 21 | 479.7939 | 4077 | 170 | 21 | 1300.5843
| 4078 | 170 | 22 | 19.0309 | 4078 | 170 | 22 | 23.9555 | 4078 | 170 | 22 | 64.9365
| 4079 | 170 | 23 | 28.5513 | 4079 | 170 | 23 | 35.9394 | 4079 | 170 | 23 | 97.4215
| 4080 | 170 | 24 | 190.5367 | 4080 | 170 | 24 | 239.8409 | 4080 | 170 | 24 | 650.1404
| 4081 | 171 | 1 | 19.0309 | 4081 | 171 | 1 | 23.9555 | 4081 | 171 | 1 | 64.9365
| 4082 | 171 | 2 | 47.6811 | 4082 | 171 | 2 | 60.0193 | 4082 | 171 | 2 | 162.6953
| 4083 | 171 | 3 | 0 | 4083 | 171 | 3 | 0 | 4083 | 171 | 3 | 0
| 4084 | 171 | 4 | 47.6811 | 4084 | 171 | 4 | 60.0193 | 4084 | 171 | 4 | 162.6953
| 4085 | 171 | 5 | 142.9445 | 4085 | 171 | 5 | 179.9336 | 4085 | 171 | 5 | 487.7486
| 4086 | 171 | 6 | 57.2015 | 4086 | 171 | 6 | 72.0033 | 4086 | 171 | 6 | 195.1804
| 4087 | 171 | 7 | 0 | 4087 | 171 | 7 | 0 | 4087 | 171 | 7 | 0
| 4088 | 171 | 8 | 552.6583 | 4088 | 171 | 8 | 695.6669 | 4088 | 171 | 8 | 1885.7545
| 4089 | 171 | 9 | 0 | 4089 | 171 | 9 | 0 | 4089 | 171 | 9 | 0
| 4090 | 171 | 10 | 57.2015 | 4090 | 171 | 10 | 72.0033 | 4090 | 171 | 10 | 195.1804
| 4091 | 171 | 11 | 0 | 4091 | 171 | 11 | 0 | 4091 | 171 | 11 | 0
| 4092 | 171 | 12 | 190.6257 | 4092 | 171 | 12 | 239.9529 | 4092 | 171 | 12 | 650.444
| 4093 | 171 | 13 | 0 | 4093 | 171 | 13 | 0 | 4093 | 171 | 13 | 0
| 4094 | 171 | 14 | 419.2341 | 4094 | 171 | 14 | 527.7173 | 4094 | 171 | 14 | 1430.491
| 4095 | 171 | 15 | 161.9854 | 4095 | 171 | 15 | 203.9015 | 4095 | 171 | 15 | 552.7188
| 4096 | 171 | 16 | 57.2015 | 4096 | 171 | 16 | 72.0033 | 4096 | 171 | 16 | 195.1804
| 4097 | 171 | 17 | 66.7121 | 4097 | 171 | 17 | 83.9748 | 4097 | 171 | 17 | 227.6318
| 4098 | 171 | 18 | 19.0309 | 4098 | 171 | 18 | 23.9555 | 4098 | 171 | 18 | 64.9365
| 4099 | 171 | 19 | 85.7529 | 4099 | 171 | 19 | 107.9427 | 4099 | 171 | 19 | 292.602
| 4100 | 171 | 20 | 457.296 | 4100 | 171 | 20 | 575.6282 | 4100 | 171 | 20 | 1560.3639
| 4101 | 171 | 21 | 57.2015 | 4101 | 171 | 21 | 72.0033 | 4101 | 171 | 21 | 195.1804
| 4102 | 171 | 22 | 19.0309 | 4102 | 171 | 22 | 23.9555 | 4102 | 171 | 22 | 64.9365
| 4103 | 171 | 23 | 38.0718 | 4103 | 171 | 23 | 47.9234 | 4103 | 171 | 23 | 129.9066
| 4104 | 171 | 24 | 161.9854 | 4104 | 171 | 24 | 203.9015 | 4104 | 171 | 24 | 552.7188
| 4105 | 172 | 1 | 19.0309 | 4105 | 172 | 1 | 23.9555 | 4105 | 172 | 1 | 64.9365
| 4106 | 172 | 2 | 47.6811 | 4106 | 172 | 2 | 60.0193 | 4106 | 172 | 2 | 162.6953
| 4107 | 172 | 3 | 9.5204 | 4107 | 172 | 3 | 11.984 | 4107 | 172 | 3 | 32.4851
| 4108 | 172 | 4 | 219.177 | 4108 | 172 | 4 | 275.8924 | 4108 | 172 | 4 | 747.8655
| 4109 | 172 | 5 | 0 | 4109 | 172 | 5 | 0 | 4109 | 172 | 5 | 0
| 4110 | 172 | 6 | 438.3541 | 4110 | 172 | 6 | 551.7847 | 4110 | 172 | 6 | 1495.731
| 4111 | 172 | 7 | 133.434 | 4111 | 172 | 7 | 167.9621 | 4111 | 172 | 7 | 455.2973
| 4112 | 172 | 8 | 57.2015 | 4112 | 172 | 8 | 72.0033 | 4112 | 172 | 8 | 195.1804
| 4113 | 172 | 9 | 0 | 4113 | 172 | 9 | 0 | 4113 | 172 | 9 | 0
| 4114 | 172 | 10 | 47.6811 | 4114 | 172 | 10 | 60.0193 | 4114 | 172 | 10 | 162.6953
| 4115 | 172 | 11 | 161.9854 | 4115 | 172 | 11 | 203.9015 | 4115 | 172 | 11 | 552.7188
| 4116 | 172 | 12 | 381.1624 | 4116 | 172 | 12 | 479.7939 | 4116 | 172 | 12 | 1300.5843
| 4117 | 172 | 13 | 0 | 4117 | 172 | 13 | 0 | 4117 | 172 | 13 | 0
| 4118 | 172 | 14 | 47.6811 | 4118 | 172 | 14 | 60.0193 | 4118 | 172 | 14 | 162.6953
| 4119 | 172 | 15 | 152.465 | 4119 | 172 | 15 | 191.9176 | 4119 | 172 | 15 | 520.2337
| 4120 | 172 | 16 | 47.6811 | 4120 | 172 | 16 | 60.0193 | 4120 | 172 | 16 | 162.6953
| 4121 | 172 | 17 | 447.7855 | 4121 | 172 | 17 | 563.6567 | 4121 | 172 | 17 | 1527.9125
| 4122 | 172 | 18 | 0 | 4122 | 172 | 18 | 0 | 4122 | 172 | 18 | 0
| 4123 | 172 | 19 | 66.7121 | 4123 | 172 | 19 | 83.9748 | 4123 | 172 | 19 | 227.6318
| 4124 | 172 | 20 | 152.465 | 4124 | 172 | 20 | 191.9176 | 4124 | 172 | 20 | 520.2337
| 4125 | 172 | 21 | 57.2015 | 4125 | 172 | 21 | 72.0033 | 4125 | 172 | 21 | 195.1804
| 4126 | 172 | 22 | 0 | 4126 | 172 | 22 | 0 | 4126 | 172 | 22 | 0
| 4127 | 172 | 23 | 47.6811 | 4127 | 172 | 23 | 60.0193 | 4127 | 172 | 23 | 162.6953
| 4128 | 172 | 24 | 0 | 4128 | 172 | 24 | 0 | 4128 | 172 | 24 | 0
| 4129 | 173 | 1 | 219.177 | 4129 | 173 | 1 | 275.8924 | 4129 | 173 | 1 | 747.8655
| 4130 | 173 | 2 | 28.5513 | 4130 | 173 | 2 | 35.9394 | 4130 | 173 | 2 | 97.4215
| 4131 | 173 | 3 | 28.5513 | 4131 | 173 | 3 | 35.9394 | 4131 | 173 | 3 | 97.4215
| 4132 | 173 | 4 | 38.0718 | 4132 | 173 | 4 | 47.9234 | 4132 | 173 | 4 | 129.9066
| 4133 | 173 | 5 | 133.3352 | 4133 | 173 | 5 | 167.8376 | 4133 | 173 | 5 | 454.96
| 4134 | 173 | 6 | 85.7529 | 4134 | 173 | 6 | 107.9427 | 4134 | 173 | 6 | 292.602
| 4135 | 173 | 7 | 0 | 4135 | 173 | 7 | 0 | 4135 | 173 | 7 | 0
| 4136 | 173 | 8 | 57.2015 | 4136 | 173 | 8 | 72.0033 | 4136 | 173 | 8 | 195.1804
| 4137 | 173 | 9 | 152.465 | 4137 | 173 | 9 | 191.9176 | 4137 | 173 | 9 | 520.2337
| 4138 | 173 | 10 | 47.6811 | 4138 | 173 | 10 | 60.0193 | 4138 | 173 | 10 | 162.6953
| 4139 | 173 | 11 | 190.5268 | 4139 | 173 | 11 | 239.8285 | 4139 | 173 | 11 | 650.1066
| 4140 | 173 | 12 | 57.2015 | 4140 | 173 | 12 | 72.0033 | 4140 | 173 | 12 | 195.1804
| 4141 | 173 | 13 | 171.4959 | 4141 | 173 | 13 | 215.873 | 4141 | 173 | 13 | 585.1702
| 4142 | 173 | 14 | 57.2015 | 4142 | 173 | 14 | 72.0033 | 4142 | 173 | 14 | 195.1804
| 4143 | 173 | 15 | 0 | 4143 | 173 | 15 | 0 | 4143 | 173 | 15 | 0
| 4144 | 173 | 16 | 228.6974 | 4144 | 173 | 16 | 287.8763 | 4144 | 173 | 16 | 780.3506
| 4145 | 173 | 17 | 47.6811 | 4145 | 173 | 17 | 60.0193 | 4145 | 173 | 17 | 162.6953
| 4146 | 173 | 18 | 209.5676 | 4146 | 173 | 18 | 263.7964 | 4146 | 173 | 18 | 715.0768
| 4147 | 173 | 19 | 66.7121 | 4147 | 173 | 19 | 83.9748 | 4147 | 173 | 19 | 227.6318
| 4148 | 173 | 20 | 0 | 4148 | 173 | 20 | 0 | 4148 | 173 | 20 | 0
| 4149 | 173 | 21 | 219.177 | 4149 | 173 | 21 | 275.8924 | 4149 | 173 | 21 | 747.8655
| 4150 | 173 | 22 | 0 | 4150 | 173 | 22 | 0 | 4150 | 173 | 22 | 0
| 4151 | 173 | 23 | 228.6974 | 4151 | 173 | 23 | 287.8763 | 4151 | 173 | 23 | 780.3506
| 4152 | 173 | 24 | 0 | 4152 | 173 | 24 | 0 | 4152 | 173 | 24 | 0
| 4153 | 174 | 1 | 57.2015 | 4153 | 174 | 1 | 72.0033 | 4153 | 174 | 1 | 195.1804
| 4154 | 174 | 2 | 161.9854 | 4154 | 174 | 2 | 203.9015 | 4154 | 174 | 2 | 552.7188
| 4155 | 174 | 3 | 47.6811 | 4155 | 174 | 3 | 60.0193 | 4155 | 174 | 3 | 162.6953
| 4156 | 174 | 4 | 181.0163 | 4156 | 174 | 4 | 227.857 | 4156 | 174 | 4 | 617.6553
| 4157 | 174 | 5 | 57.2015 | 4157 | 174 | 5 | 72.0033 | 4157 | 174 | 5 | 195.1804
| 4158 | 174 | 6 | 0 | 4158 | 174 | 6 | 0 | 4158 | 174 | 6 | 0
| 4159 | 174 | 7 | 228.6974 | 4159 | 174 | 7 | 287.8763 | 4159 | 174 | 7 | 780.3506
| 4160 | 174 | 8 | 0 | 4160 | 174 | 8 | 0 | 4160 | 174 | 8 | 0
| 4161 | 174 | 9 | 219.177 | 4161 | 174 | 9 | 275.8924 | 4161 | 174 | 9 | 747.8655
| 4162 | 174 | 10 | 0 | 4162 | 174 | 10 | 0 | 4162 | 174 | 10 | 0
| 4163 | 174 | 11 | 228.6974 | 4163 | 174 | 11 | 287.8763 | 4163 | 174 | 11 | 780.3506
| 4164 | 174 | 12 | 0 | 4164 | 174 | 12 | 0 | 4164 | 174 | 12 | 0
| 4165 | 174 | 13 | 47.6811 | 4165 | 174 | 13 | 60.0193 | 4165 | 174 | 13 | 162.6953
| 4166 | 174 | 14 | 228.6974 | 4166 | 174 | 14 | 287.8763 | 4166 | 174 | 14 | 780.3506
| 4167 | 174 | 15 | 19.0309 | 4167 | 174 | 15 | 23.9555 | 4167 | 174 | 15 | 64.9365
| 4168 | 174 | 16 | 257.2488 | 4168 | 174 | 16 | 323.8158 | 4168 | 174 | 16 | 877.7721
| 4169 | 174 | 17 | 0 | 4169 | 174 | 17 | 0 | 4169 | 174 | 17 | 0
| 4170 | 174 | 18 | 228.6974 | 4170 | 174 | 18 | 287.8763 | 4170 | 174 | 18 | 780.3506
| 4171 | 174 | 19 | 0 | 4171 | 174 | 19 | 0 | 4171 | 174 | 19 | 0
| 4172 | 174 | 20 | 47.6811 | 4172 | 174 | 20 | 60.0193 | 4172 | 174 | 20 | 162.6953
| 4173 | 174 | 21 | 181.0163 | 4173 | 174 | 21 | 227.857 | 4173 | 174 | 21 | 617.6553
| 4174 | 174 | 22 | 28.5513 | 4174 | 174 | 22 | 35.9394 | 4174 | 174 | 22 | 97.4215
| 4175 | 174 | 23 | 209.5676 | 4175 | 174 | 23 | 263.7964 | 4175 | 174 | 23 | 715.0768
| 4176 | 174 | 24 | 9.5204 | 4176 | 174 | 24 | 11.984 | 4176 | 174 | 24 | 32.4851
| 4177 | 175 | 1 | 209.6665 | 4177 | 175 | 1 | 263.9209 | 4177 | 175 | 1 | 715.4142
| 4178 | 175 | 2 | 9.5204 | 4178 | 175 | 2 | 11.984 | 4178 | 175 | 2 | 32.4851
| 4179 | 175 | 3 | 47.6811 | 4179 | 175 | 3 | 60.0193 | 4179 | 175 | 3 | 162.6953
| 4180 | 175 | 4 | 161.9854 | 4180 | 175 | 4 | 203.9015 | 4180 | 175 | 4 | 552.7188
| 4181 | 175 | 5 | 57.2015 | 4181 | 175 | 5 | 72.0033 | 4181 | 175 | 5 | 195.1804
| 4182 | 175 | 6 | 152.465 | 4182 | 175 | 6 | 191.9176 | 4182 | 175 | 6 | 520.2337
| 4183 | 175 | 7 | 47.6811 | 4183 | 175 | 7 | 60.0193 | 4183 | 175 | 7 | 162.6953
| 4184 | 175 | 8 | 171.4959 | 4184 | 175 | 8 | 215.873 | 4184 | 175 | 8 | 585.1702
| 4185 | 175 | 9 | 57.2015 | 4185 | 175 | 9 | 72.0033 | 4185 | 175 | 9 | 195.1804
| 4186 | 175 | 10 | 142.9445 | 4186 | 175 | 10 | 179.9336 | 4186 | 175 | 10 | 487.7486
| 4187 | 175 | 11 | 95.2733 | 4187 | 175 | 11 | 119.9267 | 4187 | 175 | 11 | 325.0871
| 4188 | 175 | 12 | 0 | 4188 | 175 | 12 | 0 | 4188 | 175 | 12 | 0
| 4189 | 175 | 13 | 209.6665 | 4189 | 175 | 13 | 263.9209 | 4189 | 175 | 13 | 715.4142
| 4190 | 175 | 14 | 0 | 4190 | 175 | 14 | 0 | 4190 | 175 | 14 | 0
| 4191 | 175 | 15 | 228.6974 | 4191 | 175 | 15 | 287.8763 | 4191 | 175 | 15 | 780.3506
| 4192 | 175 | 16 | 0 | 4192 | 175 | 16 | 0 | 4192 | 175 | 16 | 0
| 4193 | 175 | 17 | 200.1461 | 4193 | 175 | 17 | 251.9369 | 4193 | 175 | 17 | 682.9291
| 4194 | 175 | 18 | 0 | 4194 | 175 | 18 | 0 | 4194 | 175 | 18 | 0
| 4195 | 175 | 19 | 238.2178 | 4195 | 175 | 19 | 299.8603 | 4195 | 175 | 19 | 812.8357
| 4196 | 175 | 20 | 9.5204 | 4196 | 175 | 20 | 11.984 | 4196 | 175 | 20 | 32.4851
| 4197 | 175 | 21 | 38.0718 | 4197 | 175 | 21 | 47.9234 | 4197 | 175 | 21 | 129.9066
| 4198 | 175 | 22 | 200.0472 | 4198 | 175 | 22 | 251.8125 | 4198 | 175 | 22 | 682.5917
| 4199 | 175 | 23 | 19.0309 | 4199 | 175 | 23 | 23.9555 | 4199 | 175 | 23 | 64.9365
| 4200 | 175 | 24 | 219.1869 | 4200 | 175 | 24 | 275.9048 | 4200 | 175 | 24 | 747.8992
| 4201 | 176 | 1 | 0 | 4201 | 176 | 1 | 0 | 4201 | 176 | 1 | 0
| 4202 | 176 | 2 | 219.1869 | 4202 | 176 | 2 | 275.9048 | 4202 | 176 | 2 | 747.8992
| 4203 | 176 | 3 | 0 | 4203 | 176 | 3 | 0 | 4203 | 176 | 3 | 0
| 4204 | 176 | 4 | 66.7121 | 4204 | 176 | 4 | 83.9748 | 4204 | 176 | 4 | 227.6318
| 4205 | 176 | 5 | 142.9445 | 4205 | 176 | 5 | 179.9336 | 4205 | 176 | 5 | 487.7486
| 4206 | 176 | 6 | 47.6811 | 4206 | 176 | 6 | 60.0193 | 4206 | 176 | 6 | 162.6953
| 4207 | 176 | 7 | 181.0163 | 4207 | 176 | 7 | 227.857 | 4207 | 176 | 7 | 617.6553
| 4208 | 176 | 8 | 57.2015 | 4208 | 176 | 8 | 72.0033 | 4208 | 176 | 8 | 195.1804
| 4209 | 176 | 9 | 161.9854 | 4209 | 176 | 9 | 203.9015 | 4209 | 176 | 9 | 552.7188
| 4210 | 176 | 10 | 47.6811 | 4210 | 176 | 10 | 60.0193 | 4210 | 176 | 10 | 162.6953
| 4211 | 176 | 11 | 171.4959 | 4211 | 176 | 11 | 215.873 | 4211 | 176 | 11 | 585.1702
| 4212 | 176 | 12 | 57.2015 | 4212 | 176 | 12 | 72.0033 | 4212 | 176 | 12 | 195.1804
| 4213 | 176 | 13 | 38.0718 | 4213 | 176 | 13 | 47.9234 | 4213 | 176 | 13 | 129.9066
| 4214 | 176 | 14 | 171.4959 | 4214 | 176 | 14 | 215.873 | 4214 | 176 | 14 | 585.1702
| 4215 | 176 | 15 | 19.0309 | 4215 | 176 | 15 | 23.9555 | 4215 | 176 | 15 | 64.9365
| 4216 | 176 | 16 | 209.5676 | 4216 | 176 | 16 | 263.7964 | 4216 | 176 | 16 | 715.0768
| 4217 | 176 | 17 | 19.0309 | 4217 | 176 | 17 | 23.9555 | 4217 | 176 | 17 | 64.9365
| 4218 | 176 | 18 | 181.0163 | 4218 | 176 | 18 | 227.857 | 4218 | 176 | 18 | 617.6553
| 4219 | 176 | 19 | 38.0718 | 4219 | 176 | 19 | 47.9234 | 4219 | 176 | 19 | 129.9066
| 4220 | 176 | 20 | 181.0163 | 4220 | 176 | 20 | 227.857 | 4220 | 176 | 20 | 617.6553
| 4221 | 176 | 21 | 47.6811 | 4221 | 176 | 21 | 60.0193 | 4221 | 176 | 21 | 162.6953
| 4222 | 176 | 22 | 171.4959 | 4222 | 176 | 22 | 215.873 | 4222 | 176 | 22 | 585.1702
| 4223 | 176 | 23 | 57.2015 | 4223 | 176 | 23 | 72.0033 | 4223 | 176 | 23 | 195.1804
| 4224 | 176 | 24 | 0 | 4224 | 176 | 24 | 0 | 4224 | 176 | 24 | 0
| 4225 | 177 | 1 | 219.177 | 4225 | 177 | 1 | 275.8924 | 4225 | 177 | 1 | 747.8655
| 4226 | 177 | 2 | 0 | 4226 | 177 | 2 | 0 | 4226 | 177 | 2 | 0
| 4227 | 177 | 3 | 209.6665 | 4227 | 177 | 3 | 263.9209 | 4227 | 177 | 3 | 715.4142
| 4228 | 177 | 4 | 0 | 4228 | 177 | 4 | 0 | 4228 | 177 | 4 | 0
| 4229 | 177 | 5 | 733.6746 | 4229 | 177 | 5 | 923.5239 | 4229 | 177 | 5 | 2503.4098
| 4230 | 177 | 6 | 152.465 | 4230 | 177 | 6 | 191.9176 | 4230 | 177 | 6 | 520.2337
| 4231 | 177 | 7 | 209.6665 | 4231 | 177 | 7 | 263.9209 | 4231 | 177 | 7 | 715.4142
| 4232 | 177 | 8 | 200.0472 | 4232 | 177 | 8 | 251.8125 | 4232 | 177 | 8 | 682.5917
| 4233 | 177 | 9 | 390.5741 | 4233 | 177 | 9 | 491.641 | 4233 | 177 | 9 | 1332.6984
| 4234 | 177 | 10 | 190.6356 | 4234 | 177 | 10 | 239.9654 | 4234 | 177 | 10 | 650.4777
| 4235 | 177 | 11 | 0 | 4235 | 177 | 11 | 0 | 4235 | 177 | 11 | 0
| 4236 | 177 | 12 | 209.6665 | 4236 | 177 | 12 | 263.9209 | 4236 | 177 | 12 | 715.4142
| 4237 | 177 | 13 | 0 | 4237 | 177 | 13 | 0 | 4237 | 177 | 13 | 0
| 4238 | 177 | 14 | 543.1478 | 4238 | 177 | 14 | 683.6954 | 4238 | 177 | 14 | 1853.3032
| 4239 | 177 | 15 | 0 | 4239 | 177 | 15 | 0 | 4239 | 177 | 15 | 0
| 4240 | 177 | 16 | 209.6566 | 4240 | 177 | 16 | 263.9084 | 4240 | 177 | 16 | 715.3804
| 4241 | 177 | 17 | 0 | 4241 | 177 | 17 | 0 | 4241 | 177 | 17 | 0
| 4242 | 177 | 18 | 66.7121 | 4242 | 177 | 18 | 83.9748 | 4242 | 177 | 18 | 227.6318
| 4243 | 177 | 19 | 552.6583 | 4243 | 177 | 19 | 695.6669 | 4243 | 177 | 19 | 1885.7545
| 4244 | 177 | 20 | 9.5204 | 4244 | 177 | 20 | 11.984 | 4244 | 177 | 20 | 32.4851
| 4245 | 177 | 21 | 200.1461 | 4245 | 177 | 21 | 251.9369 | 4245 | 177 | 21 | 682.9291
| 4246 | 177 | 22 | 0 | 4246 | 177 | 22 | 0 | 4246 | 177 | 22 | 0
| 4247 | 177 | 23 | 47.6811 | 4247 | 177 | 23 | 60.0193 | 4247 | 177 | 23 | 162.6953
| 4248 | 177 | 24 | 152.465 | 4248 | 177 | 24 | 191.9176 | 4248 | 177 | 24 | 520.2337
| 4249 | 178 | 1 | 57.2015 | 4249 | 178 | 1 | 72.0033 | 4249 | 178 | 1 | 195.1804
| 4250 | 178 | 2 | 485.9462 | 4250 | 178 | 2 | 611.6921 | 4250 | 178 | 2 | 1658.1227
| 4251 | 178 | 3 | 181.0163 | 4251 | 178 | 3 | 227.857 | 4251 | 178 | 3 | 617.6553
| 4252 | 178 | 4 | 152.465 | 4252 | 178 | 4 | 191.9176 | 4252 | 178 | 4 | 520.2337
| 4253 | 178 | 5 | 438.3541 | 4253 | 178 | 5 | 551.7847 | 4253 | 178 | 5 | 1495.731
| 4254 | 178 | 6 | 161.9854 | 4254 | 178 | 6 | 203.9015 | 4254 | 178 | 6 | 552.7188
| 4255 | 178 | 7 | 57.2015 | 4255 | 178 | 7 | 72.0033 | 4255 | 178 | 7 | 195.1804
| 4256 | 178 | 8 | 161.9854 | 4256 | 178 | 8 | 203.9015 | 4256 | 178 | 8 | 552.7188
| 4257 | 178 | 9 | 47.6811 | 4257 | 178 | 9 | 60.0193 | 4257 | 178 | 9 | 162.6953
| 4258 | 178 | 10 | 161.9854 | 4258 | 178 | 10 | 203.9015 | 4258 | 178 | 10 | 552.7188
| 4259 | 178 | 11 | 571.6892 | 4259 | 178 | 11 | 719.6224 | 4259 | 178 | 11 | 1950.691
| 4260 | 178 | 12 | 0 | 4260 | 178 | 12 | 0 | 4260 | 178 | 12 | 0
| 4261 | 178 | 13 | 57.2015 | 4261 | 178 | 13 | 72.0033 | 4261 | 178 | 13 | 195.1804
| 4262 | 178 | 14 | 142.9445 | 4262 | 178 | 14 | 179.9336 | 4262 | 178 | 14 | 487.7486
| 4263 | 178 | 15 | 47.6811 | 4263 | 178 | 15 | 60.0193 | 4263 | 178 | 15 | 162.6953
| 4264 | 178 | 16 | 400.1933 | 4264 | 178 | 16 | 503.7494 | 4264 | 178 | 16 | 1365.5208
| 4265 | 178 | 17 | 142.9544 | 4265 | 178 | 17 | 179.946 | 4265 | 178 | 17 | 487.7824
| 4266 | 178 | 18 | 76.2325 | 4266 | 178 | 18 | 95.9588 | 4266 | 178 | 18 | 260.1169
| 4267 | 178 | 19 | 152.465 | 4267 | 178 | 19 | 191.9176 | 4267 | 178 | 19 | 520.2337
| 4268 | 178 | 20 | 57.2015 | 4268 | 178 | 20 | 72.0033 | 4268 | 178 | 20 | 195.1804
| 4269 | 178 | 21 | 342.9918 | 4269 | 178 | 21 | 431.7461 | 4269 | 178 | 21 | 1170.3404
| 4270 | 178 | 22 | 171.4959 | 4270 | 178 | 22 | 215.873 | 4270 | 178 | 22 | 585.1702
| 4271 | 178 | 23 | 0 | 4271 | 178 | 23 | 0 | 4271 | 178 | 23 | 0
| 4272 | 178 | 24 | 200.1461 | 4272 | 178 | 24 | 251.9369 | 4272 | 178 | 24 | 682.9291
| 4273 | 179 | 1 | 0 | 4273 | 179 | 1 | 0 | 4273 | 179 | 1 | 0
| 4274 | 179 | 2 | 57.2015 | 4274 | 179 | 2 | 72.0033 | 4274 | 179 | 2 | 195.1804
| 4275 | 179 | 3 | 152.465 | 4275 | 179 | 3 | 191.9176 | 4275 | 179 | 3 | 520.2337
| 4276 | 179 | 4 | 47.6811 | 4276 | 179 | 4 | 60.0193 | 4276 | 179 | 4 | 162.6953
| 4277 | 179 | 5 | 352.5122 | 4277 | 179 | 5 | 443.73 | 4277 | 179 | 5 | 1202.8255
| 4278 | 179 | 6 | 247.6394 | 4278 | 179 | 6 | 311.7198 | 4278 | 179 | 6 | 844.9835
| 4279 | 179 | 7 | 581.1108 | 4279 | 179 | 7 | 731.4819 | 4279 | 179 | 7 | 1982.8387
| 4280 | 179 | 8 | 38.0718 | 4280 | 179 | 8 | 47.9234 | 4280 | 179 | 8 | 129.9066
| 4281 | 179 | 9 | 171.4959 | 4281 | 179 | 9 | 215.873 | 4281 | 179 | 9 | 585.1702
| 4282 | 179 | 10 | 28.5513 | 4282 | 179 | 10 | 35.9394 | 4282 | 179 | 10 | 97.4215
| 4283 | 179 | 11 | 38.0718 | 4283 | 179 | 11 | 47.9234 | 4283 | 179 | 11 | 129.9066
| 4284 | 179 | 12 | 161.9755 | 4284 | 179 | 12 | 203.8891 | 4284 | 179 | 12 | 552.6851
| 4285 | 179 | 13 | 419.2243 | 4285 | 179 | 13 | 527.7048 | 4285 | 179 | 13 | 1430.4572
| 4286 | 179 | 14 | 133.434 | 4286 | 179 | 14 | 167.9621 | 4286 | 179 | 14 | 455.2973
| 4287 | 179 | 15 | 57.2015 | 4287 | 179 | 15 | 72.0033 | 4287 | 179 | 15 | 195.1804
| 4288 | 179 | 16 | 152.465 | 4288 | 179 | 16 | 191.9176 | 4288 | 179 | 16 | 520.2337
| 4289 | 179 | 17 | 228.6974 | 4289 | 179 | 17 | 287.8763 | 4289 | 179 | 17 | 780.3506
| 4290 | 179 | 18 | 371.5431 | 4290 | 179 | 18 | 467.6855 | 4290 | 179 | 18 | 1267.7619
| 4291 | 179 | 19 | 38.0718 | 4291 | 179 | 19 | 47.9234 | 4291 | 179 | 19 | 129.9066
| 4292 | 179 | 20 | 142.9445 | 4292 | 179 | 20 | 179.9336 | 4292 | 179 | 20 | 487.7486
| 4293 | 179 | 21 | 57.2015 | 4293 | 179 | 21 | 72.0033 | 4293 | 179 | 21 | 195.1804
| 4294 | 179 | 22 | 47.6811 | 4294 | 179 | 22 | 60.0193 | 4294 | 179 | 22 | 162.6953
| 4295 | 179 | 23 | 152.465 | 4295 | 179 | 23 | 191.9176 | 4295 | 179 | 23 | 520.2337
| 4296 | 179 | 24 | 57.2015 | 4296 | 179 | 24 | 72.0033 | 4296 | 179 | 24 | 195.1804
| 4297 | 180 | 1 | 28.5513 | 4297 | 180 | 1 | 35.9394 | 4297 | 180 | 1 | 97.4215
| 4298 | 180 | 2 | 581.2096 | 4298 | 180 | 2 | 731.6063 | 4298 | 180 | 2 | 1983.1761
| 4299 | 180 | 3 | 133.434 | 4299 | 180 | 3 | 167.9621 | 4299 | 180 | 3 | 455.2973
| 4300 | 180 | 4 | 190.6356 | 4300 | 180 | 4 | 239.9654 | 4300 | 180 | 4 | 650.4777
| 4301 | 180 | 5 | 152.465 | 4301 | 180 | 5 | 191.9176 | 4301 | 180 | 5 | 520.2337
| 4302 | 180 | 6 | 247.7284 | 4302 | 180 | 6 | 311.8318 | 4302 | 180 | 6 | 845.2871
| 4303 | 180 | 7 | 161.9854 | 4303 | 180 | 7 | 203.9015 | 4303 | 180 | 7 | 552.7188
| 4304 | 180 | 8 | 238.2178 | 4304 | 180 | 8 | 299.8603 | 4304 | 180 | 8 | 812.8357
| 4305 | 180 | 9 | 0 | 4305 | 180 | 9 | 0 | 4305 | 180 | 9 | 0
| 4306 | 180 | 10 | 209.6665 | 4306 | 180 | 10 | 263.9209 | 4306 | 180 | 10 | 715.4142
| 4307 | 180 | 11 | 400.0945 | 4307 | 180 | 11 | 503.6249 | 4307 | 180 | 11 | 1365.1835
| 4308 | 180 | 12 | 38.0718 | 4308 | 180 | 12 | 47.9234 | 4308 | 180 | 12 | 129.9066
| 4309 | 180 | 13 | 190.6257 | 4309 | 180 | 13 | 239.9529 | 4309 | 180 | 13 | 650.444
| 4310 | 180 | 14 | 9.5204 | 4310 | 180 | 14 | 11.984 | 4310 | 180 | 14 | 32.4851
| 4311 | 180 | 15 | 57.2015 | 4311 | 180 | 15 | 72.0033 | 4311 | 180 | 15 | 195.1804
| 4312 | 180 | 16 | 495.4567 | 4312 | 180 | 16 | 623.6636 | 4312 | 180 | 16 | 1690.5741
| 4313 | 180 | 17 | 85.7529 | 4313 | 180 | 17 | 107.9427 | 4313 | 180 | 17 | 292.602
| 4314 | 180 | 18 | 114.2943 | 4314 | 180 | 18 | 143.8697 | 4314 | 180 | 18 | 389.9898
| 4315 | 180 | 19 | 181.0163 | 4315 | 180 | 19 | 227.857 | 4315 | 180 | 19 | 617.6553
| 4316 | 180 | 20 | 38.0718 | 4316 | 180 | 20 | 47.9234 | 4316 | 180 | 20 | 129.9066
| 4317 | 180 | 21 | 123.9136 | 4317 | 180 | 21 | 155.9781 | 4317 | 180 | 21 | 422.8122
| 4318 | 180 | 22 | 428.7447 | 4318 | 180 | 22 | 539.6888 | 4318 | 180 | 22 | 1462.9423
| 4319 | 180 | 23 | 19.0309 | 4319 | 180 | 23 | 23.9555 | 4319 | 180 | 23 | 64.9365
| 4320 | 180 | 24 | 57.2015 | 4320 | 180 | 24 | 72.0033 | 4320 | 180 | 24 | 195.1804
| 4321 | 181 | 1 | 161.9854 | 4321 | 181 | 1 | 203.9015 | 4321 | 181 | 1 | 552.7188
| 4322 | 181 | 2 | 47.6811 | 4322 | 181 | 2 | 60.0193 | 4322 | 181 | 2 | 162.6953
| 4323 | 181 | 3 | 152.465 | 4323 | 181 | 3 | 191.9176 | 4323 | 181 | 3 | 520.2337
| 4324 | 181 | 4 | 57.2015 | 4324 | 181 | 4 | 72.0033 | 4324 | 181 | 4 | 195.1804
| 4325 | 181 | 5 | 323.9608 | 4325 | 181 | 5 | 407.7906 | 4325 | 181 | 5 | 1105.4039
| 4326 | 181 | 6 | 428.7447 | 4326 | 181 | 6 | 539.6888 | 4326 | 181 | 6 | 1462.9423
| 4327 | 181 | 7 | 362.0326 | 4327 | 181 | 7 | 455.714 | 4327 | 181 | 7 | 1235.3106
| 4328 | 181 | 8 | 200.1461 | 4328 | 181 | 8 | 251.9369 | 4328 | 181 | 8 | 682.9291
| 4329 | 181 | 9 | 0 | 4329 | 181 | 9 | 0 | 4329 | 181 | 9 | 0
| 4330 | 181 | 10 | 57.2015 | 4330 | 181 | 10 | 72.0033 | 4330 | 181 | 10 | 195.1804
| 4331 | 181 | 11 | 142.9445 | 4331 | 181 | 11 | 179.9336 | 4331 | 181 | 11 | 487.7486
| 4332 | 181 | 12 | 123.9136 | 4332 | 181 | 12 | 155.9781 | 4332 | 181 | 12 | 422.8122
| 4333 | 181 | 13 | 447.7756 | 4333 | 181 | 13 | 563.6443 | 4333 | 181 | 13 | 1527.8788
| 4334 | 181 | 14 | 47.6811 | 4334 | 181 | 14 | 60.0193 | 4334 | 181 | 14 | 162.6953
| 4335 | 181 | 15 | 209.6665 | 4335 | 181 | 15 | 263.9209 | 4335 | 181 | 15 | 715.4142
| 4336 | 181 | 16 | 0 | 4336 | 181 | 16 | 0 | 4336 | 181 | 16 | 0
| 4337 | 181 | 17 | 238.2178 | 4337 | 181 | 17 | 299.8603 | 4337 | 181 | 17 | 812.8357
| 4338 | 181 | 18 | 390.5741 | 4338 | 181 | 18 | 491.641 | 4338 | 181 | 18 | 1332.6984
| 4339 | 181 | 19 | 38.0718 | 4339 | 181 | 19 | 47.9234 | 4339 | 181 | 19 | 129.9066
| 4340 | 181 | 20 | 181.1152 | 4340 | 181 | 20 | 227.9814 | 4340 | 181 | 20 | 617.9926
| 4341 | 181 | 21 | 9.5204 | 4341 | 181 | 21 | 11.984 | 4341 | 181 | 21 | 32.4851
| 4342 | 181 | 22 | 57.2015 | 4342 | 181 | 22 | 72.0033 | 4342 | 181 | 22 | 195.1804
| 4343 | 181 | 23 | 152.465 | 4343 | 181 | 23 | 191.9176 | 4343 | 181 | 23 | 520.2337
| 4344 | 181 | 24 | 47.6811 | 4344 | 181 | 24 | 60.0193 | 4344 | 181 | 24 | 162.6953
| 4345 | 182 | 1 | 0 | 4345 | 182 | 1 | 0 | 4345 | 182 | 1 | 0
| 4346 | 182 | 2 | 457.3949 | 4346 | 182 | 2 | 575.7527 | 4346 | 182 | 2 | 1560.7012
| 4347 | 182 | 3 | 285.8001 | 4347 | 182 | 3 | 359.7552 | 4347 | 182 | 3 | 975.1937
| 4348 | 182 | 4 | 171.4959 | 4348 | 182 | 4 | 215.873 | 4348 | 182 | 4 | 585.1702
| 4349 | 182 | 5 | 0 | 4349 | 182 | 5 | 0 | 4349 | 182 | 5 | 0
| 4350 | 182 | 6 | 57.3993 | 4350 | 182 | 6 | 72.2522 | 4350 | 182 | 6 | 195.8551
| 4351 | 182 | 7 | 143.4389 | 4351 | 182 | 7 | 180.5558 | 4351 | 182 | 7 | 489.4353
| 4352 | 182 | 8 | 210.3882 | 4352 | 182 | 8 | 264.8293 | 4352 | 182 | 8 | 717.8767
| 4353 | 182 | 9 | 0 | 4353 | 182 | 9 | 0 | 4353 | 182 | 9 | 0
| 4354 | 182 | 10 | 229.4883 | 4354 | 182 | 10 | 288.8719 | 4354 | 182 | 10 | 783.0493
| 4355 | 182 | 11 | 439.7678 | 4355 | 182 | 11 | 553.5643 | 4355 | 182 | 11 | 1500.5549
| 4356 | 182 | 12 | 172.0891 | 4356 | 182 | 12 | 216.6197 | 4356 | 182 | 12 | 587.1942
| 4357 | 182 | 13 | 57.3993 | 4357 | 182 | 13 | 72.2522 | 4357 | 182 | 13 | 195.8551
| 4358 | 182 | 14 | 0 | 4358 | 182 | 14 | 0 | 4358 | 182 | 14 | 0
| 4359 | 182 | 15 | 57.3993 | 4359 | 182 | 15 | 72.2522 | 4359 | 182 | 15 | 195.8551
| 4360 | 182 | 16 | 162.539 | 4360 | 182 | 16 | 204.5984 | 4360 | 182 | 16 | 554.6079
| 4361 | 182 | 17 | 57.3993 | 4361 | 182 | 17 | 72.2522 | 4361 | 182 | 17 | 195.8551
| 4362 | 182 | 18 | 525.8074 | 4362 | 182 | 18 | 661.8679 | 4362 | 182 | 18 | 1794.1351
| 4363 | 182 | 19 | 47.8492 | 4363 | 182 | 19 | 60.2309 | 4363 | 182 | 19 | 163.2688
| 4364 | 182 | 20 | 9.5501 | 4364 | 182 | 20 | 12.0213 | 4364 | 182 | 20 | 32.5863
| 4365 | 182 | 21 | 200.8381 | 4365 | 182 | 21 | 252.808 | 4365 | 182 | 21 | 685.2904
| 4366 | 182 | 22 | 563.9978 | 4366 | 182 | 22 | 709.9406 | 4366 | 182 | 22 | 1924.4465
| 4367 | 182 | 23 | 57.3993 | 4367 | 182 | 23 | 72.2522 | 4367 | 182 | 23 | 195.8551
| 4368 | 182 | 24 | 0 | 4368 | 182 | 24 | 0 | 4368 | 182 | 24 | 0
| 4369 | 183 | 1 | 57.3993 | 4369 | 183 | 1 | 72.2522 | 4369 | 183 | 1 | 195.8551
| 4370 | 183 | 2 | 143.4389 | 4370 | 183 | 2 | 180.5558 | 4370 | 183 | 2 | 489.4353
| 4371 | 183 | 3 | 47.8492 | 4371 | 183 | 3 | 60.2309 | 4371 | 183 | 3 | 163.2688
| 4372 | 183 | 4 | 19.1001 | 4372 | 183 | 4 | 24.0426 | 4372 | 183 | 4 | 65.1726
| 4373 | 183 | 5 | 191.1892 | 4373 | 183 | 5 | 240.6623 | 4373 | 183 | 5 | 652.3668
| 4374 | 183 | 6 | 28.6502 | 4374 | 183 | 6 | 36.0639 | 4374 | 183 | 6 | 97.7589
| 4375 | 183 | 7 | 19.1001 | 4375 | 183 | 7 | 24.0426 | 4375 | 183 | 7 | 65.1726
| 4376 | 183 | 8 | 210.3882 | 4376 | 183 | 8 | 264.8293 | 4376 | 183 | 8 | 717.8767
| 4377 | 183 | 9 | 9.5501 | 4377 | 183 | 9 | 12.0213 | 4377 | 183 | 9 | 32.5863
| 4378 | 183 | 10 | 57.3993 | 4378 | 183 | 10 | 72.2522 | 4378 | 183 | 10 | 195.8551
| 4379 | 183 | 11 | 152.9889 | 4379 | 183 | 11 | 192.5771 | 4379 | 183 | 11 | 522.0216
| 4380 | 183 | 12 | 458.9668 | 4380 | 183 | 12 | 577.7313 | 4380 | 183 | 12 | 1566.0648
| 4381 | 183 | 13 | 152.9889 | 4381 | 183 | 13 | 192.5771 | 4381 | 183 | 13 | 522.0216
| 4382 | 183 | 14 | 57.3993 | 4382 | 183 | 14 | 72.2522 | 4382 | 183 | 14 | 195.8551
| 4383 | 183 | 15 | 0 | 4383 | 183 | 15 | 0 | 4383 | 183 | 15 | 0
| 4384 | 183 | 16 | 219.9383 | 4384 | 183 | 16 | 276.8506 | 4384 | 183 | 16 | 750.463
| 4385 | 183 | 17 | 0 | 4385 | 183 | 17 | 0 | 4385 | 183 | 17 | 0
| 4386 | 183 | 18 | 411.1176 | 4386 | 183 | 18 | 517.5004 | 4386 | 183 | 18 | 1402.796
| 4387 | 183 | 19 | 143.4389 | 4387 | 183 | 19 | 180.5558 | 4387 | 183 | 19 | 489.4353
| 4388 | 183 | 20 | 57.3993 | 4388 | 183 | 20 | 72.2522 | 4388 | 183 | 20 | 195.8551
| 4389 | 183 | 21 | 0 | 4389 | 183 | 21 | 0 | 4389 | 183 | 21 | 0
| 4390 | 183 | 22 | 57.3993 | 4390 | 183 | 22 | 72.2522 | 4390 | 183 | 22 | 195.8551
| 4391 | 183 | 23 | 143.4389 | 4391 | 183 | 23 | 180.5558 | 4391 | 183 | 23 | 489.4353
| 4392 | 183 | 24 | 47.8492 | 4392 | 183 | 24 | 60.2309 | 4392 | 183 | 24 | 163.2688
| 4393 | 184 | 1 | 200.7294 | 4393 | 184 | 1 | 252.6711 | 4393 | 184 | 1 | 684.9193
| 4394 | 184 | 2 | 841.3353 | 4394 | 184 | 2 | 1059.0434 | 4394 | 184 | 2 | 2870.7646
| 4395 | 184 | 3 | 133.8888 | 4395 | 184 | 3 | 168.5345 | 4395 | 184 | 3 | 456.849
| 4396 | 184 | 4 | 200.8381 | 4396 | 184 | 4 | 252.808 | 4396 | 184 | 4 | 685.2904
| 4397 | 184 | 5 | 19.1001 | 4397 | 184 | 5 | 24.0426 | 4397 | 184 | 5 | 65.1726
| 4398 | 184 | 6 | 172.0891 | 4398 | 184 | 6 | 216.6197 | 4398 | 184 | 6 | 587.1942
| 4399 | 184 | 7 | 1347.9338 | 4399 | 184 | 7 | 1696.7319 | 4399 | 184 | 7 | 4599.356
| 4400 | 184 | 8 | 401.4686 | 4400 | 184 | 8 | 505.3547 | 4400 | 184 | 8 | 1369.8724
| 4401 | 184 | 9 | 229.4883 | 4401 | 184 | 9 | 288.8719 | 4401 | 184 | 9 | 783.0493
| 4402 | 184 | 10 | 258.1286 | 4402 | 184 | 10 | 324.9233 | 4402 | 184 | 10 | 880.7744
| 4403 | 184 | 11 | 516.2573 | 4403 | 184 | 11 | 649.8466 | 4403 | 184 | 11 | 1761.5488
| 4404 | 184 | 12 | 0 | 4404 | 184 | 12 | 0 | 4404 | 184 | 12 | 0
| 4405 | 184 | 13 | 47.8492 | 4405 | 184 | 13 | 60.2309 | 4405 | 184 | 13 | 163.2688
| 4406 | 184 | 14 | 152.9889 | 4406 | 184 | 14 | 192.5771 | 4406 | 184 | 14 | 522.0216
| 4407 | 184 | 15 | 57.3993 | 4407 | 184 | 15 | 72.2522 | 4407 | 184 | 15 | 195.8551
| 4408 | 184 | 16 | 353.7183 | 4408 | 184 | 16 | 445.2482 | 4408 | 184 | 16 | 1206.9409
| 4409 | 184 | 17 | 76.4994 | 4409 | 184 | 17 | 96.2948 | 4409 | 184 | 17 | 261.0277
| 4410 | 184 | 18 | 248.5885 | 4410 | 184 | 18 | 312.9145 | 4410 | 184 | 18 | 848.2218
| 4411 | 184 | 19 | 0 | 4411 | 184 | 19 | 0 | 4411 | 184 | 19 | 0
| 4412 | 184 | 20 | 57.3993 | 4412 | 184 | 20 | 72.2522 | 4412 | 184 | 20 | 195.8551
| 4413 | 184 | 21 | 458.858 | 4413 | 184 | 21 | 577.5944 | 4413 | 184 | 21 | 1565.6937
| 4414 | 184 | 22 | 47.8492 | 4414 | 184 | 22 | 60.2309 | 4414 | 184 | 22 | 163.2688
| 4415 | 184 | 23 | 0 | 4415 | 184 | 23 | 0 | 4415 | 184 | 23 | 0
| 4416 | 184 | 24 | 191.2881 | 4416 | 184 | 24 | 240.7867 | 4416 | 184 | 24 | 652.7041
| 4417 | 185 | 1 | 0 | 4417 | 185 | 1 | 0 | 4417 | 185 | 1 | 0
| 4418 | 185 | 2 | 162.539 | 4418 | 185 | 2 | 204.5984 | 4418 | 185 | 2 | 554.6079
| 4419 | 185 | 3 | 850.7766 | 4419 | 185 | 3 | 1070.9278 | 4419 | 185 | 3 | 2902.9798
| 4420 | 185 | 4 | 324.9791 | 4420 | 185 | 4 | 409.0724 | 4420 | 185 | 4 | 1108.8784
| 4421 | 185 | 5 | 535.3574 | 4421 | 185 | 5 | 673.8892 | 4421 | 185 | 5 | 1826.7214
| 4422 | 185 | 6 | 353.7183 | 4422 | 185 | 6 | 445.2482 | 4422 | 185 | 6 | 1206.9409
| 4423 | 185 | 7 | 736.1857 | 4423 | 185 | 7 | 926.6848 | 4423 | 185 | 7 | 2511.978
| 4424 | 185 | 8 | 210.2794 | 4424 | 185 | 8 | 264.6924 | 4424 | 185 | 8 | 717.5056
| 4425 | 185 | 9 | 191.2881 | 4425 | 185 | 9 | 240.7867 | 4425 | 185 | 9 | 652.7041
| 4426 | 185 | 10 | 325.0681 | 4426 | 185 | 10 | 409.1844 | 4426 | 185 | 10 | 1109.182
| 4427 | 185 | 11 | 210.3882 | 4427 | 185 | 11 | 264.8293 | 4427 | 185 | 11 | 717.8767
| 4428 | 185 | 12 | 353.7183 | 4428 | 185 | 12 | 445.2482 | 4428 | 185 | 12 | 1206.9409
| 4429 | 185 | 13 | 57.3993 | 4429 | 185 | 13 | 72.2522 | 4429 | 185 | 13 | 195.8551
| 4430 | 185 | 14 | 0 | 4430 | 185 | 14 | 0 | 4430 | 185 | 14 | 0
| 4431 | 185 | 15 | 191.2881 | 4431 | 185 | 15 | 240.7867 | 4431 | 185 | 15 | 652.7041
| 4432 | 185 | 16 | 38.2003 | 4432 | 185 | 16 | 48.0852 | 4432 | 185 | 16 | 130.3452
| 4433 | 185 | 17 | 363.2684 | 4433 | 185 | 17 | 457.2695 | 4433 | 185 | 17 | 1239.5272
| 4434 | 185 | 18 | 200.7393 | 4434 | 185 | 18 | 252.6836 | 4434 | 185 | 18 | 684.9531
| 4435 | 185 | 19 | 133.8888 | 4435 | 185 | 19 | 168.5345 | 4435 | 185 | 19 | 456.849
| 4436 | 185 | 20 | 57.3993 | 4436 | 185 | 20 | 72.2522 | 4436 | 185 | 20 | 195.8551
| 4437 | 185 | 21 | 0 | 4437 | 185 | 21 | 0 | 4437 | 185 | 21 | 0
| 4438 | 185 | 22 | 57.3993 | 4438 | 185 | 22 | 72.2522 | 4438 | 185 | 22 | 195.8551
| 4439 | 185 | 23 | 172.0891 | 4439 | 185 | 23 | 216.6197 | 4439 | 185 | 23 | 587.1942
| 4440 | 185 | 24 | 38.2003 | 4440 | 185 | 24 | 48.0852 | 4440 | 185 | 24 | 130.3452
| 4441 | 186 | 1 | 28.6502 | 4441 | 186 | 1 | 36.0639 | 4441 | 186 | 1 | 97.7589
| 4442 | 186 | 2 | 506.7072 | 4442 | 186 | 2 | 637.8253 | 4442 | 186 | 2 | 1728.9625
| 4443 | 186 | 3 | 162.539 | 4443 | 186 | 3 | 204.5984 | 4443 | 186 | 3 | 554.6079
| 4444 | 186 | 4 | 9.5501 | 4444 | 186 | 4 | 12.0213 | 4444 | 186 | 4 | 32.5863
| 4445 | 186 | 5 | 1080.3638 | 4445 | 186 | 5 | 1359.9242 | 4445 | 186 | 5 | 3686.3664
| 4446 | 186 | 6 | 363.2684 | 4446 | 186 | 6 | 457.2695 | 4446 | 186 | 6 | 1239.5272
| 4447 | 186 | 7 | 372.9173 | 4447 | 186 | 7 | 469.4153 | 4447 | 186 | 7 | 1272.4508
| 4448 | 186 | 8 | 305.968 | 4448 | 186 | 8 | 385.1418 | 4448 | 186 | 8 | 1044.0095
| 4449 | 186 | 9 | 181.738 | 4449 | 186 | 9 | 228.7654 | 4449 | 186 | 9 | 620.1178
| 4450 | 186 | 10 | 162.539 | 4450 | 186 | 10 | 204.5984 | 4450 | 186 | 10 | 554.6079
| 4451 | 186 | 11 | 430.2177 | 4451 | 186 | 11 | 541.543 | 4451 | 186 | 11 | 1467.9686
| 4452 | 186 | 12 | 152.9889 | 4452 | 186 | 12 | 192.5771 | 4452 | 186 | 12 | 522.0216
| 4453 | 186 | 13 | 47.8492 | 4453 | 186 | 13 | 60.2309 | 4453 | 186 | 13 | 163.2688
| 4454 | 186 | 14 | 28.6502 | 4454 | 186 | 14 | 36.0639 | 4454 | 186 | 14 | 97.7589
| 4455 | 186 | 15 | 124.2399 | 4455 | 186 | 15 | 156.3888 | 4455 | 186 | 15 | 423.9254
| 4456 | 186 | 16 | 439.7678 | 4456 | 186 | 16 | 553.5643 | 4456 | 186 | 16 | 1500.5549
| 4457 | 186 | 17 | 0 | 4457 | 186 | 17 | 0 | 4457 | 186 | 17 | 0
| 4458 | 186 | 18 | 76.4994 | 4458 | 186 | 18 | 96.2948 | 4458 | 186 | 18 | 261.0277
| 4459 | 186 | 19 | 38.2003 | 4459 | 186 | 19 | 48.0852 | 4459 | 186 | 19 | 130.3452
| 4460 | 186 | 20 | 162.539 | 4460 | 186 | 20 | 204.5984 | 4460 | 186 | 20 | 554.6079
| 4461 | 186 | 21 | 392.0174 | 4461 | 186 | 21 | 493.4578 | 4461 | 186 | 21 | 1337.6234
| 4462 | 186 | 22 | 0 | 4462 | 186 | 22 | 0 | 4462 | 186 | 22 | 0
| 4463 | 186 | 23 | 57.3993 | 4463 | 186 | 23 | 72.2522 | 4463 | 186 | 23 | 195.8551
| 4464 | 186 | 24 | 143.4389 | 4464 | 186 | 24 | 180.5558 | 4464 | 186 | 24 | 489.4353
| 4465 | 187 | 1 | 47.8492 | 4465 | 187 | 1 | 60.2309 | 4465 | 187 | 1 | 163.2688
| 4466 | 187 | 2 | 0 | 4466 | 187 | 2 | 0 | 4466 | 187 | 2 | 0
| 4467 | 187 | 3 | 57.3993 | 4467 | 187 | 3 | 72.2522 | 4467 | 187 | 3 | 195.8551
| 4468 | 187 | 4 | 152.9889 | 4468 | 187 | 4 | 192.5771 | 4468 | 187 | 4 | 522.0216
| 4469 | 187 | 5 | 219.9383 | 4469 | 187 | 5 | 276.8506 | 4469 | 187 | 5 | 750.463
| 4470 | 187 | 6 | 640.4972 | 4470 | 187 | 6 | 806.2354 | 4470 | 187 | 6 | 2185.4742
| 4471 | 187 | 7 | 172.0891 | 4471 | 187 | 7 | 216.6197 | 4471 | 187 | 7 | 587.1942
| 4472 | 187 | 8 | 47.8492 | 4472 | 187 | 8 | 60.2309 | 4472 | 187 | 8 | 163.2688
| 4473 | 187 | 9 | 9.5501 | 4473 | 187 | 9 | 12.0213 | 4473 | 187 | 9 | 32.5863
| 4474 | 187 | 10 | 191.2881 | 4474 | 187 | 10 | 240.7867 | 4474 | 187 | 10 | 652.7041
| 4475 | 187 | 11 | 133.8888 | 4475 | 187 | 11 | 168.5345 | 4475 | 187 | 11 | 456.849
| 4476 | 187 | 12 | 420.6676 | 4476 | 187 | 12 | 529.5217 | 4476 | 187 | 12 | 1435.3823
| 4477 | 187 | 13 | 0 | 4477 | 187 | 13 | 0 | 4477 | 187 | 13 | 0
| 4478 | 187 | 14 | 47.8492 | 4478 | 187 | 14 | 60.2309 | 4478 | 187 | 14 | 163.2688
| 4479 | 187 | 15 | 19.1001 | 4479 | 187 | 15 | 24.0426 | 4479 | 187 | 15 | 65.1726
| 4480 | 187 | 16 | 181.6391 | 4480 | 187 | 16 | 228.641 | 4480 | 187 | 16 | 619.7805
| 4481 | 187 | 17 | 439.7678 | 4481 | 187 | 17 | 553.5643 | 4481 | 187 | 17 | 1500.5549
| 4482 | 187 | 18 | 133.7899 | 4482 | 187 | 18 | 168.4101 | 4482 | 187 | 18 | 456.5117
| 4483 | 187 | 19 | 57.3993 | 4483 | 187 | 19 | 72.2522 | 4483 | 187 | 19 | 195.8551
| 4484 | 187 | 20 | 0 | 4484 | 187 | 20 | 0 | 4484 | 187 | 20 | 0
| 4485 | 187 | 21 | 57.3993 | 4485 | 187 | 21 | 72.2522 | 4485 | 187 | 21 | 195.8551
| 4486 | 187 | 22 | 152.9889 | 4486 | 187 | 22 | 192.5771 | 4486 | 187 | 22 | 522.0216
| 4487 | 187 | 23 | 47.8492 | 4487 | 187 | 23 | 60.2309 | 4487 | 187 | 23 | 163.2688
| 4488 | 187 | 24 | 0 | 4488 | 187 | 24 | 0 | 4488 | 187 | 24 | 0
| 4489 | 188 | 1 | 47.8492 | 4489 | 188 | 1 | 60.2309 | 4489 | 188 | 1 | 163.2688
| 4490 | 188 | 2 | 334.6182 | 4490 | 188 | 2 | 421.2056 | 4490 | 188 | 2 | 1141.7683
| 4491 | 188 | 3 | 286.7789 | 4491 | 188 | 3 | 360.9872 | 4491 | 188 | 3 | 978.5333
| 4492 | 188 | 4 | 66.9493 | 4492 | 188 | 4 | 84.2735 | 4492 | 188 | 4 | 228.4414
| 4493 | 188 | 5 | 9.5501 | 4493 | 188 | 5 | 12.0213 | 4493 | 188 | 5 | 32.5863
| 4494 | 188 | 6 | 191.2881 | 4494 | 188 | 6 | 240.7867 | 4494 | 188 | 6 | 652.7041
| 4495 | 188 | 7 | 0 | 4495 | 188 | 7 | 0 | 4495 | 188 | 7 | 0
| 4496 | 188 | 8 | 47.8492 | 4496 | 188 | 8 | 60.2309 | 4496 | 188 | 8 | 163.2688
| 4497 | 188 | 9 | 0 | 4497 | 188 | 9 | 0 | 4497 | 188 | 9 | 0
| 4498 | 188 | 10 | 124.3387 | 4498 | 188 | 10 | 156.5132 | 4498 | 188 | 10 | 424.2627
| 4499 | 188 | 11 | 420.6676 | 4499 | 188 | 11 | 529.5217 | 4499 | 188 | 11 | 1435.3823
| 4500 | 188 | 12 | 57.3993 | 4500 | 188 | 12 | 72.2522 | 4500 | 188 | 12 | 195.8551
| 4501 | 188 | 13 | 0 | 4501 | 188 | 13 | 0 | 4501 | 188 | 13 | 0
| 4502 | 188 | 14 | 66.9493 | 4502 | 188 | 14 | 84.2735 | 4502 | 188 | 14 | 228.4414
| 4503 | 188 | 15 | 152.9889 | 4503 | 188 | 15 | 192.5771 | 4503 | 188 | 15 | 522.0216
| 4504 | 188 | 16 | 411.1176 | 4504 | 188 | 16 | 517.5004 | 4504 | 188 | 16 | 1402.796
| 4505 | 188 | 17 | 57.3993 | 4505 | 188 | 17 | 72.2522 | 4505 | 188 | 17 | 195.8551
| 4506 | 188 | 18 | 0 | 4506 | 188 | 18 | 0 | 4506 | 188 | 18 | 0
| 4507 | 188 | 19 | 57.3993 | 4507 | 188 | 19 | 72.2522 | 4507 | 188 | 19 | 195.8551
| 4508 | 188 | 20 | 143.4389 | 4508 | 188 | 20 | 180.5558 | 4508 | 188 | 20 | 489.4353
| 4509 | 188 | 21 | 47.8492 | 4509 | 188 | 21 | 60.2309 | 4509 | 188 | 21 | 163.2688
| 4510 | 188 | 22 | 334.6182 | 4510 | 188 | 22 | 421.2056 | 4510 | 188 | 22 | 1141.7683
| 4511 | 188 | 23 | 57.3993 | 4511 | 188 | 23 | 72.2522 | 4511 | 188 | 23 | 195.8551
| 4512 | 188 | 24 | 0 | 4512 | 188 | 24 | 0 | 4512 | 188 | 24 | 0
| 4513 | 189 | 1 | 200.8381 | 4513 | 189 | 1 | 252.808 | 4513 | 189 | 1 | 685.2904
| 4514 | 189 | 2 | 0 | 4514 | 189 | 2 | 0 | 4514 | 189 | 2 | 0
| 4515 | 189 | 3 | 47.8492 | 4515 | 189 | 3 | 60.2309 | 4515 | 189 | 3 | 163.2688
| 4516 | 189 | 4 | 0 | 4516 | 189 | 4 | 0 | 4516 | 189 | 4 | 0
| 4517 | 189 | 5 | 57.3993 | 4517 | 189 | 5 | 72.2522 | 4517 | 189 | 5 | 195.8551
| 4518 | 189 | 6 | 152.9889 | 4518 | 189 | 6 | 192.5771 | 4518 | 189 | 6 | 522.0216
| 4519 | 189 | 7 | 430.2177 | 4519 | 189 | 7 | 541.543 | 4519 | 189 | 7 | 1467.9686
| 4520 | 189 | 8 | 0 | 4520 | 189 | 8 | 0 | 4520 | 189 | 8 | 0
| 4521 | 189 | 9 | 57.3993 | 4521 | 189 | 9 | 72.2522 | 4521 | 189 | 9 | 195.8551
| 4522 | 189 | 10 | 152.9889 | 4522 | 189 | 10 | 192.5771 | 4522 | 189 | 10 | 522.0216
| 4523 | 189 | 11 | 47.8492 | 4523 | 189 | 11 | 60.2309 | 4523 | 189 | 11 | 163.2688
| 4524 | 189 | 12 | 19.1001 | 4524 | 189 | 12 | 24.0426 | 4524 | 189 | 12 | 65.1726
| 4525 | 189 | 13 | 38.2003 | 4525 | 189 | 13 | 48.0852 | 4525 | 189 | 13 | 130.3452
| 4526 | 189 | 14 | 162.539 | 4526 | 189 | 14 | 204.5984 | 4526 | 189 | 14 | 554.6079
| 4527 | 189 | 15 | 19.1001 | 4527 | 189 | 15 | 24.0426 | 4527 | 189 | 15 | 65.1726
| 4528 | 189 | 16 | 57.3993 | 4528 | 189 | 16 | 72.2522 | 4528 | 189 | 16 | 195.8551
| 4529 | 189 | 17 | 439.7579 | 4529 | 189 | 17 | 553.5519 | 4529 | 189 | 17 | 1500.5211
| 4530 | 189 | 18 | 133.8888 | 4530 | 189 | 18 | 168.5345 | 4530 | 189 | 18 | 456.849
| 4531 | 189 | 19 | 0 | 4531 | 189 | 19 | 0 | 4531 | 189 | 19 | 0
| 4532 | 189 | 20 | 47.8492 | 4532 | 189 | 20 | 60.2309 | 4532 | 189 | 20 | 163.2688
| 4533 | 189 | 21 | 143.4389 | 4533 | 189 | 21 | 180.5558 | 4533 | 189 | 21 | 489.4353
| 4534 | 189 | 22 | 640.596 | 4534 | 189 | 22 | 806.3599 | 4534 | 189 | 22 | 2185.8115
| 4535 | 189 | 23 | 258.1286 | 4535 | 189 | 23 | 324.9233 | 4535 | 189 | 23 | 880.7744
| 4536 | 189 | 24 | 47.8492 | 4536 | 189 | 24 | 60.2309 | 4536 | 189 | 24 | 163.2688
| 4537 | 190 | 1 | 0 | 4537 | 190 | 1 | 0 | 4537 | 190 | 1 | 0
| 4538 | 190 | 2 | 57.3993 | 4538 | 190 | 2 | 72.2522 | 4538 | 190 | 2 | 195.8551
| 4539 | 190 | 3 | 0 | 4539 | 190 | 3 | 0 | 4539 | 190 | 3 | 0
| 4540 | 190 | 4 | 191.2881 | 4540 | 190 | 4 | 240.7867 | 4540 | 190 | 4 | 652.7041
| 4541 | 190 | 5 | 0 | 4541 | 190 | 5 | 0 | 4541 | 190 | 5 | 0
| 4542 | 190 | 6 | 57.3993 | 4542 | 190 | 6 | 72.2522 | 4542 | 190 | 6 | 195.8551
| 4543 | 190 | 7 | 0 | 4543 | 190 | 7 | 0 | 4543 | 190 | 7 | 0
| 4544 | 190 | 8 | 200.8381 | 4544 | 190 | 8 | 252.808 | 4544 | 190 | 8 | 685.2904
| 4545 | 190 | 9 | 0 | 4545 | 190 | 9 | 0 | 4545 | 190 | 9 | 0
| 4546 | 190 | 10 | 57.3993 | 4546 | 190 | 10 | 72.2522 | 4546 | 190 | 10 | 195.8551
| 4547 | 190 | 11 | 0 | 4547 | 190 | 11 | 0 | 4547 | 190 | 11 | 0
| 4548 | 190 | 12 | 200.8381 | 4548 | 190 | 12 | 252.808 | 4548 | 190 | 12 | 685.2904
| 4549 | 190 | 13 | 0 | 4549 | 190 | 13 | 0 | 4549 | 190 | 13 | 0
| 4550 | 190 | 14 | 47.8492 | 4550 | 190 | 14 | 60.2309 | 4550 | 190 | 14 | 163.2688
| 4551 | 190 | 15 | 152.9889 | 4551 | 190 | 15 | 192.5771 | 4551 | 190 | 15 | 522.0216
| 4552 | 190 | 16 | 57.3993 | 4552 | 190 | 16 | 72.2522 | 4552 | 190 | 16 | 195.8551
| 4553 | 190 | 17 | 0 | 4553 | 190 | 17 | 0 | 4553 | 190 | 17 | 0
| 4554 | 190 | 18 | 47.8492 | 4554 | 190 | 18 | 60.2309 | 4554 | 190 | 18 | 163.2688
| 4555 | 190 | 19 | 172.0891 | 4555 | 190 | 19 | 216.6197 | 4555 | 190 | 19 | 587.1942
| 4556 | 190 | 20 | 57.3993 | 4556 | 190 | 20 | 72.2522 | 4556 | 190 | 20 | 195.8551
| 4557 | 190 | 21 | 0 | 4557 | 190 | 21 | 0 | 4557 | 190 | 21 | 0
| 4558 | 190 | 22 | 47.8492 | 4558 | 190 | 22 | 60.2309 | 4558 | 190 | 22 | 163.2688
| 4559 | 190 | 23 | 152.9889 | 4559 | 190 | 23 | 192.5771 | 4559 | 190 | 23 | 522.0216
| 4560 | 190 | 24 | 47.8492 | 4560 | 190 | 24 | 60.2309 | 4560 | 190 | 24 | 163.2688
| 4561 | 191 | 1 | 0 | 4561 | 191 | 1 | 0 | 4561 | 191 | 1 | 0
| 4562 | 191 | 2 | 57.3993 | 4562 | 191 | 2 | 72.2522 | 4562 | 191 | 2 | 195.8551
| 4563 | 191 | 3 | 172.0891 | 4563 | 191 | 3 | 216.6197 | 4563 | 191 | 3 | 587.1942
| 4564 | 191 | 4 | 47.8492 | 4564 | 191 | 4 | 60.2309 | 4564 | 191 | 4 | 163.2688
| 4565 | 191 | 5 | 0 | 4565 | 191 | 5 | 0 | 4565 | 191 | 5 | 0
| 4566 | 191 | 6 | 210.3882 | 4566 | 191 | 6 | 264.8293 | 4566 | 191 | 6 | 717.8767
| 4567 | 191 | 7 | 0 | 4567 | 191 | 7 | 0 | 4567 | 191 | 7 | 0
| 4568 | 191 | 8 | 47.8492 | 4568 | 191 | 8 | 60.2309 | 4568 | 191 | 8 | 163.2688
| 4569 | 191 | 9 | 162.539 | 4569 | 191 | 9 | 204.5984 | 4569 | 191 | 9 | 554.6079
| 4570 | 191 | 10 | 47.8492 | 4570 | 191 | 10 | 60.2309 | 4570 | 191 | 10 | 163.2688
| 4571 | 191 | 11 | 19.1001 | 4571 | 191 | 11 | 24.0426 | 4571 | 191 | 11 | 65.1726
| 4572 | 191 | 12 | 28.6502 | 4572 | 191 | 12 | 36.0639 | 4572 | 191 | 12 | 97.7589
| 4573 | 191 | 13 | 200.7393 | 4573 | 191 | 13 | 252.6836 | 4573 | 191 | 13 | 684.9531
| 4574 | 191 | 14 | 28.6502 | 4574 | 191 | 14 | 36.0639 | 4574 | 191 | 14 | 97.7589
| 4575 | 191 | 15 | 57.3993 | 4575 | 191 | 15 | 72.2522 | 4575 | 191 | 15 | 195.8551
| 4576 | 191 | 16 | 172.0891 | 4576 | 191 | 16 | 216.6197 | 4576 | 191 | 16 | 587.1942
| 4577 | 191 | 17 | 95.5995 | 4577 | 191 | 17 | 120.3374 | 4577 | 191 | 17 | 326.2002
| 4578 | 191 | 18 | 0 | 4578 | 191 | 18 | 0 | 4578 | 191 | 18 | 0
| 4579 | 191 | 19 | 66.9493 | 4579 | 191 | 19 | 84.2735 | 4579 | 191 | 19 | 228.4414
| 4580 | 191 | 20 | 152.9889 | 4580 | 191 | 20 | 192.5771 | 4580 | 191 | 20 | 522.0216
| 4581 | 191 | 21 | 47.8492 | 4581 | 191 | 21 | 60.2309 | 4581 | 191 | 21 | 163.2688
| 4582 | 191 | 22 | 9.5501 | 4582 | 191 | 22 | 12.0213 | 4582 | 191 | 22 | 32.5863
| 4583 | 191 | 23 | 143.4389 | 4583 | 191 | 23 | 180.5558 | 4583 | 191 | 23 | 489.4353
| 4584 | 191 | 24 | 86.0396 | 4584 | 191 | 24 | 108.3036 | 4584 | 191 | 24 | 293.5802
| 4585 | 192 | 1 | 38.2003 | 4585 | 192 | 1 | 48.0852 | 4585 | 192 | 1 | 130.3452
| 4586 | 192 | 2 | 38.2003 | 4586 | 192 | 2 | 48.0852 | 4586 | 192 | 2 | 130.3452
| 4587 | 192 | 3 | 181.6391 | 4587 | 192 | 3 | 228.641 | 4587 | 192 | 3 | 619.7805
| 4588 | 192 | 4 | 57.3993 | 4588 | 192 | 4 | 72.2522 | 4588 | 192 | 4 | 195.8551
| 4589 | 192 | 5 | 0 | 4589 | 192 | 5 | 0 | 4589 | 192 | 5 | 0
| 4590 | 192 | 6 | 229.4883 | 4590 | 192 | 6 | 288.8719 | 4590 | 192 | 6 | 783.0493
| 4591 | 192 | 7 | 0 | 4591 | 192 | 7 | 0 | 4591 | 192 | 7 | 0
| 4592 | 192 | 8 | 57.3993 | 4592 | 192 | 8 | 72.2522 | 4592 | 192 | 8 | 195.8551
| 4593 | 192 | 9 | 0 | 4593 | 192 | 9 | 0 | 4593 | 192 | 9 | 0
| 4594 | 192 | 10 | 219.9383 | 4594 | 192 | 10 | 276.8506 | 4594 | 192 | 10 | 750.463
| 4595 | 192 | 11 | 0 | 4595 | 192 | 11 | 0 | 4595 | 192 | 11 | 0
| 4596 | 192 | 12 | 66.9493 | 4596 | 192 | 12 | 84.2735 | 4596 | 192 | 12 | 228.4414
| 4597 | 192 | 13 | 172.0891 | 4597 | 192 | 13 | 216.6197 | 4597 | 192 | 13 | 587.1942
| 4598 | 192 | 14 | 47.8492 | 4598 | 192 | 14 | 60.2309 | 4598 | 192 | 14 | 163.2688
| 4599 | 192 | 15 | 0 | 4599 | 192 | 15 | 0 | 4599 | 192 | 15 | 0
| 4600 | 192 | 16 | 66.9493 | 4600 | 192 | 16 | 84.2735 | 4600 | 192 | 16 | 228.4414
| 4601 | 192 | 17 | 229.4883 | 4601 | 192 | 17 | 288.8719 | 4601 | 192 | 17 | 783.0493
| 4602 | 192 | 18 | 19.1001 | 4602 | 192 | 18 | 24.0426 | 4602 | 192 | 18 | 65.1726
| 4603 | 192 | 19 | 66.9493 | 4603 | 192 | 19 | 84.2735 | 4603 | 192 | 19 | 228.4414
| 4604 | 192 | 20 | 152.9889 | 4604 | 192 | 20 | 192.5771 | 4604 | 192 | 20 | 522.0216
| 4605 | 192 | 21 | 47.8492 | 4605 | 192 | 21 | 60.2309 | 4605 | 192 | 21 | 163.2688
| 4606 | 192 | 22 | 0 | 4606 | 192 | 22 | 0 | 4606 | 192 | 22 | 0
| 4607 | 192 | 23 | 57.3993 | 4607 | 192 | 23 | 72.2522 | 4607 | 192 | 23 | 195.8551
| 4608 | 192 | 24 | 191.1892 | 4608 | 192 | 24 | 240.6623 | 4608 | 192 | 24 | 652.3668
| 4609 | 193 | 1 | 38.2003 | 4609 | 193 | 1 | 48.0852 | 4609 | 193 | 1 | 130.3452
| 4610 | 193 | 2 | 38.2003 | 4610 | 193 | 2 | 48.0852 | 4610 | 193 | 2 | 130.3452
| 4611 | 193 | 3 | 162.539 | 4611 | 193 | 3 | 204.5984 | 4611 | 193 | 3 | 554.6079
| 4612 | 193 | 4 | 47.8492 | 4612 | 193 | 4 | 60.2309 | 4612 | 193 | 4 | 163.2688
| 4613 | 193 | 5 | 9.5501 | 4613 | 193 | 5 | 12.0213 | 4613 | 193 | 5 | 32.5863
| 4614 | 193 | 6 | 210.3882 | 4614 | 193 | 6 | 264.8293 | 4614 | 193 | 6 | 717.8767
| 4615 | 193 | 7 | 0 | 4615 | 193 | 7 | 0 | 4615 | 193 | 7 | 0
| 4616 | 193 | 8 | 57.3993 | 4616 | 193 | 8 | 72.2522 | 4616 | 193 | 8 | 195.8551
| 4617 | 193 | 9 | 172.0891 | 4617 | 193 | 9 | 216.6197 | 4617 | 193 | 9 | 587.1942
| 4618 | 193 | 10 | 57.3993 | 4618 | 193 | 10 | 72.2522 | 4618 | 193 | 10 | 195.8551
| 4619 | 193 | 11 | 0 | 4619 | 193 | 11 | 0 | 4619 | 193 | 11 | 0
| 4620 | 193 | 12 | 219.9383 | 4620 | 193 | 12 | 276.8506 | 4620 | 193 | 12 | 750.463
| 4621 | 193 | 13 | 200.7294 | 4621 | 193 | 13 | 252.6711 | 4621 | 193 | 13 | 684.9193
| 4622 | 193 | 14 | 669.2462 | 4622 | 193 | 14 | 842.4237 | 4622 | 193 | 14 | 2283.5704
| 4623 | 193 | 15 | 19.1001 | 4623 | 193 | 15 | 24.0426 | 4623 | 193 | 15 | 65.1726
| 4624 | 193 | 16 | 181.738 | 4624 | 193 | 16 | 228.7654 | 4624 | 193 | 16 | 620.1178
| 4625 | 193 | 17 | 66.9493 | 4625 | 193 | 17 | 84.2735 | 4625 | 193 | 17 | 228.4414
| 4626 | 193 | 18 | 162.539 | 4626 | 193 | 18 | 204.5984 | 4626 | 193 | 18 | 554.6079
| 4627 | 193 | 19 | 458.9668 | 4627 | 193 | 19 | 577.7313 | 4627 | 193 | 19 | 1566.0648
| 4628 | 193 | 20 | 133.8888 | 4628 | 193 | 20 | 168.5345 | 4628 | 193 | 20 | 456.849
| 4629 | 193 | 21 | 57.3993 | 4629 | 193 | 21 | 72.2522 | 4629 | 193 | 21 | 195.8551
| 4630 | 193 | 22 | 19.1001 | 4630 | 193 | 22 | 24.0426 | 4630 | 193 | 22 | 65.1726
| 4631 | 193 | 23 | 38.2003 | 4631 | 193 | 23 | 48.0852 | 4631 | 193 | 23 | 130.3452
| 4632 | 193 | 24 | 191.1892 | 4632 | 193 | 24 | 240.6623 | 4632 | 193 | 24 | 652.3668
| 4633 | 194 | 1 | 19.1001 | 4633 | 194 | 1 | 24.0426 | 4633 | 194 | 1 | 65.1726
| 4634 | 194 | 2 | 420.6676 | 4634 | 194 | 2 | 529.5217 | 4634 | 194 | 2 | 1435.3823
| 4635 | 194 | 3 | 152.9889 | 4635 | 194 | 3 | 192.5771 | 4635 | 194 | 3 | 522.0216
| 4636 | 194 | 4 | 191.2881 | 4636 | 194 | 4 | 240.7867 | 4636 | 194 | 4 | 652.7041
| 4637 | 194 | 5 | 363.2684 | 4637 | 194 | 5 | 457.2695 | 4637 | 194 | 5 | 1239.5272
| 4638 | 194 | 6 | 57.3993 | 4638 | 194 | 6 | 72.2522 | 4638 | 194 | 6 | 195.8551
| 4639 | 194 | 7 | 143.4389 | 4639 | 194 | 7 | 180.5558 | 4639 | 194 | 7 | 489.4353
| 4640 | 194 | 8 | 229.4883 | 4640 | 194 | 8 | 288.8719 | 4640 | 194 | 8 | 783.0493
| 4641 | 194 | 9 | 0 | 4641 | 194 | 9 | 0 | 4641 | 194 | 9 | 0
| 4642 | 194 | 10 | 219.9383 | 4642 | 194 | 10 | 276.8506 | 4642 | 194 | 10 | 750.463
| 4643 | 194 | 11 | 535.3574 | 4643 | 194 | 11 | 673.8892 | 4643 | 194 | 11 | 1826.7214
| 4644 | 194 | 12 | 57.3993 | 4644 | 194 | 12 | 72.2522 | 4644 | 194 | 12 | 195.8551
| 4645 | 194 | 13 | 0 | 4645 | 194 | 13 | 0 | 4645 | 194 | 13 | 0
| 4646 | 194 | 14 | 200.8381 | 4646 | 194 | 14 | 252.808 | 4646 | 194 | 14 | 685.2904
| 4647 | 194 | 15 | 19.1001 | 4647 | 194 | 15 | 24.0426 | 4647 | 194 | 15 | 65.1726
| 4648 | 194 | 16 | 172.0891 | 4648 | 194 | 16 | 216.6197 | 4648 | 194 | 16 | 587.1942
| 4649 | 194 | 17 | 439.7678 | 4649 | 194 | 17 | 553.5643 | 4649 | 194 | 17 | 1500.5549
| 4650 | 194 | 18 | 124.2399 | 4650 | 194 | 18 | 156.3888 | 4650 | 194 | 18 | 423.9254
| 4651 | 194 | 19 | 76.4994 | 4651 | 194 | 19 | 96.2948 | 4651 | 194 | 19 | 261.0277
| 4652 | 194 | 20 | 0 | 4652 | 194 | 20 | 0 | 4652 | 194 | 20 | 0
| 4653 | 194 | 21 | 219.9383 | 4653 | 194 | 21 | 276.8506 | 4653 | 194 | 21 | 750.463
| 4654 | 194 | 22 | 38.2003 | 4654 | 194 | 22 | 48.0852 | 4654 | 194 | 22 | 130.3452
| 4655 | 194 | 23 | 19.1001 | 4655 | 194 | 23 | 24.0426 | 4655 | 194 | 23 | 65.1726
| 4656 | 194 | 24 | 47.8492 | 4656 | 194 | 24 | 60.2309 | 4656 | 194 | 24 | 163.2688
| 4657 | 195 | 1 | 162.539 | 4657 | 195 | 1 | 204.5984 | 4657 | 195 | 1 | 554.6079
| 4658 | 195 | 2 | 439.7678 | 4658 | 195 | 2 | 553.5643 | 4658 | 195 | 2 | 1500.5549
| 4659 | 195 | 3 | 124.2399 | 4659 | 195 | 3 | 156.3888 | 4659 | 195 | 3 | 423.9254
| 4660 | 195 | 4 | 162.539 | 4660 | 195 | 4 | 204.5984 | 4660 | 195 | 4 | 554.6079
| 4661 | 195 | 5 | 172.0891 | 4661 | 195 | 5 | 216.6197 | 4661 | 195 | 5 | 587.1942
| 4662 | 195 | 6 | 248.5786 | 4662 | 195 | 6 | 312.902 | 4662 | 195 | 6 | 848.1881
| 4663 | 195 | 7 | 162.539 | 4663 | 195 | 7 | 204.5984 | 4663 | 195 | 7 | 554.6079
| 4664 | 195 | 8 | 57.3993 | 4664 | 195 | 8 | 72.2522 | 4664 | 195 | 8 | 195.8551
| 4665 | 195 | 9 | 162.539 | 4665 | 195 | 9 | 204.5984 | 4665 | 195 | 9 | 554.6079
| 4666 | 195 | 10 | 47.8492 | 4666 | 195 | 10 | 60.2309 | 4666 | 195 | 10 | 163.2688
| 4667 | 195 | 11 | 544.9075 | 4667 | 195 | 11 | 685.9105 | 4667 | 195 | 11 | 1859.3077
| 4668 | 195 | 12 | 57.3993 | 4668 | 195 | 12 | 72.2522 | 4668 | 195 | 12 | 195.8551
| 4669 | 195 | 13 | 0 | 4669 | 195 | 13 | 0 | 4669 | 195 | 13 | 0
| 4670 | 195 | 14 | 191.2881 | 4670 | 195 | 14 | 240.7867 | 4670 | 195 | 14 | 652.7041
| 4671 | 195 | 15 | 47.8492 | 4671 | 195 | 15 | 60.2309 | 4671 | 195 | 15 | 163.2688
| 4672 | 195 | 16 | 401.4686 | 4672 | 195 | 16 | 505.3547 | 4672 | 195 | 16 | 1369.8724
| 4673 | 195 | 17 | 219.9383 | 4673 | 195 | 17 | 276.8506 | 4673 | 195 | 17 | 750.463
| 4674 | 195 | 18 | 0 | 4674 | 195 | 18 | 0 | 4674 | 195 | 18 | 0
| 4675 | 195 | 19 | 47.8492 | 4675 | 195 | 19 | 60.2309 | 4675 | 195 | 19 | 163.2688
| 4676 | 195 | 20 | 0 | 4676 | 195 | 20 | 0 | 4676 | 195 | 20 | 0
| 4677 | 195 | 21 | 535.4563 | 4677 | 195 | 21 | 674.0137 | 4677 | 195 | 21 | 1827.0587
| 4678 | 195 | 22 | 0 | 4678 | 195 | 22 | 0 | 4678 | 195 | 22 | 0
| 4679 | 195 | 23 | 200.8381 | 4679 | 195 | 23 | 252.808 | 4679 | 195 | 23 | 685.2904
| 4680 | 195 | 24 | 0 | 4680 | 195 | 24 | 0 | 4680 | 195 | 24 | 0
| 4681 | 196 | 1 | 57.3993 | 4681 | 196 | 1 | 72.2522 | 4681 | 196 | 1 | 195.8551
| 4682 | 196 | 2 | 0 | 4682 | 196 | 2 | 0 | 4682 | 196 | 2 | 0
| 4683 | 196 | 3 | 200.8381 | 4683 | 196 | 3 | 252.808 | 4683 | 196 | 3 | 685.2904
| 4684 | 196 | 4 | 19.1001 | 4684 | 196 | 4 | 24.0426 | 4684 | 196 | 4 | 65.1726
| 4685 | 196 | 5 | 38.2003 | 4685 | 196 | 5 | 48.0852 | 4685 | 196 | 5 | 130.3452
| 4686 | 196 | 6 | 191.1892 | 4686 | 196 | 6 | 240.6623 | 4686 | 196 | 6 | 652.3668
| 4687 | 196 | 7 | 592.648 | 4687 | 196 | 7 | 746.0045 | 4687 | 196 | 7 | 2022.2054
| 4688 | 196 | 8 | 47.8492 | 4688 | 196 | 8 | 60.2309 | 4688 | 196 | 8 | 163.2688
| 4689 | 196 | 9 | 0 | 4689 | 196 | 9 | 0 | 4689 | 196 | 9 | 0
| 4690 | 196 | 10 | 210.3882 | 4690 | 196 | 10 | 264.8293 | 4690 | 196 | 10 | 717.8767
| 4691 | 196 | 11 | 0 | 4691 | 196 | 11 | 0 | 4691 | 196 | 11 | 0
| 4692 | 196 | 12 | 57.3993 | 4692 | 196 | 12 | 72.2522 | 4692 | 196 | 12 | 195.8551
| 4693 | 196 | 13 | 0 | 4693 | 196 | 13 | 0 | 4693 | 196 | 13 | 0
| 4694 | 196 | 14 | 210.3882 | 4694 | 196 | 14 | 264.8293 | 4694 | 196 | 14 | 717.8767
| 4695 | 196 | 15 | 9.5501 | 4695 | 196 | 15 | 12.0213 | 4695 | 196 | 15 | 32.5863
| 4696 | 196 | 16 | 458.9668 | 4696 | 196 | 16 | 577.7313 | 4696 | 196 | 16 | 1566.0648
| 4697 | 196 | 17 | 152.9889 | 4697 | 196 | 17 | 192.5771 | 4697 | 196 | 17 | 522.0216
| 4698 | 196 | 18 | 28.6502 | 4698 | 196 | 18 | 36.0639 | 4698 | 196 | 18 | 97.7589
| 4699 | 196 | 19 | 38.2003 | 4699 | 196 | 19 | 48.0852 | 4699 | 196 | 19 | 130.3452
| 4700 | 196 | 20 | 19.1001 | 4700 | 196 | 20 | 24.0426 | 4700 | 196 | 20 | 65.1726
| 4701 | 196 | 21 | 181.6391 | 4701 | 196 | 21 | 228.641 | 4701 | 196 | 21 | 619.7805
| 4702 | 196 | 22 | 563.9978 | 4702 | 196 | 22 | 709.9406 | 4702 | 196 | 22 | 1924.4465
| 4703 | 196 | 23 | 305.9779 | 4703 | 196 | 23 | 385.1542 | 4703 | 196 | 23 | 1044.0432
| 4704 | 196 | 24 | 124.2399 | 4704 | 196 | 24 | 156.3888 | 4704 | 196 | 24 | 423.9254
| 4705 | 197 | 1 | 57.3993 | 4705 | 197 | 1 | 72.2522 | 4705 | 197 | 1 | 195.8551
| 4706 | 197 | 2 | 0 | 4706 | 197 | 2 | 0 | 4706 | 197 | 2 | 0
| 4707 | 197 | 3 | 47.8492 | 4707 | 197 | 3 | 60.2309 | 4707 | 197 | 3 | 163.2688
| 4708 | 197 | 4 | 0 | 4708 | 197 | 4 | 0 | 4708 | 197 | 4 | 0
| 4709 | 197 | 5 | 191.2881 | 4709 | 197 | 5 | 240.7867 | 4709 | 197 | 5 | 652.7041
| 4710 | 197 | 6 | 0 | 4710 | 197 | 6 | 0 | 4710 | 197 | 6 | 0
| 4711 | 197 | 7 | 47.8492 | 4711 | 197 | 7 | 60.2309 | 4711 | 197 | 7 | 163.2688
| 4712 | 197 | 8 | 172.0891 | 4712 | 197 | 8 | 216.6197 | 4712 | 197 | 8 | 587.1942
| 4713 | 197 | 9 | 47.8492 | 4713 | 197 | 9 | 60.2309 | 4713 | 197 | 9 | 163.2688
| 4714 | 197 | 10 | 19.1001 | 4714 | 197 | 10 | 24.0426 | 4714 | 197 | 10 | 65.1726
| 4715 | 197 | 11 | 38.2003 | 4715 | 197 | 11 | 48.0852 | 4715 | 197 | 11 | 130.3452
| 4716 | 197 | 12 | 210.2893 | 4716 | 197 | 12 | 264.7049 | 4716 | 197 | 12 | 717.5393
| 4717 | 197 | 13 | 401.5675 | 4717 | 197 | 13 | 505.4791 | 4717 | 197 | 13 | 1370.2097
| 4718 | 197 | 14 | 47.8492 | 4718 | 197 | 14 | 60.2309 | 4718 | 197 | 14 | 163.2688
| 4719 | 197 | 15 | 143.4389 | 4719 | 197 | 15 | 180.5558 | 4719 | 197 | 15 | 489.4353
| 4720 | 197 | 16 | 57.3993 | 4720 | 197 | 16 | 72.2522 | 4720 | 197 | 16 | 195.8551
| 4721 | 197 | 17 | 0 | 4721 | 197 | 17 | 0 | 4721 | 197 | 17 | 0
| 4722 | 197 | 18 | 47.8492 | 4722 | 197 | 18 | 60.2309 | 4722 | 197 | 18 | 163.2688
| 4723 | 197 | 19 | 439.7579 | 4723 | 197 | 19 | 553.5519 | 4723 | 197 | 19 | 1500.5211
| 4724 | 197 | 20 | 95.6984 | 4724 | 197 | 20 | 120.4618 | 4724 | 197 | 20 | 326.5376
| 4725 | 197 | 21 | 0 | 4725 | 197 | 21 | 0 | 4725 | 197 | 21 | 0
| 4726 | 197 | 22 | 57.3993 | 4726 | 197 | 22 | 72.2522 | 4726 | 197 | 22 | 195.8551
| 4727 | 197 | 23 | 152.9889 | 4727 | 197 | 23 | 192.5771 | 4727 | 197 | 23 | 522.0216
| 4728 | 197 | 24 | 47.8492 | 4728 | 197 | 24 | 60.2309 | 4728 | 197 | 24 | 163.2688
| 4729 | 198 | 1 | 28.6502 | 4729 | 198 | 1 | 36.0639 | 4729 | 198 | 1 | 97.7589
| 4730 | 198 | 2 | 401.4686 | 4730 | 198 | 2 | 505.3547 | 4730 | 198 | 2 | 1369.8724
| 4731 | 198 | 3 | 411.1176 | 4731 | 198 | 3 | 517.5004 | 4731 | 198 | 3 | 1402.796
| 4732 | 198 | 4 | 133.8888 | 4732 | 198 | 4 | 168.5345 | 4732 | 198 | 4 | 456.849
| 4733 | 198 | 5 | 210.3882 | 4733 | 198 | 5 | 264.8293 | 4733 | 198 | 5 | 717.8767
| 4734 | 198 | 6 | 0 | 4734 | 198 | 6 | 0 | 4734 | 198 | 6 | 0
| 4735 | 198 | 7 | 210.3882 | 4735 | 198 | 7 | 264.8293 | 4735 | 198 | 7 | 717.8767
| 4736 | 198 | 8 | 0 | 4736 | 198 | 8 | 0 | 4736 | 198 | 8 | 0
| 4737 | 198 | 9 | 210.3882 | 4737 | 198 | 9 | 264.8293 | 4737 | 198 | 9 | 717.8767
| 4738 | 198 | 10 | 0 | 4738 | 198 | 10 | 0 | 4738 | 198 | 10 | 0
| 4739 | 198 | 11 | 458.9668 | 4739 | 198 | 11 | 577.7313 | 4739 | 198 | 11 | 1566.0648
| 4740 | 198 | 12 | 143.4389 | 4740 | 198 | 12 | 180.5558 | 4740 | 198 | 12 | 489.4353
| 4741 | 198 | 13 | 57.3993 | 4741 | 198 | 13 | 72.2522 | 4741 | 198 | 13 | 195.8551
| 4742 | 198 | 14 | 0 | 4742 | 198 | 14 | 0 | 4742 | 198 | 14 | 0
| 4743 | 198 | 15 | 57.3993 | 4743 | 198 | 15 | 72.2522 | 4743 | 198 | 15 | 195.8551
| 4744 | 198 | 16 | 525.9062 | 4744 | 198 | 16 | 661.9924 | 4744 | 198 | 16 | 1794.4724
| 4745 | 198 | 17 | 19.1001 | 4745 | 198 | 17 | 24.0426 | 4745 | 198 | 17 | 65.1726
| 4746 | 198 | 18 | 86.0495 | 4746 | 198 | 18 | 108.3161 | 4746 | 198 | 18 | 293.614
| 4747 | 198 | 19 | 162.539 | 4747 | 198 | 19 | 204.5984 | 4747 | 198 | 19 | 554.6079
| 4748 | 198 | 20 | 38.2003 | 4748 | 198 | 20 | 48.0852 | 4748 | 198 | 20 | 130.3452
| 4749 | 198 | 21 | 38.2003 | 4749 | 198 | 21 | 48.0852 | 4749 | 198 | 21 | 130.3452
| 4750 | 198 | 22 | 372.8184 | 4750 | 198 | 22 | 469.2908 | 4750 | 198 | 22 | 1272.1135
| 4751 | 198 | 23 | 47.8492 | 4751 | 198 | 23 | 60.2309 | 4751 | 198 | 23 | 163.2688
| 4752 | 198 | 24 | 143.4389 | 4752 | 198 | 24 | 180.5558 | 4752 | 198 | 24 | 489.4353
| 4753 | 199 | 1 | 57.3993 | 4753 | 199 | 1 | 72.2522 | 4753 | 199 | 1 | 195.8551
| 4754 | 199 | 2 | 0 | 4754 | 199 | 2 | 0 | 4754 | 199 | 2 | 0
| 4755 | 199 | 3 | 47.8492 | 4755 | 199 | 3 | 60.2309 | 4755 | 199 | 3 | 163.2688
| 4756 | 199 | 4 | 66.9395 | 4756 | 199 | 4 | 84.261 | 4756 | 199 | 4 | 228.4076
| 4757 | 199 | 5 | 162.539 | 4757 | 199 | 5 | 204.5984 | 4757 | 199 | 5 | 554.6079
| 4758 | 199 | 6 | 344.1682 | 4758 | 199 | 6 | 433.2269 | 4758 | 199 | 6 | 1174.3546
| 4759 | 199 | 7 | 506.7072 | 4759 | 199 | 7 | 637.8253 | 4759 | 199 | 7 | 1728.9625
| 4760 | 199 | 8 | 152.9889 | 4760 | 199 | 8 | 192.5771 | 4760 | 199 | 8 | 522.0216
| 4761 | 199 | 9 | 47.8492 | 4761 | 199 | 9 | 60.2309 | 4761 | 199 | 9 | 163.2688
| 4762 | 199 | 10 | 0 | 4762 | 199 | 10 | 0 | 4762 | 199 | 10 | 0
| 4763 | 199 | 11 | 57.3993 | 4763 | 199 | 11 | 72.2522 | 4763 | 199 | 11 | 195.8551
| 4764 | 199 | 12 | 353.7183 | 4764 | 199 | 12 | 445.2482 | 4764 | 199 | 12 | 1206.9409
| 4765 | 199 | 13 | 191.2881 | 4765 | 199 | 13 | 240.7867 | 4765 | 199 | 13 | 652.7041
| 4766 | 199 | 14 | 57.3993 | 4766 | 199 | 14 | 72.2522 | 4766 | 199 | 14 | 195.8551
| 4767 | 199 | 15 | 0 | 4767 | 199 | 15 | 0 | 4767 | 199 | 15 | 0
| 4768 | 199 | 16 | 219.9383 | 4768 | 199 | 16 | 276.8506 | 4768 | 199 | 16 | 750.463
| 4769 | 199 | 17 | 286.7789 | 4769 | 199 | 17 | 360.9872 | 4769 | 199 | 17 | 978.5333
| 4770 | 199 | 18 | 133.8987 | 4770 | 199 | 18 | 168.547 | 4770 | 199 | 18 | 456.8827
| 4771 | 199 | 19 | 191.2881 | 4771 | 199 | 19 | 240.7867 | 4771 | 199 | 19 | 652.7041
| 4772 | 199 | 20 | 9.5501 | 4772 | 199 | 20 | 12.0213 | 4772 | 199 | 20 | 32.5863
| 4773 | 199 | 21 | 66.9493 | 4773 | 199 | 21 | 84.2735 | 4773 | 199 | 21 | 228.4414
| 4774 | 199 | 22 | 0 | 4774 | 199 | 22 | 0 | 4774 | 199 | 22 | 0
| 4775 | 199 | 23 | 47.8492 | 4775 | 199 | 23 | 60.2309 | 4775 | 199 | 23 | 163.2688
| 4776 | 199 | 24 | 162.539 | 4776 | 199 | 24 | 204.5984 | 4776 | 199 | 24 | 554.6079
| 4777 | 200 | 1 | 57.3993 | 4777 | 200 | 1 | 72.2522 | 4777 | 200 | 1 | 195.8551
| 4778 | 200 | 2 | 305.968 | 4778 | 200 | 2 | 385.1418 | 4778 | 200 | 2 | 1044.0095
| 4779 | 200 | 3 | 248.5786 | 4779 | 200 | 3 | 312.902 | 4779 | 200 | 3 | 848.1881
| 4780 | 200 | 4 | 0 | 4780 | 200 | 4 | 0 | 4780 | 200 | 4 | 0
| 4781 | 200 | 5 | 200.8381 | 4781 | 200 | 5 | 252.808 | 4781 | 200 | 5 | 685.2904
| 4782 | 200 | 6 | 152.9889 | 4782 | 200 | 6 | 192.5771 | 4782 | 200 | 6 | 522.0216
| 4783 | 200 | 7 | 47.8492 | 4783 | 200 | 7 | 60.2309 | 4783 | 200 | 7 | 163.2688
| 4784 | 200 | 8 | 172.0891 | 4784 | 200 | 8 | 216.6197 | 4784 | 200 | 8 | 587.1942
| 4785 | 200 | 9 | 57.3993 | 4785 | 200 | 9 | 72.2522 | 4785 | 200 | 9 | 195.8551
| 4786 | 200 | 10 | 57.3993 | 4786 | 200 | 10 | 72.2522 | 4786 | 200 | 10 | 195.8551
| 4787 | 200 | 11 | 545.0064 | 4787 | 200 | 11 | 686.0349 | 4787 | 200 | 11 | 1859.645
| 4788 | 200 | 12 | 0 | 4788 | 200 | 12 | 0 | 4788 | 200 | 12 | 0
| 4789 | 200 | 13 | 57.3993 | 4789 | 200 | 13 | 72.2522 | 4789 | 200 | 13 | 195.8551
| 4790 | 200 | 14 | 152.9889 | 4790 | 200 | 14 | 192.5771 | 4790 | 200 | 14 | 522.0216
| 4791 | 200 | 15 | 57.3993 | 4791 | 200 | 15 | 72.2522 | 4791 | 200 | 15 | 195.8551
| 4792 | 200 | 16 | 152.8901 | 4792 | 200 | 16 | 192.4527 | 4792 | 200 | 16 | 521.6843
| 4793 | 200 | 17 | 372.8184 | 4793 | 200 | 17 | 469.2908 | 4793 | 200 | 17 | 1272.1135
| 4794 | 200 | 18 | 219.9383 | 4794 | 200 | 18 | 276.8506 | 4794 | 200 | 18 | 750.463
| 4795 | 200 | 19 | 0 | 4795 | 200 | 19 | 0 | 4795 | 200 | 19 | 0
| 4796 | 200 | 20 | 66.9493 | 4796 | 200 | 20 | 84.2735 | 4796 | 200 | 20 | 228.4414
| 4797 | 200 | 21 | 162.539 | 4797 | 200 | 21 | 204.5984 | 4797 | 200 | 21 | 554.6079
| 4798 | 200 | 22 | 47.8492 | 4798 | 200 | 22 | 60.2309 | 4798 | 200 | 22 | 163.2688
| 4799 | 200 | 23 | 28.6502 | 4799 | 200 | 23 | 36.0639 | 4799 | 200 | 23 | 97.7589
| 4800 | 200 | 24 | 181.6391 | 4800 | 200 | 24 | 228.641 | 4800 | 200 | 24 | 619.7805
| 4801 | 201 | 1 | 28.6502 | 4801 | 201 | 1 | 36.0639 | 4801 | 201 | 1 | 97.7589
| 4802 | 201 | 2 | 363.2684 | 4802 | 201 | 2 | 457.2695 | 4802 | 201 | 2 | 1239.5272
| 4803 | 201 | 3 | 325.078 | 4803 | 201 | 3 | 409.1968 | 4803 | 201 | 3 | 1109.2158
| 4804 | 201 | 4 | 9.5501 | 4804 | 201 | 4 | 12.0213 | 4804 | 201 | 4 | 32.5863
| 4805 | 201 | 5 | 210.3882 | 4805 | 201 | 5 | 264.8293 | 4805 | 201 | 5 | 717.8767
| 4806 | 201 | 6 | 9.5501 | 4806 | 201 | 6 | 12.0213 | 4806 | 201 | 6 | 32.5863
| 4807 | 201 | 7 | 47.8492 | 4807 | 201 | 7 | 60.2309 | 4807 | 201 | 7 | 163.2688
| 4808 | 201 | 8 | 152.9889 | 4808 | 201 | 8 | 192.5771 | 4808 | 201 | 8 | 522.0216
| 4809 | 201 | 9 | 57.3993 | 4809 | 201 | 9 | 72.2522 | 4809 | 201 | 9 | 195.8551
| 4810 | 201 | 10 | 0 | 4810 | 201 | 10 | 0 | 4810 | 201 | 10 | 0
| 4811 | 201 | 11 | 554.5564 | 4811 | 201 | 11 | 698.0562 | 4811 | 201 | 11 | 1892.2313
| 4812 | 201 | 12 | 0 | 4812 | 201 | 12 | 0 | 4812 | 201 | 12 | 0
| 4813 | 201 | 13 | 57.3993 | 4813 | 201 | 13 | 72.2522 | 4813 | 201 | 13 | 195.8551
| 4814 | 201 | 14 | 143.4389 | 4814 | 201 | 14 | 180.5558 | 4814 | 201 | 14 | 489.4353
| 4815 | 201 | 15 | 57.3993 | 4815 | 201 | 15 | 72.2522 | 4815 | 201 | 15 | 195.8551
| 4816 | 201 | 16 | 172.0891 | 4816 | 201 | 16 | 216.6197 | 4816 | 201 | 16 | 587.1942
| 4817 | 201 | 17 | 372.8184 | 4817 | 201 | 17 | 469.2908 | 4817 | 201 | 17 | 1272.1135
| 4818 | 201 | 18 | 219.9383 | 4818 | 201 | 18 | 276.8506 | 4818 | 201 | 18 | 750.463
| 4819 | 201 | 19 | 0 | 4819 | 201 | 19 | 0 | 4819 | 201 | 19 | 0
| 4820 | 201 | 20 | 57.3993 | 4820 | 201 | 20 | 72.2522 | 4820 | 201 | 20 | 195.8551
| 4821 | 201 | 21 | 152.9889 | 4821 | 201 | 21 | 192.5771 | 4821 | 201 | 21 | 522.0216
| 4822 | 201 | 22 | 57.3993 | 4822 | 201 | 22 | 72.2522 | 4822 | 201 | 22 | 195.8551
| 4823 | 201 | 23 | 0 | 4823 | 201 | 23 | 0 | 4823 | 201 | 23 | 0
| 4824 | 201 | 24 | 200.8381 | 4824 | 201 | 24 | 252.808 | 4824 | 201 | 24 | 685.2904
| 4825 | 202 | 1 | 28.6502 | 4825 | 202 | 1 | 36.0639 | 4825 | 202 | 1 | 97.7589
| 4826 | 202 | 2 | 525.8074 | 4826 | 202 | 2 | 661.8679 | 4826 | 202 | 2 | 1794.1351
| 4827 | 202 | 3 | 162.4401 | 4827 | 202 | 3 | 204.474 | 4827 | 202 | 3 | 554.2706
| 4828 | 202 | 4 | 19.1001 | 4828 | 202 | 4 | 24.0426 | 4828 | 202 | 4 | 65.1726
| 4829 | 202 | 5 | 200.7393 | 4829 | 202 | 5 | 252.6836 | 4829 | 202 | 5 | 684.9531
| 4830 | 202 | 6 | 9.5501 | 4830 | 202 | 6 | 12.0213 | 4830 | 202 | 6 | 32.5863
| 4831 | 202 | 7 | 57.3993 | 4831 | 202 | 7 | 72.2522 | 4831 | 202 | 7 | 195.8551
| 4832 | 202 | 8 | 143.4389 | 4832 | 202 | 8 | 180.5558 | 4832 | 202 | 8 | 489.4353
| 4833 | 202 | 9 | 47.8492 | 4833 | 202 | 9 | 60.2309 | 4833 | 202 | 9 | 163.2688
| 4834 | 202 | 10 | 162.539 | 4834 | 202 | 10 | 204.5984 | 4834 | 202 | 10 | 554.6079
| 4835 | 202 | 11 | 420.6676 | 4835 | 202 | 11 | 529.5217 | 4835 | 202 | 11 | 1435.3823
| 4836 | 202 | 12 | 0 | 4836 | 202 | 12 | 0 | 4836 | 202 | 12 | 0
| 4837 | 202 | 13 | 191.2881 | 4837 | 202 | 13 | 240.7867 | 4837 | 202 | 13 | 652.7041
| 4838 | 202 | 14 | 0 | 4838 | 202 | 14 | 0 | 4838 | 202 | 14 | 0
| 4839 | 202 | 15 | 66.9493 | 4839 | 202 | 15 | 84.2735 | 4839 | 202 | 15 | 228.4414
| 4840 | 202 | 16 | 200.8381 | 4840 | 202 | 16 | 252.808 | 4840 | 202 | 16 | 685.2904
| 4841 | 202 | 17 | 363.2684 | 4841 | 202 | 17 | 457.2695 | 4841 | 202 | 17 | 1239.5272
| 4842 | 202 | 18 | 66.9493 | 4842 | 202 | 18 | 84.2735 | 4842 | 202 | 18 | 228.4414
| 4843 | 202 | 19 | 143.4389 | 4843 | 202 | 19 | 180.5558 | 4843 | 202 | 19 | 489.4353
| 4844 | 202 | 20 | 47.8492 | 4844 | 202 | 20 | 60.2309 | 4844 | 202 | 20 | 163.2688
| 4845 | 202 | 21 | 0 | 4845 | 202 | 21 | 0 | 4845 | 202 | 21 | 0
| 4846 | 202 | 22 | 200.8381 | 4846 | 202 | 22 | 252.808 | 4846 | 202 | 22 | 685.2904
| 4847 | 202 | 23 | 0 | 4847 | 202 | 23 | 0 | 4847 | 202 | 23 | 0
| 4848 | 202 | 24 | 47.8492 | 4848 | 202 | 24 | 60.2309 | 4848 | 202 | 24 | 163.2688
| 4849 | 203 | 1 | 162.539 | 4849 | 203 | 1 | 204.5984 | 4849 | 203 | 1 | 554.6079
| 4850 | 203 | 2 | 57.3993 | 4850 | 203 | 2 | 72.2522 | 4850 | 203 | 2 | 195.8551
| 4851 | 203 | 3 | 152.9889 | 4851 | 203 | 3 | 192.5771 | 4851 | 203 | 3 | 522.0216
| 4852 | 203 | 4 | 47.8492 | 4852 | 203 | 4 | 60.2309 | 4852 | 203 | 4 | 163.2688
| 4853 | 203 | 5 | 162.539 | 4853 | 203 | 5 | 204.5984 | 4853 | 203 | 5 | 554.6079
| 4854 | 203 | 6 | 57.3993 | 4854 | 203 | 6 | 72.2522 | 4854 | 203 | 6 | 195.8551
| 4855 | 203 | 7 | 0 | 4855 | 203 | 7 | 0 | 4855 | 203 | 7 | 0
| 4856 | 203 | 8 | 210.3882 | 4856 | 203 | 8 | 264.8293 | 4856 | 203 | 8 | 717.8767
| 4857 | 203 | 9 | 9.5501 | 4857 | 203 | 9 | 12.0213 | 4857 | 203 | 9 | 32.5863
| 4858 | 203 | 10 | 200.7393 | 4858 | 203 | 10 | 252.6836 | 4858 | 203 | 10 | 684.9531
| 4859 | 203 | 11 | 57.3993 | 4859 | 203 | 11 | 72.2522 | 4859 | 203 | 11 | 195.8551
| 4860 | 203 | 12 | 152.9889 | 4860 | 203 | 12 | 192.5771 | 4860 | 203 | 12 | 522.0216
| 4861 | 203 | 13 | 57.3993 | 4861 | 203 | 13 | 72.2522 | 4861 | 203 | 13 | 195.8551
| 4862 | 203 | 14 | 0 | 4862 | 203 | 14 | 0 | 4862 | 203 | 14 | 0
| 4863 | 203 | 15 | 229.4883 | 4863 | 203 | 15 | 288.8719 | 4863 | 203 | 15 | 783.0493
| 4864 | 203 | 16 | 0 | 4864 | 203 | 16 | 0 | 4864 | 203 | 16 | 0
| 4865 | 203 | 17 | 210.3882 | 4865 | 203 | 17 | 264.8293 | 4865 | 203 | 17 | 717.8767
| 4866 | 203 | 18 | 0 | 4866 | 203 | 18 | 0 | 4866 | 203 | 18 | 0
| 4867 | 203 | 19 | 47.8492 | 4867 | 203 | 19 | 60.2309 | 4867 | 203 | 19 | 163.2688
| 4868 | 203 | 20 | 162.539 | 4868 | 203 | 20 | 204.5984 | 4868 | 203 | 20 | 554.6079
| 4869 | 203 | 21 | 38.2003 | 4869 | 203 | 21 | 48.0852 | 4869 | 203 | 21 | 130.3452
| 4870 | 203 | 22 | 200.7393 | 4870 | 203 | 22 | 252.6836 | 4870 | 203 | 22 | 684.9531
| 4871 | 203 | 23 | 9.5501 | 4871 | 203 | 23 | 12.0213 | 4871 | 203 | 23 | 32.5863
| 4872 | 203 | 24 | 219.9383 | 4872 | 203 | 24 | 276.8506 | 4872 | 203 | 24 | 750.463
| 4873 | 204 | 1 | 0 | 4873 | 204 | 1 | 0 | 4873 | 204 | 1 | 0
| 4874 | 204 | 2 | 47.8492 | 4874 | 204 | 2 | 60.2309 | 4874 | 204 | 2 | 163.2688
| 4875 | 204 | 3 | 172.0891 | 4875 | 204 | 3 | 216.6197 | 4875 | 204 | 3 | 587.1942
| 4876 | 204 | 4 | 47.8492 | 4876 | 204 | 4 | 60.2309 | 4876 | 204 | 4 | 163.2688
| 4877 | 204 | 5 | 162.539 | 4877 | 204 | 5 | 204.5984 | 4877 | 204 | 5 | 554.6079
| 4878 | 204 | 6 | 57.3993 | 4878 | 204 | 6 | 72.2522 | 4878 | 204 | 6 | 195.8551
| 4879 | 204 | 7 | 0 | 4879 | 204 | 7 | 0 | 4879 | 204 | 7 | 0
| 4880 | 204 | 8 | 210.3882 | 4880 | 204 | 8 | 264.8293 | 4880 | 204 | 8 | 717.8767
| 4881 | 204 | 9 | 0 | 4881 | 204 | 9 | 0 | 4881 | 204 | 9 | 0
| 4882 | 204 | 10 | 219.9383 | 4882 | 204 | 10 | 276.8506 | 4882 | 204 | 10 | 750.463
| 4883 | 204 | 11 | 9.5501 | 4883 | 204 | 11 | 12.0213 | 4883 | 204 | 11 | 32.5863
| 4884 | 204 | 12 | 219.9383 | 4884 | 204 | 12 | 276.8506 | 4884 | 204 | 12 | 750.463
| 4885 | 204 | 13 | 19.1001 | 4885 | 204 | 13 | 24.0426 | 4885 | 204 | 13 | 65.1726
| 4886 | 204 | 14 | 28.6502 | 4886 | 204 | 14 | 36.0639 | 4886 | 204 | 14 | 97.7589
| 4887 | 204 | 15 | 210.2893 | 4887 | 204 | 15 | 264.7049 | 4887 | 204 | 15 | 717.5393
| 4888 | 204 | 16 | 19.1001 | 4888 | 204 | 16 | 24.0426 | 4888 | 204 | 16 | 65.1726
| 4889 | 204 | 17 | 210.3882 | 4889 | 204 | 17 | 264.8293 | 4889 | 204 | 17 | 717.8767
| 4890 | 204 | 18 | 0 | 4890 | 204 | 18 | 0 | 4890 | 204 | 18 | 0
| 4891 | 204 | 19 | 47.8492 | 4891 | 204 | 19 | 60.2309 | 4891 | 204 | 19 | 163.2688
| 4892 | 204 | 20 | 162.539 | 4892 | 204 | 20 | 204.5984 | 4892 | 204 | 20 | 554.6079
| 4893 | 204 | 21 | 57.3993 | 4893 | 204 | 21 | 72.2522 | 4893 | 204 | 21 | 195.8551
| 4894 | 204 | 22 | 172.0891 | 4894 | 204 | 22 | 216.6197 | 4894 | 204 | 22 | 587.1942
| 4895 | 204 | 23 | 47.8492 | 4895 | 204 | 23 | 60.2309 | 4895 | 204 | 23 | 163.2688
| 4896 | 204 | 24 | 162.539 | 4896 | 204 | 24 | 204.5984 | 4896 | 204 | 24 | 554.6079
| 4897 | 205 | 1 | 57.3993 | 4897 | 205 | 1 | 72.2522 | 4897 | 205 | 1 | 195.8551
| 4898 | 205 | 2 | 0 | 4898 | 205 | 2 | 0 | 4898 | 205 | 2 | 0
| 4899 | 205 | 3 | 200.8381 | 4899 | 205 | 3 | 252.808 | 4899 | 205 | 3 | 685.2904
| 4900 | 205 | 4 | 0 | 4900 | 205 | 4 | 0 | 4900 | 205 | 4 | 0
| 4901 | 205 | 5 | 219.9383 | 4901 | 205 | 5 | 276.8506 | 4901 | 205 | 5 | 750.463
| 4902 | 205 | 6 | 0 | 4902 | 205 | 6 | 0 | 4902 | 205 | 6 | 0
| 4903 | 205 | 7 | 210.3882 | 4903 | 205 | 7 | 264.8293 | 4903 | 205 | 7 | 717.8767
| 4904 | 205 | 8 | 0 | 4904 | 205 | 8 | 0 | 4904 | 205 | 8 | 0
| 4905 | 205 | 9 | 219.9383 | 4905 | 205 | 9 | 276.8506 | 4905 | 205 | 9 | 750.463
| 4906 | 205 | 10 | 19.1001 | 4906 | 205 | 10 | 24.0426 | 4906 | 205 | 10 | 65.1726
| 4907 | 205 | 11 | 38.2003 | 4907 | 205 | 11 | 48.0852 | 4907 | 205 | 11 | 130.3452
| 4908 | 205 | 12 | 210.3882 | 4908 | 205 | 12 | 264.8293 | 4908 | 205 | 12 | 717.8767
| 4909 | 205 | 13 | 0 | 4909 | 205 | 13 | 0 | 4909 | 205 | 13 | 0
| 4910 | 205 | 14 | 239.0384 | 4910 | 205 | 14 | 300.8932 | 4910 | 205 | 14 | 815.6356
| 4911 | 205 | 15 | 0 | 4911 | 205 | 15 | 0 | 4911 | 205 | 15 | 0
| 4912 | 205 | 16 | 229.4883 | 4912 | 205 | 16 | 288.8719 | 4912 | 205 | 16 | 783.0493
| 4913 | 205 | 17 | 28.6502 | 4913 | 205 | 17 | 36.0639 | 4913 | 205 | 17 | 97.7589
| 4914 | 205 | 18 | 66.9493 | 4914 | 205 | 18 | 84.2735 | 4914 | 205 | 18 | 228.4414
| 4915 | 205 | 19 | 219.9383 | 4915 | 205 | 19 | 276.8506 | 4915 | 205 | 19 | 750.463
| 4916 | 205 | 20 | 0 | 4916 | 205 | 20 | 0 | 4916 | 205 | 20 | 0
| 4917 | 205 | 21 | 219.9383 | 4917 | 205 | 21 | 276.8506 | 4917 | 205 | 21 | 750.463
| 4918 | 205 | 22 | 0 | 4918 | 205 | 22 | 0 | 4918 | 205 | 22 | 0
| 4919 | 205 | 23 | 229.4883 | 4919 | 205 | 23 | 288.8719 | 4919 | 205 | 23 | 783.0493
| 4920 | 205 | 24 | 0 | 4920 | 205 | 24 | 0 | 4920 | 205 | 24 | 0
| 4921 | 206 | 1 | 219.9383 | 4921 | 206 | 1 | 276.8506 | 4921 | 206 | 1 | 750.463
| 4922 | 206 | 2 | 0 | 4922 | 206 | 2 | 0 | 4922 | 206 | 2 | 0
| 4923 | 206 | 3 | 57.3993 | 4923 | 206 | 3 | 72.2522 | 4923 | 206 | 3 | 195.8551
| 4924 | 206 | 4 | 172.0891 | 4924 | 206 | 4 | 216.6197 | 4924 | 206 | 4 | 587.1942
| 4925 | 206 | 5 | 38.2003 | 4925 | 206 | 5 | 48.0852 | 4925 | 206 | 5 | 130.3452
| 4926 | 206 | 6 | 659.5973 | 4926 | 206 | 6 | 830.278 | 4926 | 206 | 6 | 2250.6468
| 4927 | 206 | 7 | 210.2794 | 4927 | 206 | 7 | 264.6924 | 4927 | 206 | 7 | 717.5056
| 4928 | 206 | 8 | 47.8492 | 4928 | 206 | 8 | 60.2309 | 4928 | 206 | 8 | 163.2688
| 4929 | 206 | 9 | 162.539 | 4929 | 206 | 9 | 204.5984 | 4929 | 206 | 9 | 554.6079
| 4930 | 206 | 10 | 57.3993 | 4930 | 206 | 10 | 72.2522 | 4930 | 206 | 10 | 195.8551
| 4931 | 206 | 11 | 152.9889 | 4931 | 206 | 11 | 192.5771 | 4931 | 206 | 11 | 522.0216
| 4932 | 206 | 12 | 47.8492 | 4932 | 206 | 12 | 60.2309 | 4932 | 206 | 12 | 163.2688
| 4933 | 206 | 13 | 563.9978 | 4933 | 206 | 13 | 709.9406 | 4933 | 206 | 13 | 1924.4465
| 4934 | 206 | 14 | 200.8381 | 4934 | 206 | 14 | 252.808 | 4934 | 206 | 14 | 685.2904
| 4935 | 206 | 15 | 38.2003 | 4935 | 206 | 15 | 48.0852 | 4935 | 206 | 15 | 130.3452
| 4936 | 206 | 16 | 172.0891 | 4936 | 206 | 16 | 216.6197 | 4936 | 206 | 16 | 587.1942
| 4937 | 206 | 17 | 181.6391 | 4937 | 206 | 17 | 228.641 | 4937 | 206 | 17 | 619.7805
| 4938 | 206 | 18 | 430.2078 | 4938 | 206 | 18 | 541.5306 | 4938 | 206 | 18 | 1467.9348
| 4939 | 206 | 19 | 57.3993 | 4939 | 206 | 19 | 72.2522 | 4939 | 206 | 19 | 195.8551
| 4940 | 206 | 20 | 152.9889 | 4940 | 206 | 20 | 192.5771 | 4940 | 206 | 20 | 522.0216
| 4941 | 206 | 21 | 47.8492 | 4941 | 206 | 21 | 60.2309 | 4941 | 206 | 21 | 163.2688
| 4942 | 206 | 22 | 47.8492 | 4942 | 206 | 22 | 60.2309 | 4942 | 206 | 22 | 163.2688
| 4943 | 206 | 23 | 9.5501 | 4943 | 206 | 23 | 12.0213 | 4943 | 206 | 23 | 32.5863
| 4944 | 206 | 24 | 229.4883 | 4944 | 206 | 24 | 288.8719 | 4944 | 206 | 24 | 783.0493
| 4945 | 207 | 1 | 0 | 4945 | 207 | 1 | 0 | 4945 | 207 | 1 | 0
| 4946 | 207 | 2 | 439.8666 | 4946 | 207 | 2 | 553.6887 | 4946 | 207 | 2 | 1500.8922
| 4947 | 207 | 3 | 162.539 | 4947 | 207 | 3 | 204.5984 | 4947 | 207 | 3 | 554.6079
| 4948 | 207 | 4 | 181.6391 | 4948 | 207 | 4 | 228.641 | 4948 | 207 | 4 | 619.7805
| 4949 | 207 | 5 | 296.3289 | 4949 | 207 | 5 | 373.0085 | 4949 | 207 | 5 | 1011.1196
| 4950 | 207 | 6 | 210.3882 | 4950 | 207 | 6 | 264.8293 | 4950 | 207 | 6 | 717.8767
| 4951 | 207 | 7 | 181.6391 | 4951 | 207 | 7 | 228.641 | 4951 | 207 | 7 | 619.7805
| 4952 | 207 | 8 | 57.3993 | 4952 | 207 | 8 | 72.2522 | 4952 | 207 | 8 | 195.8551
| 4953 | 207 | 9 | 181.6391 | 4953 | 207 | 9 | 228.641 | 4953 | 207 | 9 | 619.7805
| 4954 | 207 | 10 | 114.6898 | 4954 | 207 | 10 | 144.3675 | 4954 | 207 | 10 | 391.3391
| 4955 | 207 | 11 | 516.2573 | 4955 | 207 | 11 | 649.8466 | 4955 | 207 | 11 | 1761.5488
| 4956 | 207 | 12 | 9.5501 | 4956 | 207 | 12 | 12.0213 | 4956 | 207 | 12 | 32.5863
| 4957 | 207 | 13 | 47.8492 | 4957 | 207 | 13 | 60.2309 | 4957 | 207 | 13 | 163.2688
| 4958 | 207 | 14 | 162.539 | 4958 | 207 | 14 | 204.5984 | 4958 | 207 | 14 | 554.6079
| 4959 | 207 | 15 | 66.9493 | 4959 | 207 | 15 | 84.2735 | 4959 | 207 | 15 | 228.4414
| 4960 | 207 | 16 | 382.3685 | 4960 | 207 | 16 | 481.3121 | 4960 | 207 | 16 | 1304.6998
| 4961 | 207 | 17 | 47.8492 | 4961 | 207 | 17 | 60.2309 | 4961 | 207 | 17 | 163.2688
| 4962 | 207 | 18 | 219.9383 | 4962 | 207 | 18 | 276.8506 | 4962 | 207 | 18 | 750.463
| 4963 | 207 | 19 | 0 | 4963 | 207 | 19 | 0 | 4963 | 207 | 19 | 0
| 4964 | 207 | 20 | 57.3993 | 4964 | 207 | 20 | 72.2522 | 4964 | 207 | 20 | 195.8551
| 4965 | 207 | 21 | 344.1682 | 4965 | 207 | 21 | 433.2269 | 4965 | 207 | 21 | 1174.3546
| 4966 | 207 | 22 | 172.0891 | 4966 | 207 | 22 | 216.6197 | 4966 | 207 | 22 | 587.1942
| 4967 | 207 | 23 | 38.2003 | 4967 | 207 | 23 | 48.0852 | 4967 | 207 | 23 | 130.3452
| 4968 | 207 | 24 | 19.1001 | 4968 | 207 | 24 | 24.0426 | 4968 | 207 | 24 | 65.1726
| 4969 | 208 | 1 | 200.8381 | 4969 | 208 | 1 | 252.808 | 4969 | 208 | 1 | 685.2904
| 4970 | 208 | 2 | 0 | 4970 | 208 | 2 | 0 | 4970 | 208 | 2 | 0
| 4971 | 208 | 3 | 57.3993 | 4971 | 208 | 3 | 72.2522 | 4971 | 208 | 3 | 195.8551
| 4972 | 208 | 4 | 0 | 4972 | 208 | 4 | 0 | 4972 | 208 | 4 | 0
| 4973 | 208 | 5 | 210.3882 | 4973 | 208 | 5 | 264.8293 | 4973 | 208 | 5 | 717.8767
| 4974 | 208 | 6 | 239.0285 | 4974 | 208 | 6 | 300.8807 | 4974 | 208 | 6 | 815.6018
| 4975 | 208 | 7 | 621.397 | 4975 | 208 | 7 | 782.1928 | 4975 | 208 | 7 | 2120.3016
| 4976 | 208 | 8 | 0 | 4976 | 208 | 8 | 0 | 4976 | 208 | 8 | 0
| 4977 | 208 | 9 | 219.9383 | 4977 | 208 | 9 | 276.8506 | 4977 | 208 | 9 | 750.463
| 4978 | 208 | 10 | 28.6502 | 4978 | 208 | 10 | 36.0639 | 4978 | 208 | 10 | 97.7589
| 4979 | 208 | 11 | 28.6502 | 4979 | 208 | 11 | 36.0639 | 4979 | 208 | 11 | 97.7589
| 4980 | 208 | 12 | 162.4401 | 4980 | 208 | 12 | 204.474 | 4980 | 208 | 12 | 554.2706
| 4981 | 208 | 13 | 372.8184 | 4981 | 208 | 13 | 469.2908 | 4981 | 208 | 13 | 1272.1135
| 4982 | 208 | 14 | 57.3993 | 4982 | 208 | 14 | 72.2522 | 4982 | 208 | 14 | 195.8551
| 4983 | 208 | 15 | 0 | 4983 | 208 | 15 | 0 | 4983 | 208 | 15 | 0
| 4984 | 208 | 16 | 210.3882 | 4984 | 208 | 16 | 264.8293 | 4984 | 208 | 16 | 717.8767
| 4985 | 208 | 17 | 38.2003 | 4985 | 208 | 17 | 48.0852 | 4985 | 208 | 17 | 130.3452
| 4986 | 208 | 18 | 392.0174 | 4986 | 208 | 18 | 493.4578 | 4986 | 208 | 18 | 1337.6234
| 4987 | 208 | 19 | 57.3993 | 4987 | 208 | 19 | 72.2522 | 4987 | 208 | 19 | 195.8551
| 4988 | 208 | 20 | 0 | 4988 | 208 | 20 | 0 | 4988 | 208 | 20 | 0
| 4989 | 208 | 21 | 210.3882 | 4989 | 208 | 21 | 264.8293 | 4989 | 208 | 21 | 717.8767
| 4990 | 208 | 22 | 0 | 4990 | 208 | 22 | 0 | 4990 | 208 | 22 | 0
| 4991 | 208 | 23 | 57.3993 | 4991 | 208 | 23 | 72.2522 | 4991 | 208 | 23 | 195.8551
| 4992 | 208 | 24 | 0 | 4992 | 208 | 24 | 0 | 4992 | 208 | 24 | 0
| 4993 | 209 | 1 | 219.9383 | 4993 | 209 | 1 | 276.8506 | 4993 | 209 | 1 | 750.463
| 4994 | 209 | 2 | 392.0174 | 4994 | 209 | 2 | 493.4578 | 4994 | 209 | 2 | 1337.6234
| 4995 | 209 | 3 | 172.0891 | 4995 | 209 | 3 | 216.6197 | 4995 | 209 | 3 | 587.1942
| 4996 | 209 | 4 | 0 | 4996 | 209 | 4 | 0 | 4996 | 209 | 4 | 0
| 4997 | 209 | 5 | 57.3993 | 4997 | 209 | 5 | 72.2522 | 4997 | 209 | 5 | 195.8551
| 4998 | 209 | 6 | 305.968 | 4998 | 209 | 6 | 385.1418 | 4998 | 209 | 6 | 1044.0095
| 4999 | 209 | 7 | 229.4883 | 4999 | 209 | 7 | 288.8719 | 4999 | 209 | 7 | 783.0493
| 5000 | 209 | 8 | 0 | 5000 | 209 | 8 | 0 | 5000 | 209 | 8 | 0
| 5001 | 209 | 9 | 57.3993 | 5001 | 209 | 9 | 72.2522 | 5001 | 209 | 9 | 195.8551
| 5002 | 209 | 10 | 592.7468 | 5002 | 209 | 10 | 746.129 | 5002 | 209 | 10 | 2022.5427
| 5003 | 209 | 11 | 38.2003 | 5003 | 209 | 11 | 48.0852 | 5003 | 209 | 11 | 130.3452
| 5004 | 209 | 12 | 172.0891 | 5004 | 209 | 12 | 216.6197 | 5004 | 209 | 12 | 587.1942
| 5005 | 209 | 13 | 28.6502 | 5005 | 209 | 13 | 36.0639 | 5005 | 209 | 13 | 97.7589
| 5006 | 209 | 14 | 133.8888 | 5006 | 209 | 14 | 168.5345 | 5006 | 209 | 14 | 456.849
| 5007 | 209 | 15 | 95.5897 | 5007 | 209 | 15 | 120.3249 | 5007 | 209 | 15 | 326.1665
| 5008 | 209 | 16 | 468.5168 | 5008 | 209 | 16 | 589.7526 | 5008 | 209 | 16 | 1598.6511
| 5009 | 209 | 17 | 152.9889 | 5009 | 209 | 17 | 192.5771 | 5009 | 209 | 17 | 522.0216
| 5010 | 209 | 18 | 57.3993 | 5010 | 209 | 18 | 72.2522 | 5010 | 209 | 18 | 195.8551
| 5011 | 209 | 19 | 28.6502 | 5011 | 209 | 19 | 36.0639 | 5011 | 209 | 19 | 97.7589
| 5012 | 209 | 20 | 28.6502 | 5012 | 209 | 20 | 36.0639 | 5012 | 209 | 20 | 97.7589
| 5013 | 209 | 21 | 506.6084 | 5013 | 209 | 21 | 637.7009 | 5013 | 209 | 21 | 1728.6252
| 5014 | 209 | 22 | 9.5501 | 5014 | 209 | 22 | 12.0213 | 5014 | 209 | 22 | 32.5863
| 5015 | 209 | 23 | 57.3993 | 5015 | 209 | 23 | 72.2522 | 5015 | 209 | 23 | 195.8551
| 5016 | 209 | 24 | 0 | 5016 | 209 | 24 | 0 | 5016 | 209 | 24 | 0
| 5017 | 210 | 1 | 210.3882 | 5017 | 210 | 1 | 264.8293 | 5017 | 210 | 1 | 717.8767
| 5018 | 210 | 2 | 0 | 5018 | 210 | 2 | 0 | 5018 | 210 | 2 | 0
| 5019 | 210 | 3 | 47.8492 | 5019 | 210 | 3 | 60.2309 | 5019 | 210 | 3 | 163.2688
| 5020 | 210 | 4 | 0 | 5020 | 210 | 4 | 0 | 5020 | 210 | 4 | 0
| 5021 | 210 | 5 | 200.8381 | 5021 | 210 | 5 | 252.808 | 5021 | 210 | 5 | 685.2904
| 5022 | 210 | 6 | 392.0174 | 5022 | 210 | 6 | 493.4578 | 5022 | 210 | 6 | 1337.6234
| 5023 | 210 | 7 | 172.0891 | 5023 | 210 | 7 | 216.6197 | 5023 | 210 | 7 | 587.1942
| 5024 | 210 | 8 | 0 | 5024 | 210 | 8 | 0 | 5024 | 210 | 8 | 0
| 5025 | 210 | 9 | 219.9383 | 5025 | 210 | 9 | 276.8506 | 5025 | 210 | 9 | 750.463
| 5026 | 210 | 10 | 0 | 5026 | 210 | 10 | 0 | 5026 | 210 | 10 | 0
| 5027 | 210 | 11 | 57.3993 | 5027 | 210 | 11 | 72.2522 | 5027 | 210 | 11 | 195.8551
| 5028 | 210 | 12 | 564.0076 | 5028 | 210 | 12 | 709.9531 | 5028 | 210 | 12 | 1924.4803
| 5029 | 210 | 13 | 19.1001 | 5029 | 210 | 13 | 24.0426 | 5029 | 210 | 13 | 65.1726
| 5030 | 210 | 14 | 200.8381 | 5030 | 210 | 14 | 252.808 | 5030 | 210 | 14 | 685.2904
| 5031 | 210 | 15 | 0 | 5031 | 210 | 15 | 0 | 5031 | 210 | 15 | 0
| 5032 | 210 | 16 | 47.8492 | 5032 | 210 | 16 | 60.2309 | 5032 | 210 | 16 | 163.2688
| 5033 | 210 | 17 | 0 | 5033 | 210 | 17 | 0 | 5033 | 210 | 17 | 0
| 5034 | 210 | 18 | 191.2881 | 5034 | 210 | 18 | 240.7867 | 5034 | 210 | 18 | 652.7041
| 5035 | 210 | 19 | 0 | 5035 | 210 | 19 | 0 | 5035 | 210 | 19 | 0
| 5036 | 210 | 20 | 57.3993 | 5036 | 210 | 20 | 72.2522 | 5036 | 210 | 20 | 195.8551
| 5037 | 210 | 21 | 28.6502 | 5037 | 210 | 21 | 36.0639 | 5037 | 210 | 21 | 97.7589
| 5038 | 210 | 22 | 889.1746 | 5038 | 210 | 22 | 1119.2619 | 5038 | 210 | 22 | 3033.9996
| 5039 | 210 | 23 | 191.1892 | 5039 | 210 | 23 | 240.6623 | 5039 | 210 | 23 | 652.3668
| 5040 | 210 | 24 | 124.2399 | 5040 | 210 | 24 | 156.3888 | 5040 | 210 | 24 | 423.9254
| 5041 | 211 | 1 | 47.8492 | 5041 | 211 | 1 | 60.2309 | 5041 | 211 | 1 | 163.2688
| 5042 | 211 | 2 | 0 | 5042 | 211 | 2 | 0 | 5042 | 211 | 2 | 0
| 5043 | 211 | 3 | 210.3882 | 5043 | 211 | 3 | 264.8293 | 5043 | 211 | 3 | 717.8767
| 5044 | 211 | 4 | 0 | 5044 | 211 | 4 | 0 | 5044 | 211 | 4 | 0
| 5045 | 211 | 5 | 57.3993 | 5045 | 211 | 5 | 72.2522 | 5045 | 211 | 5 | 195.8551
| 5046 | 211 | 6 | 0 | 5046 | 211 | 6 | 0 | 5046 | 211 | 6 | 0
| 5047 | 211 | 7 | 210.3882 | 5047 | 211 | 7 | 264.8293 | 5047 | 211 | 7 | 717.8767
| 5048 | 211 | 8 | 0 | 5048 | 211 | 8 | 0 | 5048 | 211 | 8 | 0
| 5049 | 211 | 9 | 47.8492 | 5049 | 211 | 9 | 60.2309 | 5049 | 211 | 9 | 163.2688
| 5050 | 211 | 10 | 172.0891 | 5050 | 211 | 10 | 216.6197 | 5050 | 211 | 10 | 587.1942
| 5051 | 211 | 11 | 57.3993 | 5051 | 211 | 11 | 72.2522 | 5051 | 211 | 11 | 195.8551
| 5052 | 211 | 12 | 0 | 5052 | 211 | 12 | 0 | 5052 | 211 | 12 | 0
| 5053 | 211 | 13 | 191.2881 | 5053 | 211 | 13 | 240.7867 | 5053 | 211 | 13 | 652.7041
| 5054 | 211 | 14 | 382.3685 | 5054 | 211 | 14 | 481.3121 | 5054 | 211 | 14 | 1304.6998
| 5055 | 211 | 15 | 47.8492 | 5055 | 211 | 15 | 60.2309 | 5055 | 211 | 15 | 163.2688
| 5056 | 211 | 16 | 152.9889 | 5056 | 211 | 16 | 192.5771 | 5056 | 211 | 16 | 522.0216
| 5057 | 211 | 17 | 28.6502 | 5057 | 211 | 17 | 36.0639 | 5057 | 211 | 17 | 97.7589
| 5058 | 211 | 18 | 38.2003 | 5058 | 211 | 18 | 48.0852 | 5058 | 211 | 18 | 130.3452
| 5059 | 211 | 19 | 19.1001 | 5059 | 211 | 19 | 24.0426 | 5059 | 211 | 19 | 65.1726
| 5060 | 211 | 20 | 554.5564 | 5060 | 211 | 20 | 698.0562 | 5060 | 211 | 20 | 1892.2313
| 5061 | 211 | 21 | 0 | 5061 | 211 | 21 | 0 | 5061 | 211 | 21 | 0
| 5062 | 211 | 22 | 47.8492 | 5062 | 211 | 22 | 60.2309 | 5062 | 211 | 22 | 163.2688
| 5063 | 211 | 23 | 0 | 5063 | 211 | 23 | 0 | 5063 | 211 | 23 | 0
| 5064 | 211 | 24 | 219.9383 | 5064 | 211 | 24 | 276.8506 | 5064 | 211 | 24 | 750.463
| 5065 | 212 | 1 | 0 | 5065 | 212 | 1 | 0 | 5065 | 212 | 1 | 0
| 5066 | 212 | 2 | 47.8492 | 5066 | 212 | 2 | 60.2309 | 5066 | 212 | 2 | 163.2688
| 5067 | 212 | 3 | 133.8888 | 5067 | 212 | 3 | 168.5345 | 5067 | 212 | 3 | 456.849
| 5068 | 212 | 4 | 239.0384 | 5068 | 212 | 4 | 300.8932 | 5068 | 212 | 4 | 815.6356
| 5069 | 212 | 5 | 0 | 5069 | 212 | 5 | 0 | 5069 | 212 | 5 | 0
| 5070 | 212 | 6 | 640.596 | 5070 | 212 | 6 | 806.3599 | 5070 | 212 | 6 | 2185.8115
| 5071 | 212 | 7 | 19.1001 | 5071 | 212 | 7 | 24.0426 | 5071 | 212 | 7 | 65.1726
| 5072 | 212 | 8 | 191.1892 | 5072 | 212 | 8 | 240.6623 | 5072 | 212 | 8 | 652.3668
| 5073 | 212 | 9 | 38.2003 | 5073 | 212 | 9 | 48.0852 | 5073 | 212 | 9 | 130.3452
| 5074 | 212 | 10 | 9.5501 | 5074 | 212 | 10 | 12.0213 | 5074 | 212 | 10 | 32.5863
| 5075 | 212 | 11 | 219.9383 | 5075 | 212 | 11 | 276.8506 | 5075 | 212 | 11 | 750.463
| 5076 | 212 | 12 | 334.6182 | 5076 | 212 | 12 | 421.2056 | 5076 | 212 | 12 | 1141.7683
| 5077 | 212 | 13 | 47.8492 | 5077 | 212 | 13 | 60.2309 | 5077 | 212 | 13 | 163.2688
| 5078 | 212 | 14 | 0 | 5078 | 212 | 14 | 0 | 5078 | 212 | 14 | 0
| 5079 | 212 | 15 | 210.3882 | 5079 | 212 | 15 | 264.8293 | 5079 | 212 | 15 | 717.8767
| 5080 | 212 | 16 | 0 | 5080 | 212 | 16 | 0 | 5080 | 212 | 16 | 0
| 5081 | 212 | 17 | 420.6676 | 5081 | 212 | 17 | 529.5217 | 5081 | 212 | 17 | 1435.3823
| 5082 | 212 | 18 | 38.2003 | 5082 | 212 | 18 | 48.0852 | 5082 | 212 | 18 | 130.3452
| 5083 | 212 | 19 | 28.6502 | 5083 | 212 | 19 | 36.0639 | 5083 | 212 | 19 | 97.7589
| 5084 | 212 | 20 | 181.6391 | 5084 | 212 | 20 | 228.641 | 5084 | 212 | 20 | 619.7805
| 5085 | 212 | 21 | 19.1001 | 5085 | 212 | 21 | 24.0426 | 5085 | 212 | 21 | 65.1726
| 5086 | 212 | 22 | 47.8492 | 5086 | 212 | 22 | 60.2309 | 5086 | 212 | 22 | 163.2688
| 5087 | 212 | 23 | 0 | 5087 | 212 | 23 | 0 | 5087 | 212 | 23 | 0
| 5088 | 212 | 24 | 200.8381 | 5088 | 212 | 24 | 252.808 | 5088 | 212 | 24 | 685.2904
| 5089 | 213 | 1 | 0 | 5089 | 213 | 1 | 0 | 5089 | 213 | 1 | 0
| 5090 | 213 | 2 | 439.7678 | 5090 | 213 | 2 | 553.5643 | 5090 | 213 | 2 | 1500.5549
| 5091 | 213 | 3 | 124.2399 | 5091 | 213 | 3 | 156.3888 | 5091 | 213 | 3 | 423.9254
| 5092 | 213 | 4 | 172.0891 | 5092 | 213 | 4 | 216.6197 | 5092 | 213 | 4 | 587.1942
| 5093 | 213 | 5 | 0 | 5093 | 213 | 5 | 0 | 5093 | 213 | 5 | 0
| 5094 | 213 | 6 | 57.4289 | 5094 | 213 | 6 | 72.2895 | 5094 | 213 | 6 | 195.9563
| 5095 | 213 | 7 | 143.3499 | 5095 | 213 | 7 | 180.4438 | 5095 | 213 | 7 | 489.1317
| 5096 | 213 | 8 | 47.8789 | 5096 | 213 | 8 | 60.2682 | 5096 | 213 | 8 | 163.37
| 5097 | 213 | 9 | 0 | 5097 | 213 | 9 | 0 | 5097 | 213 | 9 | 0
| 5098 | 213 | 10 | 563.8198 | 5098 | 213 | 10 | 709.7166 | 5098 | 213 | 10 | 1923.8393
| 5099 | 213 | 11 | 19.11 | 5099 | 213 | 11 | 24.055 | 5099 | 213 | 11 | 65.2063
| 5100 | 213 | 12 | 28.67 | 5100 | 213 | 12 | 36.0888 | 5100 | 213 | 12 | 97.8263
| 5101 | 213 | 13 | 66.9889 | 5101 | 213 | 13 | 84.3233 | 5101 | 213 | 13 | 228.5763
| 5102 | 213 | 14 | 162.4401 | 5102 | 213 | 14 | 204.474 | 5102 | 213 | 14 | 554.2706
| 5103 | 213 | 15 | 47.8789 | 5103 | 213 | 15 | 60.2682 | 5103 | 213 | 15 | 163.37
| 5104 | 213 | 16 | 343.9606 | 5104 | 213 | 16 | 432.9656 | 5104 | 213 | 16 | 1173.6462
| 5105 | 213 | 17 | 95.649 | 5105 | 213 | 17 | 120.3996 | 5105 | 213 | 17 | 326.3689
| 5106 | 213 | 18 | 0 | 5106 | 213 | 18 | 0 | 5106 | 213 | 18 | 0
| 5107 | 213 | 19 | 210.319 | 5107 | 213 | 19 | 264.7422 | 5107 | 213 | 19 | 717.6405
| 5108 | 213 | 20 | 0 | 5108 | 213 | 20 | 0 | 5108 | 213 | 20 | 0
| 5109 | 213 | 21 | 401.3896 | 5109 | 213 | 21 | 505.2551 | 5109 | 213 | 21 | 1369.6025
| 5110 | 213 | 22 | 28.67 | 5110 | 213 | 22 | 36.0888 | 5110 | 213 | 22 | 97.8263
| 5111 | 213 | 23 | 162.4797 | 5111 | 213 | 23 | 204.5237 | 5111 | 213 | 23 | 554.4055
| 5112 | 213 | 24 | 47.8789 | 5112 | 213 | 24 | 60.2682 | 5112 | 213 | 24 | 163.37
| 5113 | 214 | 1 | 0 | 5113 | 214 | 1 | 0 | 5113 | 214 | 1 | 0
| 5114 | 214 | 2 | 47.8789 | 5114 | 214 | 2 | 60.2682 | 5114 | 214 | 2 | 163.37
| 5115 | 214 | 3 | 162.4401 | 5115 | 214 | 3 | 204.474 | 5115 | 214 | 3 | 554.2706
| 5116 | 214 | 4 | 57.4289 | 5116 | 214 | 4 | 72.2895 | 5116 | 214 | 4 | 195.9563
| 5117 | 214 | 5 | 0 | 5117 | 214 | 5 | 0 | 5117 | 214 | 5 | 0
| 5118 | 214 | 6 | 47.8789 | 5118 | 214 | 6 | 60.2682 | 5118 | 214 | 6 | 163.37
| 5119 | 214 | 7 | 515.9409 | 5119 | 214 | 7 | 649.4484 | 5119 | 214 | 7 | 1760.4693
| 5120 | 214 | 8 | 47.8789 | 5120 | 214 | 8 | 60.2682 | 5120 | 214 | 8 | 163.37
| 5121 | 214 | 9 | 133.8097 | 5121 | 214 | 9 | 168.435 | 5121 | 214 | 9 | 456.5791
| 5122 | 214 | 10 | 47.8789 | 5122 | 214 | 10 | 60.2682 | 5122 | 214 | 10 | 163.37
| 5123 | 214 | 11 | 28.67 | 5123 | 214 | 11 | 36.0888 | 5123 | 214 | 11 | 97.8263
| 5124 | 214 | 12 | 28.67 | 5124 | 214 | 12 | 36.0888 | 5124 | 214 | 12 | 97.8263
| 5125 | 214 | 13 | 525.6492 | 5125 | 214 | 13 | 661.6688 | 5125 | 214 | 13 | 1793.5954
| 5126 | 214 | 14 | 0 | 5126 | 214 | 14 | 0 | 5126 | 214 | 14 | 0
| 5127 | 214 | 15 | 57.4289 | 5127 | 214 | 15 | 72.2895 | 5127 | 214 | 15 | 195.9563
| 5128 | 214 | 16 | 152.8901 | 5128 | 214 | 16 | 192.4527 | 5128 | 214 | 16 | 521.6843
| 5129 | 214 | 17 | 95.649 | 5129 | 214 | 17 | 120.3996 | 5129 | 214 | 17 | 326.3689
| 5130 | 214 | 18 | 343.9606 | 5130 | 214 | 18 | 432.9656 | 5130 | 214 | 18 | 1173.6462
| 5131 | 214 | 19 | 66.9889 | 5131 | 214 | 19 | 84.3233 | 5131 | 214 | 19 | 228.5763
| 5132 | 214 | 20 | 9.56 | 5132 | 214 | 20 | 12.0337 | 5132 | 214 | 20 | 32.62
| 5133 | 214 | 21 | 191.1101 | 5133 | 214 | 21 | 240.5627 | 5133 | 214 | 21 | 652.0969
| 5134 | 214 | 22 | 38.22 | 5134 | 214 | 22 | 48.1101 | 5134 | 214 | 22 | 130.4126
| 5135 | 214 | 23 | 19.11 | 5135 | 214 | 23 | 24.055 | 5135 | 214 | 23 | 65.2063
| 5136 | 214 | 24 | 47.8789 | 5136 | 214 | 24 | 60.2682 | 5136 | 214 | 24 | 163.37
| 5137 | 215 | 1 | 152.8901 | 5137 | 215 | 1 | 192.4527 | 5137 | 215 | 1 | 521.6843
| 5138 | 215 | 2 | 430.02 | 5138 | 215 | 2 | 541.2941 | 5138 | 215 | 2 | 1467.2939
| 5139 | 215 | 3 | 124.1608 | 5139 | 215 | 3 | 156.2892 | 5139 | 215 | 3 | 423.6555
| 5140 | 215 | 4 | 57.4289 | 5140 | 215 | 4 | 72.2895 | 5140 | 215 | 4 | 195.9563
| 5141 | 215 | 5 | 0 | 5141 | 215 | 5 | 0 | 5141 | 215 | 5 | 0
| 5142 | 215 | 6 | 181.56 | 5142 | 215 | 6 | 228.5414 | 5142 | 215 | 6 | 619.5106
| 5143 | 215 | 7 | 19.11 | 5143 | 215 | 7 | 24.055 | 5143 | 215 | 7 | 65.2063
| 5144 | 215 | 8 | 38.22 | 5144 | 215 | 8 | 48.1101 | 5144 | 215 | 8 | 130.4126
| 5145 | 215 | 9 | 19.11 | 5145 | 215 | 9 | 24.055 | 5145 | 215 | 9 | 65.2063
| 5146 | 215 | 10 | 152.8901 | 5146 | 215 | 10 | 192.4527 | 5146 | 215 | 10 | 521.6843
| 5147 | 215 | 11 | 420.4798 | 5147 | 215 | 11 | 529.2853 | 5147 | 215 | 11 | 1434.7414
| 5148 | 215 | 12 | 0 | 5148 | 215 | 12 | 0 | 5148 | 215 | 12 | 0
| 5149 | 215 | 13 | 57.4289 | 5149 | 215 | 13 | 72.2895 | 5149 | 215 | 13 | 195.9563
| 5150 | 215 | 14 | 152.8901 | 5150 | 215 | 14 | 192.4527 | 5150 | 215 | 14 | 521.6843
| 5151 | 215 | 15 | 57.4289 | 5151 | 215 | 15 | 72.2895 | 5151 | 215 | 15 | 195.9563
| 5152 | 215 | 16 | 353.5107 | 5152 | 215 | 16 | 444.9869 | 5152 | 215 | 16 | 1206.2325
| 5153 | 215 | 17 | 66.9889 | 5153 | 215 | 17 | 84.3233 | 5153 | 215 | 17 | 228.5763
| 5154 | 215 | 18 | 191.2287 | 5154 | 215 | 18 | 240.7121 | 5154 | 215 | 18 | 652.5017
| 5155 | 215 | 19 | 28.67 | 5155 | 215 | 19 | 36.0888 | 5155 | 215 | 19 | 97.8263
| 5156 | 215 | 20 | 57.4289 | 5156 | 215 | 20 | 72.2895 | 5156 | 215 | 20 | 195.9563
| 5157 | 215 | 21 | 353.5107 | 5157 | 215 | 21 | 444.9869 | 5157 | 215 | 21 | 1206.2325
| 5158 | 215 | 22 | 200.7788 | 5158 | 215 | 22 | 252.7333 | 5158 | 215 | 22 | 685.088
| 5159 | 215 | 23 | 0 | 5159 | 215 | 23 | 0 | 5159 | 215 | 23 | 0
| 5160 | 215 | 24 | 57.4289 | 5160 | 215 | 24 | 72.2895 | 5160 | 215 | 24 | 195.9563
| 5161 | 216 | 1 | 0 | 5161 | 216 | 1 | 0 | 5161 | 216 | 1 | 0
| 5162 | 216 | 2 | 38.22 | 5162 | 216 | 2 | 48.1101 | 5162 | 216 | 2 | 130.4126
| 5163 | 216 | 3 | 181.5502 | 5163 | 216 | 3 | 228.529 | 5163 | 216 | 3 | 619.4769
| 5164 | 216 | 4 | 9.56 | 5164 | 216 | 4 | 12.0337 | 5164 | 216 | 4 | 32.62
| 5165 | 216 | 5 | 47.8789 | 5165 | 216 | 5 | 60.2682 | 5165 | 216 | 5 | 163.37
| 5166 | 216 | 6 | 19.11 | 5166 | 216 | 6 | 24.055 | 5166 | 216 | 6 | 65.2063
| 5167 | 216 | 7 | 210.2004 | 5167 | 216 | 7 | 264.5929 | 5167 | 216 | 7 | 717.2357
| 5168 | 216 | 8 | 9.56 | 5168 | 216 | 8 | 12.0337 | 5168 | 216 | 8 | 32.62
| 5169 | 216 | 9 | 47.8789 | 5169 | 216 | 9 | 60.2682 | 5169 | 216 | 9 | 163.37
| 5170 | 216 | 10 | 162.4401 | 5170 | 216 | 10 | 204.474 | 5170 | 216 | 10 | 554.2706
| 5171 | 216 | 11 | 57.4289 | 5171 | 216 | 11 | 72.2895 | 5171 | 216 | 11 | 195.9563
| 5172 | 216 | 12 | 0 | 5172 | 216 | 12 | 0 | 5172 | 216 | 12 | 0
| 5173 | 216 | 13 | 210.319 | 5173 | 216 | 13 | 264.7422 | 5173 | 216 | 13 | 717.6405
| 5174 | 216 | 14 | 0 | 5174 | 216 | 14 | 0 | 5174 | 216 | 14 | 0
| 5175 | 216 | 15 | 66.9889 | 5175 | 216 | 15 | 84.3233 | 5175 | 216 | 15 | 228.5763
| 5176 | 216 | 16 | 47.8789 | 5176 | 216 | 16 | 60.2682 | 5176 | 216 | 16 | 163.37
| 5177 | 216 | 17 | 191.1101 | 5177 | 216 | 17 | 240.5627 | 5177 | 216 | 17 | 652.0969
| 5178 | 216 | 18 | 66.9889 | 5178 | 216 | 18 | 84.3233 | 5178 | 216 | 18 | 228.5763
| 5179 | 216 | 19 | 0 | 5179 | 216 | 19 | 0 | 5179 | 216 | 19 | 0
| 5180 | 216 | 20 | 229.4092 | 5180 | 216 | 20 | 288.7723 | 5180 | 216 | 20 | 782.7794
| 5181 | 216 | 21 | 0 | 5181 | 216 | 21 | 0 | 5181 | 216 | 21 | 0
| 5182 | 216 | 22 | 47.8789 | 5182 | 216 | 22 | 60.2682 | 5182 | 216 | 22 | 163.37
| 5183 | 216 | 23 | 0 | 5183 | 216 | 23 | 0 | 5183 | 216 | 23 | 0
| 5184 | 216 | 24 | 210.319 | 5184 | 216 | 24 | 264.7422 | 5184 | 216 | 24 | 717.6405
| 5185 | 217 | 1 | 9.56 | 5185 | 217 | 1 | 12.0337 | 5185 | 217 | 1 | 32.62
| 5186 | 217 | 2 | 28.67 | 5186 | 217 | 2 | 36.0888 | 5186 | 217 | 2 | 97.8263
| 5187 | 217 | 3 | 191.0903 | 5187 | 217 | 3 | 240.5378 | 5187 | 217 | 3 | 652.0294
| 5188 | 217 | 4 | 28.67 | 5188 | 217 | 4 | 36.0888 | 5188 | 217 | 4 | 97.8263
| 5189 | 217 | 5 | 28.67 | 5189 | 217 | 5 | 36.0888 | 5189 | 217 | 5 | 97.8263
| 5190 | 217 | 6 | 66.9296 | 5190 | 217 | 6 | 84.2486 | 5190 | 217 | 6 | 228.3739
| 5191 | 217 | 7 | 152.8406 | 5191 | 217 | 7 | 192.3904 | 5191 | 217 | 7 | 521.5156
| 5192 | 217 | 8 | 9.56 | 5192 | 217 | 8 | 12.0337 | 5192 | 217 | 8 | 32.62
| 5193 | 217 | 9 | 38.22 | 5193 | 217 | 9 | 48.1101 | 5193 | 217 | 9 | 130.4126
| 5194 | 217 | 10 | 181.5403 | 5194 | 217 | 10 | 228.5165 | 5194 | 217 | 10 | 619.4431
| 5195 | 217 | 11 | 47.8789 | 5195 | 217 | 11 | 60.2682 | 5195 | 217 | 11 | 163.37
| 5196 | 217 | 12 | 47.8789 | 5196 | 217 | 12 | 60.2682 | 5196 | 217 | 12 | 163.37
| 5197 | 217 | 13 | 191.0903 | 5197 | 217 | 13 | 240.5378 | 5197 | 217 | 13 | 652.0294
| 5198 | 217 | 14 | 57.4289 | 5198 | 217 | 14 | 72.2895 | 5198 | 217 | 14 | 195.9563
| 5199 | 217 | 15 | 0 | 5199 | 217 | 15 | 0 | 5199 | 217 | 15 | 0
| 5200 | 217 | 16 | 229.3994 | 5200 | 217 | 16 | 288.7599 | 5200 | 217 | 16 | 782.7457
| 5201 | 217 | 17 | 0 | 5201 | 217 | 17 | 0 | 5201 | 217 | 17 | 0
| 5202 | 217 | 18 | 57.4289 | 5202 | 217 | 18 | 72.2895 | 5202 | 217 | 18 | 195.9563
| 5203 | 217 | 19 | 0 | 5203 | 217 | 19 | 0 | 5203 | 217 | 19 | 0
| 5204 | 217 | 20 | 219.8592 | 5204 | 217 | 20 | 276.751 | 5204 | 217 | 20 | 750.1931
| 5205 | 217 | 21 | 0 | 5205 | 217 | 21 | 0 | 5205 | 217 | 21 | 0
| 5206 | 217 | 22 | 38.22 | 5206 | 217 | 22 | 48.1101 | 5206 | 217 | 22 | 130.4126
| 5207 | 217 | 23 | 181.5502 | 5207 | 217 | 23 | 228.529 | 5207 | 217 | 23 | 619.4769
| 5208 | 217 | 24 | 28.67 | 5208 | 217 | 24 | 36.0888 | 5208 | 217 | 24 | 97.8263
| 5209 | 218 | 1 | 19.11 | 5209 | 218 | 1 | 24.055 | 5209 | 218 | 1 | 65.2063
| 5210 | 218 | 2 | 210.1905 | 5210 | 218 | 2 | 264.5804 | 5210 | 218 | 2 | 717.202
| 5211 | 218 | 3 | 28.67 | 5211 | 218 | 3 | 36.0888 | 5211 | 218 | 3 | 97.8263
| 5212 | 218 | 4 | 28.67 | 5212 | 218 | 4 | 36.0888 | 5212 | 218 | 4 | 97.8263
| 5213 | 218 | 5 | 133.7306 | 5213 | 218 | 5 | 168.3354 | 5213 | 218 | 5 | 456.3093
| 5214 | 218 | 6 | 66.8406 | 5214 | 218 | 6 | 84.1366 | 5214 | 218 | 6 | 228.0703
| 5215 | 218 | 7 | 28.67 | 5215 | 218 | 7 | 36.0888 | 5215 | 218 | 7 | 97.8263
| 5216 | 218 | 8 | 181.5403 | 5216 | 218 | 8 | 228.5165 | 5216 | 218 | 8 | 619.4431
| 5217 | 218 | 9 | 38.22 | 5217 | 218 | 9 | 48.1101 | 5217 | 218 | 9 | 130.4126
| 5218 | 218 | 10 | 0 | 5218 | 218 | 10 | 0 | 5218 | 218 | 10 | 0
| 5219 | 218 | 11 | 219.8691 | 5219 | 218 | 11 | 276.7635 | 5219 | 218 | 11 | 750.2268
| 5220 | 218 | 12 | 0 | 5220 | 218 | 12 | 0 | 5220 | 218 | 12 | 0
| 5221 | 218 | 13 | 47.8789 | 5221 | 218 | 13 | 60.2682 | 5221 | 218 | 13 | 163.37
| 5222 | 218 | 14 | 171.9803 | 5222 | 218 | 14 | 216.4828 | 5222 | 218 | 14 | 586.8231
| 5223 | 218 | 15 | 57.4289 | 5223 | 218 | 15 | 72.2895 | 5223 | 218 | 15 | 195.9563
| 5224 | 218 | 16 | 0 | 5224 | 218 | 16 | 0 | 5224 | 218 | 16 | 0
| 5225 | 218 | 17 | 172.0396 | 5225 | 218 | 17 | 216.5575 | 5225 | 218 | 17 | 587.0255
| 5226 | 218 | 18 | 38.1706 | 5226 | 218 | 18 | 48.0478 | 5226 | 218 | 18 | 130.244
| 5227 | 218 | 19 | 28.67 | 5227 | 218 | 19 | 36.0888 | 5227 | 218 | 19 | 97.8263
| 5228 | 218 | 20 | 28.67 | 5228 | 218 | 20 | 36.0888 | 5228 | 218 | 20 | 97.8263
| 5229 | 218 | 21 | 162.4401 | 5229 | 218 | 21 | 204.474 | 5229 | 218 | 21 | 554.2706
| 5230 | 218 | 22 | 57.4289 | 5230 | 218 | 22 | 72.2895 | 5230 | 218 | 22 | 195.9563
| 5231 | 218 | 23 | 0 | 5231 | 218 | 23 | 0 | 5231 | 218 | 23 | 0
| 5232 | 218 | 24 | 200.7689 | 5232 | 218 | 24 | 252.7209 | 5232 | 218 | 24 | 685.0543
| 5233 | 219 | 1 | 0 | 5233 | 219 | 1 | 0 | 5233 | 219 | 1 | 0
| 5234 | 219 | 2 | 57.4289 | 5234 | 219 | 2 | 72.2895 | 5234 | 219 | 2 | 195.9563
| 5235 | 219 | 3 | 181.5205 | 5235 | 219 | 3 | 228.4916 | 5235 | 219 | 3 | 619.3757
| 5236 | 219 | 4 | 47.8789 | 5236 | 219 | 4 | 60.2682 | 5236 | 219 | 4 | 163.37
| 5237 | 219 | 5 | 382.1411 | 5237 | 219 | 5 | 481.0259 | 5237 | 219 | 5 | 1303.9239
| 5238 | 219 | 6 | 66.9691 | 5238 | 219 | 6 | 84.2984 | 5238 | 219 | 6 | 228.5088
| 5239 | 219 | 7 | 353.5107 | 5239 | 219 | 7 | 444.9869 | 5239 | 219 | 7 | 1206.2325
| 5240 | 219 | 8 | 449.0905 | 5240 | 219 | 8 | 565.2994 | 5240 | 219 | 8 | 1532.3653
| 5241 | 219 | 9 | 143.3697 | 5241 | 219 | 9 | 180.4687 | 5241 | 219 | 9 | 489.1992
| 5242 | 219 | 10 | 19.11 | 5242 | 219 | 10 | 24.055 | 5242 | 219 | 10 | 65.2063
| 5243 | 219 | 11 | 38.22 | 5243 | 219 | 11 | 48.1101 | 5243 | 219 | 11 | 130.4126
| 5244 | 219 | 12 | 162.4401 | 5244 | 219 | 12 | 204.474 | 5244 | 219 | 12 | 554.2706
| 5245 | 219 | 13 | 57.4289 | 5245 | 219 | 13 | 72.2895 | 5245 | 219 | 13 | 195.9563
| 5246 | 219 | 14 | 363.0509 | 5246 | 219 | 14 | 456.9957 | 5246 | 219 | 14 | 1238.7851
| 5247 | 219 | 15 | 57.4289 | 5247 | 219 | 15 | 72.2895 | 5247 | 219 | 15 | 195.9563
| 5248 | 219 | 16 | 114.6206 | 5248 | 219 | 16 | 144.2804 | 5248 | 219 | 16 | 391.103
| 5249 | 219 | 17 | 124.2695 | 5249 | 219 | 17 | 156.4261 | 5249 | 219 | 17 | 424.0266
| 5250 | 219 | 18 | 0 | 5250 | 219 | 18 | 0 | 5250 | 219 | 18 | 0
| 5251 | 219 | 19 | 410.9396 | 5251 | 219 | 19 | 517.2764 | 5251 | 219 | 19 | 1402.1888
| 5252 | 219 | 20 | 124.1608 | 5252 | 219 | 20 | 156.2892 | 5252 | 219 | 20 | 423.6555
| 5253 | 219 | 21 | 57.4289 | 5253 | 219 | 21 | 72.2895 | 5253 | 219 | 21 | 195.9563
| 5254 | 219 | 22 | 0 | 5254 | 219 | 22 | 0 | 5254 | 219 | 22 | 0
| 5255 | 219 | 23 | 57.4289 | 5255 | 219 | 23 | 72.2895 | 5255 | 219 | 23 | 195.9563
| 5256 | 219 | 24 | 152.8901 | 5256 | 219 | 24 | 192.4527 | 5256 | 219 | 24 | 521.6843
| 5257 | 220 | 1 | 57.4289 | 5257 | 220 | 1 | 72.2895 | 5257 | 220 | 1 | 195.9563
| 5258 | 220 | 2 | 0 | 5258 | 220 | 2 | 0 | 5258 | 220 | 2 | 0
| 5259 | 220 | 3 | 19.11 | 5259 | 220 | 3 | 24.055 | 5259 | 220 | 3 | 65.2063
| 5260 | 220 | 4 | 200.6602 | 5260 | 220 | 4 | 252.584 | 5260 | 220 | 4 | 684.6832
| 5261 | 220 | 5 | 0 | 5261 | 220 | 5 | 0 | 5261 | 220 | 5 | 0
| 5262 | 220 | 6 | 630.7296 | 5262 | 220 | 6 | 793.9403 | 5262 | 220 | 6 | 2152.1458
| 5263 | 220 | 7 | 143.3499 | 5263 | 220 | 7 | 180.4438 | 5263 | 220 | 7 | 489.1317
| 5264 | 220 | 8 | 57.4289 | 5264 | 220 | 8 | 72.2895 | 5264 | 220 | 8 | 195.9563
| 5265 | 220 | 9 | 0 | 5265 | 220 | 9 | 0 | 5265 | 220 | 9 | 0
| 5266 | 220 | 10 | 229.4092 | 5266 | 220 | 10 | 288.7723 | 5266 | 220 | 10 | 782.7794
| 5267 | 220 | 11 | 0 | 5267 | 220 | 11 | 0 | 5267 | 220 | 11 | 0
| 5268 | 220 | 12 | 420.4699 | 5268 | 220 | 12 | 529.2728 | 5268 | 220 | 12 | 1434.7076
| 5269 | 220 | 13 | 0 | 5269 | 220 | 13 | 0 | 5269 | 220 | 13 | 0
| 5270 | 220 | 14 | 210.319 | 5270 | 220 | 14 | 264.7422 | 5270 | 220 | 14 | 717.6405
| 5271 | 220 | 15 | 9.56 | 5271 | 220 | 15 | 12.0337 | 5271 | 220 | 15 | 32.62
| 5272 | 220 | 16 | 28.67 | 5272 | 220 | 16 | 36.0888 | 5272 | 220 | 16 | 97.8263
| 5273 | 220 | 17 | 143.3005 | 5273 | 220 | 17 | 180.3816 | 5273 | 220 | 17 | 488.963
| 5274 | 220 | 18 | 420.5193 | 5274 | 220 | 18 | 529.335 | 5274 | 220 | 18 | 1434.8763
| 5275 | 220 | 19 | 76.45 | 5275 | 220 | 19 | 96.2326 | 5275 | 220 | 19 | 260.859
| 5276 | 220 | 20 | 143.4389 | 5276 | 220 | 20 | 180.5558 | 5276 | 220 | 20 | 489.4353
| 5277 | 220 | 21 | 0 | 5277 | 220 | 21 | 0 | 5277 | 220 | 21 | 0
| 5278 | 220 | 22 | 57.4289 | 5278 | 220 | 22 | 72.2895 | 5278 | 220 | 22 | 195.9563
| 5279 | 220 | 23 | 0 | 5279 | 220 | 23 | 0 | 5279 | 220 | 23 | 0
| 5280 | 220 | 24 | 181.5502 | 5280 | 220 | 24 | 228.529 | 5280 | 220 | 24 | 619.4769
| 5281 | 221 | 1 | 38.22 | 5281 | 221 | 1 | 48.1101 | 5281 | 221 | 1 | 130.4126
| 5282 | 221 | 2 | 391.7802 | 5282 | 221 | 2 | 493.1592 | 5282 | 221 | 2 | 1336.8138
| 5283 | 221 | 3 | 181.6886 | 5283 | 221 | 3 | 228.7032 | 5283 | 221 | 3 | 619.9491
| 5284 | 221 | 4 | 0 | 5284 | 221 | 4 | 0 | 5284 | 221 | 4 | 0
| 5285 | 221 | 5 | 210.319 | 5285 | 221 | 5 | 264.7422 | 5285 | 221 | 5 | 717.6405
| 5286 | 221 | 6 | 181.5205 | 5286 | 221 | 6 | 228.4916 | 5286 | 221 | 6 | 619.3757
| 5287 | 221 | 7 | 200.7788 | 5287 | 221 | 7 | 252.7333 | 5287 | 221 | 7 | 685.088
| 5288 | 221 | 8 | 0 | 5288 | 221 | 8 | 0 | 5288 | 221 | 8 | 0
| 5289 | 221 | 9 | 219.8592 | 5289 | 221 | 9 | 276.751 | 5289 | 221 | 9 | 750.1931
| 5290 | 221 | 10 | 0 | 5290 | 221 | 10 | 0 | 5290 | 221 | 10 | 0
| 5291 | 221 | 11 | 630.7296 | 5291 | 221 | 11 | 793.9403 | 5291 | 221 | 11 | 2152.1458
| 5292 | 221 | 12 | 0 | 5292 | 221 | 12 | 0 | 5292 | 221 | 12 | 0
| 5293 | 221 | 13 | 28.67 | 5293 | 221 | 13 | 36.0888 | 5293 | 221 | 13 | 97.8263
| 5294 | 221 | 14 | 162.4599 | 5294 | 221 | 14 | 204.4988 | 5294 | 221 | 14 | 554.338
| 5295 | 221 | 15 | 0 | 5295 | 221 | 15 | 0 | 5295 | 221 | 15 | 0
| 5296 | 221 | 16 | 420.4798 | 5296 | 221 | 16 | 529.2853 | 5296 | 221 | 16 | 1434.7414
| 5297 | 221 | 17 | 47.8789 | 5297 | 221 | 17 | 60.2682 | 5297 | 221 | 17 | 163.37
| 5298 | 221 | 18 | 219.8691 | 5298 | 221 | 18 | 276.7635 | 5298 | 221 | 18 | 750.2268
| 5299 | 221 | 19 | 28.67 | 5299 | 221 | 19 | 36.0888 | 5299 | 221 | 19 | 97.8263
| 5300 | 221 | 20 | 28.67 | 5300 | 221 | 20 | 36.0888 | 5300 | 221 | 20 | 97.8263
| 5301 | 221 | 21 | 343.9606 | 5301 | 221 | 21 | 432.9656 | 5301 | 221 | 21 | 1173.6462
| 5302 | 221 | 22 | 47.8789 | 5302 | 221 | 22 | 60.2682 | 5302 | 221 | 22 | 163.37
| 5303 | 221 | 23 | 143.3499 | 5303 | 221 | 23 | 180.4438 | 5303 | 221 | 23 | 489.1317
| 5304 | 221 | 24 | 57.4289 | 5304 | 221 | 24 | 72.2895 | 5304 | 221 | 24 | 195.9563
| 5305 | 222 | 1 | 0 | 5305 | 222 | 1 | 0 | 5305 | 222 | 1 | 0
| 5306 | 222 | 2 | 47.8789 | 5306 | 222 | 2 | 60.2682 | 5306 | 222 | 2 | 163.37
| 5307 | 222 | 3 | 143.3499 | 5307 | 222 | 3 | 180.4438 | 5307 | 222 | 3 | 489.1317
| 5308 | 222 | 4 | 57.4289 | 5308 | 222 | 4 | 72.2895 | 5308 | 222 | 4 | 195.9563
| 5309 | 222 | 5 | 95.5303 | 5309 | 222 | 5 | 120.2502 | 5309 | 222 | 5 | 325.9641
| 5310 | 222 | 6 | 735.81 | 5310 | 222 | 6 | 926.2119 | 5310 | 222 | 6 | 2510.6962
| 5311 | 222 | 7 | 0 | 5311 | 222 | 7 | 0 | 5311 | 222 | 7 | 0
| 5312 | 222 | 8 | 191.2287 | 5312 | 222 | 8 | 240.7121 | 5312 | 222 | 8 | 652.5017
| 5313 | 222 | 9 | 0 | 5313 | 222 | 9 | 0 | 5313 | 222 | 9 | 0
| 5314 | 222 | 10 | 219.8691 | 5314 | 222 | 10 | 276.7635 | 5314 | 222 | 10 | 750.2268
| 5315 | 222 | 11 | 0 | 5315 | 222 | 11 | 0 | 5315 | 222 | 11 | 0
| 5316 | 222 | 12 | 430.02 | 5316 | 222 | 12 | 541.2941 | 5316 | 222 | 12 | 1467.2939
| 5317 | 222 | 13 | 152.8901 | 5317 | 222 | 13 | 192.4527 | 5317 | 222 | 13 | 521.6843
| 5318 | 222 | 14 | 19.11 | 5318 | 222 | 14 | 24.055 | 5318 | 222 | 14 | 65.2063
| 5319 | 222 | 15 | 38.22 | 5319 | 222 | 15 | 48.1101 | 5319 | 222 | 15 | 130.4126
| 5320 | 222 | 16 | 19.11 | 5320 | 222 | 16 | 24.055 | 5320 | 222 | 16 | 65.2063
| 5321 | 222 | 17 | 487.3797 | 5321 | 222 | 17 | 613.4965 | 5321 | 222 | 17 | 1663.0141
| 5322 | 222 | 18 | 210.2597 | 5322 | 222 | 18 | 264.6675 | 5322 | 222 | 18 | 717.4381
| 5323 | 222 | 19 | 0 | 5323 | 222 | 19 | 0 | 5323 | 222 | 19 | 0
| 5324 | 222 | 20 | 57.4289 | 5324 | 222 | 20 | 72.2895 | 5324 | 222 | 20 | 195.9563
| 5325 | 222 | 21 | 0 | 5325 | 222 | 21 | 0 | 5325 | 222 | 21 | 0
| 5326 | 222 | 22 | 200.7788 | 5326 | 222 | 22 | 252.7333 | 5326 | 222 | 22 | 685.088
| 5327 | 222 | 23 | 0 | 5327 | 222 | 23 | 0 | 5327 | 222 | 23 | 0
| 5328 | 222 | 24 | 28.67 | 5328 | 222 | 24 | 36.0888 | 5328 | 222 | 24 | 97.8263
| 5329 | 223 | 1 | 28.67 | 5329 | 223 | 1 | 36.0888 | 5329 | 223 | 1 | 97.8263
| 5330 | 223 | 2 | 506.4008 | 5330 | 223 | 2 | 637.4396 | 5330 | 223 | 2 | 1727.9168
| 5331 | 223 | 3 | 181.5897 | 5331 | 223 | 3 | 228.5788 | 5331 | 223 | 3 | 619.6118
| 5332 | 223 | 4 | 0 | 5332 | 223 | 4 | 0 | 5332 | 223 | 4 | 0
| 5333 | 223 | 5 | 191.2287 | 5333 | 223 | 5 | 240.7121 | 5333 | 223 | 5 | 652.5017
| 5334 | 223 | 6 | 133.8097 | 5334 | 223 | 6 | 168.435 | 5334 | 223 | 6 | 456.5791
| 5335 | 223 | 7 | 229.4092 | 5335 | 223 | 7 | 288.7723 | 5335 | 223 | 7 | 782.7794
| 5336 | 223 | 8 | 0 | 5336 | 223 | 8 | 0 | 5336 | 223 | 8 | 0
| 5337 | 223 | 9 | 229.4092 | 5337 | 223 | 9 | 288.7723 | 5337 | 223 | 9 | 782.7794
| 5338 | 223 | 10 | 19.0902 | 5338 | 223 | 10 | 24.0301 | 5338 | 223 | 10 | 65.1388
| 5339 | 223 | 11 | 563.8198 | 5339 | 223 | 11 | 709.7166 | 5339 | 223 | 11 | 1923.8393
| 5340 | 223 | 12 | 0 | 5340 | 223 | 12 | 0 | 5340 | 223 | 12 | 0
| 5341 | 223 | 13 | 191.2386 | 5341 | 223 | 13 | 240.7245 | 5341 | 223 | 13 | 652.5354
| 5342 | 223 | 14 | 9.56 | 5342 | 223 | 14 | 12.0337 | 5342 | 223 | 14 | 32.62
| 5343 | 223 | 15 | 238.989 | 5343 | 223 | 15 | 300.831 | 5343 | 223 | 15 | 815.4669
| 5344 | 223 | 16 | 487.3303 | 5344 | 223 | 16 | 613.4343 | 5344 | 223 | 16 | 1662.8454
| 5345 | 223 | 17 | 86.0594 | 5345 | 223 | 17 | 108.3285 | 5345 | 223 | 17 | 293.6477
| 5346 | 223 | 18 | 0 | 5346 | 223 | 18 | 0 | 5346 | 223 | 18 | 0
| 5347 | 223 | 19 | 219.8789 | 5347 | 223 | 19 | 276.7759 | 5347 | 223 | 19 | 750.2606
| 5348 | 223 | 20 | 0 | 5348 | 223 | 20 | 0 | 5348 | 223 | 20 | 0
| 5349 | 223 | 21 | 420.4798 | 5349 | 223 | 21 | 529.2853 | 5349 | 223 | 21 | 1434.7414
| 5350 | 223 | 22 | 124.1608 | 5350 | 223 | 22 | 156.2892 | 5350 | 223 | 22 | 423.6555
| 5351 | 223 | 23 | 28.67 | 5351 | 223 | 23 | 36.0888 | 5351 | 223 | 23 | 97.8263
| 5352 | 223 | 24 | 19.11 | 5352 | 223 | 24 | 24.055 | 5352 | 223 | 24 | 65.2063
| 5353 | 224 | 1 | 152.8901 | 5353 | 224 | 1 | 192.4527 | 5353 | 224 | 1 | 521.6843
| 5354 | 224 | 2 | 57.4289 | 5354 | 224 | 2 | 72.2895 | 5354 | 224 | 2 | 195.9563
| 5355 | 224 | 3 | 0 | 5355 | 224 | 3 | 0 | 5355 | 224 | 3 | 0
| 5356 | 224 | 4 | 57.4289 | 5356 | 224 | 4 | 72.2895 | 5356 | 224 | 4 | 195.9563
| 5357 | 224 | 5 | 143.3499 | 5357 | 224 | 5 | 180.4438 | 5357 | 224 | 5 | 489.1317
| 5358 | 224 | 6 | 57.4289 | 5358 | 224 | 6 | 72.2895 | 5358 | 224 | 6 | 195.9563
| 5359 | 224 | 7 | 726.1018 | 5359 | 224 | 7 | 913.9915 | 5359 | 224 | 7 | 2477.5702
| 5360 | 224 | 8 | 57.4289 | 5360 | 224 | 8 | 72.2895 | 5360 | 224 | 8 | 195.9563
| 5361 | 224 | 9 | 0 | 5361 | 224 | 9 | 0 | 5361 | 224 | 9 | 0
| 5362 | 224 | 10 | 191.2287 | 5362 | 224 | 10 | 240.7121 | 5362 | 224 | 10 | 652.5017
| 5363 | 224 | 11 | 0 | 5363 | 224 | 11 | 0 | 5363 | 224 | 11 | 0
| 5364 | 224 | 12 | 248.539 | 5364 | 224 | 12 | 312.8522 | 5364 | 224 | 12 | 848.0532
| 5365 | 224 | 13 | 0 | 5365 | 224 | 13 | 0 | 5365 | 224 | 13 | 0
| 5366 | 224 | 14 | 57.4289 | 5366 | 224 | 14 | 72.2895 | 5366 | 224 | 14 | 195.9563
| 5367 | 224 | 15 | 162.4401 | 5367 | 224 | 15 | 204.474 | 5367 | 224 | 15 | 554.2706
| 5368 | 224 | 16 | 458.7493 | 5368 | 224 | 16 | 577.4575 | 5368 | 224 | 16 | 1565.3227
| 5369 | 224 | 17 | 143.3499 | 5369 | 224 | 17 | 180.4438 | 5369 | 224 | 17 | 489.1317
| 5370 | 224 | 18 | 57.4289 | 5370 | 224 | 18 | 72.2895 | 5370 | 224 | 18 | 195.9563
| 5371 | 224 | 19 | 0 | 5371 | 224 | 19 | 0 | 5371 | 224 | 19 | 0
| 5372 | 224 | 20 | 210.319 | 5372 | 224 | 20 | 264.7422 | 5372 | 224 | 20 | 717.6405
| 5373 | 224 | 21 | 0 | 5373 | 224 | 21 | 0 | 5373 | 224 | 21 | 0
| 5374 | 224 | 22 | 754.8904 | 5374 | 224 | 22 | 950.2296 | 5374 | 224 | 22 | 2575.8013
| 5375 | 224 | 23 | 277.0706 | 5375 | 224 | 23 | 348.7668 | 5375 | 224 | 23 | 945.4073
| 5376 | 224 | 24 | 19.11 | 5376 | 224 | 24 | 24.055 | 5376 | 224 | 24 | 65.2063
| 5377 | 225 | 1 | 28.67 | 5377 | 225 | 1 | 36.0888 | 5377 | 225 | 1 | 97.8263
| 5378 | 225 | 2 | 0 | 5378 | 225 | 2 | 0 | 5378 | 225 | 2 | 0
| 5379 | 225 | 3 | 210.319 | 5379 | 225 | 3 | 264.7422 | 5379 | 225 | 3 | 717.6405
| 5380 | 225 | 4 | 0 | 5380 | 225 | 4 | 0 | 5380 | 225 | 4 | 0
| 5381 | 225 | 5 | 57.4289 | 5381 | 225 | 5 | 72.2895 | 5381 | 225 | 5 | 195.9563
| 5382 | 225 | 6 | 0 | 5382 | 225 | 6 | 0 | 5382 | 225 | 6 | 0
| 5383 | 225 | 7 | 210.319 | 5383 | 225 | 7 | 264.7422 | 5383 | 225 | 7 | 717.6405
| 5384 | 225 | 8 | 0 | 5384 | 225 | 8 | 0 | 5384 | 225 | 8 | 0
| 5385 | 225 | 9 | 47.8789 | 5385 | 225 | 9 | 60.2682 | 5385 | 225 | 9 | 163.37
| 5386 | 225 | 10 | 171.9803 | 5386 | 225 | 10 | 216.4828 | 5386 | 225 | 10 | 586.8231
| 5387 | 225 | 11 | 57.4289 | 5387 | 225 | 11 | 72.2895 | 5387 | 225 | 11 | 195.9563
| 5388 | 225 | 12 | 105.0804 | 5388 | 225 | 12 | 132.2715 | 5388 | 225 | 12 | 358.5504
| 5389 | 225 | 13 | 506.47 | 5389 | 225 | 13 | 637.5267 | 5389 | 225 | 13 | 1728.1529
| 5390 | 225 | 14 | 0 | 5390 | 225 | 14 | 0 | 5390 | 225 | 14 | 0
| 5391 | 225 | 15 | 181.6886 | 5391 | 225 | 15 | 228.7032 | 5391 | 225 | 15 | 619.9491
| 5392 | 225 | 16 | 0 | 5392 | 225 | 16 | 0 | 5392 | 225 | 16 | 0
| 5393 | 225 | 17 | 57.4289 | 5393 | 225 | 17 | 72.2895 | 5393 | 225 | 17 | 195.9563
| 5394 | 225 | 18 | 124.1608 | 5394 | 225 | 18 | 156.2892 | 5394 | 225 | 18 | 423.6555
| 5395 | 225 | 19 | 410.9297 | 5395 | 225 | 19 | 517.264 | 5395 | 225 | 19 | 1402.1551
| 5396 | 225 | 20 | 9.56 | 5396 | 225 | 20 | 12.0337 | 5396 | 225 | 20 | 32.62
| 5397 | 225 | 21 | 28.67 | 5397 | 225 | 21 | 36.0888 | 5397 | 225 | 21 | 97.8263
| 5398 | 225 | 22 | 152.9197 | 5398 | 225 | 22 | 192.49 | 5398 | 225 | 22 | 521.7855
| 5399 | 225 | 23 | 19.11 | 5399 | 225 | 23 | 24.055 | 5399 | 225 | 23 | 65.2063
| 5400 | 225 | 24 | 1777.1233 | 5400 | 225 | 24 | 2236.9807 | 5400 | 225 | 24 | 6063.8164
| 5401 | 226 | 1 | 410.8704 | 5401 | 226 | 1 | 517.1893 | 5401 | 226 | 1 | 1401.9527
| 5402 | 226 | 2 | 917.3305 | 5402 | 226 | 2 | 1154.7035 | 5402 | 226 | 2 | 3130.0719
| 5403 | 226 | 3 | 114.6206 | 5403 | 226 | 3 | 144.2804 | 5403 | 226 | 3 | 391.103
| 5404 | 226 | 4 | 172.0495 | 5404 | 226 | 4 | 216.5699 | 5404 | 226 | 4 | 587.0592
| 5405 | 226 | 5 | 257.9705 | 5405 | 226 | 5 | 324.7242 | 5405 | 226 | 5 | 880.2347
| 5406 | 226 | 6 | 315.3895 | 5406 | 226 | 6 | 397.0013 | 5406 | 226 | 6 | 1076.1572
| 5407 | 226 | 7 | 439.5009 | 5407 | 226 | 7 | 553.2283 | 5407 | 226 | 7 | 1499.6441
| 5408 | 226 | 8 | 477.8395 | 5408 | 226 | 8 | 601.4877 | 5408 | 226 | 8 | 1630.4615
| 5409 | 226 | 9 | 257.9705 | 5409 | 226 | 9 | 324.7242 | 5409 | 226 | 9 | 880.2347
| 5410 | 226 | 10 | 564.2647 | 5410 | 226 | 10 | 710.2766 | 5410 | 226 | 10 | 1925.3573
| 5411 | 226 | 11 | 449.041 | 5411 | 226 | 11 | 565.2371 | 5411 | 226 | 11 | 1532.1966
| 5412 | 226 | 12 | 66.9889 | 5412 | 226 | 12 | 84.3233 | 5412 | 226 | 12 | 228.5763
| 5413 | 226 | 13 | 0 | 5413 | 226 | 13 | 0 | 5413 | 226 | 13 | 0
| 5414 | 226 | 14 | 200.7788 | 5414 | 226 | 14 | 252.7333 | 5414 | 226 | 14 | 685.088
| 5415 | 226 | 15 | 0 | 5415 | 226 | 15 | 0 | 5415 | 226 | 15 | 0
| 5416 | 226 | 16 | 420.4996 | 5416 | 226 | 16 | 529.3102 | 5416 | 226 | 16 | 1434.8088
| 5417 | 226 | 17 | 0 | 5417 | 226 | 17 | 0 | 5417 | 226 | 17 | 0
| 5418 | 226 | 18 | 258.1089 | 5418 | 226 | 18 | 324.8984 | 5418 | 226 | 18 | 880.7069
| 5419 | 226 | 19 | 0 | 5419 | 226 | 19 | 0 | 5419 | 226 | 19 | 0
| 5420 | 226 | 20 | 57.4289 | 5420 | 226 | 20 | 72.2895 | 5420 | 226 | 20 | 195.9563
| 5421 | 226 | 21 | 363.0509 | 5421 | 226 | 21 | 456.9957 | 5421 | 226 | 21 | 1238.7851
| 5422 | 226 | 22 | 181.5897 | 5422 | 226 | 22 | 228.5788 | 5422 | 226 | 22 | 619.6118
| 5423 | 226 | 23 | 0 | 5423 | 226 | 23 | 0 | 5423 | 226 | 23 | 0
| 5424 | 226 | 24 | 57.4289 | 5424 | 226 | 24 | 72.2895 | 5424 | 226 | 24 | 195.9563
| 5425 | 227 | 1 | 0 | 5425 | 227 | 1 | 0 | 5425 | 227 | 1 | 0
| 5426 | 227 | 2 | 210.319 | 5426 | 227 | 2 | 264.7422 | 5426 | 227 | 2 | 717.6405
| 5427 | 227 | 3 | 0 | 5427 | 227 | 3 | 0 | 5427 | 227 | 3 | 0
| 5428 | 227 | 4 | 47.8789 | 5428 | 227 | 4 | 60.2682 | 5428 | 227 | 4 | 163.37
| 5429 | 227 | 5 | 133.7207 | 5429 | 227 | 5 | 168.323 | 5429 | 227 | 5 | 456.2755
| 5430 | 227 | 6 | 200.6305 | 5430 | 227 | 6 | 252.5467 | 5430 | 227 | 6 | 684.582
| 5431 | 227 | 7 | 649.7012 | 5431 | 227 | 7 | 817.8212 | 5431 | 227 | 7 | 2216.8798
| 5432 | 227 | 8 | 0 | 5432 | 227 | 8 | 0 | 5432 | 227 | 8 | 0
| 5433 | 227 | 9 | 200.7788 | 5433 | 227 | 9 | 252.7333 | 5433 | 227 | 9 | 685.088
| 5434 | 227 | 10 | 0 | 5434 | 227 | 10 | 0 | 5434 | 227 | 10 | 0
| 5435 | 227 | 11 | 47.8789 | 5435 | 227 | 11 | 60.2682 | 5435 | 227 | 11 | 163.37
| 5436 | 227 | 12 | 0 | 5436 | 227 | 12 | 0 | 5436 | 227 | 12 | 0
| 5437 | 227 | 13 | 525.5701 | 5437 | 227 | 13 | 661.5693 | 5437 | 227 | 13 | 1793.3255
| 5438 | 227 | 14 | 0 | 5438 | 227 | 14 | 0 | 5438 | 227 | 14 | 0
| 5439 | 227 | 15 | 57.4289 | 5439 | 227 | 15 | 72.2895 | 5439 | 227 | 15 | 195.9563
| 5440 | 227 | 16 | 133.8097 | 5440 | 227 | 16 | 168.435 | 5440 | 227 | 16 | 456.5791
| 5441 | 227 | 17 | 95.649 | 5441 | 227 | 17 | 120.3996 | 5441 | 227 | 17 | 326.3689
| 5442 | 227 | 18 | 334.4204 | 5442 | 227 | 18 | 420.9568 | 5442 | 227 | 18 | 1141.0937
| 5443 | 227 | 19 | 181.5897 | 5443 | 227 | 19 | 228.5788 | 5443 | 227 | 19 | 619.6118
| 5444 | 227 | 20 | 0 | 5444 | 227 | 20 | 0 | 5444 | 227 | 20 | 0
| 5445 | 227 | 21 | 57.4289 | 5445 | 227 | 21 | 72.2895 | 5445 | 227 | 21 | 195.9563
| 5446 | 227 | 22 | 0 | 5446 | 227 | 22 | 0 | 5446 | 227 | 22 | 0
| 5447 | 227 | 23 | 219.8691 | 5447 | 227 | 23 | 276.7635 | 5447 | 227 | 23 | 750.2268
| 5448 | 227 | 24 | 0 | 5448 | 227 | 24 | 0 | 5448 | 227 | 24 | 0
| 5449 | 228 | 1 | 47.8789 | 5449 | 228 | 1 | 60.2682 | 5449 | 228 | 1 | 163.37
| 5450 | 228 | 2 | 229.3598 | 5450 | 228 | 2 | 288.7101 | 5450 | 228 | 2 | 782.6107
| 5451 | 228 | 3 | 315.261 | 5451 | 228 | 3 | 396.8395 | 5451 | 228 | 3 | 1075.7187
| 5452 | 228 | 4 | 28.67 | 5452 | 228 | 4 | 36.0888 | 5452 | 228 | 4 | 97.8263
| 5453 | 228 | 5 | 143.3697 | 5453 | 228 | 5 | 180.4687 | 5453 | 228 | 5 | 489.1992
| 5454 | 228 | 6 | 200.7689 | 5454 | 228 | 6 | 252.7209 | 5454 | 228 | 6 | 685.0543
| 5455 | 228 | 7 | 0 | 5455 | 228 | 7 | 0 | 5455 | 228 | 7 | 0
| 5456 | 228 | 8 | 47.8789 | 5456 | 228 | 8 | 60.2682 | 5456 | 228 | 8 | 163.37
| 5457 | 228 | 9 | 171.9803 | 5457 | 228 | 9 | 216.4828 | 5457 | 228 | 9 | 586.8231
| 5458 | 228 | 10 | 57.4289 | 5458 | 228 | 10 | 72.2895 | 5458 | 228 | 10 | 195.9563
| 5459 | 228 | 11 | 563.6616 | 5459 | 228 | 11 | 709.5175 | 5459 | 228 | 11 | 1923.2996
| 5460 | 228 | 12 | 57.4289 | 5460 | 228 | 12 | 72.2895 | 5460 | 228 | 12 | 195.9563
| 5461 | 228 | 13 | 0 | 5461 | 228 | 13 | 0 | 5461 | 228 | 13 | 0
| 5462 | 228 | 14 | 47.8789 | 5462 | 228 | 14 | 60.2682 | 5462 | 228 | 14 | 163.37
| 5463 | 228 | 15 | 152.8901 | 5463 | 228 | 15 | 192.4527 | 5463 | 228 | 15 | 521.6843
| 5464 | 228 | 16 | 410.9495 | 5464 | 228 | 16 | 517.2889 | 5464 | 228 | 16 | 1402.2225
| 5465 | 228 | 17 | 28.67 | 5465 | 228 | 17 | 36.0888 | 5465 | 228 | 17 | 97.8263
| 5466 | 228 | 18 | 95.649 | 5466 | 228 | 18 | 120.3996 | 5466 | 228 | 18 | 326.3689
| 5467 | 228 | 19 | 152.8901 | 5467 | 228 | 19 | 192.4527 | 5467 | 228 | 19 | 521.6843
| 5468 | 228 | 20 | 57.4289 | 5468 | 228 | 20 | 72.2895 | 5468 | 228 | 20 | 195.9563
| 5469 | 228 | 21 | 343.9606 | 5469 | 228 | 21 | 432.9656 | 5469 | 228 | 21 | 1173.6462
| 5470 | 228 | 22 | 57.4289 | 5470 | 228 | 22 | 72.2895 | 5470 | 228 | 22 | 195.9563
| 5471 | 228 | 23 | 152.8901 | 5471 | 228 | 23 | 192.4527 | 5471 | 228 | 23 | 521.6843
| 5472 | 228 | 24 | 47.8789 | 5472 | 228 | 24 | 60.2682 | 5472 | 228 | 24 | 163.37
| 5473 | 229 | 1 | 0 | 5473 | 229 | 1 | 0 | 5473 | 229 | 1 | 0
| 5474 | 229 | 2 | 57.4289 | 5474 | 229 | 2 | 72.2895 | 5474 | 229 | 2 | 195.9563
| 5475 | 229 | 3 | 0 | 5475 | 229 | 3 | 0 | 5475 | 229 | 3 | 0
| 5476 | 229 | 4 | 210.319 | 5476 | 229 | 4 | 264.7422 | 5476 | 229 | 4 | 717.6405
| 5477 | 229 | 5 | 0 | 5477 | 229 | 5 | 0 | 5477 | 229 | 5 | 0
| 5478 | 229 | 6 | 210.319 | 5478 | 229 | 6 | 264.7422 | 5478 | 229 | 6 | 717.6405
| 5479 | 229 | 7 | 171.9803 | 5479 | 229 | 7 | 216.4828 | 5479 | 229 | 7 | 586.8231
| 5480 | 229 | 8 | 449.0905 | 5480 | 229 | 8 | 565.2994 | 5480 | 229 | 8 | 1532.3653
| 5481 | 229 | 9 | 19.11 | 5481 | 229 | 9 | 24.055 | 5481 | 229 | 9 | 65.2063
| 5482 | 229 | 10 | 162.45 | 5482 | 229 | 10 | 204.4864 | 5482 | 229 | 10 | 554.3043
| 5483 | 229 | 11 | 38.22 | 5483 | 229 | 11 | 48.1101 | 5483 | 229 | 11 | 130.4126
| 5484 | 229 | 12 | 0 | 5484 | 229 | 12 | 0 | 5484 | 229 | 12 | 0
| 5485 | 229 | 13 | 191.2386 | 5485 | 229 | 13 | 240.7245 | 5485 | 229 | 13 | 652.5354
| 5486 | 229 | 14 | 343.9606 | 5486 | 229 | 14 | 432.9656 | 5486 | 229 | 14 | 1173.6462
| 5487 | 229 | 15 | 200.7788 | 5487 | 229 | 15 | 252.7333 | 5487 | 229 | 15 | 685.088
| 5488 | 229 | 16 | 0 | 5488 | 229 | 16 | 0 | 5488 | 229 | 16 | 0
| 5489 | 229 | 17 | 105.2089 | 5489 | 229 | 17 | 132.4333 | 5489 | 229 | 17 | 358.9889
| 5490 | 229 | 18 | 0 | 5490 | 229 | 18 | 0 | 5490 | 229 | 18 | 0
| 5491 | 229 | 19 | 76.539 | 5491 | 229 | 19 | 96.3446 | 5491 | 229 | 19 | 261.1626
| 5492 | 229 | 20 | 477.7703 | 5492 | 229 | 20 | 601.4006 | 5492 | 229 | 20 | 1630.2254
| 5493 | 229 | 21 | 57.4289 | 5493 | 229 | 21 | 72.2895 | 5493 | 229 | 21 | 195.9563
| 5494 | 229 | 22 | 0 | 5494 | 229 | 22 | 0 | 5494 | 229 | 22 | 0
| 5495 | 229 | 23 | 210.319 | 5495 | 229 | 23 | 264.7422 | 5495 | 229 | 23 | 717.6405
| 5496 | 229 | 24 | 0 | 5496 | 229 | 24 | 0 | 5496 | 229 | 24 | 0
| 5497 | 230 | 1 | 57.4289 | 5497 | 230 | 1 | 72.2895 | 5497 | 230 | 1 | 195.9563
| 5498 | 230 | 2 | 0 | 5498 | 230 | 2 | 0 | 5498 | 230 | 2 | 0
| 5499 | 230 | 3 | 191.2287 | 5499 | 230 | 3 | 240.7121 | 5499 | 230 | 3 | 652.5017
| 5500 | 230 | 4 | 238.8802 | 5500 | 230 | 4 | 300.6941 | 5500 | 230 | 4 | 815.0958
| 5501 | 230 | 5 | 219.8691 | 5501 | 230 | 5 | 276.7635 | 5501 | 230 | 5 | 750.2268
| 5502 | 230 | 6 | 162.4401 | 5502 | 230 | 6 | 204.474 | 5502 | 230 | 6 | 554.2706
| 5503 | 230 | 7 | 38.22 | 5503 | 230 | 7 | 48.1101 | 5503 | 230 | 7 | 130.4126
| 5504 | 230 | 8 | 181.5502 | 5504 | 230 | 8 | 228.529 | 5504 | 230 | 8 | 619.4769
| 5505 | 230 | 9 | 19.11 | 5505 | 230 | 9 | 24.055 | 5505 | 230 | 9 | 65.2063
| 5506 | 230 | 10 | 582.7914 | 5506 | 230 | 10 | 733.5974 | 5506 | 230 | 10 | 1988.5734
| 5507 | 230 | 11 | 0 | 5507 | 230 | 11 | 0 | 5507 | 230 | 11 | 0
| 5508 | 230 | 12 | 47.8789 | 5508 | 230 | 12 | 60.2682 | 5508 | 230 | 12 | 163.37
| 5509 | 230 | 13 | 152.8901 | 5509 | 230 | 13 | 192.4527 | 5509 | 230 | 13 | 521.6843
| 5510 | 230 | 14 | 66.9889 | 5510 | 230 | 14 | 84.3233 | 5510 | 230 | 14 | 228.5763
| 5511 | 230 | 15 | 152.8307 | 5511 | 230 | 15 | 192.378 | 5511 | 230 | 15 | 521.4819
| 5512 | 230 | 16 | 420.4798 | 5512 | 230 | 16 | 529.2853 | 5512 | 230 | 16 | 1434.7414
| 5513 | 230 | 17 | 38.22 | 5513 | 230 | 17 | 48.1101 | 5513 | 230 | 17 | 130.4126
| 5514 | 230 | 18 | 162.4599 | 5514 | 230 | 18 | 204.4988 | 5514 | 230 | 18 | 554.338
| 5515 | 230 | 19 | 19.11 | 5515 | 230 | 19 | 24.055 | 5515 | 230 | 19 | 65.2063
| 5516 | 230 | 20 | 47.8789 | 5516 | 230 | 20 | 60.2682 | 5516 | 230 | 20 | 163.37
| 5517 | 230 | 21 | 0 | 5517 | 230 | 21 | 0 | 5517 | 230 | 21 | 0
| 5518 | 230 | 22 | 210.319 | 5518 | 230 | 22 | 264.7422 | 5518 | 230 | 22 | 717.6405
| 5519 | 230 | 23 | 0 | 5519 | 230 | 23 | 0 | 5519 | 230 | 23 | 0
| 5520 | 230 | 24 | 57.4289 | 5520 | 230 | 24 | 72.2895 | 5520 | 230 | 24 | 195.9563
| 5521 | 231 | 1 | 162.4401 | 5521 | 231 | 1 | 204.474 | 5521 | 231 | 1 | 554.2706
| 5522 | 231 | 2 | 449.2091 | 5522 | 231 | 2 | 565.4487 | 5522 | 231 | 2 | 1532.7701
| 5523 | 231 | 3 | 143.3499 | 5523 | 231 | 3 | 180.4438 | 5523 | 231 | 3 | 489.1317
| 5524 | 231 | 4 | 57.4289 | 5524 | 231 | 4 | 72.2895 | 5524 | 231 | 4 | 195.9563
| 5525 | 231 | 5 | 0 | 5525 | 231 | 5 | 0 | 5525 | 231 | 5 | 0
| 5526 | 231 | 6 | 57.4289 | 5526 | 231 | 6 | 72.2895 | 5526 | 231 | 6 | 195.9563
| 5527 | 231 | 7 | 133.8097 | 5527 | 231 | 7 | 168.435 | 5527 | 231 | 7 | 456.5791
| 5528 | 231 | 8 | 238.9494 | 5528 | 231 | 8 | 300.7812 | 5528 | 231 | 8 | 815.332
| 5529 | 231 | 9 | 382.1411 | 5529 | 231 | 9 | 481.0259 | 5529 | 231 | 9 | 1303.9239
| 5530 | 231 | 10 | 38.22 | 5530 | 231 | 10 | 48.1101 | 5530 | 231 | 10 | 130.4126
| 5531 | 231 | 11 | 162.4599 | 5531 | 231 | 11 | 204.4988 | 5531 | 231 | 11 | 554.338
| 5532 | 231 | 12 | 47.8789 | 5532 | 231 | 12 | 60.2682 | 5532 | 231 | 12 | 163.37
| 5533 | 231 | 13 | 19.11 | 5533 | 231 | 13 | 24.055 | 5533 | 231 | 13 | 65.2063
| 5534 | 231 | 14 | 210.2004 | 5534 | 231 | 14 | 264.5929 | 5534 | 231 | 14 | 717.2357
| 5535 | 231 | 15 | 19.11 | 5535 | 231 | 15 | 24.055 | 5535 | 231 | 15 | 65.2063
| 5536 | 231 | 16 | 9.56 | 5536 | 231 | 16 | 12.0337 | 5536 | 231 | 16 | 32.62
| 5537 | 231 | 17 | 554.2796 | 5537 | 231 | 17 | 697.7078 | 5537 | 231 | 17 | 1891.2868
| 5538 | 231 | 18 | 124.1608 | 5538 | 231 | 18 | 156.2892 | 5538 | 231 | 18 | 423.6555
| 5539 | 231 | 19 | 47.8789 | 5539 | 231 | 19 | 60.2682 | 5539 | 231 | 19 | 163.37
| 5540 | 231 | 20 | 143.3499 | 5540 | 231 | 20 | 180.4438 | 5540 | 231 | 20 | 489.1317
| 5541 | 231 | 21 | 57.4289 | 5541 | 231 | 21 | 72.2895 | 5541 | 231 | 21 | 195.9563
| 5542 | 231 | 22 | 535.0312 | 5542 | 231 | 22 | 673.4785 | 5542 | 231 | 22 | 1825.6082
| 5543 | 231 | 23 | 172.0396 | 5543 | 231 | 23 | 216.5575 | 5543 | 231 | 23 | 587.0255
| 5544 | 231 | 24 | 0 | 5544 | 231 | 24 | 0 | 5544 | 231 | 24 | 0
| 5545 | 232 | 1 | 57.4289 | 5545 | 232 | 1 | 72.2895 | 5545 | 232 | 1 | 195.9563
| 5546 | 232 | 2 | 0 | 5546 | 232 | 2 | 0 | 5546 | 232 | 2 | 0
| 5547 | 232 | 3 | 200.7788 | 5547 | 232 | 3 | 252.7333 | 5547 | 232 | 3 | 685.088
| 5548 | 232 | 4 | 0 | 5548 | 232 | 4 | 0 | 5548 | 232 | 4 | 0
| 5549 | 232 | 5 | 47.8789 | 5549 | 232 | 5 | 60.2682 | 5549 | 232 | 5 | 163.37
| 5550 | 232 | 6 | 143.3499 | 5550 | 232 | 6 | 180.4438 | 5550 | 232 | 6 | 489.1317
| 5551 | 232 | 7 | 57.4289 | 5551 | 232 | 7 | 72.2895 | 5551 | 232 | 7 | 195.9563
| 5552 | 232 | 8 | 0 | 5552 | 232 | 8 | 0 | 5552 | 232 | 8 | 0
| 5553 | 232 | 9 | 229.4092 | 5553 | 232 | 9 | 288.7723 | 5553 | 232 | 9 | 782.7794
| 5554 | 232 | 10 | 0 | 5554 | 232 | 10 | 0 | 5554 | 232 | 10 | 0
| 5555 | 232 | 11 | 57.4289 | 5555 | 232 | 11 | 72.2895 | 5555 | 232 | 11 | 195.9563
| 5556 | 232 | 12 | 544.5714 | 5556 | 232 | 12 | 685.4874 | 5556 | 232 | 12 | 1858.1608
| 5557 | 232 | 13 | 28.67 | 5557 | 232 | 13 | 36.0888 | 5557 | 232 | 13 | 97.8263
| 5558 | 232 | 14 | 172.0001 | 5558 | 232 | 14 | 216.5077 | 5558 | 232 | 14 | 586.8906
| 5559 | 232 | 15 | 19.11 | 5559 | 232 | 15 | 24.055 | 5559 | 232 | 15 | 65.2063
| 5560 | 232 | 16 | 38.22 | 5560 | 232 | 16 | 48.1101 | 5560 | 232 | 16 | 130.4126
| 5561 | 232 | 17 | 0 | 5561 | 232 | 17 | 0 | 5561 | 232 | 17 | 0
| 5562 | 232 | 18 | 563.8297 | 5562 | 232 | 18 | 709.7291 | 5562 | 232 | 18 | 1923.8731
| 5563 | 232 | 19 | 0 | 5563 | 232 | 19 | 0 | 5563 | 232 | 19 | 0
| 5564 | 232 | 20 | 47.8789 | 5564 | 232 | 20 | 60.2682 | 5564 | 232 | 20 | 163.37
| 5565 | 232 | 21 | 124.1608 | 5565 | 232 | 21 | 156.2892 | 5565 | 232 | 21 | 423.6555
| 5566 | 232 | 22 | 57.4289 | 5566 | 232 | 22 | 72.2895 | 5566 | 232 | 22 | 195.9563
| 5567 | 232 | 23 | 0 | 5567 | 232 | 23 | 0 | 5567 | 232 | 23 | 0
| 5568 | 232 | 24 | 219.8592 | 5568 | 232 | 24 | 276.751 | 5568 | 232 | 24 | 750.1931
| 5569 | 233 | 1 | 200.6107 | 5569 | 233 | 1 | 252.5218 | 5569 | 233 | 1 | 684.5145
| 5570 | 233 | 2 | 707.0807 | 5570 | 233 | 2 | 890.0485 | 5570 | 233 | 2 | 2412.6674
| 5571 | 233 | 3 | 133.8097 | 5571 | 233 | 3 | 168.435 | 5571 | 233 | 3 | 456.5791
| 5572 | 233 | 4 | 57.4289 | 5572 | 233 | 4 | 72.2895 | 5572 | 233 | 4 | 195.9563
| 5573 | 233 | 5 | 133.8097 | 5573 | 233 | 5 | 168.435 | 5573 | 233 | 5 | 456.5791
| 5574 | 233 | 6 | 1337.7411 | 5574 | 233 | 6 | 1683.9017 | 5574 | 233 | 6 | 4564.5771
| 5575 | 233 | 7 | 286.6009 | 5575 | 233 | 7 | 360.7632 | 5575 | 233 | 7 | 977.9261
| 5576 | 233 | 8 | 324.9396 | 5576 | 233 | 8 | 409.0226 | 5576 | 233 | 8 | 1108.7435
| 5577 | 233 | 9 | 267.5107 | 5577 | 233 | 9 | 336.733 | 5577 | 233 | 9 | 912.7872
| 5578 | 233 | 10 | 363.2189 | 5578 | 233 | 10 | 457.2073 | 5578 | 233 | 10 | 1239.3585
| 5579 | 233 | 11 | 458.5812 | 5579 | 233 | 11 | 577.246 | 5579 | 233 | 11 | 1564.7492
| 5580 | 233 | 12 | 47.8789 | 5580 | 233 | 12 | 60.2682 | 5580 | 233 | 12 | 163.37
| 5581 | 233 | 13 | 162.4401 | 5581 | 233 | 13 | 204.474 | 5581 | 233 | 13 | 554.2706
| 5582 | 233 | 14 | 57.4289 | 5582 | 233 | 14 | 72.2895 | 5582 | 233 | 14 | 195.9563
| 5583 | 233 | 15 | 152.8901 | 5583 | 233 | 15 | 192.4527 | 5583 | 233 | 15 | 521.6843
| 5584 | 233 | 16 | 430.0398 | 5584 | 233 | 16 | 541.319 | 5584 | 233 | 16 | 1467.3614
| 5585 | 233 | 17 | 0 | 5585 | 233 | 17 | 0 | 5585 | 233 | 17 | 0
| 5586 | 233 | 18 | 258.099 | 5586 | 233 | 18 | 324.886 | 5586 | 233 | 18 | 880.6732
| 5587 | 233 | 19 | 0 | 5587 | 233 | 19 | 0 | 5587 | 233 | 19 | 0
| 5588 | 233 | 20 | 430.02 | 5588 | 233 | 20 | 541.2941 | 5588 | 233 | 20 | 1467.2939
| 5589 | 233 | 21 | 582.8507 | 5589 | 233 | 21 | 733.6721 | 5589 | 233 | 21 | 1988.7758
| 5590 | 233 | 22 | 324.9396 | 5590 | 233 | 22 | 409.0226 | 5590 | 233 | 22 | 1108.7435
| 5591 | 233 | 23 | 267.5107 | 5591 | 233 | 23 | 336.733 | 5591 | 233 | 23 | 912.7872
| 5592 | 233 | 24 | 334.4896 | 5592 | 233 | 24 | 421.0439 | 5592 | 233 | 24 | 1141.3298
| 5593 | 234 | 1 | 181.5205 | 5593 | 234 | 1 | 228.4916 | 5593 | 234 | 1 | 619.3757
| 5594 | 234 | 2 | 315.3895 | 5594 | 234 | 2 | 397.0013 | 5594 | 234 | 2 | 1076.1572
| 5595 | 234 | 3 | 592.3909 | 5595 | 234 | 3 | 745.681 | 5595 | 234 | 3 | 2021.3283
| 5596 | 234 | 4 | 315.3994 | 5596 | 234 | 4 | 397.0137 | 5596 | 234 | 4 | 1076.191
| 5597 | 234 | 5 | 439.5009 | 5597 | 234 | 5 | 553.2283 | 5597 | 234 | 5 | 1499.6441
| 5598 | 234 | 6 | 468.2895 | 5598 | 234 | 6 | 589.4664 | 5598 | 234 | 6 | 1597.8752
| 5599 | 234 | 7 | 477.7703 | 5599 | 234 | 7 | 601.4006 | 5599 | 234 | 7 | 1630.2254
| 5600 | 234 | 8 | 191.2386 | 5600 | 234 | 8 | 240.7245 | 5600 | 234 | 8 | 652.5354
| 5601 | 234 | 9 | 277.0607 | 5601 | 234 | 9 | 348.7543 | 5601 | 234 | 9 | 945.3735
| 5602 | 234 | 10 | 382.2993 | 5602 | 234 | 10 | 481.225 | 5602 | 234 | 10 | 1304.4637
| 5603 | 234 | 11 | 391.7802 | 5603 | 234 | 11 | 493.1592 | 5603 | 234 | 11 | 1336.8138
| 5604 | 234 | 12 | 210.319 | 5604 | 234 | 12 | 264.7422 | 5604 | 234 | 12 | 717.6405
| 5605 | 234 | 13 | 0 | 5605 | 234 | 13 | 0 | 5605 | 234 | 13 | 0
| 5606 | 234 | 14 | 57.4289 | 5606 | 234 | 14 | 72.2895 | 5606 | 234 | 14 | 195.9563
| 5607 | 234 | 15 | 143.3499 | 5607 | 234 | 15 | 180.4438 | 5607 | 234 | 15 | 489.1317
| 5608 | 234 | 16 | 410.9495 | 5608 | 234 | 16 | 517.2889 | 5608 | 234 | 16 | 1402.2225
| 5609 | 234 | 17 | 172.0396 | 5609 | 234 | 17 | 216.5575 | 5609 | 234 | 17 | 587.0255
| 5610 | 234 | 18 | 57.4289 | 5610 | 234 | 18 | 72.2895 | 5610 | 234 | 18 | 195.9563
| 5611 | 234 | 19 | 172.0297 | 5611 | 234 | 19 | 216.545 | 5611 | 234 | 19 | 586.9918
| 5612 | 234 | 20 | 19.11 | 5612 | 234 | 20 | 24.055 | 5612 | 234 | 20 | 65.2063
| 5613 | 234 | 21 | 659.2216 | 5613 | 234 | 21 | 829.8051 | 5613 | 234 | 21 | 2249.3649
| 5614 | 234 | 22 | 525.5306 | 5614 | 234 | 22 | 661.5195 | 5614 | 234 | 22 | 1793.1906
| 5615 | 234 | 23 | 286.6207 | 5615 | 234 | 23 | 360.7881 | 5615 | 234 | 23 | 977.9935
| 5616 | 234 | 24 | 181.5699 | 5616 | 234 | 24 | 228.5539 | 5616 | 234 | 24 | 619.5443
| 5617 | 235 | 1 | 286.6207 | 5617 | 235 | 1 | 360.7881 | 5617 | 235 | 1 | 977.9935
| 5618 | 235 | 2 | 353.6689 | 5618 | 235 | 2 | 445.186 | 5618 | 235 | 2 | 1206.7723
| 5619 | 235 | 3 | 277.0706 | 5619 | 235 | 3 | 348.7668 | 5619 | 235 | 3 | 945.4073
| 5620 | 235 | 4 | 324.9396 | 5620 | 235 | 4 | 409.0226 | 5620 | 235 | 4 | 1108.7435
| 5621 | 235 | 5 | 687.941 | 5621 | 235 | 5 | 865.9561 | 5621 | 235 | 5 | 2347.3599
| 5622 | 235 | 6 | 305.7307 | 5622 | 235 | 6 | 384.8431 | 5622 | 235 | 6 | 1043.1999
| 5623 | 235 | 7 | 773.951 | 5623 | 235 | 7 | 974.2224 | 5623 | 235 | 7 | 2640.8389
| 5624 | 235 | 8 | 219.7208 | 5624 | 235 | 8 | 276.5768 | 5624 | 235 | 8 | 749.7208
| 5625 | 235 | 9 | 315.3895 | 5625 | 235 | 9 | 397.0013 | 5625 | 235 | 9 | 1076.1572
| 5626 | 235 | 10 | 143.3697 | 5626 | 235 | 10 | 180.4687 | 5626 | 235 | 10 | 489.1992
| 5627 | 235 | 11 | 324.9396 | 5627 | 235 | 11 | 409.0226 | 5627 | 235 | 11 | 1108.7435
| 5628 | 235 | 12 | 363.0706 | 5628 | 235 | 12 | 457.0206 | 5628 | 235 | 12 | 1238.8525
| 5629 | 235 | 13 | 47.8789 | 5629 | 235 | 13 | 60.2682 | 5629 | 235 | 13 | 163.37
| 5630 | 235 | 14 | 0 | 5630 | 235 | 14 | 0 | 5630 | 235 | 14 | 0
| 5631 | 235 | 15 | 210.319 | 5631 | 235 | 15 | 264.7422 | 5631 | 235 | 15 | 717.6405
| 5632 | 235 | 16 | 9.56 | 5632 | 235 | 16 | 12.0337 | 5632 | 235 | 16 | 32.62
| 5633 | 235 | 17 | 458.7196 | 5633 | 235 | 17 | 577.4202 | 5633 | 235 | 17 | 1565.2215
| 5634 | 235 | 18 | 0 | 5634 | 235 | 18 | 0 | 5634 | 235 | 18 | 0
| 5635 | 235 | 19 | 57.4289 | 5635 | 235 | 19 | 72.2895 | 5635 | 235 | 19 | 195.9563
| 5636 | 235 | 20 | 133.8097 | 5636 | 235 | 20 | 168.435 | 5636 | 235 | 20 | 456.5791
| 5637 | 235 | 21 | 57.4289 | 5637 | 235 | 21 | 72.2895 | 5637 | 235 | 21 | 195.9563
| 5638 | 235 | 22 | 0 | 5638 | 235 | 22 | 0 | 5638 | 235 | 22 | 0
| 5639 | 235 | 23 | 181.5897 | 5639 | 235 | 23 | 228.5788 | 5639 | 235 | 23 | 619.6118
| 5640 | 235 | 24 | 28.6304 | 5640 | 235 | 24 | 36.039 | 5640 | 235 | 24 | 97.6914
| 5641 | 236 | 1 | 47.8789 | 5641 | 236 | 1 | 60.2682 | 5641 | 236 | 1 | 163.37
| 5642 | 236 | 2 | 439.5009 | 5642 | 236 | 2 | 553.2283 | 5642 | 236 | 2 | 1499.6441
| 5643 | 236 | 3 | 286.769 | 5643 | 236 | 3 | 360.9747 | 5643 | 236 | 3 | 978.4995
| 5644 | 236 | 4 | 0 | 5644 | 236 | 4 | 0 | 5644 | 236 | 4 | 0
| 5645 | 236 | 5 | 172.0495 | 5645 | 236 | 5 | 216.5699 | 5645 | 236 | 5 | 587.0592
| 5646 | 236 | 6 | 171.9803 | 5646 | 236 | 6 | 216.4828 | 5646 | 236 | 6 | 586.8231
| 5647 | 236 | 7 | 238.9494 | 5647 | 236 | 7 | 300.7812 | 5647 | 236 | 7 | 815.332
| 5648 | 236 | 8 | 0 | 5648 | 236 | 8 | 0 | 5648 | 236 | 8 | 0
| 5649 | 236 | 9 | 219.8691 | 5649 | 236 | 9 | 276.7635 | 5649 | 236 | 9 | 750.2268
| 5650 | 236 | 10 | 76.45 | 5650 | 236 | 10 | 96.2326 | 5650 | 236 | 10 | 260.859
| 5651 | 236 | 11 | 516.0101 | 5651 | 236 | 11 | 649.5355 | 5651 | 236 | 11 | 1760.7055
| 5652 | 236 | 12 | 0 | 5652 | 236 | 12 | 0 | 5652 | 236 | 12 | 0
| 5653 | 236 | 13 | 57.4289 | 5653 | 236 | 13 | 72.2895 | 5653 | 236 | 13 | 195.9563
| 5654 | 236 | 14 | 0 | 5654 | 236 | 14 | 0 | 5654 | 236 | 14 | 0
| 5655 | 236 | 15 | 229.429 | 5655 | 236 | 15 | 288.7972 | 5655 | 236 | 15 | 782.8469
| 5656 | 236 | 16 | 334.4204 | 5656 | 236 | 16 | 420.9568 | 5656 | 236 | 16 | 1141.0937
| 5657 | 236 | 17 | 124.3189 | 5657 | 236 | 17 | 156.4883 | 5657 | 236 | 17 | 424.1953
| 5658 | 236 | 18 | 0 | 5658 | 236 | 18 | 0 | 5658 | 236 | 18 | 0
| 5659 | 236 | 19 | 210.3388 | 5659 | 236 | 19 | 264.7671 | 5659 | 236 | 19 | 717.708
| 5660 | 236 | 20 | 257.9902 | 5660 | 236 | 20 | 324.7491 | 5660 | 236 | 20 | 880.3021
| 5661 | 236 | 21 | 152.9593 | 5661 | 236 | 21 | 192.5398 | 5661 | 236 | 21 | 521.9204
| 5662 | 236 | 22 | 143.3499 | 5662 | 236 | 22 | 180.4438 | 5662 | 236 | 22 | 489.1317
| 5663 | 236 | 23 | 47.8789 | 5663 | 236 | 23 | 60.2682 | 5663 | 236 | 23 | 163.37
| 5664 | 236 | 24 | 0 | 5664 | 236 | 24 | 0 | 5664 | 236 | 24 | 0
| 5665 | 237 | 1 | 57.4289 | 5665 | 237 | 1 | 72.2895 | 5665 | 237 | 1 | 195.9563
| 5666 | 237 | 2 | 162.4401 | 5666 | 237 | 2 | 204.474 | 5666 | 237 | 2 | 554.2706
| 5667 | 237 | 3 | 47.8789 | 5667 | 237 | 3 | 60.2682 | 5667 | 237 | 3 | 163.37
| 5668 | 237 | 4 | 0 | 5668 | 237 | 4 | 0 | 5668 | 237 | 4 | 0
| 5669 | 237 | 5 | 200.7788 | 5669 | 237 | 5 | 252.7333 | 5669 | 237 | 5 | 685.088
| 5670 | 237 | 6 | 152.8901 | 5670 | 237 | 6 | 192.4527 | 5670 | 237 | 6 | 521.6843
| 5671 | 237 | 7 | 668.9002 | 5671 | 237 | 7 | 841.9882 | 5671 | 237 | 7 | 2282.3897
| 5672 | 237 | 8 | 38.1706 | 5672 | 237 | 8 | 48.0478 | 5672 | 237 | 8 | 130.244
| 5673 | 237 | 9 | 152.9593 | 5673 | 237 | 9 | 192.5398 | 5673 | 237 | 9 | 521.9204
| 5674 | 237 | 10 | 0 | 5674 | 237 | 10 | 0 | 5674 | 237 | 10 | 0
| 5675 | 237 | 11 | 210.319 | 5675 | 237 | 11 | 264.7422 | 5675 | 237 | 11 | 717.6405
| 5676 | 237 | 12 | 0 | 5676 | 237 | 12 | 0 | 5676 | 237 | 12 | 0
| 5677 | 237 | 13 | 430.0398 | 5677 | 237 | 13 | 541.319 | 5677 | 237 | 13 | 1467.3614
| 5678 | 237 | 14 | 0 | 5678 | 237 | 14 | 0 | 5678 | 237 | 14 | 0
| 5679 | 237 | 15 | 200.6997 | 5679 | 237 | 15 | 252.6338 | 5679 | 237 | 15 | 684.8181
| 5680 | 237 | 16 | 0 | 5680 | 237 | 16 | 0 | 5680 | 237 | 16 | 0
| 5681 | 237 | 17 | 76.539 | 5681 | 237 | 17 | 96.3446 | 5681 | 237 | 17 | 261.1626
| 5682 | 237 | 18 | 372.6207 | 5682 | 237 | 18 | 469.0419 | 5682 | 237 | 18 | 1271.4388
| 5683 | 237 | 19 | 38.22 | 5683 | 237 | 19 | 48.1101 | 5683 | 237 | 19 | 130.4126
| 5684 | 237 | 20 | 152.8901 | 5684 | 237 | 20 | 192.4527 | 5684 | 237 | 20 | 521.6843
| 5685 | 237 | 21 | 57.4289 | 5685 | 237 | 21 | 72.2895 | 5685 | 237 | 21 | 195.9563
| 5686 | 237 | 22 | 0 | 5686 | 237 | 22 | 0 | 5686 | 237 | 22 | 0
| 5687 | 237 | 23 | 47.8789 | 5687 | 237 | 23 | 60.2682 | 5687 | 237 | 23 | 163.37
| 5688 | 237 | 24 | 152.8901 | 5688 | 237 | 24 | 192.4527 | 5688 | 237 | 24 | 521.6843
| 5689 | 238 | 1 | 57.4289 | 5689 | 238 | 1 | 72.2895 | 5689 | 238 | 1 | 195.9563
| 5690 | 238 | 2 | 391.7802 | 5690 | 238 | 2 | 493.1592 | 5690 | 238 | 2 | 1336.8138
| 5691 | 238 | 3 | 172.0396 | 5691 | 238 | 3 | 216.5575 | 5691 | 238 | 3 | 587.0255
| 5692 | 238 | 4 | 133.8097 | 5692 | 238 | 4 | 168.435 | 5692 | 238 | 4 | 456.5791
| 5693 | 238 | 5 | 57.4289 | 5693 | 238 | 5 | 72.2895 | 5693 | 238 | 5 | 195.9563
| 5694 | 238 | 6 | 0 | 5694 | 238 | 6 | 0 | 5694 | 238 | 6 | 0
| 5695 | 238 | 7 | 172.0396 | 5695 | 238 | 7 | 216.5575 | 5695 | 238 | 7 | 587.0255
| 5696 | 238 | 8 | 0 | 5696 | 238 | 8 | 0 | 5696 | 238 | 8 | 0
| 5697 | 238 | 9 | 191.2287 | 5697 | 238 | 9 | 240.7121 | 5697 | 238 | 9 | 652.5017
| 5698 | 238 | 10 | 0 | 5698 | 238 | 10 | 0 | 5698 | 238 | 10 | 0
| 5699 | 238 | 11 | 468.3092 | 5699 | 238 | 11 | 589.4913 | 5699 | 238 | 11 | 1597.9427
| 5700 | 238 | 12 | 143.3499 | 5700 | 238 | 12 | 180.4438 | 5700 | 238 | 12 | 489.1317
| 5701 | 238 | 13 | 47.8789 | 5701 | 238 | 13 | 60.2682 | 5701 | 238 | 13 | 163.37
| 5702 | 238 | 14 | 0 | 5702 | 238 | 14 | 0 | 5702 | 238 | 14 | 0
| 5703 | 238 | 15 | 210.319 | 5703 | 238 | 15 | 264.7422 | 5703 | 238 | 15 | 717.6405
| 5704 | 238 | 16 | 0 | 5704 | 238 | 16 | 0 | 5704 | 238 | 16 | 0
| 5705 | 238 | 17 | 47.8789 | 5705 | 238 | 17 | 60.2682 | 5705 | 238 | 17 | 163.37
| 5706 | 238 | 18 | 0 | 5706 | 238 | 18 | 0 | 5706 | 238 | 18 | 0
| 5707 | 238 | 19 | 47.8789 | 5707 | 238 | 19 | 60.2682 | 5707 | 238 | 19 | 163.37
| 5708 | 238 | 20 | 152.8901 | 5708 | 238 | 20 | 192.4527 | 5708 | 238 | 20 | 521.6843
| 5709 | 238 | 21 | 57.4289 | 5709 | 238 | 21 | 72.2895 | 5709 | 238 | 21 | 195.9563
| 5710 | 238 | 22 | 812.0919 | 5710 | 238 | 22 | 1022.2329 | 5710 | 238 | 22 | 2770.9817
| 5711 | 238 | 23 | 181.6886 | 5711 | 238 | 23 | 228.7032 | 5711 | 238 | 23 | 619.9491
| 5712 | 238 | 24 | 257.9705 | 5712 | 238 | 24 | 324.7242 | 5712 | 238 | 24 | 880.2347
| 5713 | 239 | 1 | 57.4289 | 5713 | 239 | 1 | 72.2895 | 5713 | 239 | 1 | 195.9563
| 5714 | 239 | 2 | 0 | 5714 | 239 | 2 | 0 | 5714 | 239 | 2 | 0
| 5715 | 239 | 3 | 47.8789 | 5715 | 239 | 3 | 60.2682 | 5715 | 239 | 3 | 163.37
| 5716 | 239 | 4 | 0 | 5716 | 239 | 4 | 0 | 5716 | 239 | 4 | 0
| 5717 | 239 | 5 | 210.319 | 5717 | 239 | 5 | 264.7422 | 5717 | 239 | 5 | 717.6405
| 5718 | 239 | 6 | 0 | 5718 | 239 | 6 | 0 | 5718 | 239 | 6 | 0
| 5719 | 239 | 7 | 47.8789 | 5719 | 239 | 7 | 60.2682 | 5719 | 239 | 7 | 163.37
| 5720 | 239 | 8 | 0 | 5720 | 239 | 8 | 0 | 5720 | 239 | 8 | 0
| 5721 | 239 | 9 | 191.2287 | 5721 | 239 | 9 | 240.7121 | 5721 | 239 | 9 | 652.5017
| 5722 | 239 | 10 | 9.56 | 5722 | 239 | 10 | 12.0337 | 5722 | 239 | 10 | 32.62
| 5723 | 239 | 11 | 28.67 | 5723 | 239 | 11 | 36.0888 | 5723 | 239 | 11 | 97.8263
| 5724 | 239 | 12 | 191.0903 | 5724 | 239 | 12 | 240.5378 | 5724 | 239 | 12 | 652.0294
| 5725 | 239 | 13 | 9.56 | 5725 | 239 | 13 | 12.0337 | 5725 | 239 | 13 | 32.62
| 5726 | 239 | 14 | 430.0002 | 5726 | 239 | 14 | 541.2692 | 5726 | 239 | 14 | 1467.2265
| 5727 | 239 | 15 | 143.3499 | 5727 | 239 | 15 | 180.4438 | 5727 | 239 | 15 | 489.1317
| 5728 | 239 | 16 | 57.4289 | 5728 | 239 | 16 | 72.2895 | 5728 | 239 | 16 | 195.9563
| 5729 | 239 | 17 | 0 | 5729 | 239 | 17 | 0 | 5729 | 239 | 17 | 0
| 5730 | 239 | 18 | 47.8789 | 5730 | 239 | 18 | 60.2682 | 5730 | 239 | 18 | 163.37
| 5731 | 239 | 19 | 143.3499 | 5731 | 239 | 19 | 180.4438 | 5731 | 239 | 19 | 489.1317
| 5732 | 239 | 20 | 430.02 | 5732 | 239 | 20 | 541.2941 | 5732 | 239 | 20 | 1467.2939
| 5733 | 239 | 21 | 0 | 5733 | 239 | 21 | 0 | 5733 | 239 | 21 | 0
| 5734 | 239 | 22 | 47.8789 | 5734 | 239 | 22 | 60.2682 | 5734 | 239 | 22 | 163.37
| 5735 | 239 | 23 | 0 | 5735 | 239 | 23 | 0 | 5735 | 239 | 23 | 0
| 5736 | 239 | 24 | 210.319 | 5736 | 239 | 24 | 264.7422 | 5736 | 239 | 24 | 717.6405
| 5737 | 240 | 1 | 0 | 5737 | 240 | 1 | 0 | 5737 | 240 | 1 | 0
| 5738 | 240 | 2 | 47.8789 | 5738 | 240 | 2 | 60.2682 | 5738 | 240 | 2 | 163.37
| 5739 | 240 | 3 | 152.8901 | 5739 | 240 | 3 | 192.4527 | 5739 | 240 | 3 | 521.6843
| 5740 | 240 | 4 | 602.0003 | 5740 | 240 | 4 | 757.7769 | 5740 | 240 | 4 | 2054.117
| 5741 | 240 | 5 | 0 | 5741 | 240 | 5 | 0 | 5741 | 240 | 5 | 0
| 5742 | 240 | 6 | 57.4289 | 5742 | 240 | 6 | 72.2895 | 5742 | 240 | 6 | 195.9563
| 5743 | 240 | 7 | 133.8097 | 5743 | 240 | 7 | 168.435 | 5743 | 240 | 7 | 456.5791
| 5744 | 240 | 8 | 47.8789 | 5744 | 240 | 8 | 60.2682 | 5744 | 240 | 8 | 163.37
| 5745 | 240 | 9 | 162.4401 | 5745 | 240 | 9 | 204.474 | 5745 | 240 | 9 | 554.2706
| 5746 | 240 | 10 | 439.659 | 5746 | 240 | 10 | 553.4274 | 5746 | 240 | 10 | 1500.1838
| 5747 | 240 | 11 | 0 | 5747 | 240 | 11 | 0 | 5747 | 240 | 11 | 0
| 5748 | 240 | 12 | 191.2386 | 5748 | 240 | 12 | 240.7245 | 5748 | 240 | 12 | 652.5354
| 5749 | 240 | 13 | 0 | 5749 | 240 | 13 | 0 | 5749 | 240 | 13 | 0
| 5750 | 240 | 14 | 47.8789 | 5750 | 240 | 14 | 60.2682 | 5750 | 240 | 14 | 163.37
| 5751 | 240 | 15 | 124.1608 | 5751 | 240 | 15 | 156.2892 | 5751 | 240 | 15 | 423.6555
| 5752 | 240 | 16 | 391.8494 | 5752 | 240 | 16 | 493.2463 | 5752 | 240 | 16 | 1337.05
| 5753 | 240 | 17 | 143.3499 | 5753 | 240 | 17 | 180.4438 | 5753 | 240 | 17 | 489.1317
| 5754 | 240 | 18 | 105.2089 | 5754 | 240 | 18 | 132.4333 | 5754 | 240 | 18 | 358.9889
| 5755 | 240 | 19 | 0 | 5755 | 240 | 19 | 0 | 5755 | 240 | 19 | 0
| 5756 | 240 | 20 | 57.4289 | 5756 | 240 | 20 | 72.2895 | 5756 | 240 | 20 | 195.9563
| 5757 | 240 | 21 | 0 | 5757 | 240 | 21 | 0 | 5757 | 240 | 21 | 0
| 5758 | 240 | 22 | 516.0101 | 5758 | 240 | 22 | 649.5355 | 5758 | 240 | 22 | 1760.7055
| 5759 | 240 | 23 | 0 | 5759 | 240 | 23 | 0 | 5759 | 240 | 23 | 0
| 5760 | 240 | 24 | 57.4289 | 5760 | 240 | 24 | 72.2895 | 5760 | 240 | 24 | 195.9563
| 5761 | 241 | 1 | 0 | 5761 | 241 | 1 | 0 | 5761 | 241 | 1 | 0
| 5762 | 241 | 2 | 210.319 | 5762 | 241 | 2 | 264.7422 | 5762 | 241 | 2 | 717.6405
| 5763 | 241 | 3 | 0 | 5763 | 241 | 3 | 0 | 5763 | 241 | 3 | 0
| 5764 | 241 | 4 | 57.4289 | 5764 | 241 | 4 | 72.2895 | 5764 | 241 | 4 | 195.9563
| 5765 | 241 | 5 | 0 | 5765 | 241 | 5 | 0 | 5765 | 241 | 5 | 0
| 5766 | 241 | 6 | 372.7591 | 5766 | 241 | 6 | 469.2161 | 5766 | 241 | 6 | 1271.9111
| 5767 | 241 | 7 | 582.8507 | 5767 | 241 | 7 | 733.6721 | 5767 | 241 | 7 | 1988.7758
| 5768 | 241 | 8 | 57.4289 | 5768 | 241 | 8 | 72.2895 | 5768 | 241 | 8 | 195.9563
| 5769 | 241 | 9 | 0 | 5769 | 241 | 9 | 0 | 5769 | 241 | 9 | 0
| 5770 | 241 | 10 | 191.2287 | 5770 | 241 | 10 | 240.7121 | 5770 | 241 | 10 | 652.5017
| 5771 | 241 | 11 | 66.8999 | 5771 | 241 | 11 | 84.2113 | 5771 | 241 | 11 | 228.2727
| 5772 | 241 | 12 | 57.4289 | 5772 | 241 | 12 | 72.2895 | 5772 | 241 | 12 | 195.9563
| 5773 | 241 | 13 | 363.0509 | 5773 | 241 | 13 | 456.9957 | 5773 | 241 | 13 | 1238.7851
| 5774 | 241 | 14 | 172.0495 | 5774 | 241 | 14 | 216.5699 | 5774 | 241 | 14 | 587.0592
| 5775 | 241 | 15 | 0 | 5775 | 241 | 15 | 0 | 5775 | 241 | 15 | 0
| 5776 | 241 | 16 | 57.4289 | 5776 | 241 | 16 | 72.2895 | 5776 | 241 | 16 | 195.9563
| 5777 | 241 | 17 | 0 | 5777 | 241 | 17 | 0 | 5777 | 241 | 17 | 0
| 5778 | 241 | 18 | 229.429 | 5778 | 241 | 18 | 288.7972 | 5778 | 241 | 18 | 782.8469
| 5779 | 241 | 19 | 372.5911 | 5779 | 241 | 19 | 469.0046 | 5779 | 241 | 19 | 1271.3376
| 5780 | 241 | 20 | 57.4289 | 5780 | 241 | 20 | 72.2895 | 5780 | 241 | 20 | 195.9563
| 5781 | 241 | 21 | 162.4401 | 5781 | 241 | 21 | 204.474 | 5781 | 241 | 21 | 554.2706
| 5782 | 241 | 22 | 57.4289 | 5782 | 241 | 22 | 72.2895 | 5782 | 241 | 22 | 195.9563
| 5783 | 241 | 23 | 0 | 5783 | 241 | 23 | 0 | 5783 | 241 | 23 | 0
| 5784 | 241 | 24 | 57.4289 | 5784 | 241 | 24 | 72.2895 | 5784 | 241 | 24 | 195.9563
| 5785 | 242 | 1 | 0 | 5785 | 242 | 1 | 0 | 5785 | 242 | 1 | 0
| 5786 | 242 | 2 | 191.2287 | 5786 | 242 | 2 | 240.7121 | 5786 | 242 | 2 | 652.5017
| 5787 | 242 | 3 | 0 | 5787 | 242 | 3 | 0 | 5787 | 242 | 3 | 0
| 5788 | 242 | 4 | 47.8789 | 5788 | 242 | 4 | 60.2682 | 5788 | 242 | 4 | 163.37
| 5789 | 242 | 5 | 0 | 5789 | 242 | 5 | 0 | 5789 | 242 | 5 | 0
| 5790 | 242 | 6 | 219.8592 | 5790 | 242 | 6 | 276.751 | 5790 | 242 | 6 | 750.1931
| 5791 | 242 | 7 | 363.0706 | 5791 | 242 | 7 | 457.0206 | 5791 | 242 | 7 | 1238.8525
| 5792 | 242 | 8 | 19.11 | 5792 | 242 | 8 | 24.055 | 5792 | 242 | 8 | 65.2063
| 5793 | 242 | 9 | 181.56 | 5793 | 242 | 9 | 228.5414 | 5793 | 242 | 9 | 619.5106
| 5794 | 242 | 10 | 0 | 5794 | 242 | 10 | 0 | 5794 | 242 | 10 | 0
| 5795 | 242 | 11 | 57.4289 | 5795 | 242 | 11 | 72.2895 | 5795 | 242 | 11 | 195.9563
| 5796 | 242 | 12 | 363.0509 | 5796 | 242 | 12 | 456.9957 | 5796 | 242 | 12 | 1238.7851
| 5797 | 242 | 13 | 47.8789 | 5797 | 242 | 13 | 60.2682 | 5797 | 242 | 13 | 163.37
| 5798 | 242 | 14 | 133.8097 | 5798 | 242 | 14 | 168.435 | 5798 | 242 | 14 | 456.5791
| 5799 | 242 | 15 | 1702.7791 | 5799 | 242 | 15 | 2143.3988 | 5799 | 242 | 15 | 5810.1425
| 5800 | 242 | 16 | 411.3647 | 5800 | 242 | 16 | 517.8115 | 5800 | 242 | 16 | 1403.6393
| 5801 | 242 | 17 | 401.8048 | 5801 | 242 | 17 | 505.7778 | 5801 | 242 | 17 | 1371.0193
| 5802 | 242 | 18 | 582.9002 | 5802 | 242 | 18 | 733.7343 | 5802 | 242 | 18 | 1988.9444
| 5803 | 242 | 19 | 200.9568 | 5803 | 242 | 19 | 252.9573 | 5803 | 242 | 19 | 685.6952
| 5804 | 242 | 20 | 277.209 | 5804 | 242 | 20 | 348.941 | 5804 | 242 | 20 | 945.8795
| 5805 | 242 | 21 | 181.7479 | 5805 | 242 | 21 | 228.7779 | 5805 | 242 | 21 | 620.1515
| 5806 | 242 | 22 | 0 | 5806 | 242 | 22 | 0 | 5806 | 242 | 22 | 0
| 5807 | 242 | 23 | 57.4289 | 5807 | 242 | 23 | 72.2895 | 5807 | 242 | 23 | 195.9563
| 5808 | 242 | 24 | 152.8901 | 5808 | 242 | 24 | 192.4527 | 5808 | 242 | 24 | 521.6843
| 5809 | 243 | 1 | 47.8789 | 5809 | 243 | 1 | 60.2682 | 5809 | 243 | 1 | 163.37
| 5810 | 243 | 2 | 0 | 5810 | 243 | 2 | 0 | 5810 | 243 | 2 | 0
| 5811 | 243 | 3 | 439.5701 | 5811 | 243 | 3 | 553.3154 | 5811 | 243 | 3 | 1499.8802
| 5812 | 243 | 4 | 133.8097 | 5812 | 243 | 4 | 168.435 | 5812 | 243 | 4 | 456.5791
| 5813 | 243 | 5 | 57.4289 | 5813 | 243 | 5 | 72.2895 | 5813 | 243 | 5 | 195.9563
| 5814 | 243 | 6 | 468.6948 | 5814 | 243 | 6 | 589.9766 | 5814 | 243 | 6 | 1599.2583
| 5815 | 243 | 7 | 526.2226 | 5815 | 243 | 7 | 662.3906 | 5815 | 243 | 7 | 1795.5519
| 5816 | 243 | 8 | 353.748 | 5816 | 243 | 8 | 445.2856 | 5816 | 243 | 8 | 1207.0421
| 5817 | 243 | 9 | 363.5847 | 5817 | 243 | 9 | 457.6677 | 5817 | 243 | 9 | 1240.6067
| 5818 | 243 | 10 | 143.5278 | 5818 | 243 | 10 | 180.6678 | 5818 | 243 | 10 | 489.7389
| 5819 | 243 | 11 | 535.1301 | 5819 | 243 | 11 | 673.603 | 5819 | 243 | 11 | 1825.9455
| 5820 | 243 | 12 | 430.2869 | 5820 | 243 | 12 | 541.6301 | 5820 | 243 | 12 | 1468.2047
| 5821 | 243 | 13 | 153.0779 | 5821 | 243 | 13 | 192.6891 | 5821 | 243 | 13 | 522.3252
| 5822 | 243 | 14 | 172.1978 | 5822 | 243 | 14 | 216.7566 | 5822 | 243 | 14 | 587.5652
| 5823 | 243 | 15 | 277.3968 | 5823 | 243 | 15 | 349.1775 | 5823 | 243 | 15 | 946.5205
| 5824 | 243 | 16 | 611.58 | 5824 | 243 | 16 | 769.8355 | 5824 | 243 | 16 | 2086.8045
| 5825 | 243 | 17 | 200.9568 | 5825 | 243 | 17 | 252.9573 | 5825 | 243 | 17 | 685.6952
| 5826 | 243 | 18 | 305.879 | 5826 | 243 | 18 | 385.0298 | 5826 | 243 | 18 | 1043.7059
| 5827 | 243 | 19 | 181.7479 | 5827 | 243 | 19 | 228.7779 | 5827 | 243 | 19 | 620.1515
| 5828 | 243 | 20 | 143.5278 | 5828 | 243 | 20 | 180.6678 | 5828 | 243 | 20 | 489.7389
| 5829 | 243 | 21 | 401.6763 | 5829 | 243 | 21 | 505.616 | 5829 | 243 | 21 | 1370.5808
| 5830 | 243 | 22 | 477.9285 | 5830 | 243 | 22 | 601.5997 | 5830 | 243 | 22 | 1630.7651
| 5831 | 243 | 23 | 47.8789 | 5831 | 243 | 23 | 60.2682 | 5831 | 243 | 23 | 163.37
| 5832 | 243 | 24 | 0 | 5832 | 243 | 24 | 0 | 5832 | 243 | 24 | 0
| 5833 | 244 | 1 | 200.7689 | 5833 | 244 | 1 | 252.7209 | 5833 | 244 | 1 | 685.0543
| 5834 | 244 | 2 | 38.22 | 5834 | 244 | 2 | 48.1101 | 5834 | 244 | 2 | 130.4126
| 5835 | 244 | 3 | 9.56 | 5835 | 244 | 3 | 12.0337 | 5835 | 244 | 3 | 32.62
| 5836 | 244 | 4 | 57.4289 | 5836 | 244 | 4 | 72.2895 | 5836 | 244 | 4 | 195.9563
| 5837 | 244 | 5 | 621.575 | 5837 | 244 | 5 | 782.4168 | 5837 | 244 | 5 | 2120.9088
| 5838 | 244 | 6 | 582.4355 | 5838 | 244 | 6 | 733.1494 | 5838 | 244 | 6 | 1987.359
| 5839 | 244 | 7 | 133.7108 | 5839 | 244 | 7 | 168.3105 | 5839 | 244 | 7 | 456.2418
| 5840 | 244 | 8 | 735.1575 | 5840 | 244 | 8 | 925.3906 | 5840 | 244 | 8 | 2508.4698
| 5841 | 244 | 9 | 620.5864 | 5841 | 244 | 9 | 781.1724 | 5841 | 244 | 9 | 2117.5355
| 5842 | 244 | 10 | 171.8617 | 5842 | 244 | 10 | 216.3335 | 5842 | 244 | 10 | 586.4183
| 5843 | 244 | 11 | 420.0547 | 5843 | 244 | 11 | 528.7502 | 5843 | 244 | 11 | 1433.2908
| 5844 | 244 | 12 | 171.8617 | 5844 | 244 | 12 | 216.3335 | 5844 | 244 | 12 | 586.4183
| 5845 | 244 | 13 | 753.9512 | 5845 | 244 | 13 | 949.0474 | 5845 | 244 | 13 | 2572.5966
| 5846 | 244 | 14 | 305.4143 | 5846 | 244 | 14 | 384.4449 | 5846 | 244 | 14 | 1042.1204
| 5847 | 244 | 15 | 200.4723 | 5847 | 244 | 15 | 252.3476 | 5847 | 244 | 15 | 684.0423
| 5848 | 244 | 16 | 210.0125 | 5848 | 244 | 16 | 264.3564 | 5848 | 244 | 16 | 716.5948
| 5849 | 244 | 17 | 229.1819 | 5849 | 244 | 17 | 288.4861 | 5849 | 244 | 17 | 782.0035
| 5850 | 244 | 18 | 572.6284 | 5850 | 244 | 18 | 720.8046 | 5850 | 244 | 18 | 1953.8956
| 5851 | 244 | 19 | 181.4908 | 5851 | 244 | 19 | 228.4543 | 5851 | 244 | 19 | 619.2745
| 5852 | 244 | 20 | 162.2325 | 5852 | 244 | 20 | 204.2126 | 5852 | 244 | 20 | 553.5622
| 5853 | 244 | 21 | 133.6219 | 5853 | 244 | 21 | 168.1985 | 5853 | 244 | 21 | 455.9382
| 5854 | 244 | 22 | 343.753 | 5854 | 244 | 22 | 432.7043 | 5854 | 244 | 22 | 1172.9378
| 5855 | 244 | 23 | 0 | 5855 | 244 | 23 | 0 | 5855 | 244 | 23 | 0
| 5856 | 244 | 24 | 47.78 | 5856 | 244 | 24 | 60.1438 | 5856 | 244 | 24 | 163.0327
| 5857 | 245 | 1 | 133.6614 | 5857 | 245 | 1 | 168.2483 | 5857 | 245 | 1 | 456.0731
| 5858 | 245 | 2 | 439.1252 | 5858 | 245 | 2 | 552.7554 | 5858 | 245 | 2 | 1498.3622
| 5859 | 245 | 3 | 124.0322 | 5859 | 245 | 3 | 156.1275 | 5859 | 245 | 3 | 423.217
| 5860 | 245 | 4 | 47.78 | 5860 | 245 | 4 | 60.1438 | 5860 | 245 | 4 | 163.0327
| 5861 | 245 | 5 | 610.9869 | 5861 | 245 | 5 | 769.0889 | 5861 | 245 | 5 | 2084.7805
| 5862 | 245 | 6 | 28.6107 | 5862 | 245 | 6 | 36.0141 | 5862 | 245 | 6 | 97.6239
| 5863 | 245 | 7 | 811.5482 | 5863 | 245 | 7 | 1021.5484 | 5863 | 245 | 7 | 2769.1264
| 5864 | 245 | 8 | 0 | 5864 | 245 | 8 | 0 | 5864 | 245 | 8 | 0
| 5865 | 245 | 9 | 47.78 | 5865 | 245 | 9 | 60.1438 | 5865 | 245 | 9 | 163.0327
| 5866 | 245 | 10 | 162.2622 | 5866 | 245 | 10 | 204.25 | 5866 | 245 | 10 | 553.6634
| 5867 | 245 | 11 | 1231.415 | 5867 | 245 | 11 | 1550.0622 | 5867 | 245 | 11 | 4201.7763
| 5868 | 245 | 12 | 200.4723 | 5868 | 245 | 12 | 252.3476 | 5868 | 245 | 12 | 684.0423
| 5869 | 245 | 13 | 238.722 | 5869 | 245 | 13 | 300.495 | 5869 | 245 | 13 | 814.5561
| 5870 | 245 | 14 | 143.1522 | 5870 | 245 | 14 | 180.1949 | 5870 | 245 | 14 | 488.457
| 5871 | 245 | 15 | 305.4143 | 5871 | 245 | 15 | 384.4449 | 5871 | 245 | 15 | 1042.1204
| 5872 | 245 | 16 | 162.2325 | 5872 | 245 | 16 | 204.2126 | 5872 | 245 | 16 | 553.5622
| 5873 | 245 | 17 | 267.3228 | 5873 | 245 | 17 | 336.4966 | 5873 | 245 | 17 | 912.1463
| 5874 | 245 | 18 | 334.1239 | 5874 | 245 | 18 | 420.5834 | 5874 | 245 | 18 | 1140.0817
| 5875 | 245 | 19 | 486.8261 | 5875 | 245 | 19 | 612.7996 | 5875 | 245 | 19 | 1661.125
| 5876 | 245 | 20 | 171.8617 | 5876 | 245 | 20 | 216.3335 | 5876 | 245 | 20 | 586.4183
| 5877 | 245 | 21 | 257.7925 | 5877 | 245 | 21 | 324.5002 | 5877 | 245 | 21 | 879.6275
| 5878 | 245 | 22 | 620.4479 | 5878 | 245 | 22 | 780.9982 | 5878 | 245 | 22 | 2117.0632
| 5879 | 245 | 23 | 124.0322 | 5879 | 245 | 23 | 156.1275 | 5879 | 245 | 23 | 423.217
| 5880 | 245 | 24 | 47.78 | 5880 | 245 | 24 | 60.1438 | 5880 | 245 | 24 | 163.0327
| 5881 | 246 | 1 | 0 | 5881 | 246 | 1 | 0 | 5881 | 246 | 1 | 0
| 5882 | 246 | 2 | 57.3202 | 5882 | 246 | 2 | 72.1526 | 5882 | 246 | 2 | 195.5852
| 5883 | 246 | 3 | 133.6614 | 5883 | 246 | 3 | 168.2483 | 5883 | 246 | 3 | 456.0731
| 5884 | 246 | 4 | 525.2142 | 5884 | 246 | 4 | 661.1213 | 5884 | 246 | 4 | 1792.1111
| 5885 | 246 | 5 | 19.0705 | 5885 | 246 | 5 | 24.0052 | 5885 | 246 | 5 | 65.0714
| 5886 | 246 | 6 | 76.2819 | 5886 | 246 | 6 | 96.021 | 5886 | 246 | 6 | 260.2855
| 5887 | 246 | 7 | 1040.5521 | 5887 | 246 | 7 | 1309.8106 | 5887 | 246 | 7 | 3550.5227
| 5888 | 246 | 8 | 410.5837 | 5888 | 246 | 8 | 516.8284 | 5888 | 246 | 8 | 1400.9744
| 5889 | 246 | 9 | 448.7543 | 5889 | 246 | 9 | 564.8763 | 5889 | 246 | 9 | 1531.2184
| 5890 | 246 | 10 | 257.7925 | 5890 | 246 | 10 | 324.5002 | 5890 | 246 | 10 | 879.6275
| 5891 | 246 | 11 | 181.4019 | 5891 | 246 | 11 | 228.3423 | 5891 | 246 | 11 | 618.9709
| 5892 | 246 | 12 | 639.4591 | 5892 | 246 | 12 | 804.9288 | 5892 | 246 | 12 | 2181.9322
| 5893 | 246 | 13 | 171.8617 | 5893 | 246 | 13 | 216.3335 | 5893 | 246 | 13 | 586.4183
| 5894 | 246 | 14 | 276.8037 | 5894 | 246 | 14 | 348.4308 | 5894 | 246 | 14 | 944.4965
| 5895 | 246 | 15 | 171.8617 | 5895 | 246 | 15 | 216.3335 | 5895 | 246 | 15 | 586.4183
| 5896 | 246 | 16 | 190.9322 | 5896 | 246 | 16 | 240.3387 | 5896 | 246 | 16 | 651.4897
| 5897 | 246 | 17 | 248.2523 | 5897 | 246 | 17 | 312.4914 | 5897 | 246 | 17 | 847.0749
| 5898 | 246 | 18 | 601.3182 | 5898 | 246 | 18 | 756.9183 | 5898 | 246 | 18 | 2051.7894
| 5899 | 246 | 19 | 171.8617 | 5899 | 246 | 19 | 216.3335 | 5899 | 246 | 19 | 586.4183
| 5900 | 246 | 20 | 124.0817 | 5900 | 246 | 20 | 156.1897 | 5900 | 246 | 20 | 423.3857
| 5901 | 246 | 21 | 171.8617 | 5901 | 246 | 21 | 216.3335 | 5901 | 246 | 21 | 586.4183
| 5902 | 246 | 22 | 257.7332 | 5902 | 246 | 22 | 324.4255 | 5902 | 246 | 22 | 879.4251
| 5903 | 246 | 23 | 19.0705 | 5903 | 246 | 23 | 24.0052 | 5903 | 246 | 23 | 65.0714
| 5904 | 246 | 24 | 57.3202 | 5904 | 246 | 24 | 72.1526 | 5904 | 246 | 24 | 195.5852
| 5905 | 247 | 1 | 47.7602 | 5905 | 247 | 1 | 60.1189 | 5905 | 247 | 1 | 162.9652
| 5906 | 247 | 2 | 773.081 | 5906 | 247 | 2 | 973.1273 | 5906 | 247 | 2 | 2637.8704
| 5907 | 247 | 3 | 133.6614 | 5907 | 247 | 3 | 168.2483 | 5907 | 247 | 3 | 456.0731
| 5908 | 247 | 4 | 267.2833 | 5908 | 247 | 4 | 336.4468 | 5908 | 247 | 4 | 912.0114
| 5909 | 247 | 5 | 372.334 | 5909 | 247 | 5 | 468.681 | 5909 | 247 | 5 | 1270.4606
| 5910 | 247 | 6 | 630.1957 | 5910 | 247 | 6 | 793.2683 | 5910 | 247 | 6 | 2150.3242
| 5911 | 247 | 7 | 372.2253 | 5911 | 247 | 7 | 468.5441 | 5911 | 247 | 7 | 1270.0895
| 5912 | 247 | 8 | 677.9065 | 5912 | 247 | 8 | 853.325 | 5912 | 247 | 8 | 2313.1207
| 5913 | 247 | 9 | 496.4355 | 5913 | 247 | 9 | 624.8956 | 5913 | 247 | 9 | 1693.9137
| 5914 | 247 | 10 | 295.884 | 5914 | 247 | 10 | 372.4485 | 5914 | 247 | 10 | 1009.6016
| 5915 | 247 | 11 | 563.2069 | 5915 | 247 | 11 | 708.9451 | 5915 | 247 | 11 | 1921.7479
| 5916 | 247 | 12 | 257.7925 | 5916 | 247 | 12 | 324.5002 | 5916 | 247 | 12 | 879.6275
| 5917 | 247 | 13 | 324.5936 | 5917 | 247 | 13 | 408.587 | 5917 | 247 | 13 | 1107.5628
| 5918 | 247 | 14 | 124.0817 | 5918 | 247 | 14 | 156.1897 | 5918 | 247 | 14 | 423.3857
| 5919 | 247 | 15 | 162.2325 | 5919 | 247 | 15 | 204.2126 | 5919 | 247 | 15 | 553.5622
| 5920 | 247 | 16 | 496.2674 | 5920 | 247 | 16 | 624.684 | 5920 | 247 | 16 | 1693.3402
| 5921 | 247 | 17 | 200.4723 | 5921 | 247 | 17 | 252.3476 | 5921 | 247 | 17 | 684.0423
| 5922 | 247 | 18 | 334.1337 | 5922 | 247 | 18 | 420.5959 | 5922 | 247 | 18 | 1140.1154
| 5923 | 247 | 19 | 143.251 | 5923 | 247 | 19 | 180.3194 | 5923 | 247 | 19 | 488.7944
| 5924 | 247 | 20 | 171.8617 | 5924 | 247 | 20 | 216.3335 | 5924 | 247 | 20 | 586.4183
| 5925 | 247 | 21 | 563.1179 | 5925 | 247 | 21 | 708.8331 | 5925 | 247 | 21 | 1921.4443
| 5926 | 247 | 22 | 85.921 | 5926 | 247 | 22 | 108.1543 | 5926 | 247 | 22 | 293.1754
| 5927 | 247 | 23 | 104.9618 | 5927 | 247 | 23 | 132.1222 | 5927 | 247 | 23 | 358.1456
| 5928 | 247 | 24 | 47.78 | 5928 | 247 | 24 | 60.1438 | 5928 | 247 | 24 | 163.0327
| 5929 | 248 | 1 | 9.5402 | 5929 | 248 | 1 | 12.0088 | 5929 | 248 | 1 | 32.5526
| 5930 | 248 | 2 | 210.0422 | 5930 | 248 | 2 | 264.3937 | 5930 | 248 | 2 | 716.696
| 5931 | 248 | 3 | 1145.2568 | 5931 | 248 | 3 | 1441.6092 | 5931 | 248 | 3 | 3907.7913
| 5932 | 248 | 4 | 162.2622 | 5932 | 248 | 4 | 204.25 | 5932 | 248 | 4 | 553.6634
| 5933 | 248 | 5 | 983.2912 | 5933 | 248 | 5 | 1237.7326 | 5933 | 248 | 5 | 3355.1399
| 5934 | 248 | 6 | 1250.4163 | 5934 | 248 | 6 | 1573.9803 | 5934 | 248 | 6 | 4266.6115
| 5935 | 248 | 7 | 334.2326 | 5935 | 248 | 7 | 420.7203 | 5935 | 248 | 7 | 1140.4527
| 5936 | 248 | 8 | 983.2714 | 5936 | 248 | 8 | 1237.7077 | 5936 | 248 | 8 | 3355.0724
| 5937 | 248 | 9 | 400.9842 | 5937 | 248 | 9 | 504.7449 | 5937 | 248 | 9 | 1368.2194
| 5938 | 248 | 10 | 400.9348 | 5938 | 248 | 10 | 504.6827 | 5938 | 248 | 10 | 1368.0508
| 5939 | 248 | 11 | 458.2945 | 5939 | 248 | 11 | 576.8851 | 5939 | 248 | 11 | 1563.7709
| 5940 | 248 | 12 | 477.1969 | 5940 | 248 | 12 | 600.6788 | 5940 | 248 | 12 | 1628.2688
| 5941 | 248 | 13 | 152.6923 | 5941 | 248 | 13 | 192.2038 | 5941 | 248 | 13 | 521.0096
| 5942 | 248 | 14 | 334.1239 | 5942 | 248 | 14 | 420.5834 | 5942 | 248 | 14 | 1140.0817
| 5943 | 248 | 15 | 124.0817 | 5943 | 248 | 15 | 156.1897 | 5943 | 248 | 15 | 423.3857
| 5944 | 248 | 16 | 181.4019 | 5944 | 248 | 16 | 228.3423 | 5944 | 248 | 16 | 618.9709
| 5945 | 248 | 17 | 544.0375 | 5945 | 248 | 17 | 684.8154 | 5945 | 248 | 17 | 1856.3392
| 5946 | 248 | 18 | 343.6838 | 5946 | 248 | 18 | 432.6172 | 5946 | 248 | 18 | 1172.7017
| 5947 | 248 | 19 | 257.7925 | 5947 | 248 | 19 | 324.5002 | 5947 | 248 | 19 | 879.6275
| 5948 | 248 | 20 | 124.0817 | 5948 | 248 | 20 | 156.1897 | 5948 | 248 | 20 | 423.3857
| 5949 | 248 | 21 | 190.9717 | 5949 | 248 | 21 | 240.3885 | 5949 | 248 | 21 | 651.6246
| 5950 | 248 | 22 | 0 | 5950 | 248 | 22 | 0 | 5950 | 248 | 22 | 0
| 5951 | 248 | 23 | 47.78 | 5951 | 248 | 23 | 60.1438 | 5951 | 248 | 23 | 163.0327
| 5952 | 248 | 24 | 162.2622 | 5952 | 248 | 24 | 204.25 | 5952 | 248 | 24 | 553.6634
| 5953 | 249 | 1 | 47.78 | 5953 | 249 | 1 | 60.1438 | 5953 | 249 | 1 | 163.0327
| 5954 | 249 | 2 | 400.8854 | 5954 | 249 | 2 | 504.6205 | 5954 | 249 | 2 | 1367.8821
| 5955 | 249 | 3 | 181.4414 | 5955 | 249 | 3 | 228.3921 | 5955 | 249 | 3 | 619.1058
| 5956 | 249 | 4 | 152.7319 | 5956 | 249 | 4 | 192.2536 | 5956 | 249 | 4 | 521.1445
| 5957 | 249 | 5 | 28.6107 | 5957 | 249 | 5 | 36.0141 | 5957 | 249 | 5 | 97.6239
| 5958 | 249 | 6 | 649.2366 | 5958 | 249 | 6 | 817.2363 | 5958 | 249 | 6 | 2215.2944
| 5959 | 249 | 7 | 295.8742 | 5959 | 249 | 7 | 372.436 | 5959 | 249 | 7 | 1009.5678
| 5960 | 249 | 8 | 639.7557 | 5960 | 249 | 8 | 805.3021 | 5960 | 249 | 8 | 2182.9442
| 5961 | 249 | 9 | 477.365 | 5961 | 249 | 9 | 600.8904 | 5961 | 249 | 9 | 1628.8423
| 5962 | 249 | 10 | 191.031 | 5962 | 249 | 10 | 240.4632 | 5962 | 249 | 10 | 651.827
| 5963 | 249 | 11 | 696.7496 | 5963 | 249 | 11 | 877.0441 | 5963 | 249 | 11 | 2377.4162
| 5964 | 249 | 12 | 305.5725 | 5964 | 249 | 12 | 384.644 | 5964 | 249 | 12 | 1042.6601
| 5965 | 249 | 13 | 267.2833 | 5965 | 249 | 13 | 336.4468 | 5965 | 249 | 13 | 912.0114
| 5966 | 249 | 14 | 305.5725 | 5966 | 249 | 14 | 384.644 | 5966 | 249 | 14 | 1042.6601
| 5967 | 249 | 15 | 315.0534 | 5967 | 249 | 15 | 396.5782 | 5967 | 249 | 15 | 1075.0103
| 5968 | 249 | 16 | 515.3379 | 5968 | 249 | 16 | 648.6893 | 5968 | 249 | 16 | 1758.4116
| 5969 | 249 | 17 | 353.2635 | 5969 | 249 | 17 | 444.6758 | 5969 | 249 | 17 | 1205.3892
| 5970 | 249 | 18 | 276.9025 | 5970 | 249 | 18 | 348.5552 | 5970 | 249 | 18 | 944.8338
| 5971 | 249 | 19 | 181.4019 | 5971 | 249 | 19 | 228.3423 | 5971 | 249 | 19 | 618.9709
| 5972 | 249 | 20 | 610.9078 | 5972 | 249 | 20 | 768.9893 | 5972 | 249 | 20 | 2084.5107
| 5973 | 249 | 21 | 334.2227 | 5973 | 249 | 21 | 420.7079 | 5973 | 249 | 21 | 1140.419
| 5974 | 249 | 22 | 133.7108 | 5974 | 249 | 22 | 168.3105 | 5974 | 249 | 22 | 456.2418
| 5975 | 249 | 23 | 57.3202 | 5975 | 249 | 23 | 72.1526 | 5975 | 249 | 23 | 195.5852
| 5976 | 249 | 24 | 9.5402 | 5976 | 249 | 24 | 12.0088 | 5976 | 249 | 24 | 32.5526
| 5977 | 250 | 1 | 190.9717 | 5977 | 250 | 1 | 240.3885 | 5977 | 250 | 1 | 651.6246
| 5978 | 250 | 2 | 0 | 5978 | 250 | 2 | 0 | 5978 | 250 | 2 | 0
| 5979 | 250 | 3 | 572.6877 | 5979 | 250 | 3 | 720.8793 | 5979 | 250 | 3 | 1954.098
| 5980 | 250 | 4 | 525.1153 | 5980 | 250 | 4 | 660.9968 | 5980 | 250 | 4 | 1791.7738
| 5981 | 250 | 5 | 152.6429 | 5981 | 250 | 5 | 192.1416 | 5981 | 250 | 5 | 520.8409
| 5982 | 250 | 6 | 849.61 | 5982 | 250 | 6 | 1069.4594 | 5982 | 250 | 6 | 2898.9993
| 5983 | 250 | 7 | 181.3327 | 5983 | 250 | 7 | 228.2552 | 5983 | 250 | 7 | 618.7347
| 5984 | 250 | 8 | 515.5158 | 5984 | 250 | 8 | 648.9133 | 5984 | 250 | 8 | 1759.0188
| 5985 | 250 | 9 | 401.0435 | 5985 | 250 | 9 | 504.8196 | 5985 | 250 | 9 | 1368.4218
| 5986 | 250 | 10 | 582.3663 | 5986 | 250 | 10 | 733.0623 | 5986 | 250 | 10 | 1987.1229
| 5987 | 250 | 11 | 792.2206 | 5987 | 250 | 11 | 997.2196 | 5987 | 250 | 11 | 2703.1779
| 5988 | 250 | 12 | 191.031 | 5988 | 250 | 12 | 240.4632 | 5988 | 250 | 12 | 651.827
| 5989 | 250 | 13 | 286.4526 | 5989 | 250 | 13 | 360.5765 | 5989 | 250 | 13 | 977.4201
| 5990 | 250 | 14 | 286.502 | 5990 | 250 | 14 | 360.6387 | 5990 | 250 | 14 | 977.5887
| 5991 | 250 | 15 | 257.7431 | 5991 | 250 | 15 | 324.438 | 5991 | 250 | 15 | 879.4588
| 5992 | 250 | 16 | 629.9782 | 5992 | 250 | 16 | 792.9946 | 5992 | 250 | 16 | 2149.582
| 5993 | 250 | 17 | 257.7925 | 5993 | 250 | 17 | 324.5002 | 5993 | 250 | 17 | 879.6275
| 5994 | 250 | 18 | 286.3439 | 5994 | 250 | 18 | 360.4396 | 5994 | 250 | 18 | 977.049
| 5995 | 250 | 19 | 200.4723 | 5995 | 250 | 19 | 252.3476 | 5995 | 250 | 19 | 684.0423
| 5996 | 250 | 20 | 601.3775 | 5996 | 250 | 20 | 756.9929 | 5996 | 250 | 20 | 2051.9918
| 5997 | 250 | 21 | 353.2141 | 5997 | 250 | 21 | 444.6136 | 5997 | 250 | 21 | 1205.2205
| 5998 | 250 | 22 | 152.6923 | 5998 | 250 | 22 | 192.2038 | 5998 | 250 | 22 | 521.0096
| 5999 | 250 | 23 | 181.3327 | 5999 | 250 | 23 | 228.2552 | 5999 | 250 | 23 | 618.7347
| 6000 | 250 | 24 | 28.6107 | 6000 | 250 | 24 | 36.0141 | 6000 | 250 | 24 | 97.6239
| 6001 | 251 | 1 | 19.0705 | 6001 | 251 | 1 | 24.0052 | 6001 | 251 | 1 | 65.0714
| 6002 | 251 | 2 | 200.502 | 6002 | 251 | 2 | 252.3849 | 6002 | 251 | 2 | 684.1435
| 6003 | 251 | 3 | 391.2562 | 6003 | 251 | 3 | 492.4996 | 6003 | 251 | 3 | 1335.026
| 6004 | 251 | 4 | 47.78 | 6004 | 251 | 4 | 60.1438 | 6004 | 251 | 4 | 163.0327
| 6005 | 251 | 5 | 801.9586 | 6005 | 251 | 5 | 1009.4774 | 6005 | 251 | 5 | 2736.4052
| 6006 | 251 | 6 | 687.4764 | 6006 | 251 | 6 | 865.3712 | 6006 | 251 | 6 | 2345.7745
| 6007 | 251 | 7 | 610.9671 | 6007 | 251 | 7 | 769.064 | 6007 | 251 | 7 | 2084.7131
| 6008 | 251 | 8 | 1708.5329 | 6008 | 251 | 8 | 2150.6414 | 6008 | 251 | 8 | 5829.7753
| 6009 | 251 | 9 | 792.3096 | 6009 | 251 | 9 | 997.3316 | 6009 | 251 | 9 | 2703.4815
| 6010 | 251 | 10 | 944.9921 | 6010 | 251 | 10 | 1189.523 | 6010 | 251 | 10 | 3224.4574
| 6011 | 251 | 11 | 400.9348 | 6011 | 251 | 11 | 504.6827 | 6011 | 251 | 11 | 1368.0508
| 6012 | 251 | 12 | 572.7965 | 6012 | 251 | 12 | 721.0162 | 6012 | 251 | 12 | 1954.4691
| 6013 | 251 | 13 | 591.8373 | 6013 | 251 | 13 | 744.9841 | 6013 | 251 | 13 | 2019.4393
| 6014 | 251 | 14 | 782.7299 | 6014 | 251 | 14 | 985.273 | 6014 | 251 | 14 | 2670.794
| 6015 | 251 | 15 | 620.3886 | 6015 | 251 | 15 | 780.9235 | 6015 | 251 | 15 | 2116.8608
| 6016 | 251 | 16 | 610.9374 | 6016 | 251 | 16 | 769.0267 | 6016 | 251 | 16 | 2084.6119
| 6017 | 251 | 17 | 591.8669 | 6017 | 251 | 17 | 745.0214 | 6017 | 251 | 17 | 2019.5405
| 6018 | 251 | 18 | 582.2773 | 6018 | 251 | 18 | 732.9503 | 6018 | 251 | 18 | 1986.8193
| 6019 | 251 | 19 | 553.726 | 6019 | 251 | 19 | 697.0109 | 6019 | 251 | 19 | 1889.3977
| 6020 | 251 | 20 | 525.0066 | 6020 | 251 | 20 | 660.8599 | 6020 | 251 | 20 | 1791.4027
| 6021 | 251 | 21 | 811.4098 | 6021 | 251 | 21 | 1021.3742 | 6021 | 251 | 21 | 2768.6541
| 6022 | 251 | 22 | 362.6851 | 6022 | 251 | 22 | 456.5353 | 6022 | 251 | 22 | 1237.5369
| 6023 | 251 | 23 | 362.7741 | 6023 | 251 | 23 | 456.6473 | 6023 | 251 | 23 | 1237.8405
| 6024 | 251 | 24 | 152.722 | 6024 | 251 | 24 | 192.2411 | 6024 | 251 | 24 | 521.1108
| 6025 | 252 | 1 | 57.3202 | 6025 | 252 | 1 | 72.1526 | 6025 | 252 | 1 | 195.5852
| 6026 | 252 | 2 | 19.0705 | 6026 | 252 | 2 | 24.0052 | 6026 | 252 | 2 | 65.0714
| 6027 | 252 | 3 | 190.8728 | 6027 | 252 | 3 | 240.2641 | 6027 | 252 | 3 | 651.2873
| 6028 | 252 | 4 | 429.496 | 6028 | 252 | 4 | 540.6346 | 6028 | 252 | 4 | 1465.5061
| 6029 | 252 | 5 | 477.3353 | 6029 | 252 | 5 | 600.853 | 6029 | 252 | 5 | 1628.7411
| 6030 | 252 | 6 | 114.6206 | 6030 | 252 | 6 | 144.2804 | 6030 | 252 | 6 | 391.103
| 6031 | 252 | 7 | 792.3492 | 6031 | 252 | 7 | 997.3814 | 6031 | 252 | 7 | 2703.6165
| 6032 | 252 | 8 | 572.8953 | 6032 | 252 | 8 | 721.1406 | 6032 | 252 | 8 | 1954.8064
| 6033 | 252 | 9 | 458.1957 | 6033 | 252 | 9 | 576.7607 | 6033 | 252 | 9 | 1563.4336
| 6034 | 252 | 10 | 687.3775 | 6034 | 252 | 10 | 865.2468 | 6034 | 252 | 10 | 2345.4371
| 6035 | 252 | 11 | 400.9842 | 6035 | 252 | 11 | 504.7449 | 6035 | 252 | 11 | 1368.2194
| 6036 | 252 | 12 | 267.3327 | 6036 | 252 | 12 | 336.5091 | 6036 | 252 | 12 | 912.18
| 6037 | 252 | 13 | 181.4019 | 6037 | 252 | 13 | 228.3423 | 6037 | 252 | 13 | 618.9709
| 6038 | 252 | 14 | 343.664 | 6038 | 252 | 14 | 432.5923 | 6038 | 252 | 14 | 1172.6342
| 6039 | 252 | 15 | 267.3228 | 6039 | 252 | 15 | 336.4966 | 6039 | 252 | 15 | 912.1463
| 6040 | 252 | 16 | 171.8617 | 6040 | 252 | 16 | 216.3335 | 6040 | 252 | 16 | 586.4183
| 6041 | 252 | 17 | 658.668 | 6041 | 252 | 17 | 829.1082 | 6041 | 252 | 17 | 2247.4759
| 6042 | 252 | 18 | 467.7853 | 6042 | 252 | 18 | 588.8317 | 6042 | 252 | 18 | 1596.1548
| 6043 | 252 | 19 | 257.7925 | 6043 | 252 | 19 | 324.5002 | 6043 | 252 | 19 | 879.6275
| 6044 | 252 | 20 | 391.444 | 6044 | 252 | 20 | 492.7361 | 6044 | 252 | 20 | 1335.6669
| 6045 | 252 | 21 | 276.863 | 6045 | 252 | 21 | 348.5055 | 6045 | 252 | 21 | 944.6989
| 6046 | 252 | 22 | 734.9005 | 6046 | 252 | 22 | 925.067 | 6046 | 252 | 22 | 2507.5927
| 6047 | 252 | 23 | 181.3524 | 6047 | 252 | 23 | 228.2801 | 6047 | 252 | 23 | 618.8022
| 6048 | 252 | 24 | 0 | 6048 | 252 | 24 | 0 | 6048 | 252 | 24 | 0
| 6049 | 253 | 1 | 47.78 | 6049 | 253 | 1 | 60.1438 | 6049 | 253 | 1 | 163.0327
| 6050 | 253 | 2 | 439.1252 | 6050 | 253 | 2 | 552.7554 | 6050 | 253 | 2 | 1498.3622
| 6051 | 253 | 3 | 305.5725 | 6051 | 253 | 3 | 384.644 | 6051 | 253 | 3 | 1042.6601
| 6052 | 253 | 4 | 0 | 6052 | 253 | 4 | 0 | 6052 | 253 | 4 | 0
| 6053 | 253 | 5 | 381.9039 | 6053 | 253 | 5 | 480.7272 | 6053 | 253 | 5 | 1303.1143
| 6054 | 253 | 6 | 315.1127 | 6054 | 253 | 6 | 396.6528 | 6054 | 253 | 6 | 1075.2127
| 6055 | 253 | 7 | 830.6285 | 6055 | 253 | 7 | 1045.5661 | 6055 | 253 | 7 | 2834.2315
| 6056 | 253 | 8 | 19.0705 | 6056 | 253 | 8 | 24.0052 | 6056 | 253 | 8 | 65.0714
| 6057 | 253 | 9 | 649.1179 | 6057 | 253 | 9 | 817.0869 | 6057 | 253 | 9 | 2214.8896
| 6058 | 253 | 10 | 296.0323 | 6058 | 253 | 10 | 372.6351 | 6058 | 253 | 10 | 1010.1076
| 6059 | 253 | 11 | 467.8347 | 6059 | 253 | 11 | 588.8939 | 6059 | 253 | 11 | 1596.3235
| 6060 | 253 | 12 | 687.3775 | 6060 | 253 | 12 | 865.2468 | 6060 | 253 | 12 | 2345.4371
| 6061 | 253 | 13 | 315.0534 | 6061 | 253 | 13 | 396.5782 | 6061 | 253 | 13 | 1075.0103
| 6062 | 253 | 14 | 181.4019 | 6062 | 253 | 14 | 228.3423 | 6062 | 253 | 14 | 618.9709
| 6063 | 253 | 15 | 257.7925 | 6063 | 253 | 15 | 324.5002 | 6063 | 253 | 15 | 879.6275
| 6064 | 253 | 16 | 343.664 | 6064 | 253 | 16 | 432.5923 | 6064 | 253 | 16 | 1172.6342
| 6065 | 253 | 17 | 133.7108 | 6065 | 253 | 17 | 168.3105 | 6065 | 253 | 17 | 456.2418
| 6066 | 253 | 18 | 801.8894 | 6066 | 253 | 18 | 1009.3903 | 6066 | 253 | 18 | 2736.169
| 6067 | 253 | 19 | 124.0817 | 6067 | 253 | 19 | 156.1897 | 6067 | 253 | 19 | 423.3857
| 6068 | 253 | 20 | 324.6529 | 6068 | 253 | 20 | 408.6617 | 6068 | 253 | 20 | 1107.7652
| 6069 | 253 | 21 | 315.0534 | 6069 | 253 | 21 | 396.5782 | 6069 | 253 | 21 | 1075.0103
| 6070 | 253 | 22 | 152.7912 | 6070 | 253 | 22 | 192.3282 | 6070 | 253 | 22 | 521.3469
| 6071 | 253 | 23 | 38.1508 | 6071 | 253 | 23 | 48.0229 | 6071 | 253 | 23 | 130.1765
| 6072 | 253 | 24 | 1918.3081 | 6072 | 253 | 24 | 2414.6991 | 6072 | 253 | 24 | 6545.5605
| 6073 | 254 | 1 | 419.9756 | 6073 | 254 | 1 | 528.6506 | 6073 | 254 | 1 | 1433.021
| 6074 | 254 | 2 | 677.6297 | 6074 | 254 | 2 | 852.9766 | 6074 | 254 | 2 | 2312.1762
| 6075 | 254 | 3 | 486.7964 | 6075 | 254 | 3 | 612.7623 | 6075 | 254 | 3 | 1661.0238
| 6076 | 254 | 4 | 420.114 | 6076 | 254 | 4 | 528.8248 | 6076 | 254 | 4 | 1433.4932
| 6077 | 254 | 5 | 391.2859 | 6077 | 254 | 5 | 492.537 | 6077 | 254 | 5 | 1335.1272
| 6078 | 254 | 6 | 735.1279 | 6078 | 254 | 6 | 925.3532 | 6078 | 254 | 6 | 2508.3686
| 6079 | 254 | 7 | 840.0501 | 6079 | 254 | 7 | 1057.4257 | 6079 | 254 | 7 | 2866.3793
| 6080 | 254 | 8 | 696.8683 | 6080 | 254 | 8 | 877.1934 | 6080 | 254 | 8 | 2377.821
| 6081 | 254 | 9 | 696.8781 | 6081 | 254 | 9 | 877.2058 | 6081 | 254 | 9 | 2377.8548
| 6082 | 254 | 10 | 878.1416 | 6082 | 254 | 10 | 1105.3739 | 6082 | 254 | 10 | 2996.3534
| 6083 | 254 | 11 | 429.5454 | 6083 | 254 | 11 | 540.6968 | 6083 | 254 | 11 | 1465.6747
| 6084 | 254 | 12 | 305.5725 | 6084 | 254 | 12 | 384.644 | 6084 | 254 | 12 | 1042.6601
| 6085 | 254 | 13 | 143.251 | 6085 | 254 | 13 | 180.3194 | 6085 | 254 | 13 | 488.7944
| 6086 | 254 | 14 | 486.9052 | 6086 | 254 | 14 | 612.8992 | 6086 | 254 | 14 | 1661.3949
| 6087 | 254 | 15 | 973.5533 | 6087 | 254 | 15 | 1225.4748 | 6087 | 254 | 15 | 3321.9127
| 6088 | 254 | 16 | 343.664 | 6088 | 254 | 16 | 432.5923 | 6088 | 254 | 16 | 1172.6342
| 6089 | 254 | 17 | 133.7108 | 6089 | 254 | 17 | 168.3105 | 6089 | 254 | 17 | 456.2418
| 6090 | 254 | 18 | 925.9315 | 6090 | 254 | 18 | 1165.5302 | 6090 | 254 | 18 | 3159.4198
| 6091 | 254 | 19 | 811.2714 | 6091 | 254 | 19 | 1021.2 | 6091 | 254 | 19 | 2768.1819
| 6092 | 254 | 20 | 391.3649 | 6092 | 254 | 20 | 492.6365 | 6092 | 254 | 20 | 1335.397
| 6093 | 254 | 21 | 391.4243 | 6093 | 254 | 21 | 492.7112 | 6093 | 254 | 21 | 1335.5994
| 6094 | 254 | 22 | 448.5863 | 6094 | 254 | 22 | 564.6647 | 6094 | 254 | 22 | 1530.6449
| 6095 | 254 | 23 | 200.5218 | 6095 | 254 | 23 | 252.4098 | 6095 | 254 | 23 | 684.2109
| 6096 | 254 | 24 | 343.585 | 6096 | 254 | 24 | 432.4927 | 6096 | 254 | 24 | 1172.3644
| 6097 | 255 | 1 | 324.5441 | 6097 | 255 | 1 | 408.5248 | 6097 | 255 | 1 | 1107.3942
| 6098 | 255 | 2 | 286.2845 | 6098 | 255 | 2 | 360.365 | 6098 | 255 | 2 | 976.8466
| 6099 | 255 | 3 | 496.3267 | 6099 | 255 | 3 | 624.7587 | 6099 | 255 | 3 | 1693.5426
| 6100 | 255 | 4 | 735.118 | 6100 | 255 | 4 | 925.3408 | 6100 | 255 | 4 | 2508.3349
| 6101 | 255 | 5 | 486.8063 | 6101 | 255 | 5 | 612.7748 | 6101 | 255 | 5 | 1661.0575
| 6102 | 255 | 6 | 954.6015 | 6102 | 255 | 6 | 1201.6189 | 6102 | 255 | 6 | 3257.2461
| 6103 | 255 | 7 | 935.5606 | 6103 | 255 | 7 | 1177.651 | 6103 | 255 | 7 | 3192.2759
| 6104 | 255 | 8 | 811.4592 | 6104 | 255 | 8 | 1021.4364 | 6104 | 255 | 8 | 2768.8228
| 6105 | 255 | 9 | 553.6074 | 6105 | 255 | 9 | 696.8616 | 6105 | 255 | 9 | 1888.9929
| 6106 | 255 | 10 | 706.3392 | 6106 | 255 | 10 | 889.1151 | 6106 | 255 | 10 | 2410.1374
| 6107 | 255 | 11 | 572.7965 | 6107 | 255 | 11 | 721.0162 | 6107 | 255 | 11 | 1954.4691
| 6108 | 255 | 12 | 496.4058 | 6108 | 255 | 12 | 624.8583 | 6108 | 255 | 12 | 1693.8125
| 6109 | 255 | 13 | 381.9137 | 6109 | 255 | 13 | 480.7397 | 6109 | 255 | 13 | 1303.1481
| 6110 | 255 | 14 | 849.5606 | 6110 | 255 | 14 | 1069.3972 | 6110 | 255 | 14 | 2898.8306
| 6111 | 255 | 15 | 620.4578 | 6111 | 255 | 15 | 781.0106 | 6111 | 255 | 15 | 2117.097
| 6112 | 255 | 16 | 190.942 | 6112 | 255 | 16 | 240.3512 | 6112 | 255 | 16 | 651.5234
| 6113 | 255 | 17 | 773.1699 | 6113 | 255 | 17 | 973.2393 | 6113 | 255 | 17 | 2638.174
| 6114 | 255 | 18 | 572.6877 | 6114 | 255 | 18 | 720.8793 | 6114 | 255 | 18 | 1954.098
| 6115 | 255 | 19 | 859.0711 | 6115 | 255 | 19 | 1081.3687 | 6115 | 255 | 19 | 2931.282
| 6116 | 255 | 20 | 534.5962 | 6116 | 255 | 20 | 672.931 | 6116 | 255 | 20 | 1824.1239
| 6117 | 255 | 21 | 505.9361 | 6117 | 255 | 21 | 636.8547 | 6117 | 255 | 21 | 1726.3313
| 6118 | 255 | 22 | 601.4071 | 6118 | 255 | 22 | 757.0303 | 6118 | 255 | 22 | 2052.093
| 6119 | 255 | 23 | 458.255 | 6119 | 255 | 23 | 576.8353 | 6119 | 255 | 23 | 1563.636
| 6120 | 255 | 24 | 248.1535 | 6120 | 255 | 24 | 312.3669 | 6120 | 255 | 24 | 846.7376
| 6121 | 256 | 1 | 458.2055 | 6121 | 256 | 1 | 576.7731 | 6121 | 256 | 1 | 1563.4673
| 6122 | 256 | 2 | 276.7542 | 6122 | 256 | 2 | 348.3686 | 6122 | 256 | 2 | 944.3278
| 6123 | 256 | 3 | 467.7358 | 6123 | 256 | 3 | 588.7695 | 6123 | 256 | 3 | 1595.9862
| 6124 | 256 | 4 | 439.0362 | 6124 | 256 | 4 | 552.6434 | 6124 | 256 | 4 | 1498.0586
| 6125 | 256 | 5 | 897.3801 | 6125 | 256 | 5 | 1129.5907 | 6125 | 256 | 5 | 3061.9982
| 6126 | 256 | 6 | 1107.3531 | 6126 | 256 | 6 | 1393.8974 | 6126 | 256 | 6 | 3778.4581
| 6127 | 256 | 7 | 1059.6621 | 6127 | 256 | 7 | 1333.8656 | 6127 | 256 | 7 | 3615.729
| 6128 | 256 | 8 | 563.1574 | 6128 | 256 | 8 | 708.8829 | 6128 | 256 | 8 | 1921.5792
| 6129 | 256 | 9 | 773.2095 | 6129 | 256 | 9 | 973.2891 | 6129 | 256 | 9 | 2638.309
| 6130 | 256 | 10 | 1002.2727 | 6130 | 256 | 10 | 1261.6258 | 6130 | 256 | 10 | 3419.9077
| 6131 | 256 | 11 | 515.4763 | 6131 | 256 | 11 | 648.8635 | 6131 | 256 | 11 | 1758.8839
| 6132 | 256 | 12 | 525.0165 | 6132 | 256 | 12 | 660.8724 | 6132 | 256 | 12 | 1791.4364
| 6133 | 256 | 13 | 601.3972 | 6133 | 256 | 13 | 757.0178 | 6133 | 256 | 13 | 2052.0593
| 6134 | 256 | 14 | 725.5284 | 6134 | 256 | 14 | 913.2697 | 6134 | 256 | 14 | 2475.6136
| 6135 | 256 | 15 | 658.6186 | 6135 | 256 | 15 | 829.046 | 6135 | 256 | 15 | 2247.3072
| 6136 | 256 | 16 | 629.998 | 6136 | 256 | 16 | 793.0195 | 6136 | 256 | 16 | 2149.6495
| 6137 | 256 | 17 | 620.4677 | 6137 | 256 | 17 | 781.0231 | 6137 | 256 | 17 | 2117.1307
| 6138 | 256 | 18 | 687.2688 | 6138 | 256 | 18 | 865.1099 | 6138 | 256 | 18 | 2345.0661
| 6139 | 256 | 19 | 916.421 | 6139 | 256 | 19 | 1153.5586 | 6139 | 256 | 19 | 3126.9684
| 6140 | 256 | 20 | 687.338 | 6140 | 256 | 20 | 865.197 | 6140 | 256 | 20 | 2345.3022
| 6141 | 256 | 21 | 744.6483 | 6141 | 256 | 21 | 937.3372 | 6141 | 256 | 21 | 2540.8537
| 6142 | 256 | 22 | 420.0152 | 6142 | 256 | 22 | 528.7004 | 6142 | 256 | 22 | 1433.1559
| 6143 | 256 | 23 | 477.276 | 6143 | 256 | 23 | 600.7784 | 6143 | 256 | 23 | 1628.5387
| 6144 | 256 | 24 | 267.224 | 6144 | 256 | 24 | 336.3722 | 6144 | 256 | 24 | 911.809
| 6145 | 257 | 1 | 324.5441 | 6145 | 257 | 1 | 408.5248 | 6145 | 257 | 1 | 1107.3942
| 6146 | 257 | 2 | 524.9176 | 6146 | 257 | 2 | 660.7479 | 6146 | 257 | 2 | 1791.0991
| 6147 | 257 | 3 | 1021.4322 | 6147 | 257 | 3 | 1285.7431 | 6147 | 257 | 3 | 3485.2827
| 6148 | 257 | 4 | 315.0039 | 6148 | 257 | 4 | 396.516 | 6148 | 257 | 4 | 1074.8416
| 6149 | 257 | 5 | 658.4703 | 6149 | 257 | 5 | 828.8593 | 6149 | 257 | 5 | 2246.8012
| 6150 | 257 | 6 | 1432.0455 | 6150 | 257 | 6 | 1802.6088 | 6150 | 257 | 6 | 4886.3583
| 6151 | 257 | 7 | 964.0626 | 6151 | 257 | 7 | 1213.5282 | 6151 | 257 | 7 | 3289.5288
| 6152 | 257 | 8 | 945.1305 | 6152 | 257 | 8 | 1189.6972 | 6152 | 257 | 8 | 3224.9297
| 6153 | 257 | 9 | 906.9203 | 6153 | 257 | 9 | 1141.5996 | 6153 | 257 | 9 | 3094.5508
| 6154 | 257 | 10 | 658.7075 | 6154 | 257 | 10 | 829.158 | 6154 | 257 | 10 | 2247.6108
| 6155 | 257 | 11 | 792.2404 | 6155 | 257 | 11 | 997.2445 | 6155 | 257 | 11 | 2703.2454
| 6156 | 257 | 12 | 620.4776 | 6156 | 257 | 12 | 781.0355 | 6156 | 257 | 12 | 2117.1644
| 6157 | 257 | 13 | 419.9954 | 6157 | 257 | 13 | 528.6755 | 6157 | 257 | 13 | 1433.0884
| 6158 | 257 | 14 | 601.3972 | 6158 | 257 | 14 | 757.0178 | 6158 | 257 | 14 | 2052.0593
| 6159 | 257 | 15 | 811.3307 | 6159 | 257 | 15 | 1021.2747 | 6159 | 257 | 15 | 2768.3843
| 6160 | 257 | 16 | 677.6297 | 6160 | 257 | 16 | 852.9766 | 6160 | 257 | 16 | 2312.1762
| 6161 | 257 | 17 | 773.2095 | 6161 | 257 | 17 | 973.2891 | 6161 | 257 | 17 | 2638.309
| 6162 | 257 | 18 | 706.3491 | 6162 | 257 | 18 | 889.1276 | 6162 | 257 | 18 | 2410.1712
| 6163 | 257 | 19 | 591.8669 | 6163 | 257 | 19 | 745.0214 | 6163 | 257 | 19 | 2019.5405
| 6164 | 257 | 20 | 973.6027 | 6164 | 257 | 20 | 1225.5371 | 6164 | 257 | 20 | 3322.0813
| 6165 | 257 | 21 | 486.8755 | 6165 | 257 | 21 | 612.8619 | 6165 | 257 | 21 | 1661.2937
| 6166 | 257 | 22 | 639.5382 | 6166 | 257 | 22 | 805.0283 | 6166 | 257 | 22 | 2182.2021
| 6167 | 257 | 23 | 448.7148 | 6167 | 257 | 23 | 564.8265 | 6167 | 257 | 23 | 1531.0834
| 6168 | 257 | 24 | 295.8346 | 6168 | 257 | 24 | 372.3863 | 6168 | 257 | 24 | 1009.4329
| 6169 | 258 | 1 | 429.4861 | 6169 | 258 | 1 | 540.6221 | 6169 | 258 | 1 | 1465.4723
| 6170 | 258 | 2 | 610.8188 | 6170 | 258 | 2 | 768.8773 | 6170 | 258 | 2 | 2084.2071
| 6171 | 258 | 3 | 610.9374 | 6171 | 258 | 3 | 769.0267 | 6171 | 258 | 3 | 2084.6119
| 6172 | 258 | 4 | 582.2971 | 6172 | 258 | 4 | 732.9752 | 6172 | 258 | 4 | 1986.8867
| 6173 | 258 | 5 | 524.9077 | 6173 | 258 | 5 | 660.7355 | 6173 | 258 | 5 | 1791.0654
| 6174 | 258 | 6 | 1527.4474 | 6174 | 258 | 6 | 1922.6973 | 6174 | 258 | 6 | 5211.8839
| 6175 | 258 | 7 | 849.5903 | 6175 | 258 | 7 | 1069.4345 | 6175 | 258 | 7 | 2898.9318
| 6176 | 258 | 8 | 887.8498 | 6176 | 258 | 8 | 1117.5943 | 6176 | 258 | 8 | 3029.4794
| 6177 | 258 | 9 | 706.3491 | 6177 | 258 | 9 | 889.1276 | 6177 | 258 | 9 | 2410.1712
| 6178 | 258 | 10 | 658.7075 | 6178 | 258 | 10 | 829.158 | 6178 | 258 | 10 | 2247.6108
| 6179 | 258 | 11 | 954.5421 | 6179 | 258 | 11 | 1201.5443 | 6179 | 258 | 11 | 3257.0437
| 6180 | 258 | 12 | 534.5567 | 6180 | 258 | 12 | 672.8812 | 6180 | 258 | 12 | 1823.989
| 6181 | 258 | 13 | 601.3972 | 6181 | 258 | 13 | 757.0178 | 6181 | 258 | 13 | 2052.0593
| 6182 | 258 | 14 | 400.9842 | 6182 | 258 | 14 | 504.7449 | 6182 | 258 | 14 | 1368.2194
| 6183 | 258 | 15 | 343.7629 | 6183 | 258 | 15 | 432.7167 | 6183 | 258 | 15 | 1172.9716
| 6184 | 258 | 16 | 668.2082 | 6184 | 258 | 16 | 841.1171 | 6184 | 258 | 16 | 2280.0284
| 6185 | 258 | 17 | 801.8894 | 6185 | 258 | 17 | 1009.3903 | 6185 | 258 | 17 | 2736.169
| 6186 | 258 | 18 | 477.3254 | 6186 | 258 | 18 | 600.8406 | 6186 | 258 | 18 | 1628.7074
| 6187 | 258 | 19 | 610.9374 | 6187 | 258 | 19 | 769.0267 | 6187 | 258 | 19 | 2084.6119
| 6188 | 258 | 20 | 448.7148 | 6188 | 258 | 20 | 564.8265 | 6188 | 258 | 20 | 1531.0834
| 6189 | 258 | 21 | 696.7991 | 6189 | 258 | 21 | 877.1063 | 6189 | 258 | 21 | 2377.5849
| 6190 | 258 | 22 | 735.0586 | 6190 | 258 | 22 | 925.2661 | 6190 | 258 | 22 | 2508.1325
| 6191 | 258 | 23 | 400.9348 | 6191 | 258 | 23 | 504.6827 | 6191 | 258 | 23 | 1368.0508
| 6192 | 258 | 24 | 190.9816 | 6192 | 258 | 24 | 240.4009 | 6192 | 258 | 24 | 651.6584
| 6193 | 259 | 1 | 190.8728 | 6193 | 259 | 1 | 240.2641 | 6193 | 259 | 1 | 651.2873
| 6194 | 259 | 2 | 19.0705 | 6194 | 259 | 2 | 24.0052 | 6194 | 259 | 2 | 65.0714
| 6195 | 259 | 3 | 563.365 | 6195 | 259 | 3 | 709.1442 | 6195 | 259 | 3 | 1922.2876
| 6196 | 259 | 4 | 162.2622 | 6196 | 259 | 4 | 204.25 | 6196 | 259 | 4 | 553.6634
| 6197 | 259 | 5 | 57.3202 | 6197 | 259 | 5 | 72.1526 | 6197 | 259 | 5 | 195.5852
| 6198 | 259 | 6 | 362.7345 | 6198 | 259 | 6 | 456.5975 | 6198 | 259 | 6 | 1237.7056
| 6199 | 259 | 7 | 1193.2049 | 6199 | 259 | 7 | 1501.9645 | 6199 | 259 | 7 | 4071.3974
| 6200 | 259 | 8 | 668.307 | 6200 | 259 | 8 | 841.2415 | 6200 | 259 | 8 | 2280.3657
| 6201 | 259 | 9 | 420.114 | 6201 | 259 | 9 | 528.8248 | 6201 | 259 | 9 | 1433.4932
| 6202 | 259 | 10 | 649.2366 | 6202 | 259 | 10 | 817.2363 | 6202 | 259 | 10 | 2215.2944
| 6203 | 259 | 11 | 544.1265 | 6203 | 259 | 11 | 684.9274 | 6203 | 259 | 11 | 1856.6428
| 6204 | 259 | 12 | 582.3762 | 6204 | 259 | 12 | 733.0748 | 6204 | 259 | 12 | 1987.1566
| 6205 | 259 | 13 | 496.4552 | 6205 | 259 | 13 | 624.9205 | 6205 | 259 | 13 | 1693.9812
| 6206 | 259 | 14 | 420.114 | 6206 | 259 | 14 | 528.8248 | 6206 | 259 | 14 | 1433.4932
| 6207 | 259 | 15 | 295.973 | 6207 | 259 | 15 | 372.5605 | 6207 | 259 | 15 | 1009.9052
| 6208 | 259 | 16 | 305.5725 | 6208 | 259 | 16 | 384.644 | 6208 | 259 | 16 | 1042.6601
| 6209 | 259 | 17 | 324.643 | 6209 | 259 | 17 | 408.6492 | 6209 | 259 | 17 | 1107.7315
| 6210 | 259 | 18 | 534.5863 | 6210 | 259 | 18 | 672.9185 | 6210 | 259 | 18 | 1824.0902
| 6211 | 259 | 19 | 372.4329 | 6211 | 259 | 19 | 468.8055 | 6211 | 259 | 19 | 1270.7979
| 6212 | 259 | 20 | 343.664 | 6212 | 259 | 20 | 432.5923 | 6212 | 259 | 20 | 1172.6342
| 6213 | 259 | 21 | 362.8927 | 6213 | 259 | 21 | 456.7966 | 6213 | 259 | 21 | 1238.2453
| 6214 | 259 | 22 | 1011.7635 | 6214 | 259 | 22 | 1273.5725 | 6214 | 259 | 22 | 3452.2916
| 6215 | 259 | 23 | 391.3649 | 6215 | 259 | 23 | 492.6365 | 6215 | 259 | 23 | 1335.397
| 6216 | 259 | 24 | 238.5441 | 6216 | 259 | 24 | 300.271 | 6216 | 259 | 24 | 813.9489
| 6217 | 260 | 1 | 19.0705 | 6217 | 260 | 1 | 24.0052 | 6217 | 260 | 1 | 65.0714
| 6218 | 260 | 2 | 47.78 | 6218 | 260 | 2 | 60.1438 | 6218 | 260 | 2 | 163.0327
| 6219 | 260 | 3 | 534.6555 | 6219 | 260 | 3 | 673.0057 | 6219 | 260 | 3 | 1824.3263
| 6220 | 260 | 4 | 210.0422 | 6220 | 260 | 4 | 264.3937 | 6220 | 260 | 4 | 716.696
| 6221 | 260 | 5 | 0 | 6221 | 260 | 5 | 0 | 6221 | 260 | 5 | 0
| 6222 | 260 | 6 | 754.2379 | 6222 | 260 | 6 | 949.4082 | 6222 | 260 | 6 | 2573.5749
| 6223 | 260 | 7 | 611.0462 | 6223 | 260 | 7 | 769.1635 | 6223 | 260 | 7 | 2084.9829
| 6224 | 260 | 8 | 687.3676 | 6224 | 260 | 8 | 865.2343 | 6224 | 260 | 8 | 2345.4034
| 6225 | 260 | 9 | 372.4329 | 6225 | 260 | 9 | 468.8055 | 6225 | 260 | 9 | 1270.7979
| 6226 | 260 | 10 | 467.7259 | 6226 | 260 | 10 | 588.7571 | 6226 | 260 | 10 | 1595.9524
| 6227 | 260 | 11 | 334.1832 | 6227 | 260 | 11 | 420.6581 | 6227 | 260 | 11 | 1140.2841
| 6228 | 260 | 12 | 839.9018 | 6228 | 260 | 12 | 1057.239 | 6228 | 260 | 12 | 2865.8733
| 6229 | 260 | 13 | 324.643 | 6229 | 260 | 13 | 408.6492 | 6229 | 260 | 13 | 1107.7315
| 6230 | 260 | 14 | 439.1252 | 6230 | 260 | 14 | 552.7554 | 6230 | 260 | 14 | 1498.3622
| 6231 | 260 | 15 | 143.1522 | 6231 | 260 | 15 | 180.1949 | 6231 | 260 | 15 | 488.457
| 6232 | 260 | 16 | 315.1127 | 6232 | 260 | 16 | 396.6528 | 6232 | 260 | 16 | 1075.2127
| 6233 | 260 | 17 | 267.3228 | 6233 | 260 | 17 | 336.4966 | 6233 | 260 | 17 | 912.1463
| 6234 | 260 | 18 | 897.3406 | 6234 | 260 | 18 | 1129.541 | 6234 | 260 | 18 | 3061.8633
| 6235 | 260 | 19 | 257.7925 | 6235 | 260 | 19 | 324.5002 | 6235 | 260 | 19 | 879.6275
| 6236 | 260 | 20 | 467.8347 | 6236 | 260 | 20 | 588.8939 | 6236 | 260 | 20 | 1596.3235
| 6237 | 260 | 21 | 276.863 | 6237 | 260 | 21 | 348.5055 | 6237 | 260 | 21 | 944.6989
| 6238 | 260 | 22 | 200.4723 | 6238 | 260 | 22 | 252.3476 | 6238 | 260 | 22 | 684.0423
| 6239 | 260 | 23 | 210.0422 | 6239 | 260 | 23 | 264.3937 | 6239 | 260 | 23 | 716.696
| 6240 | 260 | 24 | 2166.4517 | 6240 | 260 | 24 | 2727.0536 | 6240 | 260 | 24 | 7392.2643
| 6241 | 261 | 1 | 362.7642 | 6241 | 261 | 1 | 456.6349 | 6241 | 261 | 1 | 1237.8068
| 6242 | 261 | 2 | 553.5085 | 6242 | 261 | 2 | 696.7371 | 6242 | 261 | 2 | 1888.6556
| 6243 | 261 | 3 | 1116.8735 | 6243 | 261 | 3 | 1405.8813 | 6243 | 261 | 3 | 3810.9432
| 6244 | 261 | 4 | 515.3774 | 6244 | 261 | 4 | 648.7391 | 6244 | 261 | 4 | 1758.5465
| 6245 | 261 | 5 | 66.8604 | 6245 | 261 | 5 | 84.1615 | 6245 | 261 | 5 | 228.1378
| 6246 | 261 | 6 | 1288.7154 | 6246 | 261 | 6 | 1622.1899 | 6246 | 261 | 6 | 4397.294
| 6247 | 261 | 7 | 878.1515 | 6247 | 261 | 7 | 1105.3864 | 6247 | 261 | 7 | 2996.3871
| 6248 | 261 | 8 | 735.0191 | 6248 | 261 | 8 | 925.2163 | 6248 | 261 | 8 | 2507.9975
| 6249 | 261 | 9 | 1031.0119 | 6249 | 261 | 9 | 1297.8017 | 6249 | 261 | 9 | 3517.9702
| 6250 | 261 | 10 | 983.2418 | 6250 | 261 | 10 | 1237.6704 | 6250 | 261 | 10 | 3354.9712
| 6251 | 261 | 11 | 496.4157 | 6251 | 261 | 11 | 624.8707 | 6251 | 261 | 11 | 1693.8462
| 6252 | 261 | 12 | 601.3972 | 6252 | 261 | 12 | 757.0178 | 6252 | 261 | 12 | 2052.0593
| 6253 | 261 | 13 | 563.2563 | 6253 | 261 | 13 | 709.0073 | 6253 | 261 | 13 | 1921.9165
| 6254 | 261 | 14 | 400.9348 | 6254 | 261 | 14 | 504.6827 | 6254 | 261 | 14 | 1368.0508
| 6255 | 261 | 15 | 992.7424 | 6255 | 261 | 15 | 1249.6294 | 6255 | 261 | 15 | 3387.3889
| 6256 | 261 | 16 | 582.2279 | 6256 | 261 | 16 | 732.8881 | 6256 | 261 | 16 | 1986.6506
| 6257 | 261 | 17 | 687.1897 | 6257 | 261 | 17 | 865.0103 | 6257 | 261 | 17 | 2344.7962
| 6258 | 261 | 18 | 658.6186 | 6258 | 261 | 18 | 829.046 | 6258 | 261 | 18 | 2247.3072
| 6259 | 261 | 19 | 601.4071 | 6259 | 261 | 19 | 757.0303 | 6259 | 261 | 19 | 2052.093
| 6260 | 261 | 20 | 525.0165 | 6260 | 261 | 20 | 660.8724 | 6260 | 261 | 20 | 1791.4364
| 6261 | 261 | 21 | 992.782 | 6261 | 261 | 21 | 1249.6792 | 6261 | 261 | 21 | 3387.5238
| 6262 | 261 | 22 | 668.2279 | 6262 | 261 | 22 | 841.142 | 6262 | 261 | 22 | 2280.0959
| 6263 | 261 | 23 | 410.475 | 6263 | 261 | 23 | 516.6915 | 6263 | 261 | 23 | 1400.6033
| 6264 | 261 | 24 | 257.6838 | 6264 | 261 | 24 | 324.3633 | 6264 | 261 | 24 | 879.2564
| 6265 | 262 | 1 | 305.4737 | 6265 | 262 | 1 | 384.5195 | 6265 | 262 | 1 | 1042.3228
| 6266 | 262 | 2 | 372.1857 | 6266 | 262 | 2 | 468.4944 | 6266 | 262 | 2 | 1269.9546
| 6267 | 262 | 3 | 830.4901 | 6267 | 262 | 3 | 1045.3919 | 6267 | 262 | 3 | 2833.7592
| 6268 | 262 | 4 | 305.4737 | 6268 | 262 | 4 | 384.5195 | 6268 | 262 | 4 | 1042.3228
| 6269 | 262 | 5 | 811.1923 | 6269 | 262 | 5 | 1021.1004 | 6269 | 262 | 5 | 2767.912
| 6270 | 262 | 6 | 1365.2742 | 6270 | 262 | 6 | 1718.5593 | 6270 | 262 | 6 | 4658.5241
| 6271 | 262 | 7 | 1317.2371 | 6271 | 262 | 7 | 1658.092 | 6271 | 262 | 7 | 4494.6144
| 6272 | 262 | 8 | 830.5297 | 6272 | 262 | 8 | 1045.4417 | 6272 | 262 | 8 | 2833.8942
| 6273 | 262 | 9 | 467.6963 | 6273 | 262 | 9 | 588.7197 | 6273 | 262 | 9 | 1595.8512
| 6274 | 262 | 10 | 706.3491 | 6274 | 262 | 10 | 889.1276 | 6274 | 262 | 10 | 2410.1712
| 6275 | 262 | 11 | 715.9882 | 6275 | 262 | 11 | 901.2609 | 6275 | 262 | 11 | 2443.0611
| 6276 | 262 | 12 | 715.8695 | 6276 | 262 | 12 | 901.1115 | 6276 | 262 | 12 | 2442.6563
| 6277 | 262 | 13 | 591.8571 | 6277 | 262 | 13 | 745.009 | 6277 | 262 | 13 | 2019.5067
| 6278 | 262 | 14 | 563.2464 | 6278 | 262 | 14 | 708.9949 | 6278 | 262 | 14 | 1921.8828
| 6279 | 262 | 15 | 305.5725 | 6279 | 262 | 15 | 384.644 | 6279 | 262 | 15 | 1042.6601
| 6280 | 262 | 16 | 706.4084 | 6280 | 262 | 16 | 889.2022 | 6280 | 262 | 16 | 2410.3736
| 6281 | 262 | 17 | 839.9018 | 6281 | 262 | 17 | 1057.239 | 6281 | 262 | 17 | 2865.8733
| 6282 | 262 | 18 | 782.7892 | 6282 | 262 | 18 | 985.3477 | 6282 | 262 | 18 | 2670.9964
| 6283 | 262 | 19 | 649.0883 | 6283 | 262 | 19 | 817.0496 | 6283 | 262 | 19 | 2214.7884
| 6284 | 262 | 20 | 525.0066 | 6284 | 262 | 20 | 660.8599 | 6284 | 262 | 20 | 1791.4027
| 6285 | 262 | 21 | 782.6706 | 6285 | 262 | 21 | 985.1983 | 6285 | 262 | 21 | 2670.5916
| 6286 | 262 | 22 | 544.0869 | 6286 | 262 | 22 | 684.8776 | 6286 | 262 | 22 | 1856.5078
| 6287 | 262 | 23 | 439.1252 | 6287 | 262 | 23 | 552.7554 | 6287 | 262 | 23 | 1498.3622
| 6288 | 262 | 24 | 267.224 | 6288 | 262 | 24 | 336.3722 | 6288 | 262 | 24 | 911.809
| 6289 | 263 | 1 | 324.5441 | 6289 | 263 | 1 | 408.5248 | 6289 | 263 | 1 | 1107.3942
| 6290 | 263 | 2 | 668.0104 | 6290 | 263 | 2 | 840.8682 | 6290 | 263 | 2 | 2279.3537
| 6291 | 263 | 3 | 372.2253 | 6291 | 263 | 3 | 468.5441 | 6291 | 263 | 3 | 1270.0895
| 6292 | 263 | 4 | 830.5494 | 6292 | 263 | 4 | 1045.4666 | 6292 | 263 | 4 | 2833.9616
| 6293 | 263 | 5 | 668.0994 | 6293 | 263 | 5 | 840.9802 | 6293 | 263 | 5 | 2279.6573
| 6294 | 263 | 6 | 1145.6325 | 6294 | 263 | 6 | 1442.0821 | 6294 | 263 | 6 | 3909.0731
| 6295 | 263 | 7 | 973.6621 | 6295 | 263 | 7 | 1225.6117 | 6295 | 263 | 7 | 3322.2837
| 6296 | 263 | 8 | 1193.195 | 6296 | 263 | 8 | 1501.9521 | 6296 | 263 | 8 | 4071.3637
| 6297 | 263 | 9 | 677.7978 | 6297 | 263 | 9 | 853.1881 | 6297 | 263 | 9 | 2312.7496
| 6298 | 263 | 10 | 725.5284 | 6298 | 263 | 10 | 913.2697 | 6298 | 263 | 10 | 2475.6136
| 6299 | 263 | 11 | 630.0573 | 6299 | 263 | 11 | 793.0941 | 6299 | 263 | 11 | 2149.8519
| 6300 | 263 | 12 | 582.3366 | 6300 | 263 | 12 | 733.025 | 6300 | 263 | 12 | 1987.0217
| 6301 | 263 | 13 | 1049.9835 | 6301 | 263 | 13 | 1321.6825 | 6301 | 263 | 13 | 3582.7042
| 6302 | 263 | 14 | 830.5198 | 6302 | 263 | 14 | 1045.4292 | 6302 | 263 | 14 | 2833.8604
| 6303 | 263 | 15 | 610.888 | 6303 | 263 | 15 | 768.9644 | 6303 | 263 | 15 | 2084.4432
| 6304 | 263 | 16 | 801.919 | 6304 | 263 | 16 | 1009.4276 | 6304 | 263 | 16 | 2736.2702
| 6305 | 263 | 17 | 706.3986 | 6305 | 263 | 17 | 889.1898 | 6305 | 263 | 17 | 2410.3398
| 6306 | 263 | 18 | 1021.363 | 6306 | 263 | 18 | 1285.656 | 6306 | 263 | 18 | 3485.0465
| 6307 | 263 | 19 | 458.255 | 6307 | 263 | 19 | 576.8353 | 6307 | 263 | 19 | 1563.636
| 6308 | 263 | 20 | 620.4776 | 6308 | 263 | 20 | 781.0355 | 6308 | 263 | 20 | 2117.1644
| 6309 | 263 | 21 | 744.6977 | 6309 | 263 | 21 | 937.3994 | 6309 | 263 | 21 | 2541.0223
| 6310 | 263 | 22 | 391.3946 | 6310 | 263 | 22 | 492.6738 | 6310 | 263 | 22 | 1335.4982
| 6311 | 263 | 23 | 334.0744 | 6311 | 263 | 23 | 420.5212 | 6311 | 263 | 23 | 1139.913
| 6312 | 263 | 24 | 286.2944 | 6312 | 263 | 24 | 360.3774 | 6312 | 263 | 24 | 976.8803
| 6313 | 264 | 1 | 429.4861 | 6313 | 264 | 1 | 540.6221 | 6313 | 264 | 1 | 1465.4723
| 6314 | 264 | 2 | 649.0586 | 6314 | 264 | 2 | 817.0123 | 6314 | 264 | 2 | 2214.6872
| 6315 | 264 | 3 | 887.7609 | 6315 | 264 | 3 | 1117.4823 | 6315 | 264 | 3 | 3029.1758
| 6316 | 264 | 4 | 324.5342 | 6316 | 264 | 4 | 408.5124 | 6316 | 264 | 4 | 1107.3604
| 6317 | 264 | 5 | 820.7324 | 6317 | 264 | 5 | 1033.1093 | 6317 | 264 | 5 | 2800.4645
| 6318 | 264 | 6 | 1365.1951 | 6318 | 264 | 6 | 1718.4598 | 6318 | 264 | 6 | 4658.2542
| 6319 | 264 | 7 | 1002.3123 | 6319 | 264 | 7 | 1261.6756 | 6319 | 264 | 7 | 3420.0426
| 6320 | 264 | 8 | 878.3196 | 6320 | 264 | 8 | 1105.5979 | 6320 | 264 | 8 | 2996.9606
| 6321 | 264 | 9 | 735.1081 | 6321 | 264 | 9 | 925.3283 | 6321 | 264 | 9 | 2508.3011
| 6322 | 264 | 10 | 630.0079 | 6322 | 264 | 10 | 793.0319 | 6322 | 264 | 10 | 2149.6832
| 6323 | 264 | 11 | 944.9822 | 6323 | 264 | 11 | 1189.5105 | 6323 | 264 | 11 | 3224.4237
| 6324 | 264 | 12 | 467.8347 | 6324 | 264 | 12 | 588.8939 | 6324 | 264 | 12 | 1596.3235
| 6325 | 264 | 13 | 229.1423 | 6325 | 264 | 13 | 288.4363 | 6325 | 264 | 13 | 781.8686
| 6326 | 264 | 14 | 372.4032 | 6326 | 264 | 14 | 468.7681 | 6326 | 264 | 14 | 1270.6967
| 6327 | 264 | 15 | 410.5145 | 6327 | 264 | 15 | 516.7413 | 6327 | 264 | 15 | 1400.7383
| 6328 | 264 | 16 | 563.1278 | 6328 | 264 | 16 | 708.8455 | 6328 | 264 | 16 | 1921.478
| 6329 | 264 | 17 | 515.5257 | 6329 | 264 | 17 | 648.9257 | 6329 | 264 | 17 | 1759.0525
| 6330 | 264 | 18 | 162.2325 | 6330 | 264 | 18 | 204.2126 | 6330 | 264 | 18 | 553.5622
| 6331 | 264 | 19 | 486.9052 | 6331 | 264 | 19 | 612.8992 | 6331 | 264 | 19 | 1661.3949
| 6332 | 264 | 20 | 1068.9947 | 6332 | 264 | 20 | 1345.6131 | 6332 | 264 | 20 | 3647.5732
| 6333 | 264 | 21 | 639.5777 | 6333 | 264 | 21 | 805.0781 | 6333 | 264 | 21 | 2182.337
| 6334 | 264 | 22 | 410.475 | 6334 | 264 | 22 | 516.6915 | 6334 | 264 | 22 | 1400.6033
| 6335 | 264 | 23 | 419.9657 | 6335 | 264 | 23 | 528.6382 | 6335 | 264 | 23 | 1432.9872
| 6336 | 264 | 24 | 334.0645 | 6336 | 264 | 24 | 420.5088 | 6336 | 264 | 24 | 1139.8793
| 6337 | 265 | 1 | 276.7641 | 6337 | 265 | 1 | 348.381 | 6337 | 265 | 1 | 944.3615
| 6338 | 265 | 2 | 315.0039 | 6338 | 265 | 2 | 396.516 | 6338 | 265 | 2 | 1074.8416
| 6339 | 265 | 3 | 906.9203 | 6339 | 265 | 3 | 1141.5996 | 6339 | 265 | 3 | 3094.5508
| 6340 | 265 | 4 | 916.421 | 6340 | 265 | 4 | 1153.5586 | 6340 | 265 | 4 | 3126.9684
| 6341 | 265 | 5 | 715.8003 | 6341 | 265 | 5 | 901.0244 | 6341 | 265 | 5 | 2442.4201
| 6342 | 265 | 6 | 1059.6127 | 6342 | 265 | 6 | 1333.8034 | 6342 | 265 | 6 | 3615.5604
| 6343 | 265 | 7 | 1069.0836 | 6343 | 265 | 7 | 1345.7251 | 6343 | 265 | 7 | 3647.8768
| 6344 | 265 | 8 | 649.1871 | 6344 | 265 | 8 | 817.174 | 6344 | 265 | 8 | 2215.1257
| 6345 | 265 | 9 | 572.7372 | 6345 | 265 | 9 | 720.9415 | 6345 | 265 | 9 | 1954.2667
| 6346 | 265 | 10 | 782.809 | 6346 | 265 | 10 | 985.3726 | 6346 | 265 | 10 | 2671.0639
| 6347 | 265 | 11 | 601.3874 | 6347 | 265 | 11 | 757.0054 | 6347 | 265 | 11 | 2052.0256
| 6348 | 265 | 12 | 439.0856 | 6348 | 265 | 12 | 552.7056 | 6348 | 265 | 12 | 1498.2273
| 6349 | 265 | 13 | 400.9842 | 6349 | 265 | 13 | 504.7449 | 6349 | 265 | 13 | 1368.2194
| 6350 | 265 | 14 | 353.2932 | 6350 | 265 | 14 | 444.7131 | 6350 | 265 | 14 | 1205.4904
| 6351 | 265 | 15 | 735.029 | 6351 | 265 | 15 | 925.2288 | 6351 | 265 | 15 | 2508.0313
| 6352 | 265 | 16 | 467.8446 | 6352 | 265 | 16 | 588.9064 | 6352 | 265 | 16 | 1596.3572
| 6353 | 265 | 17 | 191.031 | 6353 | 265 | 17 | 240.4632 | 6353 | 265 | 17 | 651.827
| 6354 | 265 | 18 | 420.0547 | 6354 | 265 | 18 | 528.7502 | 6354 | 265 | 18 | 1433.2908
| 6355 | 265 | 19 | 315.1127 | 6355 | 265 | 19 | 396.6528 | 6355 | 265 | 19 | 1075.2127
| 6356 | 265 | 20 | 1240.9255 | 6356 | 265 | 20 | 1562.0337 | 6356 | 265 | 20 | 4234.2276
| 6357 | 265 | 21 | 735.0191 | 6357 | 265 | 21 | 925.2163 | 6357 | 265 | 21 | 2507.9975
| 6358 | 265 | 22 | 458.166 | 6358 | 265 | 22 | 576.7233 | 6358 | 265 | 22 | 1563.3324
| 6359 | 265 | 23 | 343.5948 | 6359 | 265 | 23 | 432.5052 | 6359 | 265 | 23 | 1172.3981
| 6360 | 265 | 24 | 210.0422 | 6360 | 265 | 24 | 264.3937 | 6360 | 265 | 24 | 716.696
| 6361 | 266 | 1 | 0 | 6361 | 266 | 1 | 0 | 6361 | 266 | 1 | 0
| 6362 | 266 | 2 | 190.9717 | 6362 | 266 | 2 | 240.3885 | 6362 | 266 | 2 | 651.6246
| 6363 | 266 | 3 | 85.9308 | 6363 | 266 | 3 | 108.1667 | 6363 | 266 | 3 | 293.2092
| 6364 | 266 | 4 | 467.894 | 6364 | 266 | 4 | 588.9686 | 6364 | 266 | 4 | 1596.5259
| 6365 | 266 | 5 | 190.8728 | 6365 | 266 | 5 | 240.2641 | 6365 | 266 | 5 | 651.2873
| 6366 | 266 | 6 | 28.6107 | 6366 | 266 | 6 | 36.0141 | 6366 | 266 | 6 | 97.6239
| 6367 | 266 | 7 | 1584.6588 | 6367 | 266 | 7 | 1994.7131 | 6367 | 266 | 7 | 5407.098
| 6368 | 266 | 8 | 506.0449 | 6368 | 266 | 8 | 636.9916 | 6368 | 266 | 8 | 1726.7024
| 6369 | 266 | 9 | 582.4751 | 6369 | 266 | 9 | 733.1992 | 6369 | 266 | 9 | 1987.4939
| 6370 | 266 | 10 | 190.9322 | 6370 | 266 | 10 | 240.3387 | 6370 | 266 | 10 | 651.4897
| 6371 | 266 | 11 | 439.224 | 6371 | 266 | 11 | 552.8799 | 6371 | 266 | 11 | 1498.6995
| 6372 | 266 | 12 | 439.1252 | 6372 | 266 | 12 | 552.7554 | 6372 | 266 | 12 | 1498.3622
| 6373 | 266 | 13 | 496.2674 | 6373 | 266 | 13 | 624.684 | 6373 | 266 | 13 | 1693.3402
| 6374 | 266 | 14 | 305.5725 | 6374 | 266 | 14 | 384.644 | 6374 | 266 | 14 | 1042.6601
| 6375 | 266 | 15 | 267.2734 | 6375 | 266 | 15 | 336.4344 | 6375 | 266 | 15 | 911.9776
| 6376 | 266 | 16 | 267.3327 | 6376 | 266 | 16 | 336.5091 | 6376 | 266 | 16 | 912.18
| 6377 | 266 | 17 | 171.8617 | 6377 | 266 | 17 | 216.3335 | 6377 | 266 | 17 | 586.4183
| 6378 | 266 | 18 | 458.2945 | 6378 | 266 | 18 | 576.8851 | 6378 | 266 | 18 | 1563.7709
| 6379 | 266 | 19 | 372.4329 | 6379 | 266 | 19 | 468.8055 | 6379 | 266 | 19 | 1270.7979
| 6380 | 266 | 20 | 200.4723 | 6380 | 266 | 20 | 252.3476 | 6380 | 266 | 20 | 684.0423
| 6381 | 266 | 21 | 601.5455 | 6381 | 266 | 21 | 757.2045 | 6381 | 266 | 21 | 2052.5653
| 6382 | 266 | 22 | 1088.0454 | 6382 | 266 | 22 | 1369.5935 | 6382 | 266 | 22 | 3712.5771
| 6383 | 266 | 23 | 324.5342 | 6383 | 266 | 23 | 408.5124 | 6383 | 266 | 23 | 1107.3604
| 6384 | 266 | 24 | 152.7319 | 6384 | 266 | 24 | 192.2536 | 6384 | 266 | 24 | 521.1445
| 6385 | 267 | 1 | 38.1508 | 6385 | 267 | 1 | 48.0229 | 6385 | 267 | 1 | 130.1765
| 6386 | 267 | 2 | 47.78 | 6386 | 267 | 2 | 60.1438 | 6386 | 267 | 2 | 163.0327
| 6387 | 267 | 3 | 0 | 6387 | 267 | 3 | 0 | 6387 | 267 | 3 | 0
| 6388 | 267 | 4 | 658.7669 | 6388 | 267 | 4 | 829.2327 | 6388 | 267 | 4 | 2247.8132
| 6389 | 267 | 5 | 0 | 6389 | 267 | 5 | 0 | 6389 | 267 | 5 | 0
| 6390 | 267 | 6 | 200.5119 | 6390 | 267 | 6 | 252.3973 | 6390 | 267 | 6 | 684.1772
| 6391 | 267 | 7 | 611.0462 | 6391 | 267 | 7 | 769.1635 | 6391 | 267 | 7 | 2084.9829
| 6392 | 267 | 8 | 687.3775 | 6392 | 267 | 8 | 865.2468 | 6392 | 267 | 8 | 2345.4371
| 6393 | 267 | 9 | 429.6443 | 6393 | 267 | 9 | 540.8212 | 6393 | 267 | 9 | 1466.0121
| 6394 | 267 | 10 | 276.8235 | 6394 | 267 | 10 | 348.4557 | 6394 | 267 | 10 | 944.5639
| 6395 | 267 | 11 | 324.6331 | 6395 | 267 | 11 | 408.6368 | 6395 | 267 | 11 | 1107.6978
| 6396 | 267 | 12 | 429.585 | 6396 | 267 | 12 | 540.7466 | 6396 | 267 | 12 | 1465.8097
| 6397 | 267 | 13 | 544.1265 | 6397 | 267 | 13 | 684.9274 | 6397 | 267 | 13 | 1856.6428
| 6398 | 267 | 14 | 429.6937 | 6398 | 267 | 14 | 540.8834 | 6398 | 267 | 14 | 1466.1807
| 6399 | 267 | 15 | 219.6417 | 6399 | 267 | 15 | 276.4773 | 6399 | 267 | 15 | 749.451
| 6400 | 267 | 16 | 219.6417 | 6400 | 267 | 16 | 276.4773 | 6400 | 267 | 16 | 749.451
| 6401 | 267 | 17 | 448.6555 | 6401 | 267 | 17 | 564.7518 | 6401 | 267 | 17 | 1530.881
| 6402 | 267 | 18 | 763.5902 | 6402 | 267 | 18 | 961.1807 | 6402 | 267 | 18 | 2605.4865
| 6403 | 267 | 19 | 400.9842 | 6403 | 267 | 19 | 504.7449 | 6403 | 267 | 19 | 1368.2194
| 6404 | 267 | 20 | 381.8643 | 6404 | 267 | 20 | 480.6774 | 6404 | 267 | 20 | 1302.9794
| 6405 | 267 | 21 | 401.0435 | 6405 | 267 | 21 | 504.8196 | 6405 | 267 | 21 | 1368.4218
| 6406 | 267 | 22 | 162.2622 | 6406 | 267 | 22 | 204.25 | 6406 | 267 | 22 | 553.6634
| 6407 | 267 | 23 | 47.78 | 6407 | 267 | 23 | 60.1438 | 6407 | 267 | 23 | 163.0327
| 6408 | 267 | 24 | 1880.0881 | 6408 | 267 | 24 | 2366.5891 | 6408 | 267 | 24 | 6415.1479
| 6409 | 268 | 1 | 553.5085 | 6409 | 268 | 1 | 696.7371 | 6409 | 268 | 1 | 1888.6556
| 6410 | 268 | 2 | 744.4802 | 6410 | 268 | 2 | 937.1256 | 6410 | 268 | 2 | 2540.2802
| 6411 | 268 | 3 | 334.0448 | 6411 | 268 | 3 | 420.4839 | 6411 | 268 | 3 | 1139.8118
| 6412 | 268 | 4 | 486.9249 | 6412 | 268 | 4 | 612.9241 | 6412 | 268 | 4 | 1661.4623
| 6413 | 268 | 5 | 391.4144 | 6413 | 268 | 5 | 492.6987 | 6413 | 268 | 5 | 1335.5657
| 6414 | 268 | 6 | 945.17 | 6414 | 268 | 6 | 1189.747 | 6414 | 268 | 6 | 3225.0646
| 6415 | 268 | 7 | 992.7622 | 6415 | 268 | 7 | 1249.6543 | 6415 | 268 | 7 | 3387.4563
| 6416 | 268 | 8 | 677.7978 | 6416 | 268 | 8 | 853.1881 | 6416 | 268 | 8 | 2312.7496
| 6417 | 268 | 9 | 658.668 | 6417 | 268 | 9 | 829.1082 | 6417 | 268 | 9 | 2247.4759
| 6418 | 268 | 10 | 734.9499 | 6418 | 268 | 10 | 925.1292 | 6418 | 268 | 10 | 2507.7614
| 6419 | 268 | 11 | 763.6594 | 6419 | 268 | 11 | 961.2678 | 6419 | 268 | 11 | 2605.7227
| 6420 | 268 | 12 | 505.946 | 6420 | 268 | 12 | 636.8671 | 6420 | 268 | 12 | 1726.3651
| 6421 | 268 | 13 | 458.2451 | 6421 | 268 | 13 | 576.8229 | 6421 | 268 | 13 | 1563.6023
| 6422 | 268 | 14 | 620.5765 | 6422 | 268 | 14 | 781.1599 | 6422 | 268 | 14 | 2117.5018
| 6423 | 268 | 15 | 314.9644 | 6423 | 268 | 15 | 396.4662 | 6423 | 268 | 15 | 1074.7067
| 6424 | 268 | 16 | 696.7991 | 6424 | 268 | 16 | 877.1063 | 6424 | 268 | 16 | 2377.5849
| 6425 | 268 | 17 | 267.3228 | 6425 | 268 | 17 | 336.4966 | 6425 | 268 | 17 | 912.1463
| 6426 | 268 | 18 | 715.9486 | 6426 | 268 | 18 | 901.2111 | 6426 | 268 | 18 | 2442.9261
| 6427 | 268 | 19 | 754.1687 | 6427 | 268 | 19 | 949.3211 | 6427 | 268 | 19 | 2573.3388
| 6428 | 268 | 20 | 477.2365 | 6428 | 268 | 20 | 600.7286 | 6428 | 268 | 20 | 1628.4038
| 6429 | 268 | 21 | 582.3366 | 6429 | 268 | 21 | 733.025 | 6429 | 268 | 21 | 1987.0217
| 6430 | 268 | 22 | 696.7595 | 6430 | 268 | 22 | 877.0565 | 6430 | 268 | 22 | 2377.45
| 6431 | 268 | 23 | 295.9335 | 6431 | 268 | 23 | 372.5107 | 6431 | 268 | 23 | 1009.7702
| 6432 | 268 | 24 | 276.7641 | 6432 | 268 | 24 | 348.381 | 6432 | 268 | 24 | 944.3615
| 6433 | 269 | 1 | 190.9717 | 6433 | 269 | 1 | 240.3885 | 6433 | 269 | 1 | 651.6246
| 6434 | 269 | 2 | 410.4255 | 6434 | 269 | 2 | 516.6293 | 6434 | 269 | 2 | 1400.4347
| 6435 | 269 | 3 | 267.224 | 6435 | 269 | 3 | 336.3722 | 6435 | 269 | 3 | 911.809
| 6436 | 269 | 4 | 782.7991 | 6436 | 269 | 4 | 985.3601 | 6436 | 269 | 4 | 2671.0302
| 6437 | 269 | 5 | 658.5691 | 6437 | 269 | 5 | 828.9838 | 6437 | 269 | 5 | 2247.1385
| 6438 | 269 | 6 | 983.311 | 6438 | 269 | 6 | 1237.7575 | 6438 | 269 | 6 | 3355.2074
| 6439 | 269 | 7 | 1154.9947 | 6439 | 269 | 7 | 1453.8669 | 6439 | 269 | 7 | 3941.0185
| 6440 | 269 | 8 | 696.7397 | 6440 | 269 | 8 | 877.0316 | 6440 | 269 | 8 | 2377.3825
| 6441 | 269 | 9 | 611.0363 | 6441 | 269 | 9 | 769.1511 | 6441 | 269 | 9 | 2084.9492
| 6442 | 269 | 10 | 706.448 | 6442 | 269 | 10 | 889.252 | 6442 | 269 | 10 | 2410.5085
| 6443 | 269 | 11 | 486.8557 | 6443 | 269 | 11 | 612.837 | 6443 | 269 | 11 | 1661.2262
| 6444 | 269 | 12 | 715.8695 | 6444 | 269 | 12 | 901.1115 | 6444 | 269 | 12 | 2442.6563
| 6445 | 269 | 13 | 563.2563 | 6445 | 269 | 13 | 709.0073 | 6445 | 269 | 13 | 1921.9165
| 6446 | 269 | 14 | 448.6258 | 6446 | 269 | 14 | 564.7145 | 6446 | 269 | 14 | 1530.7798
| 6447 | 269 | 15 | 658.668 | 6447 | 269 | 15 | 829.1082 | 6447 | 269 | 15 | 2247.4759
| 6448 | 269 | 16 | 744.5692 | 6448 | 269 | 16 | 937.2376 | 6448 | 269 | 16 | 2540.5838
| 6449 | 269 | 17 | 505.8175 | 6449 | 269 | 17 | 636.7053 | 6449 | 269 | 17 | 1725.9265
| 6450 | 269 | 18 | 563.2662 | 6450 | 269 | 18 | 709.0198 | 6450 | 269 | 18 | 1921.9503
| 6451 | 269 | 19 | 754.1786 | 6451 | 269 | 19 | 949.3336 | 6451 | 269 | 19 | 2573.3725
| 6452 | 269 | 20 | 458.1561 | 6452 | 269 | 20 | 576.7109 | 6452 | 269 | 20 | 1563.2987
| 6453 | 269 | 21 | 954.6311 | 6453 | 269 | 21 | 1201.6563 | 6453 | 269 | 21 | 3257.3473
| 6454 | 269 | 22 | 324.554 | 6454 | 269 | 22 | 408.5372 | 6454 | 269 | 22 | 1107.4279
| 6455 | 269 | 23 | 315.0039 | 6455 | 269 | 23 | 396.516 | 6455 | 269 | 23 | 1074.8416
| 6456 | 269 | 24 | 305.4638 | 6456 | 269 | 24 | 384.5071 | 6456 | 269 | 24 | 1042.2891
| 6457 | 270 | 1 | 257.6838 | 6457 | 270 | 1 | 324.3633 | 6457 | 270 | 1 | 879.2564
| 6458 | 270 | 2 | 305.4737 | 6458 | 270 | 2 | 384.5195 | 6458 | 270 | 2 | 1042.3228
| 6459 | 270 | 3 | 257.6838 | 6459 | 270 | 3 | 324.3633 | 6459 | 270 | 3 | 879.2564
| 6460 | 270 | 4 | 305.4638 | 6460 | 270 | 4 | 384.5071 | 6460 | 270 | 4 | 1042.2891
| 6461 | 270 | 5 | 1116.834 | 6461 | 270 | 5 | 1405.8315 | 6461 | 270 | 5 | 3810.8083
| 6462 | 270 | 6 | 1021.3036 | 6462 | 270 | 6 | 1285.5813 | 6462 | 270 | 6 | 3484.8441
| 6463 | 270 | 7 | 973.5533 | 6463 | 270 | 7 | 1225.4748 | 6463 | 270 | 7 | 3321.9127
| 6464 | 270 | 8 | 735.0389 | 6464 | 270 | 8 | 925.2412 | 6464 | 270 | 8 | 2508.065
| 6465 | 270 | 9 | 820.9895 | 6465 | 270 | 9 | 1033.4328 | 6465 | 270 | 9 | 2801.3416
| 6466 | 270 | 10 | 801.8201 | 6466 | 270 | 10 | 1009.3032 | 6466 | 270 | 10 | 2735.9329
| 6467 | 270 | 11 | 448.6258 | 6467 | 270 | 11 | 564.7145 | 6467 | 270 | 11 | 1530.7798
| 6468 | 270 | 12 | 1040.5323 | 6468 | 270 | 12 | 1309.7857 | 6468 | 270 | 12 | 3550.4553
| 6469 | 270 | 13 | 534.6555 | 6469 | 270 | 13 | 673.0057 | 6469 | 270 | 13 | 1824.3263
| 6470 | 270 | 14 | 639.5975 | 6470 | 270 | 14 | 805.103 | 6470 | 270 | 14 | 2182.4045
| 6471 | 270 | 15 | 706.4183 | 6471 | 270 | 15 | 889.2147 | 6471 | 270 | 15 | 2410.4073
| 6472 | 270 | 16 | 687.2688 | 6472 | 270 | 16 | 865.1099 | 6472 | 270 | 16 | 2345.0661
| 6473 | 270 | 17 | 906.8313 | 6473 | 270 | 17 | 1141.4876 | 6473 | 270 | 17 | 3094.2472
| 6474 | 270 | 18 | 525.0165 | 6474 | 270 | 18 | 660.8724 | 6474 | 270 | 18 | 1791.4364
| 6475 | 270 | 19 | 677.778 | 6475 | 270 | 19 | 853.1633 | 6475 | 270 | 19 | 2312.6822
| 6476 | 270 | 20 | 391.3056 | 6476 | 270 | 20 | 492.5618 | 6476 | 270 | 20 | 1335.1946
| 6477 | 270 | 21 | 601.4071 | 6477 | 270 | 21 | 757.0303 | 6477 | 270 | 21 | 2052.093
| 6478 | 270 | 22 | 315.0039 | 6478 | 270 | 22 | 396.516 | 6478 | 270 | 22 | 1074.8416
| 6479 | 270 | 23 | 267.224 | 6479 | 270 | 23 | 336.3722 | 6479 | 270 | 23 | 911.809
| 6480 | 270 | 24 | 334.0744 | 6480 | 270 | 24 | 420.5212 | 6480 | 270 | 24 | 1139.913
| 6481 | 271 | 1 | 629.8695 | 6481 | 271 | 1 | 792.8577 | 6481 | 271 | 1 | 2149.211
| 6482 | 271 | 2 | 267.2338 | 6482 | 271 | 2 | 336.3846 | 6482 | 271 | 2 | 911.8427
| 6483 | 271 | 3 | 315.0039 | 6483 | 271 | 3 | 396.516 | 6483 | 271 | 3 | 1074.8416
| 6484 | 271 | 4 | 735.0191 | 6484 | 271 | 4 | 925.2163 | 6484 | 271 | 4 | 2507.9975
| 6485 | 271 | 5 | 773.081 | 6485 | 271 | 5 | 973.1273 | 6485 | 271 | 5 | 2637.8704
| 6486 | 271 | 6 | 1050.0329 | 6486 | 271 | 6 | 1321.7447 | 6486 | 271 | 6 | 3582.8729
| 6487 | 271 | 7 | 1040.6015 | 6487 | 271 | 7 | 1309.8728 | 6487 | 271 | 7 | 3550.6914
| 6488 | 271 | 8 | 954.5619 | 6488 | 271 | 8 | 1201.5691 | 6488 | 271 | 8 | 3257.1112
| 6489 | 271 | 9 | 706.3689 | 6489 | 271 | 9 | 889.1525 | 6489 | 271 | 9 | 2410.2386
| 6490 | 271 | 10 | 458.1561 | 6490 | 271 | 10 | 576.7109 | 6490 | 271 | 10 | 1563.2987
| 6491 | 271 | 11 | 687.2688 | 6491 | 271 | 11 | 865.1099 | 6491 | 271 | 11 | 2345.0661
| 6492 | 271 | 12 | 744.5791 | 6492 | 271 | 12 | 937.2501 | 6492 | 271 | 12 | 2540.6175
| 6493 | 271 | 13 | 887.6917 | 6493 | 271 | 13 | 1117.3952 | 6493 | 271 | 13 | 3028.9397
| 6494 | 271 | 14 | 467.6963 | 6494 | 271 | 14 | 588.7197 | 6494 | 271 | 14 | 1595.8512
| 6495 | 271 | 15 | 744.6186 | 6495 | 271 | 15 | 937.2998 | 6495 | 271 | 15 | 2540.7525
| 6496 | 271 | 16 | 620.4776 | 6496 | 271 | 16 | 781.0355 | 6496 | 271 | 16 | 2117.1644
| 6497 | 271 | 17 | 658.6878 | 6497 | 271 | 17 | 829.1331 | 6497 | 271 | 17 | 2247.5433
| 6498 | 271 | 18 | 811.301 | 6498 | 271 | 18 | 1021.2373 | 6498 | 271 | 18 | 2768.2831
| 6499 | 271 | 19 | 591.8669 | 6499 | 271 | 19 | 745.0214 | 6499 | 271 | 19 | 2019.5405
| 6500 | 271 | 20 | 477.2365 | 6500 | 271 | 20 | 600.7286 | 6500 | 271 | 20 | 1628.4038
| 6501 | 271 | 21 | 515.3675 | 6501 | 271 | 21 | 648.7266 | 6501 | 271 | 21 | 1758.5128
| 6502 | 271 | 22 | 458.255 | 6502 | 271 | 22 | 576.8353 | 6502 | 271 | 22 | 1563.636
| 6503 | 271 | 23 | 267.224 | 6503 | 271 | 23 | 336.3722 | 6503 | 271 | 23 | 911.809
| 6504 | 271 | 24 | 324.5441 | 6504 | 271 | 24 | 408.5248 | 6504 | 271 | 24 | 1107.3942
| 6505 | 272 | 1 | 267.224 | 6505 | 272 | 1 | 336.3722 | 6505 | 272 | 1 | 911.809
| 6506 | 272 | 2 | 677.6594 | 6506 | 272 | 2 | 853.0139 | 6506 | 272 | 2 | 2312.2774
| 6507 | 272 | 3 | 439.0263 | 6507 | 272 | 3 | 552.631 | 6507 | 272 | 3 | 1498.0249
| 6508 | 272 | 4 | 209.9235 | 6508 | 272 | 4 | 264.2444 | 6508 | 272 | 4 | 716.2912
| 6509 | 272 | 5 | 1183.6845 | 6509 | 272 | 5 | 1489.9806 | 6509 | 272 | 5 | 4038.9123
| 6510 | 272 | 6 | 868.6607 | 6510 | 272 | 6 | 1093.4397 | 6510 | 272 | 6 | 2964.0032
| 6511 | 272 | 7 | 1002.3716 | 6511 | 272 | 7 | 1261.7503 | 6511 | 272 | 7 | 3420.245
| 6512 | 272 | 8 | 677.7978 | 6512 | 272 | 8 | 853.1881 | 6512 | 272 | 8 | 2312.7496
| 6513 | 272 | 9 | 477.3353 | 6513 | 272 | 9 | 600.853 | 6513 | 272 | 9 | 1628.7411
| 6514 | 272 | 10 | 983.2121 | 6514 | 272 | 10 | 1237.633 | 6514 | 272 | 10 | 3354.87
| 6515 | 272 | 11 | 486.8854 | 6515 | 272 | 11 | 612.8743 | 6515 | 272 | 11 | 1661.3274
| 6516 | 272 | 12 | 334.1239 | 6516 | 272 | 12 | 420.5834 | 6516 | 272 | 12 | 1140.0817
| 6517 | 272 | 13 | 229.1819 | 6517 | 272 | 13 | 288.4861 | 6517 | 272 | 13 | 782.0035
| 6518 | 272 | 14 | 381.9039 | 6518 | 272 | 14 | 480.7272 | 6518 | 272 | 14 | 1303.1143
| 6519 | 272 | 15 | 553.5876 | 6519 | 272 | 15 | 696.8367 | 6519 | 272 | 15 | 1888.9254
| 6520 | 272 | 16 | 267.3327 | 6520 | 272 | 16 | 336.5091 | 6520 | 272 | 16 | 912.18
| 6521 | 272 | 17 | 343.664 | 6521 | 272 | 17 | 432.5923 | 6521 | 272 | 17 | 1172.6342
| 6522 | 272 | 18 | 267.3327 | 6522 | 272 | 18 | 336.5091 | 6522 | 272 | 18 | 912.18
| 6523 | 272 | 19 | 229.1819 | 6523 | 272 | 19 | 288.4861 | 6523 | 272 | 19 | 782.0035
| 6524 | 272 | 20 | 859.1996 | 6524 | 272 | 20 | 1081.5305 | 6524 | 272 | 20 | 2931.7205
| 6525 | 272 | 21 | 181.4019 | 6525 | 272 | 21 | 228.3423 | 6525 | 272 | 21 | 618.9709
| 6526 | 272 | 22 | 66.8604 | 6526 | 272 | 22 | 84.1615 | 6526 | 272 | 22 | 228.1378
| 6527 | 272 | 23 | 133.6614 | 6527 | 272 | 23 | 168.2483 | 6527 | 272 | 23 | 456.0731
| 6528 | 272 | 24 | 57.3202 | 6528 | 272 | 24 | 72.1526 | 6528 | 272 | 24 | 195.5852
| 6529 | 273 | 1 | 143.2016 | 6529 | 273 | 1 | 180.2572 | 6529 | 273 | 1 | 488.6257
| 6530 | 273 | 2 | 47.6811 | 6530 | 273 | 2 | 60.0193 | 6530 | 273 | 2 | 162.6953
| 6531 | 273 | 3 | 572.6877 | 6531 | 273 | 3 | 720.8793 | 6531 | 273 | 3 | 1954.098
| 6532 | 273 | 4 | 9.5402 | 6532 | 273 | 4 | 12.0088 | 6532 | 273 | 4 | 32.5526
| 6533 | 273 | 5 | 190.9816 | 6533 | 273 | 5 | 240.4009 | 6533 | 273 | 5 | 651.6584
| 6534 | 273 | 6 | 0 | 6534 | 273 | 6 | 0 | 6534 | 273 | 6 | 0
| 6535 | 273 | 7 | 811.5482 | 6535 | 273 | 7 | 1021.5484 | 6535 | 273 | 7 | 2769.1264
| 6536 | 273 | 8 | 773.3083 | 6536 | 273 | 8 | 973.4135 | 6536 | 273 | 8 | 2638.6463
| 6537 | 273 | 9 | 439.1845 | 6537 | 273 | 9 | 552.8301 | 6537 | 273 | 9 | 1498.5646
| 6538 | 273 | 10 | 362.7345 | 6538 | 273 | 10 | 456.5975 | 6538 | 273 | 10 | 1237.7056
| 6539 | 273 | 11 | 706.3491 | 6539 | 273 | 11 | 889.1276 | 6539 | 273 | 11 | 2410.1712
| 6540 | 273 | 12 | 458.3044 | 6540 | 273 | 12 | 576.8975 | 6540 | 273 | 12 | 1563.8047
| 6541 | 273 | 13 | 124.0817 | 6541 | 273 | 13 | 156.1897 | 6541 | 273 | 13 | 423.3857
| 6542 | 273 | 14 | 305.5725 | 6542 | 273 | 14 | 384.644 | 6542 | 273 | 14 | 1042.6601
| 6543 | 273 | 15 | 267.3722 | 6543 | 273 | 15 | 336.5588 | 6543 | 273 | 15 | 912.315
| 6544 | 273 | 16 | 315.1127 | 6544 | 273 | 16 | 396.6528 | 6544 | 273 | 16 | 1075.2127
| 6545 | 273 | 17 | 420.0547 | 6545 | 273 | 17 | 528.7502 | 6545 | 273 | 17 | 1433.2908
| 6546 | 273 | 18 | 591.8373 | 6546 | 273 | 18 | 744.9841 | 6546 | 273 | 18 | 2019.4393
| 6547 | 273 | 19 | 563.3057 | 6547 | 273 | 19 | 709.0695 | 6547 | 273 | 19 | 1922.0852
| 6548 | 273 | 20 | 658.7372 | 6548 | 273 | 20 | 829.1953 | 6548 | 273 | 20 | 2247.712
| 6549 | 273 | 21 | 381.9039 | 6549 | 273 | 21 | 480.7272 | 6549 | 273 | 21 | 1303.1143
| 6550 | 273 | 22 | 859.0612 | 6550 | 273 | 22 | 1081.3562 | 6550 | 273 | 22 | 2931.2482
| 6551 | 273 | 23 | 57.3202 | 6551 | 273 | 23 | 72.1526 | 6551 | 273 | 23 | 195.5852
| 6552 | 273 | 24 | 0 | 6552 | 273 | 24 | 0 | 6552 | 273 | 24 | 0
| 6553 | 274 | 1 | 171.8122 | 6553 | 274 | 1 | 216.2712 | 6553 | 274 | 1 | 586.2496
| 6554 | 274 | 2 | 0 | 6554 | 274 | 2 | 0 | 6554 | 274 | 2 | 0
| 6555 | 274 | 3 | 47.78 | 6555 | 274 | 3 | 60.1438 | 6555 | 274 | 3 | 163.0327
| 6556 | 274 | 4 | 716.087 | 6556 | 274 | 4 | 901.3853 | 6556 | 274 | 4 | 2443.3984
| 6557 | 274 | 5 | 0 | 6557 | 274 | 5 | 0 | 6557 | 274 | 5 | 0
| 6558 | 274 | 6 | 218.8409 | 6558 | 274 | 6 | 275.4693 | 6558 | 274 | 6 | 746.7186
| 6559 | 274 | 7 | 894.0188 | 6559 | 274 | 7 | 1125.3596 | 6559 | 274 | 7 | 3050.5289
| 6560 | 274 | 8 | 732.4487 | 6560 | 274 | 8 | 921.9808 | 6560 | 274 | 8 | 2499.2269
| 6561 | 274 | 9 | 304.3071 | 6561 | 274 | 9 | 383.0511 | 6561 | 274 | 9 | 1038.3423
| 6562 | 274 | 10 | 494.5472 | 6562 | 274 | 10 | 622.5187 | 6562 | 274 | 10 | 1687.4707
| 6563 | 274 | 11 | 313.9066 | 6563 | 274 | 11 | 395.1346 | 6563 | 274 | 11 | 1071.0972
| 6564 | 274 | 12 | 675.3262 | 6564 | 274 | 12 | 850.077 | 6564 | 274 | 12 | 2304.3163
| 6565 | 274 | 13 | 313.9066 | 6565 | 274 | 13 | 395.1346 | 6565 | 274 | 13 | 1071.0972
| 6566 | 274 | 14 | 256.8039 | 6566 | 274 | 14 | 323.2558 | 6566 | 274 | 14 | 876.2542
| 6567 | 274 | 15 | 313.9362 | 6567 | 274 | 15 | 395.172 | 6567 | 274 | 15 | 1071.1984
| 6568 | 274 | 16 | 256.8039 | 6568 | 274 | 16 | 323.2558 | 6568 | 274 | 16 | 876.2542
| 6569 | 274 | 17 | 209.2216 | 6569 | 274 | 17 | 263.3609 | 6569 | 274 | 17 | 713.8962
| 6570 | 274 | 18 | 637.3138 | 6570 | 274 | 18 | 802.2283 | 6570 | 274 | 18 | 2174.6121
| 6571 | 274 | 19 | 351.9091 | 6571 | 274 | 19 | 442.9709 | 6571 | 274 | 19 | 1200.7677
| 6572 | 274 | 20 | 313.9066 | 6572 | 274 | 20 | 395.1346 | 6572 | 274 | 20 | 1071.0972
| 6573 | 274 | 21 | 447.133 | 6573 | 274 | 21 | 562.8354 | 6573 | 274 | 21 | 1525.6861
| 6574 | 274 | 22 | 237.8026 | 6574 | 274 | 22 | 299.3376 | 6574 | 274 | 22 | 811.4189
| 6575 | 274 | 23 | 152.2376 | 6575 | 274 | 23 | 191.6313 | 6575 | 274 | 23 | 519.4579
| 6576 | 274 | 24 | 1912.1194 | 6576 | 274 | 24 | 2406.909 | 6576 | 274 | 24 | 6524.4435
| 6577 | 275 | 1 | 722.9579 | 6577 | 275 | 1 | 910.0342 | 6577 | 275 | 1 | 2466.843
| 6578 | 275 | 2 | 684.9455 | 6578 | 275 | 2 | 862.1854 | 6578 | 275 | 2 | 2337.1388
| 6579 | 275 | 3 | 361.5679 | 6579 | 275 | 3 | 455.1291 | 6579 | 275 | 3 | 1233.7251
| 6580 | 275 | 4 | 570.7599 | 6580 | 275 | 4 | 718.4526 | 6580 | 275 | 4 | 1947.5201
| 6581 | 275 | 5 | 304.4356 | 6581 | 275 | 5 | 383.2129 | 6581 | 275 | 5 | 1038.7808
| 6582 | 275 | 6 | 1008.3132 | 6582 | 275 | 6 | 1269.2294 | 6582 | 275 | 6 | 3440.5187
| 6583 | 275 | 7 | 1151.0402 | 6583 | 275 | 7 | 1448.8892 | 6583 | 275 | 7 | 3927.5252
| 6584 | 275 | 8 | 818.0137 | 6584 | 275 | 8 | 1029.6871 | 6584 | 275 | 8 | 2791.1879
| 6585 | 275 | 9 | 637.294 | 6585 | 275 | 9 | 802.2034 | 6585 | 275 | 9 | 2174.5446
| 6586 | 275 | 10 | 1017.7644 | 6586 | 275 | 10 | 1281.1262 | 6586 | 275 | 10 | 3472.7676
| 6587 | 275 | 11 | 447.044 | 6587 | 275 | 11 | 562.7234 | 6587 | 275 | 11 | 1525.3825
| 6588 | 275 | 12 | 542.258 | 6588 | 275 | 12 | 682.5754 | 6588 | 275 | 12 | 1850.2672
| 6589 | 275 | 13 | 494.6757 | 6589 | 275 | 13 | 622.6805 | 6589 | 275 | 13 | 1687.9092
| 6590 | 275 | 14 | 589.7711 | 6590 | 275 | 14 | 742.3832 | 6590 | 275 | 14 | 2012.389
| 6591 | 275 | 15 | 913.1486 | 6591 | 275 | 15 | 1149.4396 | 6591 | 275 | 15 | 3115.8027
| 6592 | 275 | 16 | 494.656 | 6592 | 275 | 16 | 622.6556 | 6592 | 275 | 16 | 1687.8417
| 6593 | 275 | 17 | 599.1728 | 6593 | 275 | 17 | 754.2178 | 6593 | 275 | 17 | 2044.4693
| 6594 | 275 | 18 | 570.6709 | 6594 | 275 | 18 | 718.3406 | 6594 | 275 | 18 | 1947.2165
| 6595 | 275 | 19 | 608.7723 | 6595 | 275 | 19 | 766.3013 | 6595 | 275 | 19 | 2077.2243
| 6596 | 275 | 20 | 941.7395 | 6596 | 275 | 20 | 1185.4288 | 6596 | 275 | 20 | 3213.3592
| 6597 | 275 | 21 | 447.0341 | 6597 | 275 | 21 | 562.7109 | 6597 | 275 | 21 | 1525.3488
| 6598 | 275 | 22 | 456.5842 | 6598 | 275 | 22 | 574.7322 | 6598 | 275 | 22 | 1557.9351
| 6599 | 275 | 23 | 313.956 | 6599 | 275 | 23 | 395.1968 | 6599 | 275 | 23 | 1071.2659
| 6600 | 275 | 24 | 247.3527 | 6600 | 275 | 24 | 311.3589 | 6600 | 275 | 24 | 844.0052
| 6601 | 276 | 1 | 57.1027 | 6601 | 276 | 1 | 71.8789 | 6601 | 276 | 1 | 194.8431
| 6602 | 276 | 2 | 0 | 6602 | 276 | 2 | 0 | 6602 | 276 | 2 | 0
| 6603 | 276 | 3 | 475.6151 | 6603 | 276 | 3 | 598.6877 | 6603 | 276 | 3 | 1622.8715
| 6604 | 276 | 4 | 114.1065 | 6604 | 276 | 4 | 143.6333 | 6604 | 276 | 4 | 389.3488
| 6605 | 276 | 5 | 19.0013 | 6605 | 276 | 5 | 23.9181 | 6605 | 276 | 5 | 64.8353
| 6606 | 276 | 6 | 979.7223 | 6606 | 276 | 6 | 1233.2401 | 6606 | 276 | 6 | 3342.9622
| 6607 | 276 | 7 | 447.0144 | 6607 | 276 | 7 | 562.686 | 6607 | 276 | 7 | 1525.2813
| 6608 | 276 | 8 | 561.2494 | 6608 | 276 | 8 | 706.4811 | 6608 | 276 | 8 | 1915.0687
| 6609 | 276 | 9 | 456.6435 | 6609 | 276 | 9 | 574.8069 | 6609 | 276 | 9 | 1558.1375
| 6610 | 276 | 10 | 351.9091 | 6610 | 276 | 10 | 442.9709 | 6610 | 276 | 10 | 1200.7677
| 6611 | 276 | 11 | 428.0427 | 6611 | 276 | 11 | 538.8052 | 6611 | 276 | 11 | 1460.5473
| 6612 | 276 | 12 | 313.9066 | 6612 | 276 | 12 | 395.1346 | 6612 | 276 | 12 | 1071.0972
| 6613 | 276 | 13 | 133.2066 | 6613 | 276 | 13 | 167.6759 | 6613 | 276 | 13 | 454.5214
| 6614 | 276 | 14 | 475.6448 | 6614 | 276 | 14 | 598.725 | 6614 | 276 | 14 | 1622.9727
| 6615 | 276 | 15 | 285.3058 | 6615 | 276 | 15 | 359.133 | 6615 | 276 | 15 | 973.507
| 6616 | 276 | 16 | 313.8473 | 6616 | 276 | 16 | 395.06 | 6616 | 276 | 16 | 1070.8948
| 6617 | 276 | 17 | 323.4072 | 6617 | 276 | 17 | 407.0937 | 6617 | 276 | 17 | 1103.5149
| 6618 | 276 | 18 | 485.1454 | 6618 | 276 | 18 | 610.6841 | 6618 | 276 | 18 | 1655.3904
| 6619 | 276 | 19 | 180.8087 | 6619 | 276 | 19 | 227.5957 | 6619 | 276 | 19 | 616.9469
| 6620 | 276 | 20 | 504.1467 | 6620 | 276 | 20 | 634.6022 | 6620 | 276 | 20 | 1720.2256
| 6621 | 276 | 21 | 371.0093 | 6621 | 276 | 21 | 467.0135 | 6621 | 276 | 21 | 1265.9403
| 6622 | 276 | 22 | 475.6448 | 6622 | 276 | 22 | 598.725 | 6622 | 276 | 22 | 1622.9727
| 6623 | 276 | 23 | 57.1027 | 6623 | 276 | 23 | 71.8789 | 6623 | 276 | 23 | 194.8431
| 6624 | 276 | 24 | 2359.2227 | 6624 | 276 | 24 | 2969.707 | 6624 | 276 | 24 | 8050.0284
| 6625 | 277 | 1 | 361.479 | 6625 | 277 | 1 | 455.0171 | 6625 | 277 | 1 | 1233.4215
| 6626 | 277 | 2 | 589.8205 | 6626 | 277 | 2 | 742.4454 | 6626 | 277 | 2 | 2012.5577
| 6627 | 277 | 3 | 884.6072 | 6627 | 277 | 3 | 1113.5126 | 6627 | 277 | 3 | 3018.4149
| 6628 | 277 | 4 | 285.4541 | 6628 | 277 | 4 | 359.3196 | 6628 | 277 | 4 | 974.013
| 6629 | 277 | 5 | 447.1033 | 6629 | 277 | 5 | 562.798 | 6629 | 277 | 5 | 1525.5849
| 6630 | 277 | 6 | 1141.5099 | 6630 | 277 | 6 | 1436.8928 | 6630 | 277 | 6 | 3895.0064
| 6631 | 277 | 7 | 1008.3725 | 6631 | 277 | 7 | 1269.304 | 6631 | 277 | 7 | 3440.7211
| 6632 | 277 | 8 | 846.6343 | 6632 | 277 | 8 | 1065.7136 | 6632 | 277 | 8 | 2888.8456
| 6633 | 277 | 9 | 1008.1945 | 6633 | 277 | 9 | 1269.08 | 6633 | 277 | 9 | 3440.1139
| 6634 | 277 | 10 | 770.4018 | 6634 | 277 | 10 | 969.7548 | 6634 | 277 | 10 | 2628.7287
| 6635 | 277 | 11 | 627.7934 | 6635 | 277 | 11 | 790.2444 | 6635 | 277 | 11 | 2142.127
| 6636 | 277 | 12 | 637.294 | 6636 | 277 | 12 | 802.2034 | 6636 | 277 | 12 | 2174.5446
| 6637 | 277 | 13 | 1017.8435 | 6637 | 277 | 13 | 1281.2258 | 6637 | 277 | 13 | 3473.0375
| 6638 | 277 | 14 | 751.4005 | 6638 | 277 | 14 | 945.8367 | 6638 | 277 | 14 | 2563.8935
| 6639 | 277 | 15 | 637.3929 | 6639 | 277 | 15 | 802.3279 | 6639 | 277 | 15 | 2174.882
| 6640 | 277 | 16 | 1569.4143 | 6640 | 277 | 16 | 1975.5238 | 6640 | 277 | 16 | 5355.0814
| 6641 | 277 | 17 | 1198.5533 | 6641 | 277 | 17 | 1508.697 | 6641 | 277 | 17 | 4089.6471
| 6642 | 277 | 18 | 741.9988 | 6642 | 277 | 18 | 934.0021 | 6642 | 277 | 18 | 2531.8132
| 6643 | 277 | 19 | 637.2644 | 6643 | 277 | 19 | 802.1661 | 6643 | 277 | 19 | 2174.4434
| 6644 | 277 | 20 | 637.2841 | 6644 | 277 | 20 | 802.191 | 6644 | 277 | 20 | 2174.5109
| 6645 | 277 | 21 | 656.3744 | 6645 | 277 | 21 | 826.2211 | 6645 | 277 | 21 | 2239.6497
| 6646 | 277 | 22 | 780.031 | 6646 | 277 | 22 | 981.8757 | 6646 | 277 | 22 | 2661.5849
| 6647 | 277 | 23 | 294.9547 | 6647 | 277 | 23 | 371.2787 | 6647 | 277 | 23 | 1006.4307
| 6648 | 277 | 24 | 428.0922 | 6648 | 277 | 24 | 538.8675 | 6648 | 277 | 24 | 1460.7159
| 6649 | 278 | 1 | 294.8559 | 6649 | 278 | 1 | 371.1543 | 6649 | 278 | 1 | 1006.0933
| 6650 | 278 | 2 | 285.3552 | 6650 | 278 | 2 | 359.1952 | 6650 | 278 | 2 | 973.6757
| 6651 | 278 | 3 | 856.0954 | 6651 | 278 | 3 | 1077.6229 | 6651 | 278 | 3 | 2921.1283
| 6652 | 278 | 4 | 409.0711 | 6652 | 278 | 4 | 514.9244 | 6652 | 278 | 4 | 1395.8132
| 6653 | 278 | 5 | 856.0855 | 6653 | 278 | 5 | 1077.6105 | 6653 | 278 | 5 | 2921.0945
| 6654 | 278 | 6 | 1607.5651 | 6654 | 278 | 6 | 2023.5467 | 6654 | 278 | 6 | 5485.2579
| 6655 | 278 | 7 | 2634.8104 | 6655 | 278 | 7 | 3316.6071 | 6655 | 278 | 7 | 8990.3757
| 6656 | 278 | 8 | 2054.5202 | 6656 | 278 | 8 | 2586.1581 | 6656 | 278 | 8 | 7010.3368
| 6657 | 278 | 9 | 1483.8097 | 6657 | 278 | 9 | 1867.7677 | 6657 | 278 | 9 | 5062.9854
| 6658 | 278 | 10 | 1636.0374 | 6658 | 278 | 10 | 2059.3866 | 6658 | 278 | 10 | 5582.4096
| 6659 | 278 | 11 | 998.7038 | 6659 | 278 | 11 | 1257.1334 | 6659 | 278 | 11 | 3407.73
| 6660 | 278 | 12 | 922.7382 | 6660 | 278 | 12 | 1161.5106 | 6660 | 278 | 12 | 3148.5239
| 6661 | 278 | 13 | 970.3601 | 6661 | 278 | 13 | 1221.4553 | 6661 | 278 | 13 | 3311.0168
| 6662 | 278 | 14 | 570.6709 | 6662 | 278 | 14 | 718.3406 | 6662 | 278 | 14 | 1947.2165
| 6663 | 278 | 15 | 770.4908 | 6663 | 278 | 15 | 969.8668 | 6663 | 278 | 15 | 2629.0323
| 6664 | 278 | 16 | 1131.9895 | 6664 | 278 | 16 | 1424.9088 | 6664 | 278 | 16 | 3862.5213
| 6665 | 278 | 17 | 875.1065 | 6665 | 278 | 17 | 1101.5535 | 6665 | 278 | 17 | 2985.9973
| 6666 | 278 | 18 | 1036.7953 | 6666 | 278 | 18 | 1305.0817 | 6666 | 278 | 18 | 3537.7041
| 6667 | 278 | 19 | 684.8862 | 6667 | 278 | 19 | 862.1108 | 6667 | 278 | 19 | 2336.9364
| 6668 | 278 | 20 | 865.6158 | 6668 | 278 | 20 | 1089.6069 | 6668 | 278 | 20 | 2953.6134
| 6669 | 278 | 21 | 1046.4442 | 6669 | 278 | 21 | 1317.2274 | 6669 | 278 | 21 | 3570.6277
| 6670 | 278 | 22 | 665.8651 | 6670 | 278 | 22 | 838.1677 | 6670 | 278 | 22 | 2272.0336
| 6671 | 278 | 23 | 504.0874 | 6671 | 278 | 23 | 634.5276 | 6671 | 278 | 23 | 1720.0232
| 6672 | 278 | 24 | 408.9822 | 6672 | 278 | 24 | 514.8124 | 6672 | 278 | 24 | 1395.5096
| 6673 | 279 | 1 | 342.4678 | 6673 | 279 | 1 | 431.0865 | 6673 | 279 | 1 | 1168.5525
| 6674 | 279 | 2 | 323.3677 | 6674 | 279 | 2 | 407.0439 | 6674 | 279 | 2 | 1103.3799
| 6675 | 279 | 3 | 913.1882 | 6675 | 279 | 3 | 1149.4893 | 6675 | 279 | 3 | 3115.9376
| 6676 | 279 | 4 | 875.1856 | 6676 | 279 | 4 | 1101.6531 | 6676 | 279 | 4 | 2986.2671
| 6677 | 279 | 5 | 542.2185 | 6677 | 279 | 5 | 682.5256 | 6677 | 279 | 5 | 1850.1322
| 6678 | 279 | 6 | 1826.1687 | 6678 | 279 | 6 | 2298.7173 | 6678 | 279 | 6 | 6231.1669
| 6679 | 279 | 7 | 2939.1471 | 6679 | 279 | 7 | 3699.6956 | 6679 | 279 | 7 | 10028.8192
| 6680 | 279 | 8 | 2796.3311 | 6680 | 279 | 8 | 3519.9237 | 6680 | 279 | 8 | 9541.509
| 6681 | 279 | 9 | 1560.0323 | 6681 | 279 | 9 | 1963.7141 | 6681 | 279 | 9 | 5323.0686
| 6682 | 279 | 10 | 1683.6394 | 6682 | 279 | 10 | 2119.3064 | 6682 | 279 | 10 | 5744.835
| 6683 | 279 | 11 | 1207.9946 | 6683 | 279 | 11 | 1520.5814 | 6683 | 279 | 11 | 4121.8623
| 6684 | 279 | 12 | 1559.884 | 6684 | 279 | 12 | 1963.5274 | 6684 | 279 | 12 | 5322.5626
| 6685 | 279 | 13 | 1464.8381 | 6685 | 279 | 13 | 1843.8869 | 6685 | 279 | 13 | 4998.2514
| 6686 | 279 | 14 | 1398.2051 | 6686 | 279 | 14 | 1760.0116 | 6686 | 279 | 14 | 4770.8895
| 6687 | 279 | 15 | 1017.6952 | 6687 | 279 | 15 | 1281.0391 | 6687 | 279 | 15 | 3472.5315
| 6688 | 279 | 16 | 960.7606 | 6688 | 279 | 16 | 1209.3718 | 6688 | 279 | 16 | 3278.2619
| 6689 | 279 | 17 | 551.6795 | 6689 | 279 | 17 | 694.4349 | 6689 | 279 | 17 | 1882.4149
| 6690 | 279 | 18 | 751.4005 | 6690 | 279 | 18 | 945.8367 | 6690 | 279 | 18 | 2563.8935
| 6691 | 279 | 19 | 599.2618 | 6691 | 279 | 19 | 754.3298 | 6691 | 279 | 19 | 2044.7729
| 6692 | 279 | 20 | 732.4882 | 6692 | 279 | 20 | 922.0306 | 6692 | 279 | 20 | 2499.3618
| 6693 | 279 | 21 | 1027.354 | 6693 | 279 | 21 | 1293.1973 | 6693 | 279 | 21 | 3505.4889
| 6694 | 279 | 22 | 428.0526 | 6694 | 279 | 22 | 538.8177 | 6694 | 279 | 22 | 1460.581
| 6695 | 279 | 23 | 389.9809 | 6695 | 279 | 23 | 490.8943 | 6695 | 279 | 23 | 1330.6744
| 6696 | 279 | 24 | 237.7433 | 6696 | 279 | 24 | 299.263 | 6696 | 279 | 24 | 811.2165
| 6697 | 280 | 1 | 161.6295 | 6697 | 280 | 1 | 203.4535 | 6697 | 280 | 1 | 551.5044
| 6698 | 280 | 2 | 466.1442 | 6698 | 280 | 2 | 586.766 | 6698 | 280 | 2 | 1590.5551
| 6699 | 280 | 3 | 428.0329 | 6699 | 280 | 3 | 538.7928 | 6699 | 280 | 3 | 1460.5135
| 6700 | 280 | 4 | 266.354 | 6700 | 280 | 4 | 335.2771 | 6700 | 280 | 4 | 908.8404
| 6701 | 280 | 5 | 665.8355 | 6701 | 280 | 5 | 838.1304 | 6701 | 280 | 5 | 2271.9324
| 6702 | 280 | 6 | 142.6183 | 6702 | 280 | 6 | 179.5229 | 6702 | 280 | 6 | 486.6354
| 6703 | 280 | 7 | 1740.6531 | 6703 | 280 | 7 | 2191.0733 | 6703 | 280 | 7 | 5939.3745
| 6704 | 280 | 8 | 741.9493 | 6704 | 280 | 8 | 933.9399 | 6704 | 280 | 8 | 2531.6445
| 6705 | 280 | 9 | 561.2098 | 6705 | 280 | 9 | 706.4313 | 6705 | 280 | 9 | 1914.9338
| 6706 | 280 | 10 | 504.1072 | 6706 | 280 | 10 | 634.5525 | 6706 | 280 | 10 | 1720.0907
| 6707 | 280 | 11 | 485.0466 | 6707 | 280 | 11 | 610.5597 | 6707 | 280 | 11 | 1655.053
| 6708 | 280 | 12 | 827.5144 | 6708 | 280 | 12 | 1041.6462 | 6708 | 280 | 12 | 2823.6055
| 6709 | 280 | 13 | 446.9353 | 6709 | 280 | 13 | 562.5865 | 6709 | 280 | 13 | 1525.0115
| 6710 | 280 | 14 | 485.0466 | 6710 | 280 | 14 | 610.5597 | 6710 | 280 | 14 | 1655.053
| 6711 | 280 | 15 | 504.117 | 6711 | 280 | 15 | 634.5649 | 6711 | 280 | 15 | 1720.1244
| 6712 | 280 | 16 | 352.008 | 6712 | 280 | 16 | 443.0953 | 6712 | 280 | 16 | 1201.1051
| 6713 | 280 | 17 | 494.5472 | 6713 | 280 | 17 | 622.5187 | 6713 | 280 | 17 | 1687.4707
| 6714 | 280 | 18 | 466.0156 | 6714 | 280 | 18 | 586.6042 | 6714 | 280 | 18 | 1590.1166
| 6715 | 280 | 19 | 380.411 | 6715 | 280 | 19 | 478.8481 | 6715 | 280 | 19 | 1298.0206
| 6716 | 280 | 20 | 485.1454 | 6716 | 280 | 20 | 610.6841 | 6716 | 280 | 20 | 1655.3904
| 6717 | 280 | 21 | 580.2408 | 6717 | 280 | 21 | 730.3868 | 6717 | 280 | 21 | 1979.8702
| 6718 | 280 | 22 | 951.3094 | 6718 | 280 | 22 | 1197.4749 | 6718 | 280 | 22 | 3246.0129
| 6719 | 280 | 23 | 332.8683 | 6719 | 280 | 23 | 419.003 | 6719 | 280 | 23 | 1135.7976
| 6720 | 280 | 24 | 95.1151 | 6720 | 280 | 24 | 119.7276 | 6720 | 280 | 24 | 324.5473
| 6721 | 281 | 1 | 209.2414 | 6721 | 281 | 1 | 263.3857 | 6721 | 281 | 1 | 713.9636
| 6722 | 281 | 2 | 542.1097 | 6722 | 281 | 2 | 682.3887 | 6722 | 281 | 2 | 1849.7612
| 6723 | 281 | 3 | 38.0025 | 6723 | 281 | 3 | 47.8363 | 6723 | 281 | 3 | 129.6705
| 6724 | 281 | 4 | 38.0025 | 6724 | 281 | 4 | 47.8363 | 6724 | 281 | 4 | 129.6705
| 6725 | 281 | 5 | 456.6139 | 6725 | 281 | 5 | 574.7696 | 6725 | 281 | 5 | 1558.0363
| 6726 | 281 | 6 | 294.8361 | 6726 | 281 | 6 | 371.1294 | 6726 | 281 | 6 | 1006.0259
| 6727 | 281 | 7 | 1122.3208 | 6727 | 281 | 7 | 1412.7382 | 6727 | 281 | 7 | 3829.5302
| 6728 | 281 | 8 | 447.044 | 6728 | 281 | 8 | 562.7234 | 6728 | 281 | 8 | 1525.3825
| 6729 | 281 | 9 | 722.8492 | 6729 | 281 | 9 | 909.8973 | 6729 | 281 | 9 | 2466.4719
| 6730 | 281 | 10 | 599.1135 | 6730 | 281 | 10 | 754.1432 | 6730 | 281 | 10 | 2044.2669
| 6731 | 281 | 11 | 532.6585 | 6731 | 281 | 11 | 670.4919 | 6731 | 281 | 11 | 1817.5122
| 6732 | 281 | 12 | 722.9975 | 6732 | 281 | 12 | 910.0839 | 6732 | 281 | 12 | 2466.9779
| 6733 | 281 | 13 | 580.1815 | 6733 | 281 | 13 | 730.3121 | 6733 | 281 | 13 | 1979.6678
| 6734 | 281 | 14 | 266.3045 | 6734 | 281 | 14 | 335.2148 | 6734 | 281 | 14 | 908.6718
| 6735 | 281 | 15 | 428.0329 | 6735 | 281 | 15 | 538.7928 | 6735 | 281 | 15 | 1460.5135
| 6736 | 281 | 16 | 294.8064 | 6736 | 281 | 16 | 371.092 | 6736 | 281 | 16 | 1005.9247
| 6737 | 281 | 17 | 351.9388 | 6737 | 281 | 17 | 443.0082 | 6737 | 281 | 17 | 1200.8689
| 6738 | 281 | 18 | 580.2605 | 6738 | 281 | 18 | 730.4117 | 6738 | 281 | 18 | 1979.9377
| 6739 | 281 | 19 | 589.6623 | 6739 | 281 | 19 | 742.2463 | 6739 | 281 | 19 | 2012.018
| 6740 | 281 | 20 | 561.2395 | 6740 | 281 | 20 | 706.4687 | 6740 | 281 | 20 | 1915.035
| 6741 | 281 | 21 | 570.839 | 6741 | 281 | 21 | 718.5522 | 6741 | 281 | 21 | 1947.7899
| 6742 | 281 | 22 | 427.934 | 6742 | 281 | 22 | 538.6683 | 6742 | 281 | 22 | 1460.1762
| 6743 | 281 | 23 | 237.7532 | 6743 | 281 | 23 | 299.2754 | 6743 | 281 | 23 | 811.2502
| 6744 | 281 | 24 | 2007.2444 | 6744 | 281 | 24 | 2526.649 | 6744 | 281 | 24 | 6849.0245
| 6745 | 282 | 1 | 818.0731 | 6745 | 282 | 1 | 1029.7617 | 6745 | 282 | 1 | 2791.3903
| 6746 | 282 | 2 | 618.3323 | 6746 | 282 | 2 | 778.3351 | 6746 | 282 | 2 | 2109.8443
| 6747 | 282 | 3 | 1132.039 | 6747 | 282 | 3 | 1424.971 | 6747 | 282 | 3 | 3862.6899
| 6748 | 282 | 4 | 551.7191 | 6748 | 282 | 4 | 694.4847 | 6748 | 282 | 4 | 1882.5499
| 6749 | 282 | 5 | 1169.9624 | 6749 | 282 | 5 | 1472.7078 | 6749 | 282 | 5 | 3992.0906
| 6750 | 282 | 6 | 1084.4073 | 6750 | 282 | 6 | 1365.0139 | 6750 | 282 | 6 | 3700.1633
| 6751 | 282 | 7 | 3528.8885 | 6751 | 282 | 7 | 4442.0414 | 6751 | 282 | 7 | 12041.107
| 6752 | 282 | 8 | 2729.8761 | 6752 | 282 | 8 | 3436.2725 | 6752 | 282 | 8 | 9314.7543
| 6753 | 282 | 9 | 1645.627 | 6753 | 282 | 9 | 2071.4577 | 6753 | 282 | 9 | 5615.1308
| 6754 | 282 | 10 | 1350.7217 | 6754 | 282 | 10 | 1700.2412 | 6754 | 282 | 10 | 4608.8688
| 6755 | 282 | 11 | 1360.2322 | 6755 | 282 | 11 | 1712.2127 | 6755 | 282 | 11 | 4641.3202
| 6756 | 282 | 12 | 1236.5361 | 6756 | 282 | 12 | 1556.5084 | 6756 | 282 | 12 | 4219.2501
| 6757 | 282 | 13 | 779.9815 | 6757 | 282 | 13 | 981.8135 | 6757 | 282 | 13 | 2661.4162
| 6758 | 282 | 14 | 827.5935 | 6758 | 282 | 14 | 1041.7457 | 6758 | 282 | 14 | 2823.8754
| 6759 | 282 | 15 | 694.4956 | 6759 | 282 | 15 | 874.2067 | 6759 | 282 | 15 | 2369.725
| 6760 | 282 | 16 | 1122.3801 | 6760 | 282 | 16 | 1412.8129 | 6760 | 282 | 16 | 3829.7326
| 6761 | 282 | 17 | 1426.6971 | 6761 | 282 | 17 | 1795.8764 | 6761 | 282 | 17 | 4868.1086
| 6762 | 282 | 18 | 722.8986 | 6762 | 282 | 18 | 909.9595 | 6762 | 282 | 18 | 2466.6406
| 6763 | 282 | 19 | 779.8926 | 6763 | 282 | 19 | 981.7015 | 6763 | 282 | 19 | 2661.1126
| 6764 | 282 | 20 | 951.1907 | 6764 | 282 | 20 | 1197.3256 | 6764 | 282 | 20 | 3245.6081
| 6765 | 282 | 21 | 1398.2347 | 6765 | 282 | 21 | 1760.049 | 6765 | 282 | 21 | 4770.9907
| 6766 | 282 | 22 | 951.171 | 6766 | 282 | 22 | 1197.3007 | 6766 | 282 | 22 | 3245.5407
| 6767 | 282 | 23 | 932.1894 | 6767 | 282 | 23 | 1173.4075 | 6767 | 282 | 23 | 3180.7729
| 6768 | 282 | 24 | 418.5817 | 6768 | 282 | 24 | 526.8959 | 6768 | 282 | 24 | 1428.2646
| 6769 | 283 | 1 | 428.0526 | 6769 | 283 | 1 | 538.8177 | 6769 | 283 | 1 | 1460.581
| 6770 | 283 | 2 | 932.1894 | 6770 | 283 | 2 | 1173.4075 | 6770 | 283 | 2 | 3180.7729
| 6771 | 283 | 3 | 1636.0473 | 6771 | 283 | 3 | 2059.3991 | 6771 | 283 | 3 | 5582.4433
| 6772 | 283 | 4 | 941.6901 | 6772 | 283 | 4 | 1185.3665 | 6772 | 283 | 4 | 3213.1905
| 6773 | 283 | 5 | 1246.1553 | 6773 | 283 | 5 | 1568.6168 | 6773 | 283 | 5 | 4252.0725
| 6774 | 283 | 6 | 1949.9835 | 6774 | 283 | 6 | 2454.571 | 6774 | 283 | 6 | 6653.6417
| 6775 | 283 | 7 | 1160.442 | 6775 | 283 | 7 | 1460.7238 | 6775 | 283 | 7 | 3959.6055
| 6776 | 283 | 8 | 1084.2985 | 6776 | 283 | 8 | 1364.877 | 6776 | 283 | 8 | 3699.7922
| 6777 | 283 | 9 | 1407.8145 | 6777 | 283 | 9 | 1772.1076 | 6777 | 283 | 9 | 4803.6781
| 6778 | 283 | 10 | 1902.4902 | 6778 | 283 | 10 | 2394.7881 | 6778 | 283 | 10 | 6491.5873
| 6779 | 283 | 11 | 1179.5026 | 6779 | 283 | 11 | 1484.7166 | 6779 | 283 | 11 | 4024.6431
| 6780 | 283 | 12 | 599.2618 | 6780 | 283 | 12 | 754.3298 | 6780 | 283 | 12 | 2044.7729
| 6781 | 283 | 13 | 580.399 | 6781 | 283 | 13 | 730.5859 | 6781 | 283 | 13 | 1980.4099
| 6782 | 283 | 14 | 780.0013 | 6782 | 283 | 14 | 981.8384 | 6782 | 283 | 14 | 2661.4837
| 6783 | 283 | 15 | 1084.3875 | 6783 | 283 | 15 | 1364.989 | 6783 | 283 | 15 | 3700.0958
| 6784 | 283 | 16 | 618.273 | 6784 | 283 | 16 | 778.2604 | 6784 | 283 | 16 | 2109.6419
| 6785 | 283 | 17 | 903.7172 | 6785 | 283 | 17 | 1137.5676 | 6785 | 283 | 17 | 3083.6212
| 6786 | 283 | 18 | 741.9988 | 6786 | 283 | 18 | 934.0021 | 6786 | 283 | 18 | 2531.8132
| 6787 | 283 | 19 | 561.1604 | 6787 | 283 | 19 | 706.3691 | 6787 | 283 | 19 | 1914.7651
| 6788 | 283 | 20 | 1189.0428 | 6788 | 283 | 20 | 1496.7255 | 6788 | 283 | 20 | 4057.1957
| 6789 | 283 | 21 | 1198.4742 | 6789 | 283 | 21 | 1508.5974 | 6789 | 283 | 21 | 4089.3772
| 6790 | 283 | 22 | 551.7488 | 6790 | 283 | 22 | 694.522 | 6790 | 283 | 22 | 1882.6511
| 6791 | 283 | 23 | 428.0922 | 6791 | 283 | 23 | 538.8675 | 6791 | 283 | 23 | 1460.7159
| 6792 | 283 | 24 | 294.8559 | 6792 | 283 | 24 | 371.1543 | 6792 | 283 | 24 | 1006.0933
| 6793 | 284 | 1 | 437.5533 | 6793 | 284 | 1 | 550.7767 | 6793 | 284 | 1 | 1492.9986
| 6794 | 284 | 2 | 1255.6659 | 6794 | 284 | 2 | 1580.5883 | 6794 | 284 | 2 | 4284.5239
| 6795 | 284 | 3 | 922.6888 | 6795 | 284 | 3 | 1161.4484 | 6795 | 284 | 3 | 3148.3553
| 6796 | 284 | 4 | 1131.8808 | 6796 | 284 | 4 | 1424.7719 | 6796 | 284 | 4 | 3862.1502
| 6797 | 284 | 5 | 770.56 | 6797 | 284 | 5 | 969.954 | 6797 | 284 | 5 | 2629.2685
| 6798 | 284 | 6 | 1151.0205 | 6798 | 284 | 6 | 1448.8643 | 6798 | 284 | 6 | 3927.4577
| 6799 | 284 | 7 | 1645.538 | 6799 | 284 | 7 | 2071.3457 | 6799 | 284 | 7 | 5614.8272
| 6800 | 284 | 8 | 1264.9886 | 6800 | 284 | 8 | 1592.3233 | 6800 | 284 | 8 | 4316.3343
| 6801 | 284 | 9 | 1131.9203 | 6801 | 284 | 9 | 1424.8217 | 6801 | 284 | 9 | 3862.2851
| 6802 | 284 | 10 | 846.7035 | 6802 | 284 | 10 | 1065.8007 | 6802 | 284 | 10 | 2889.0817
| 6803 | 284 | 11 | 1027.443 | 6803 | 284 | 11 | 1293.3093 | 6803 | 284 | 11 | 3505.7925
| 6804 | 284 | 12 | 799.0026 | 6804 | 284 | 12 | 1005.7565 | 6804 | 284 | 12 | 2726.3189
| 6805 | 284 | 13 | 694.3967 | 6805 | 284 | 13 | 874.0823 | 6805 | 284 | 13 | 2369.3877
| 6806 | 284 | 14 | 627.7736 | 6806 | 284 | 14 | 790.2195 | 6806 | 284 | 14 | 2142.0595
| 6807 | 284 | 15 | 1017.8632 | 6807 | 284 | 15 | 1281.2506 | 6807 | 284 | 15 | 3473.105
| 6808 | 284 | 16 | 780.0013 | 6808 | 284 | 16 | 981.8384 | 6808 | 284 | 16 | 2661.4837
| 6809 | 284 | 17 | 646.7749 | 6809 | 284 | 17 | 814.1376 | 6809 | 284 | 17 | 2206.8948
| 6810 | 284 | 18 | 780.0013 | 6810 | 284 | 18 | 981.8384 | 6810 | 284 | 18 | 2661.4837
| 6811 | 284 | 19 | 675.2768 | 6811 | 284 | 19 | 850.0148 | 6811 | 284 | 19 | 2304.1477
| 6812 | 284 | 20 | 570.6709 | 6812 | 284 | 20 | 718.3406 | 6812 | 284 | 20 | 1947.2165
| 6813 | 284 | 21 | 1027.354 | 6813 | 284 | 21 | 1293.1973 | 6813 | 284 | 21 | 3505.4889
| 6814 | 284 | 22 | 903.5689 | 6814 | 284 | 22 | 1137.3809 | 6814 | 284 | 22 | 3083.1152
| 6815 | 284 | 23 | 646.8836 | 6815 | 284 | 23 | 814.2745 | 6815 | 284 | 23 | 2207.2659
| 6816 | 284 | 24 | 332.9672 | 6816 | 284 | 24 | 419.1274 | 6816 | 284 | 24 | 1136.1349
| 6817 | 285 | 1 | 551.6598 | 6817 | 285 | 1 | 694.41 | 6817 | 285 | 1 | 1882.3475
| 6818 | 285 | 2 | 846.575 | 6818 | 285 | 2 | 1065.639 | 6818 | 285 | 2 | 2888.6432
| 6819 | 285 | 3 | 1617.0361 | 6819 | 285 | 3 | 2035.4685 | 6819 | 285 | 3 | 5517.5743
| 6820 | 285 | 4 | 437.6917 | 6820 | 285 | 4 | 550.951 | 6820 | 285 | 4 | 1493.4709
| 6821 | 285 | 5 | 760.9704 | 6821 | 285 | 5 | 957.8829 | 6821 | 285 | 5 | 2596.5472
| 6822 | 285 | 6 | 2073.5511 | 6822 | 285 | 6 | 2610.1136 | 6822 | 285 | 6 | 7075.2733
| 6823 | 285 | 7 | 1578.9446 | 6823 | 285 | 7 | 1987.5202 | 6823 | 285 | 7 | 5387.6002
| 6824 | 285 | 8 | 1246.096 | 6824 | 285 | 8 | 1568.5421 | 6824 | 285 | 8 | 4251.8701
| 6825 | 285 | 9 | 827.6034 | 6825 | 285 | 9 | 1041.7582 | 6825 | 285 | 9 | 2823.9091
| 6826 | 285 | 10 | 1331.7797 | 6826 | 285 | 10 | 1676.3977 | 6826 | 285 | 10 | 4544.2359
| 6827 | 285 | 11 | 741.9592 | 6827 | 285 | 11 | 933.9523 | 6827 | 285 | 11 | 2531.6782
| 6828 | 285 | 12 | 694.2978 | 6828 | 285 | 12 | 873.9578 | 6828 | 285 | 12 | 2369.0504
| 6829 | 285 | 13 | 713.4968 | 6829 | 285 | 13 | 898.1249 | 6829 | 285 | 13 | 2434.5603
| 6830 | 285 | 14 | 561.2988 | 6830 | 285 | 14 | 706.5433 | 6830 | 285 | 14 | 1915.2374
| 6831 | 285 | 15 | 884.6368 | 6831 | 285 | 15 | 1113.5499 | 6831 | 285 | 15 | 3018.5161
| 6832 | 285 | 16 | 561.2593 | 6832 | 285 | 16 | 706.4935 | 6832 | 285 | 16 | 1915.1024
| 6833 | 285 | 17 | 865.6257 | 6833 | 285 | 17 | 1089.6193 | 6833 | 285 | 17 | 2953.6471
| 6834 | 285 | 18 | 770.4908 | 6834 | 285 | 18 | 969.8668 | 6834 | 285 | 18 | 2629.0323
| 6835 | 285 | 19 | 589.7612 | 6835 | 285 | 19 | 742.3707 | 6835 | 285 | 19 | 2012.3553
| 6836 | 285 | 20 | 818.0335 | 6836 | 285 | 20 | 1029.712 | 6836 | 285 | 20 | 2791.2554
| 6837 | 285 | 21 | 1150.9018 | 6837 | 285 | 21 | 1448.715 | 6837 | 285 | 21 | 3927.0529
| 6838 | 285 | 22 | 1084.3677 | 6838 | 285 | 22 | 1364.9641 | 6838 | 285 | 22 | 3700.0284
| 6839 | 285 | 23 | 922.669 | 6839 | 285 | 23 | 1161.4235 | 6839 | 285 | 23 | 3148.2878
| 6840 | 285 | 24 | 960.7012 | 6840 | 285 | 24 | 1209.2971 | 6840 | 285 | 24 | 3278.0595
| 6841 | 286 | 1 | 818.0632 | 6841 | 286 | 1 | 1029.7493 | 6841 | 286 | 1 | 2791.3566
| 6842 | 286 | 2 | 1293.6684 | 6842 | 286 | 2 | 1628.4246 | 6842 | 286 | 2 | 4414.1944
| 6843 | 286 | 3 | 1303.1691 | 6843 | 286 | 3 | 1640.3836 | 6843 | 286 | 3 | 4446.612
| 6844 | 286 | 4 | 932.1894 | 6844 | 286 | 4 | 1173.4075 | 6844 | 286 | 4 | 3180.7729
| 6845 | 286 | 5 | 1426.9047 | 6845 | 286 | 5 | 1796.1377 | 6845 | 286 | 5 | 4868.817
| 6846 | 286 | 6 | 1902.3419 | 6846 | 286 | 6 | 2394.6014 | 6846 | 286 | 6 | 6491.0813
| 6847 | 286 | 7 | 1636.067 | 6847 | 286 | 7 | 2059.4239 | 6847 | 286 | 7 | 5582.5108
| 6848 | 286 | 8 | 1426.796 | 6848 | 286 | 8 | 1796.0009 | 6848 | 286 | 8 | 4868.4459
| 6849 | 286 | 9 | 1341.2111 | 6849 | 286 | 9 | 1688.2697 | 6849 | 286 | 9 | 4576.4174
| 6850 | 286 | 10 | 894.2067 | 6850 | 286 | 10 | 1125.5961 | 6850 | 286 | 10 | 3051.1698
| 6851 | 286 | 11 | 1141.4704 | 6851 | 286 | 11 | 1436.843 | 6851 | 286 | 11 | 3894.8714
| 6852 | 286 | 12 | 684.8664 | 6852 | 286 | 12 | 862.0859 | 6852 | 286 | 12 | 2336.8689
| 6853 | 286 | 13 | 456.5545 | 6853 | 286 | 13 | 574.6949 | 6853 | 286 | 13 | 1557.8339
| 6854 | 286 | 14 | 523.1677 | 6854 | 286 | 14 | 658.5453 | 6854 | 286 | 14 | 1785.1283
| 6855 | 286 | 15 | 504.1368 | 6855 | 286 | 15 | 634.5898 | 6855 | 286 | 15 | 1720.1919
| 6856 | 286 | 16 | 799.1113 | 6856 | 286 | 16 | 1005.8934 | 6856 | 286 | 16 | 2726.69
| 6857 | 286 | 17 | 294.8361 | 6857 | 286 | 17 | 371.1294 | 6857 | 286 | 17 | 1006.0259
| 6858 | 286 | 18 | 894.2363 | 6858 | 286 | 18 | 1125.6334 | 6858 | 286 | 18 | 3051.271
| 6859 | 286 | 19 | 561.1703 | 6859 | 286 | 19 | 706.3815 | 6859 | 286 | 19 | 1914.7988
| 6860 | 286 | 20 | 875.1362 | 6860 | 286 | 20 | 1101.5908 | 6860 | 286 | 20 | 2986.0985
| 6861 | 286 | 21 | 551.7586 | 6861 | 286 | 21 | 694.5345 | 6861 | 286 | 21 | 1882.6848
| 6862 | 286 | 22 | 275.8546 | 6862 | 286 | 22 | 347.2361 | 6862 | 286 | 22 | 941.2581
| 6863 | 286 | 23 | 285.3552 | 6863 | 286 | 23 | 359.1952 | 6863 | 286 | 23 | 973.6757
| 6864 | 286 | 24 | 256.8533 | 6864 | 286 | 24 | 323.318 | 6864 | 286 | 24 | 876.4228
| 6865 | 287 | 1 | 180.7296 | 6865 | 287 | 1 | 227.4961 | 6865 | 287 | 1 | 616.677
| 6866 | 287 | 2 | 161.7283 | 6866 | 287 | 2 | 203.578 | 6866 | 287 | 2 | 551.8418
| 6867 | 287 | 3 | 199.7408 | 6867 | 287 | 3 | 251.4267 | 6867 | 287 | 3 | 681.546
| 6868 | 287 | 4 | 142.6282 | 6868 | 287 | 4 | 179.5354 | 6868 | 287 | 4 | 486.6692
| 6869 | 287 | 5 | 161.6295 | 6869 | 287 | 5 | 203.4535 | 6869 | 287 | 5 | 551.5044
| 6870 | 287 | 6 | 551.6301 | 6870 | 287 | 6 | 694.3727 | 6870 | 287 | 6 | 1882.2463
| 6871 | 287 | 7 | 970.2217 | 6871 | 287 | 7 | 1221.2811 | 6871 | 287 | 7 | 3310.5446
| 6872 | 287 | 8 | 789.5514 | 6872 | 287 | 8 | 993.8597 | 6872 | 287 | 8 | 2694.07
| 6873 | 287 | 9 | 428.0131 | 6873 | 287 | 9 | 538.7679 | 6873 | 287 | 9 | 1460.4461
| 6874 | 287 | 10 | 418.4136 | 6874 | 287 | 10 | 526.6844 | 6874 | 287 | 10 | 1427.6911
| 6875 | 287 | 11 | 408.913 | 6875 | 287 | 11 | 514.7253 | 6875 | 287 | 11 | 1395.2735
| 6876 | 287 | 12 | 751.3906 | 6876 | 287 | 12 | 945.8243 | 6876 | 287 | 12 | 2563.8597
| 6877 | 287 | 13 | 608.6735 | 6877 | 287 | 13 | 766.1769 | 6877 | 287 | 13 | 2076.887
| 6878 | 287 | 14 | 485.1454 | 6878 | 287 | 14 | 610.6841 | 6878 | 287 | 14 | 1655.3904
| 6879 | 287 | 15 | 294.8064 | 6879 | 287 | 15 | 371.092 | 6879 | 287 | 15 | 1005.9247
| 6880 | 287 | 16 | 228.2031 | 6880 | 287 | 16 | 287.2541 | 6880 | 287 | 16 | 778.6639
| 6881 | 287 | 17 | 342.3294 | 6881 | 287 | 17 | 430.9123 | 6881 | 287 | 17 | 1168.0802
| 6882 | 287 | 18 | 294.8064 | 6882 | 287 | 18 | 371.092 | 6882 | 287 | 18 | 1005.9247
| 6883 | 287 | 19 | 285.3058 | 6883 | 287 | 19 | 359.133 | 6883 | 287 | 19 | 973.507
| 6884 | 287 | 20 | 370.9104 | 6884 | 287 | 20 | 466.889 | 6884 | 287 | 20 | 1265.603
| 6885 | 287 | 21 | 294.8361 | 6885 | 287 | 21 | 371.1294 | 6885 | 287 | 21 | 1006.0259
| 6886 | 287 | 22 | 894.1671 | 6886 | 287 | 22 | 1125.5463 | 6886 | 287 | 22 | 3051.0349
| 6887 | 287 | 23 | 342.4678 | 6887 | 287 | 23 | 431.0865 | 6887 | 287 | 23 | 1168.5525
| 6888 | 287 | 24 | 28.5019 | 6888 | 287 | 24 | 35.8772 | 6888 | 287 | 24 | 97.2529
| 6889 | 288 | 1 | 209.2414 | 6889 | 288 | 1 | 263.3857 | 6889 | 288 | 1 | 713.9636
| 6890 | 288 | 2 | 504.1368 | 6890 | 288 | 2 | 634.5898 | 6890 | 288 | 2 | 1720.1919
| 6891 | 288 | 3 | 979.6432 | 6891 | 288 | 3 | 1233.1406 | 6891 | 288 | 3 | 3342.6923
| 6892 | 288 | 4 | 171.229 | 6892 | 288 | 4 | 215.537 | 6892 | 288 | 4 | 584.2594
| 6893 | 288 | 5 | 637.3336 | 6893 | 288 | 5 | 802.2532 | 6893 | 288 | 5 | 2174.6796
| 6894 | 288 | 6 | 1065.317 | 6894 | 288 | 6 | 1340.9838 | 6894 | 288 | 6 | 3635.0244
| 6895 | 288 | 7 | 1388.7737 | 6895 | 288 | 7 | 1748.1397 | 6895 | 288 | 7 | 4738.708
| 6896 | 288 | 8 | 599.2124 | 6896 | 288 | 8 | 754.2676 | 6896 | 288 | 8 | 2044.6043
| 6897 | 288 | 9 | 561.1406 | 6897 | 288 | 9 | 706.3442 | 6897 | 288 | 9 | 1914.6976
| 6898 | 288 | 10 | 542.1394 | 6898 | 288 | 10 | 682.4261 | 6898 | 288 | 10 | 1849.8624
| 6899 | 288 | 11 | 408.913 | 6899 | 288 | 11 | 514.7253 | 6899 | 288 | 11 | 1395.2735
| 6900 | 288 | 12 | 561.1703 | 6900 | 288 | 12 | 706.3815 | 6900 | 288 | 12 | 1914.7988
| 6901 | 288 | 13 | 285.3355 | 6901 | 288 | 13 | 359.1703 | 6901 | 288 | 13 | 973.6082
| 6902 | 288 | 14 | 447.044 | 6902 | 288 | 14 | 562.7234 | 6902 | 288 | 14 | 1525.3825
| 6903 | 288 | 15 | 294.8064 | 6903 | 288 | 15 | 371.092 | 6903 | 288 | 15 | 1005.9247
| 6904 | 288 | 16 | 171.2092 | 6904 | 288 | 16 | 215.5121 | 6904 | 288 | 16 | 584.1919
| 6905 | 288 | 17 | 399.4321 | 6905 | 288 | 17 | 502.7911 | 6905 | 288 | 17 | 1362.9233
| 6906 | 288 | 18 | 390.06 | 6906 | 288 | 18 | 490.9938 | 6906 | 288 | 18 | 1330.9442
| 6907 | 288 | 19 | 542.1591 | 6907 | 288 | 19 | 682.451 | 6907 | 288 | 19 | 1849.9298
| 6908 | 288 | 20 | 475.536 | 6908 | 288 | 20 | 598.5881 | 6908 | 288 | 20 | 1622.6017
| 6909 | 288 | 21 | 313.8077 | 6909 | 288 | 21 | 395.0102 | 6909 | 288 | 21 | 1070.7599
| 6910 | 288 | 22 | 76.104 | 6910 | 288 | 22 | 95.797 | 6910 | 288 | 22 | 259.6783
| 6911 | 288 | 23 | 38.0025 | 6911 | 288 | 23 | 47.8363 | 6911 | 288 | 23 | 129.6705
| 6912 | 288 | 24 | 1864.5074 | 6912 | 288 | 24 | 2346.9767 | 6912 | 288 | 24 | 6361.9843
| 6913 | 289 | 1 | 751.4599 | 6913 | 289 | 1 | 945.9114 | 6913 | 289 | 1 | 2564.0959
| 6914 | 289 | 2 | 627.8329 | 6914 | 289 | 2 | 790.2941 | 6914 | 289 | 2 | 2142.2619
| 6915 | 289 | 3 | 380.4802 | 6915 | 289 | 3 | 478.9352 | 6915 | 289 | 3 | 1298.2567
| 6916 | 289 | 4 | 627.7341 | 6916 | 289 | 4 | 790.1697 | 6916 | 289 | 4 | 2141.9246
| 6917 | 289 | 5 | 456.5545 | 6917 | 289 | 5 | 574.6949 | 6917 | 289 | 5 | 1557.8339
| 6918 | 289 | 6 | 1407.7156 | 6918 | 289 | 6 | 1771.9832 | 6918 | 289 | 6 | 4803.3408
| 6919 | 289 | 7 | 865.5169 | 6919 | 289 | 7 | 1089.4824 | 6919 | 289 | 7 | 2953.276
| 6920 | 289 | 8 | 827.5144 | 6920 | 289 | 8 | 1041.6462 | 6920 | 289 | 8 | 2823.6055
| 6921 | 289 | 9 | 827.4946 | 6921 | 289 | 9 | 1041.6213 | 6921 | 289 | 9 | 2823.5381
| 6922 | 289 | 10 | 818.0236 | 6922 | 289 | 10 | 1029.6995 | 6922 | 289 | 10 | 2791.2216
| 6923 | 289 | 11 | 494.6856 | 6923 | 289 | 11 | 622.6929 | 6923 | 289 | 11 | 1687.9429
| 6924 | 289 | 12 | 456.5447 | 6924 | 289 | 12 | 574.6824 | 6924 | 289 | 12 | 1557.8001
| 6925 | 289 | 13 | 161.6097 | 6925 | 289 | 13 | 203.4286 | 6925 | 289 | 13 | 551.437
| 6926 | 289 | 14 | 428.0427 | 6926 | 289 | 14 | 538.8052 | 6926 | 289 | 14 | 1460.5473
| 6927 | 289 | 15 | 180.8087 | 6927 | 289 | 15 | 227.5957 | 6927 | 289 | 15 | 616.9469
| 6928 | 289 | 16 | 637.383 | 6928 | 289 | 16 | 802.3154 | 6928 | 289 | 16 | 2174.8482
| 6929 | 289 | 17 | 332.8387 | 6929 | 289 | 17 | 418.9657 | 6929 | 289 | 17 | 1135.6964
| 6930 | 289 | 18 | 285.3058 | 6930 | 289 | 18 | 359.133 | 6930 | 289 | 18 | 973.507
| 6931 | 289 | 19 | 294.8064 | 6931 | 289 | 19 | 371.092 | 6931 | 289 | 19 | 1005.9247
| 6932 | 289 | 20 | 437.5335 | 6932 | 289 | 20 | 550.7519 | 6932 | 289 | 20 | 1492.9312
| 6933 | 289 | 21 | 694.3967 | 6933 | 289 | 21 | 874.0823 | 6933 | 289 | 21 | 2369.3877
| 6934 | 289 | 22 | 171.229 | 6934 | 289 | 22 | 215.537 | 6934 | 289 | 22 | 584.2594
| 6935 | 289 | 23 | 38.0025 | 6935 | 289 | 23 | 47.8363 | 6935 | 289 | 23 | 129.6705
| 6936 | 289 | 24 | 180.7296 | 6936 | 289 | 24 | 227.4961 | 6936 | 289 | 24 | 616.677
| 6937 | 290 | 1 | 38.0025 | 6937 | 290 | 1 | 47.8363 | 6937 | 290 | 1 | 129.6705
| 6938 | 290 | 2 | 38.0025 | 6938 | 290 | 2 | 47.8363 | 6938 | 290 | 2 | 129.6705
| 6939 | 290 | 3 | 199.7408 | 6939 | 290 | 3 | 251.4267 | 6939 | 290 | 3 | 681.546
| 6940 | 290 | 4 | 38.0025 | 6940 | 290 | 4 | 47.8363 | 6940 | 290 | 4 | 129.6705
| 6941 | 290 | 5 | 1893.0192 | 6941 | 290 | 5 | 2382.8664 | 6941 | 290 | 5 | 6459.2709
| 6942 | 290 | 6 | 960.6222 | 6942 | 290 | 6 | 1209.1976 | 6942 | 290 | 6 | 3277.7896
| 6943 | 290 | 7 | 1227.0651 | 6943 | 290 | 7 | 1544.5866 | 6943 | 290 | 7 | 4186.9337
| 6944 | 290 | 8 | 684.7774 | 6944 | 290 | 8 | 861.9739 | 6944 | 290 | 8 | 2336.5653
| 6945 | 290 | 9 | 494.567 | 6945 | 290 | 9 | 622.5436 | 6945 | 290 | 9 | 1687.5381
| 6946 | 290 | 10 | 561.1703 | 6946 | 290 | 10 | 706.3815 | 6946 | 290 | 10 | 1914.7988
| 6947 | 290 | 11 | 713.4968 | 6947 | 290 | 11 | 898.1249 | 6947 | 290 | 11 | 2434.5603
| 6948 | 290 | 12 | 827.6231 | 6948 | 290 | 12 | 1041.783 | 6948 | 290 | 12 | 2823.9766
| 6949 | 290 | 13 | 275.8348 | 6949 | 290 | 13 | 347.2112 | 6949 | 290 | 13 | 941.1906
| 6950 | 290 | 14 | 561.1703 | 6950 | 290 | 14 | 706.3815 | 6950 | 290 | 14 | 1914.7988
| 6951 | 290 | 15 | 618.3718 | 6951 | 290 | 15 | 778.3848 | 6951 | 290 | 15 | 2109.9792
| 6952 | 290 | 16 | 732.4981 | 6952 | 290 | 16 | 922.043 | 6952 | 290 | 16 | 2499.3955
| 6953 | 290 | 17 | 1036.8349 | 6953 | 290 | 17 | 1305.1315 | 6953 | 290 | 17 | 3537.839
| 6954 | 290 | 18 | 675.3658 | 6954 | 290 | 18 | 850.1268 | 6954 | 290 | 18 | 2304.4513
| 6955 | 290 | 19 | 485.0663 | 6955 | 290 | 19 | 610.5845 | 6955 | 290 | 19 | 1655.1205
| 6956 | 290 | 20 | 580.1716 | 6956 | 290 | 20 | 730.2997 | 6956 | 290 | 20 | 1979.6341
| 6957 | 290 | 21 | 694.3967 | 6957 | 290 | 21 | 874.0823 | 6957 | 290 | 21 | 2369.3877
| 6958 | 290 | 22 | 437.5632 | 6958 | 290 | 22 | 550.7892 | 6958 | 290 | 22 | 1493.0324
| 6959 | 290 | 23 | 304.3664 | 6959 | 290 | 23 | 383.1258 | 6959 | 290 | 23 | 1038.5447
| 6960 | 290 | 24 | 818.0731 | 6960 | 290 | 24 | 1029.7617 | 6960 | 290 | 24 | 2791.3903
| 6961 | 291 | 1 | 770.471 | 6961 | 291 | 1 | 969.842 | 6961 | 291 | 1 | 2628.9649
| 6962 | 291 | 2 | 428.0922 | 6962 | 291 | 2 | 538.8675 | 6962 | 291 | 2 | 1460.7159
| 6963 | 291 | 3 | 1436.3362 | 6963 | 291 | 3 | 1808.0097 | 6963 | 291 | 3 | 4900.9985
| 6964 | 291 | 4 | 951.1907 | 6964 | 291 | 4 | 1197.3256 | 6964 | 291 | 4 | 3245.6081
| 6965 | 291 | 5 | 1274.6671 | 6965 | 291 | 5 | 1604.5064 | 6965 | 291 | 5 | 4349.3591
| 6966 | 291 | 6 | 1617.0163 | 6966 | 291 | 6 | 2035.4436 | 6966 | 291 | 6 | 5517.5068
| 6967 | 291 | 7 | 960.7408 | 6967 | 291 | 7 | 1209.3469 | 6967 | 291 | 7 | 3278.1944
| 6968 | 291 | 8 | 1255.5967 | 6968 | 291 | 8 | 1580.5012 | 6968 | 291 | 8 | 4284.2877
| 6969 | 291 | 9 | 2130.5846 | 6969 | 291 | 9 | 2681.9053 | 6969 | 291 | 9 | 7269.8802
| 6970 | 291 | 10 | 1569.4242 | 6970 | 291 | 10 | 1975.5362 | 6970 | 291 | 10 | 5355.1151
| 6971 | 291 | 11 | 922.6987 | 6971 | 291 | 11 | 1161.4608 | 6971 | 291 | 11 | 3148.389
| 6972 | 291 | 12 | 580.1716 | 6972 | 291 | 12 | 730.2997 | 6972 | 291 | 12 | 1979.6341
| 6973 | 291 | 13 | 456.5644 | 6973 | 291 | 13 | 574.7073 | 6973 | 291 | 13 | 1557.8676
| 6974 | 291 | 14 | 627.7835 | 6974 | 291 | 14 | 790.2319 | 6974 | 291 | 14 | 2142.0933
| 6975 | 291 | 15 | 437.6324 | 6975 | 291 | 15 | 550.8763 | 6975 | 291 | 15 | 1493.2685
| 6976 | 291 | 16 | 228.302 | 6976 | 291 | 16 | 287.3786 | 6976 | 291 | 16 | 779.0013
| 6977 | 291 | 17 | 1341.3001 | 6977 | 291 | 17 | 1688.3817 | 6977 | 291 | 17 | 4576.721
| 6978 | 291 | 18 | 1169.9328 | 6978 | 291 | 18 | 1472.6704 | 6978 | 291 | 18 | 3991.9894
| 6979 | 291 | 19 | 751.4005 | 6979 | 291 | 19 | 945.8367 | 6979 | 291 | 19 | 2563.8935
| 6980 | 291 | 20 | 713.398 | 6980 | 291 | 20 | 898.0004 | 6980 | 291 | 20 | 2434.223
| 6981 | 291 | 21 | 656.3843 | 6981 | 291 | 21 | 826.2336 | 6981 | 291 | 21 | 2239.6835
| 6982 | 291 | 22 | 523.1776 | 6982 | 291 | 22 | 658.5577 | 6982 | 291 | 22 | 1785.1621
| 6983 | 291 | 23 | 408.992 | 6983 | 291 | 23 | 514.8249 | 6983 | 291 | 23 | 1395.5434
| 6984 | 291 | 24 | 589.7216 | 6984 | 291 | 24 | 742.321 | 6984 | 291 | 24 | 2012.2204
| 6985 | 292 | 1 | 380.4802 | 6985 | 292 | 1 | 478.9352 | 6985 | 292 | 1 | 1298.2567
| 6986 | 292 | 2 | 599.2717 | 6986 | 292 | 2 | 754.3423 | 6986 | 292 | 2 | 2044.8067
| 6987 | 292 | 3 | 1597.936 | 6987 | 292 | 3 | 2011.4259 | 6987 | 292 | 3 | 5452.4017
| 6988 | 292 | 4 | 675.346 | 6988 | 292 | 4 | 850.1019 | 6988 | 292 | 4 | 2304.3838
| 6989 | 292 | 5 | 1055.8955 | 6989 | 292 | 5 | 1329.1243 | 6989 | 292 | 5 | 3602.8767
| 6990 | 292 | 6 | 2092.5524 | 6990 | 292 | 6 | 2634.0317 | 6990 | 292 | 6 | 7140.1085
| 6991 | 292 | 7 | 1189.0823 | 6991 | 292 | 7 | 1496.7752 | 6991 | 292 | 7 | 4057.3306
| 6992 | 292 | 8 | 913.1091 | 6992 | 292 | 8 | 1149.3898 | 6992 | 292 | 8 | 3115.6678
| 6993 | 292 | 9 | 1198.4347 | 6993 | 292 | 9 | 1508.5476 | 6993 | 292 | 9 | 4089.2423
| 6994 | 292 | 10 | 1845.3875 | 6994 | 292 | 10 | 2322.9092 | 6994 | 292 | 10 | 6296.7442
| 6995 | 292 | 11 | 941.7 | 6995 | 292 | 11 | 1185.379 | 6995 | 292 | 11 | 3213.2242
| 6996 | 292 | 12 | 760.8715 | 6996 | 292 | 12 | 957.7584 | 6996 | 292 | 12 | 2596.2099
| 6997 | 292 | 13 | 1198.5335 | 6997 | 292 | 13 | 1508.6721 | 6997 | 292 | 13 | 4089.5796
| 6998 | 292 | 14 | 561.1703 | 6998 | 292 | 14 | 706.3815 | 6998 | 292 | 14 | 1914.7988
| 6999 | 292 | 15 | 884.6368 | 6999 | 292 | 15 | 1113.5499 | 6999 | 292 | 15 | 3018.5161
| 7000 | 292 | 16 | 570.7896 | 7000 | 292 | 16 | 718.4899 | 7000 | 292 | 16 | 1947.6213
| 7001 | 292 | 17 | 675.3856 | 7001 | 292 | 17 | 850.1517 | 7001 | 292 | 17 | 2304.5187
| 7002 | 292 | 18 | 580.1716 | 7002 | 292 | 18 | 730.2997 | 7002 | 292 | 18 | 1979.6341
| 7003 | 292 | 19 | 789.5019 | 7003 | 292 | 19 | 993.7974 | 7003 | 292 | 19 | 2693.9013
| 7004 | 292 | 20 | 1112.9784 | 7004 | 292 | 20 | 1400.9782 | 7004 | 292 | 20 | 3797.6523
| 7005 | 292 | 21 | 608.7625 | 7005 | 292 | 21 | 766.2889 | 7005 | 292 | 21 | 2077.1906
| 7006 | 292 | 22 | 846.6244 | 7006 | 292 | 22 | 1065.7012 | 7006 | 292 | 22 | 2888.8119
| 7007 | 292 | 23 | 428.0922 | 7007 | 292 | 23 | 538.8675 | 7007 | 292 | 23 | 1460.7159
| 7008 | 292 | 24 | 437.5928 | 7008 | 292 | 24 | 550.8265 | 7008 | 292 | 24 | 1493.1336
| 7009 | 293 | 1 | 760.9012 | 7009 | 293 | 1 | 957.7958 | 7009 | 293 | 1 | 2596.3111
| 7010 | 293 | 2 | 846.6046 | 7010 | 293 | 2 | 1065.6763 | 7010 | 293 | 2 | 2888.7444
| 7011 | 293 | 3 | 1150.9414 | 7011 | 293 | 3 | 1448.7647 | 7011 | 293 | 3 | 3927.1879
| 7012 | 293 | 4 | 989.2328 | 7012 | 293 | 4 | 1245.2117 | 7012 | 293 | 4 | 3375.4136
| 7013 | 293 | 5 | 1388.7934 | 7013 | 293 | 5 | 1748.1646 | 7013 | 293 | 5 | 4738.7754
| 7014 | 293 | 6 | 2140.1643 | 7014 | 293 | 6 | 2693.964 | 7014 | 293 | 6 | 7302.5677
| 7015 | 293 | 7 | 932.2587 | 7015 | 293 | 7 | 1173.4946 | 7015 | 293 | 7 | 3181.009
| 7016 | 293 | 8 | 1246.1059 | 7016 | 293 | 8 | 1568.5545 | 7016 | 293 | 8 | 4251.9039
| 7017 | 293 | 9 | 1493.4191 | 7017 | 293 | 9 | 1879.8637 | 7017 | 293 | 9 | 5095.7741
| 7018 | 293 | 10 | 1702.7 | 7018 | 293 | 10 | 2143.2992 | 7018 | 293 | 10 | 5809.8727
| 7019 | 293 | 11 | 1074.7979 | 7019 | 293 | 11 | 1352.918 | 7019 | 293 | 11 | 3667.3746
| 7020 | 293 | 12 | 1883.3209 | 7020 | 293 | 12 | 2370.6584 | 7020 | 293 | 12 | 6426.1786
| 7021 | 293 | 13 | 1369.7328 | 7021 | 293 | 13 | 1724.1718 | 7021 | 293 | 13 | 4673.7378
| 7022 | 293 | 14 | 1331.6018 | 7022 | 293 | 14 | 1676.1737 | 7022 | 293 | 14 | 4543.6287
| 7023 | 293 | 15 | 1483.8789 | 7023 | 293 | 15 | 1867.8548 | 7023 | 293 | 15 | 5063.2216
| 7024 | 293 | 16 | 798.9729 | 7024 | 293 | 16 | 1005.7192 | 7024 | 293 | 16 | 2726.2177
| 7025 | 293 | 17 | 1017.8039 | 7025 | 293 | 17 | 1281.176 | 7025 | 293 | 17 | 3472.9026
| 7026 | 293 | 18 | 1160.5112 | 7026 | 293 | 18 | 1460.8109 | 7026 | 293 | 18 | 3959.8416
| 7027 | 293 | 19 | 1074.9066 | 7027 | 293 | 19 | 1353.0548 | 7027 | 293 | 19 | 3667.7457
| 7028 | 293 | 20 | 1036.9041 | 7028 | 293 | 20 | 1305.2186 | 7028 | 293 | 20 | 3538.0752
| 7029 | 293 | 21 | 1303.1691 | 7029 | 293 | 21 | 1640.3836 | 7029 | 293 | 21 | 4446.612
| 7030 | 293 | 22 | 1207.9946 | 7030 | 293 | 22 | 1520.5814 | 7030 | 293 | 22 | 4121.8623
| 7031 | 293 | 23 | 1436.3362 | 7031 | 293 | 23 | 1808.0097 | 7031 | 293 | 23 | 4900.9985
| 7032 | 293 | 24 | 494.6461 | 7032 | 293 | 24 | 622.6432 | 7032 | 293 | 24 | 1687.808
| 7033 | 294 | 1 | 294.8064 | 7033 | 294 | 1 | 371.092 | 7033 | 294 | 1 | 1005.9247
| 7034 | 294 | 2 | 589.7118 | 7034 | 294 | 2 | 742.3085 | 7034 | 294 | 2 | 2012.1866
| 7035 | 294 | 3 | 1464.759 | 7035 | 294 | 3 | 1843.7874 | 7035 | 294 | 3 | 4997.9815
| 7036 | 294 | 4 | 1293.6091 | 7036 | 294 | 4 | 1628.3499 | 7036 | 294 | 4 | 4413.992
| 7037 | 294 | 5 | 960.6419 | 7037 | 294 | 5 | 1209.2225 | 7037 | 294 | 5 | 3277.8571
| 7038 | 294 | 6 | 1036.7162 | 7038 | 294 | 6 | 1304.9821 | 7038 | 294 | 6 | 3537.4342
| 7039 | 294 | 7 | 1312.6994 | 7039 | 294 | 7 | 1652.38 | 7039 | 294 | 7 | 4479.1308
| 7040 | 294 | 8 | 1245.9675 | 7040 | 294 | 8 | 1568.3803 | 7040 | 294 | 8 | 4251.4316
| 7041 | 294 | 9 | 1274.5584 | 7041 | 294 | 9 | 1604.3695 | 7041 | 294 | 9 | 4348.9881
| 7042 | 294 | 10 | 2026.0578 | 7042 | 294 | 10 | 2550.3307 | 7042 | 294 | 10 | 6913.2189
| 7043 | 294 | 11 | 827.544 | 7043 | 294 | 11 | 1041.6835 | 7043 | 294 | 11 | 2823.7067
| 7044 | 294 | 12 | 551.6103 | 7044 | 294 | 12 | 694.3478 | 7044 | 294 | 12 | 1882.1788
| 7045 | 294 | 13 | 551.6103 | 7045 | 294 | 13 | 694.3478 | 7045 | 294 | 13 | 1882.1788
| 7046 | 294 | 14 | 732.3399 | 7046 | 294 | 14 | 921.8439 | 7046 | 294 | 14 | 2498.8558
| 7047 | 294 | 15 | 589.7118 | 7047 | 294 | 15 | 742.3085 | 7047 | 294 | 15 | 2012.1866
| 7048 | 294 | 16 | 798.9531 | 7048 | 294 | 16 | 1005.6943 | 7048 | 294 | 16 | 2726.1503
| 7049 | 294 | 17 | 456.5051 | 7049 | 294 | 17 | 574.6327 | 7049 | 294 | 17 | 1557.6652
| 7050 | 294 | 18 | 1160.3629 | 7050 | 294 | 18 | 1460.6242 | 7050 | 294 | 18 | 3959.3356
| 7051 | 294 | 19 | 1065.2181 | 7051 | 294 | 19 | 1340.8593 | 7051 | 294 | 19 | 3634.6871
| 7052 | 294 | 20 | 979.663 | 7052 | 294 | 20 | 1233.1655 | 7052 | 294 | 20 | 3342.7598
| 7053 | 294 | 21 | 646.7156 | 7053 | 294 | 21 | 814.0629 | 7053 | 294 | 21 | 2206.6924
| 7054 | 294 | 22 | 1341.31 | 7054 | 294 | 22 | 1688.3941 | 7054 | 294 | 22 | 4576.7548
| 7055 | 294 | 23 | 1179.4927 | 7055 | 294 | 23 | 1484.7042 | 7055 | 294 | 23 | 4024.6094
| 7056 | 294 | 24 | 1027.2848 | 7056 | 294 | 24 | 1293.1102 | 7056 | 294 | 24 | 3505.2527
| 7057 | 295 | 1 | 837.015 | 7057 | 295 | 1 | 1053.6052 | 7057 | 295 | 1 | 2856.0232
| 7058 | 295 | 2 | 1093.8189 | 7058 | 295 | 2 | 1376.861 | 7058 | 295 | 2 | 3732.2773
| 7059 | 295 | 3 | 1036.7162 | 7059 | 295 | 3 | 1304.9821 | 7059 | 295 | 3 | 3537.4342
| 7060 | 295 | 4 | 1407.6662 | 7060 | 295 | 4 | 1771.9209 | 7060 | 295 | 4 | 4803.1722
| 7061 | 295 | 5 | 789.413 | 7061 | 295 | 5 | 993.6854 | 7061 | 295 | 5 | 2693.5977
| 7062 | 295 | 6 | 1445.7676 | 7062 | 295 | 6 | 1819.8817 | 7062 | 295 | 6 | 4933.18
| 7063 | 295 | 7 | 1512.3314 | 7063 | 295 | 7 | 1903.6698 | 7063 | 295 | 7 | 5160.3058
| 7064 | 295 | 8 | 1740.574 | 7064 | 295 | 8 | 2190.9737 | 7064 | 295 | 8 | 5939.1046
| 7065 | 295 | 9 | 1112.8301 | 7065 | 295 | 9 | 1400.7916 | 7065 | 295 | 9 | 3797.1463
| 7066 | 295 | 10 | 1474.2695 | 7066 | 295 | 10 | 1855.7589 | 7066 | 295 | 10 | 5030.4329
| 7067 | 295 | 11 | 1265.0578 | 7067 | 295 | 11 | 1592.4105 | 7067 | 295 | 11 | 4316.5704
| 7068 | 295 | 12 | 1693.0511 | 7068 | 295 | 12 | 2131.1535 | 7068 | 295 | 12 | 5776.949
| 7069 | 295 | 13 | 656.2261 | 7069 | 295 | 13 | 826.0345 | 7069 | 295 | 13 | 2239.1437
| 7070 | 295 | 14 | 618.2334 | 7070 | 295 | 14 | 778.2106 | 7070 | 295 | 14 | 2109.507
| 7071 | 295 | 15 | 542.1097 | 7071 | 295 | 15 | 682.3887 | 7071 | 295 | 15 | 1849.7612
| 7072 | 295 | 16 | 551.6301 | 7072 | 295 | 16 | 694.3727 | 7072 | 295 | 16 | 1882.2463
| 7073 | 295 | 17 | 627.7242 | 7073 | 295 | 17 | 790.1572 | 7073 | 295 | 17 | 2141.8909
| 7074 | 295 | 18 | 1141.5297 | 7074 | 295 | 18 | 1436.9177 | 7074 | 295 | 18 | 3895.0738
| 7075 | 295 | 19 | 1112.7213 | 7075 | 295 | 19 | 1400.6547 | 7075 | 295 | 19 | 3796.7752
| 7076 | 295 | 20 | 1264.9292 | 7076 | 295 | 20 | 1592.2487 | 7076 | 295 | 20 | 4316.1319
| 7077 | 295 | 21 | 1188.9538 | 7077 | 295 | 21 | 1496.6135 | 7077 | 295 | 21 | 4056.8921
| 7078 | 295 | 22 | 1065.317 | 7078 | 295 | 22 | 1340.9838 | 7078 | 295 | 22 | 3635.0244
| 7079 | 295 | 23 | 1169.9624 | 7079 | 295 | 23 | 1472.7078 | 7079 | 295 | 23 | 3992.0906
| 7080 | 295 | 24 | 2967.8962 | 7080 | 295 | 24 | 3735.8839 | 7080 | 295 | 24 | 10126.9154
| 7081 | 296 | 1 | 1892.9797 | 7081 | 296 | 1 | 2382.8166 | 7081 | 296 | 1 | 6459.136
| 7082 | 296 | 2 | 1455.3572 | 7082 | 296 | 2 | 1831.9527 | 7082 | 296 | 2 | 4965.9012
| 7083 | 296 | 3 | 1940.3543 | 7083 | 296 | 3 | 2442.4502 | 7083 | 296 | 3 | 6620.7856
| 7084 | 296 | 4 | 1407.8244 | 7084 | 296 | 4 | 1772.1201 | 7084 | 296 | 4 | 4803.7119
| 7085 | 296 | 5 | 1740.6531 | 7085 | 296 | 5 | 2191.0733 | 7085 | 296 | 5 | 5939.3745
| 7086 | 296 | 6 | 1569.4242 | 7086 | 296 | 6 | 1975.5362 | 7086 | 296 | 6 | 5355.1151
| 7087 | 296 | 7 | 2073.5906 | 7087 | 296 | 7 | 2610.1634 | 7087 | 296 | 7 | 7075.4082
| 7088 | 296 | 8 | 2130.7032 | 7088 | 296 | 8 | 2682.0547 | 7088 | 296 | 8 | 7270.285
| 7089 | 296 | 9 | 1769.2737 | 7089 | 296 | 9 | 2227.0998 | 7089 | 296 | 9 | 6037.0322
| 7090 | 296 | 10 | 2026.038 | 7090 | 296 | 10 | 2550.3058 | 7090 | 296 | 10 | 6913.1514
| 7091 | 296 | 11 | 1407.7057 | 7091 | 296 | 11 | 1771.9707 | 7091 | 296 | 11 | 4803.3071
| 7092 | 296 | 12 | 1759.7533 | 7092 | 296 | 12 | 2215.1158 | 7092 | 296 | 12 | 6004.5471
| 7093 | 296 | 13 | 2282.8024 | 7093 | 296 | 13 | 2873.5118 | 7093 | 296 | 13 | 7789.2706
| 7094 | 296 | 14 | 1807.1675 | 7094 | 296 | 14 | 2274.7992 | 7094 | 296 | 14 | 6166.3316
| 7095 | 296 | 15 | 1835.7979 | 7095 | 296 | 15 | 2310.8382 | 7095 | 296 | 15 | 6264.023
| 7096 | 296 | 16 | 1369.7229 | 7096 | 296 | 16 | 1724.1593 | 7096 | 296 | 16 | 4673.704
| 7097 | 296 | 17 | 1398.2347 | 7097 | 296 | 17 | 1760.049 | 7097 | 296 | 17 | 4770.9907
| 7098 | 296 | 18 | 1046.4146 | 7098 | 296 | 18 | 1317.1901 | 7098 | 296 | 18 | 3570.5265
| 7099 | 296 | 19 | 1303.2679 | 7099 | 296 | 19 | 1640.5081 | 7099 | 296 | 19 | 4446.9493
| 7100 | 296 | 20 | 1055.8955 | 7100 | 296 | 20 | 1329.1243 | 7100 | 296 | 20 | 3602.8767
| 7101 | 296 | 21 | 1626.5367 | 7101 | 296 | 21 | 2047.4275 | 7101 | 296 | 21 | 5549.9919
| 7102 | 296 | 22 | 1550.5217 | 7102 | 296 | 22 | 1951.7425 | 7102 | 296 | 22 | 5290.6172
| 7103 | 296 | 23 | 1179.5224 | 7103 | 296 | 23 | 1484.7415 | 7103 | 296 | 23 | 4024.7106
| 7104 | 296 | 24 | 1227.1244 | 7104 | 296 | 24 | 1544.6613 | 7104 | 296 | 24 | 4187.1361
| 7105 | 297 | 1 | 1151.0205 | 7105 | 297 | 1 | 1448.8643 | 7105 | 297 | 1 | 3927.4577
| 7106 | 297 | 2 | 903.7172 | 7106 | 297 | 2 | 1137.5676 | 7106 | 297 | 2 | 3083.6212
| 7107 | 297 | 3 | 1189.0131 | 7107 | 297 | 3 | 1496.6881 | 7107 | 297 | 3 | 4057.0945
| 7108 | 297 | 4 | 1902.3814 | 7108 | 297 | 4 | 2394.6512 | 7108 | 297 | 4 | 6491.2163
| 7109 | 297 | 5 | 1959.494 | 7109 | 297 | 5 | 2466.5425 | 7109 | 297 | 5 | 6686.0931
| 7110 | 297 | 6 | 2415.9102 | 7110 | 297 | 6 | 3041.0632 | 7110 | 297 | 6 | 8243.4547
| 7111 | 297 | 7 | 2140.2434 | 7111 | 297 | 7 | 2694.0635 | 7111 | 297 | 7 | 7302.8376
| 7112 | 297 | 8 | 1816.767 | 7112 | 297 | 8 | 2286.8827 | 7112 | 297 | 8 | 6199.0866
| 7113 | 297 | 9 | 875.1263 | 7113 | 297 | 9 | 1101.5784 | 7113 | 297 | 9 | 2986.0647
| 7114 | 297 | 10 | 1512.3511 | 7114 | 297 | 10 | 1903.6947 | 7114 | 297 | 10 | 5160.3732
| 7115 | 297 | 11 | 1835.9264 | 7115 | 297 | 11 | 2311 | 7115 | 297 | 11 | 6264.4616
| 7116 | 297 | 12 | 1027.2848 | 7116 | 297 | 12 | 1293.1102 | 7116 | 297 | 12 | 3505.2527
| 7117 | 297 | 13 | 1084.4468 | 7117 | 297 | 13 | 1365.0637 | 7117 | 297 | 13 | 3700.2982
| 7118 | 297 | 14 | 1046.3355 | 7118 | 297 | 14 | 1317.0905 | 7118 | 297 | 14 | 3570.2567
| 7119 | 297 | 15 | 1331.7501 | 7119 | 297 | 15 | 1676.3604 | 7119 | 297 | 15 | 4544.1347
| 7120 | 297 | 16 | 1759.7236 | 7120 | 297 | 16 | 2215.0785 | 7120 | 297 | 16 | 6004.4459
| 7121 | 297 | 17 | 1531.5205 | 7121 | 297 | 17 | 1927.8244 | 7121 | 297 | 17 | 5225.7819
| 7122 | 297 | 18 | 1331.7105 | 7122 | 297 | 18 | 1676.3106 | 7122 | 297 | 18 | 4543.9998
| 7123 | 297 | 19 | 1036.9337 | 7123 | 297 | 19 | 1305.2559 | 7123 | 297 | 19 | 3538.1764
| 7124 | 297 | 20 | 1074.9165 | 7124 | 297 | 20 | 1353.0673 | 7124 | 297 | 20 | 3667.7794
| 7125 | 297 | 21 | 1169.9723 | 7125 | 297 | 21 | 1472.7202 | 7125 | 297 | 21 | 3992.1243
| 7126 | 297 | 22 | 665.8651 | 7126 | 297 | 22 | 838.1677 | 7126 | 297 | 22 | 2272.0336
| 7127 | 297 | 23 | 646.8046 | 7127 | 297 | 23 | 814.1749 | 7127 | 297 | 23 | 2206.996
| 7128 | 297 | 24 | 665.9146 | 7128 | 297 | 24 | 838.23 | 7128 | 297 | 24 | 2272.2023
| 7129 | 298 | 1 | 561.1901 | 7129 | 298 | 1 | 706.4064 | 7129 | 298 | 1 | 1914.8663
| 7130 | 298 | 2 | 551.6795 | 7130 | 298 | 2 | 694.4349 | 7130 | 298 | 2 | 1882.4149
| 7131 | 298 | 3 | 627.9021 | 7131 | 298 | 3 | 790.3812 | 7131 | 298 | 3 | 2142.4981
| 7132 | 298 | 4 | 1198.5138 | 7132 | 298 | 4 | 1508.6472 | 7132 | 298 | 4 | 4089.5121
| 7133 | 298 | 5 | 1503.0186 | 7133 | 298 | 5 | 1891.9472 | 7133 | 298 | 5 | 5128.5291
| 7134 | 298 | 6 | 2254.4191 | 7134 | 298 | 6 | 2837.7839 | 7134 | 298 | 6 | 7692.4225
| 7135 | 298 | 7 | 1854.8288 | 7135 | 298 | 7 | 2334.7936 | 7135 | 298 | 7 | 6328.9595
| 7136 | 298 | 8 | 675.3954 | 7136 | 298 | 8 | 850.1642 | 7136 | 298 | 8 | 2304.5525
| 7137 | 298 | 9 | 1769.1451 | 7137 | 298 | 9 | 2226.938 | 7137 | 298 | 9 | 6036.5936
| 7138 | 298 | 10 | 932.2092 | 7138 | 298 | 10 | 1173.4324 | 7138 | 298 | 10 | 3180.8403
| 7139 | 298 | 11 | 1008.3231 | 7139 | 298 | 11 | 1269.2418 | 7139 | 298 | 11 | 3440.5524
| 7140 | 298 | 12 | 1179.4532 | 7140 | 298 | 12 | 1484.6544 | 7140 | 298 | 12 | 4024.4745
| 7141 | 298 | 13 | 789.6008 | 7141 | 298 | 13 | 993.9219 | 7141 | 298 | 13 | 2694.2386
| 7142 | 298 | 14 | 1217.5645 | 7142 | 298 | 14 | 1532.6276 | 7142 | 298 | 14 | 4154.516
| 7143 | 298 | 15 | 856.1053 | 7143 | 298 | 15 | 1077.6354 | 7143 | 298 | 15 | 2921.162
| 7144 | 298 | 16 | 1074.8176 | 7144 | 298 | 16 | 1352.9428 | 7144 | 298 | 16 | 3667.4421
| 7145 | 298 | 17 | 1189.0724 | 7145 | 298 | 17 | 1496.7628 | 7145 | 298 | 17 | 4057.2969
| 7146 | 298 | 18 | 1046.4047 | 7146 | 298 | 18 | 1317.1776 | 7146 | 298 | 18 | 3570.4928
| 7147 | 298 | 19 | 998.8027 | 7147 | 298 | 19 | 1257.2578 | 7147 | 298 | 19 | 3408.0673
| 7148 | 298 | 20 | 1569.4439 | 7148 | 298 | 20 | 1975.5611 | 7148 | 298 | 20 | 5355.1826
| 7149 | 298 | 21 | 1550.4031 | 7149 | 298 | 21 | 1951.5932 | 7149 | 298 | 21 | 5290.2124
| 7150 | 298 | 22 | 1512.3412 | 7150 | 298 | 22 | 1903.6823 | 7150 | 298 | 22 | 5160.3395
| 7151 | 298 | 23 | 1303.2185 | 7151 | 298 | 23 | 1640.4458 | 7151 | 298 | 23 | 4446.7807
| 7152 | 298 | 24 | 1179.4235 | 7152 | 298 | 24 | 1484.6171 | 7152 | 298 | 24 | 4024.3733
| 7153 | 299 | 1 | 1274.6177 | 7153 | 299 | 1 | 1604.4442 | 7153 | 299 | 1 | 4349.1905
| 7154 | 299 | 2 | 2045.0986 | 7154 | 299 | 2 | 2574.2986 | 7154 | 299 | 2 | 6978.189
| 7155 | 299 | 3 | 1236.5361 | 7155 | 299 | 3 | 1556.5084 | 7155 | 299 | 3 | 4219.2501
| 7156 | 299 | 4 | 1360.2421 | 7156 | 299 | 4 | 1712.2251 | 7156 | 299 | 4 | 4641.3539
| 7157 | 299 | 5 | 2149.6254 | 7157 | 299 | 5 | 2705.8732 | 7157 | 299 | 5 | 7334.8504
| 7158 | 299 | 6 | 2387.428 | 7158 | 299 | 6 | 3005.2109 | 7158 | 299 | 6 | 8146.2693
| 7159 | 299 | 7 | 1845.2886 | 7159 | 299 | 7 | 2322.7848 | 7159 | 299 | 7 | 6296.4069
| 7160 | 299 | 8 | 1617.046 | 7160 | 299 | 8 | 2035.4809 | 7160 | 299 | 8 | 5517.608
| 7161 | 299 | 9 | 1968.8562 | 7161 | 299 | 9 | 2478.3274 | 7161 | 299 | 9 | 6718.0384
| 7162 | 299 | 10 | 2035.5584 | 7162 | 299 | 10 | 2562.2897 | 7162 | 299 | 10 | 6945.6365
| 7163 | 299 | 11 | 1255.567 | 7163 | 299 | 11 | 1580.4638 | 7163 | 299 | 11 | 4284.1865
| 7164 | 299 | 12 | 979.7124 | 7164 | 299 | 12 | 1233.2277 | 7164 | 299 | 12 | 3342.9285
| 7165 | 299 | 13 | 1027.3342 | 7165 | 299 | 13 | 1293.1724 | 7165 | 299 | 13 | 3505.4214
| 7166 | 299 | 14 | 1189.0428 | 7166 | 299 | 14 | 1496.7255 | 7166 | 299 | 14 | 4057.1957
| 7167 | 299 | 15 | 913.1981 | 7167 | 299 | 15 | 1149.5018 | 7167 | 299 | 15 | 3115.9714
| 7168 | 299 | 16 | 1341.2705 | 7168 | 299 | 16 | 1688.3443 | 7168 | 299 | 16 | 4576.6198
| 7169 | 299 | 17 | 1322.111 | 7169 | 299 | 17 | 1664.2271 | 7169 | 299 | 17 | 4511.2449
| 7170 | 299 | 18 | 770.4908 | 7170 | 299 | 18 | 969.8668 | 7170 | 299 | 18 | 2629.0323
| 7171 | 299 | 19 | 1151.0303 | 7171 | 299 | 19 | 1448.8767 | 7171 | 299 | 19 | 3927.4915
| 7172 | 299 | 20 | 1293.6684 | 7172 | 299 | 20 | 1628.4246 | 7172 | 299 | 20 | 4414.1944
| 7173 | 299 | 21 | 1189.0032 | 7173 | 299 | 21 | 1496.6757 | 7173 | 299 | 21 | 4057.0608
| 7174 | 299 | 22 | 1617.0361 | 7174 | 299 | 22 | 2035.4685 | 7174 | 299 | 22 | 5517.5743
| 7175 | 299 | 23 | 1331.7204 | 7175 | 299 | 23 | 1676.3231 | 7175 | 299 | 23 | 4544.0335
| 7176 | 299 | 24 | 1189.023 | 7176 | 299 | 24 | 1496.7006 | 7176 | 299 | 24 | 4057.1282
| 7177 | 300 | 1 | 1189.023 | 7177 | 300 | 1 | 1496.7006 | 7177 | 300 | 1 | 4057.1282
| 7178 | 300 | 2 | 1236.5361 | 7178 | 300 | 2 | 1556.5084 | 7178 | 300 | 2 | 4219.2501
| 7179 | 300 | 3 | 1636.0077 | 7179 | 300 | 3 | 2059.3493 | 7179 | 300 | 3 | 5582.3084
| 7180 | 300 | 4 | 1360.163 | 7180 | 300 | 4 | 1712.1256 | 7180 | 300 | 4 | 4641.084
| 7181 | 300 | 5 | 2130.7428 | 7181 | 300 | 5 | 2682.1044 | 7181 | 300 | 5 | 7270.4199
| 7182 | 300 | 6 | 2397.0374 | 7182 | 300 | 6 | 3017.3068 | 7182 | 300 | 6 | 8179.058
| 7183 | 300 | 7 | 2225.8381 | 7183 | 300 | 7 | 2801.8071 | 7183 | 300 | 7 | 7594.8998
| 7184 | 300 | 8 | 2064.0702 | 7184 | 300 | 8 | 2598.1794 | 7184 | 300 | 8 | 7042.9231
| 7185 | 300 | 9 | 2054.5696 | 7185 | 300 | 9 | 2586.2203 | 7185 | 300 | 9 | 7010.5055
| 7186 | 300 | 10 | 1617.0658 | 7186 | 300 | 10 | 2035.5058 | 7186 | 300 | 10 | 5517.6755
| 7187 | 300 | 11 | 1226.9564 | 7187 | 300 | 11 | 1544.4497 | 7187 | 300 | 11 | 4186.5626
| 7188 | 300 | 12 | 1607.5948 | 7188 | 300 | 12 | 2023.5841 | 7188 | 300 | 12 | 5485.3591
| 7189 | 300 | 13 | 1579.0237 | 7189 | 300 | 13 | 1987.6197 | 7189 | 300 | 13 | 5387.8701
| 7190 | 300 | 14 | 1284.148 | 7190 | 300 | 14 | 1616.4406 | 7190 | 300 | 14 | 4381.7093
| 7191 | 300 | 15 | 1027.3046 | 7191 | 300 | 15 | 1293.1351 | 7191 | 300 | 15 | 3505.3202
| 7192 | 300 | 16 | 1293.6783 | 7192 | 300 | 16 | 1628.437 | 7192 | 300 | 16 | 4414.2281
| 7193 | 300 | 17 | 1036.8052 | 7193 | 300 | 17 | 1305.0941 | 7193 | 300 | 17 | 3537.7378
| 7194 | 300 | 18 | 1122.4296 | 7194 | 300 | 18 | 1412.8751 | 7194 | 300 | 18 | 3829.9013
| 7195 | 300 | 19 | 1112.9289 | 7195 | 300 | 19 | 1400.916 | 7195 | 300 | 19 | 3797.4836
| 7196 | 300 | 20 | 1664.6381 | 7196 | 300 | 20 | 2095.3883 | 7196 | 300 | 20 | 5679.9998
| 7197 | 300 | 21 | 1883.4988 | 7197 | 300 | 21 | 2370.8824 | 7197 | 300 | 21 | 6426.7858
| 7198 | 300 | 22 | 1626.5268 | 7198 | 300 | 22 | 2047.4151 | 7198 | 300 | 22 | 5549.9582
| 7199 | 300 | 23 | 1455.3275 | 7199 | 300 | 23 | 1831.9154 | 7199 | 300 | 23 | 4965.8
| 7200 | 300 | 24 | 989.2526 | 7200 | 300 | 24 | 1245.2366 | 7200 | 300 | 24 | 3375.481
| 7201 | 301 | 1 | 875.0472 | 7201 | 301 | 1 | 1101.4788 | 7201 | 301 | 1 | 2985.7949
| 7202 | 301 | 2 | 1027.2551 | 7202 | 301 | 2 | 1293.0728 | 7202 | 301 | 2 | 3505.1515
| 7203 | 301 | 3 | 1464.759 | 7203 | 301 | 3 | 1843.7874 | 7203 | 301 | 3 | 4997.9815
| 7204 | 301 | 4 | 817.9149 | 7204 | 301 | 4 | 1029.5626 | 7204 | 301 | 4 | 2790.8506
| 7205 | 301 | 5 | 922.6493 | 7205 | 301 | 5 | 1161.3986 | 7205 | 301 | 5 | 3148.2203
| 7206 | 301 | 6 | 1578.8655 | 7206 | 301 | 6 | 1987.4206 | 7206 | 301 | 6 | 5387.3303
| 7207 | 301 | 7 | 2482.553 | 7207 | 301 | 7 | 3124.9509 | 7207 | 301 | 7 | 8470.8503
| 7208 | 301 | 8 | 1645.4886 | 7208 | 301 | 8 | 2071.2835 | 7208 | 301 | 8 | 5614.6585
| 7209 | 301 | 9 | 1673.9608 | 7209 | 301 | 9 | 2107.1233 | 7209 | 301 | 9 | 5711.8102
| 7210 | 301 | 10 | 1540.8629 | 7210 | 301 | 10 | 1939.5844 | 7210 | 301 | 10 | 5257.6598
| 7211 | 301 | 11 | 1417.1866 | 7211 | 301 | 11 | 1783.9049 | 7211 | 301 | 11 | 4835.6572
| 7212 | 301 | 12 | 1559.9433 | 7212 | 301 | 12 | 1963.6021 | 7212 | 301 | 12 | 5322.765
| 7213 | 301 | 13 | 1322.0517 | 7213 | 301 | 13 | 1664.1524 | 7213 | 301 | 13 | 4511.0425
| 7214 | 301 | 14 | 1274.5485 | 7214 | 301 | 14 | 1604.3571 | 7214 | 301 | 14 | 4348.9543
| 7215 | 301 | 15 | 922.6592 | 7215 | 301 | 15 | 1161.4111 | 7215 | 301 | 15 | 3148.2541
| 7216 | 301 | 16 | 922.6592 | 7216 | 301 | 16 | 1161.4111 | 7216 | 301 | 16 | 3148.2541
| 7217 | 301 | 17 | 1322.0616 | 7217 | 301 | 17 | 1664.1649 | 7217 | 301 | 17 | 4511.0762
| 7218 | 301 | 18 | 1369.6636 | 7218 | 301 | 18 | 1724.0847 | 7218 | 301 | 18 | 4673.5016
| 7219 | 301 | 19 | 1322.1604 | 7219 | 301 | 19 | 1664.2893 | 7219 | 301 | 19 | 4511.4135
| 7220 | 301 | 20 | 1379.2631 | 7220 | 301 | 20 | 1736.1682 | 7220 | 301 | 20 | 4706.2566
| 7221 | 301 | 21 | 818.0533 | 7221 | 301 | 21 | 1029.7369 | 7221 | 301 | 21 | 2791.3228
| 7222 | 301 | 22 | 1759.7038 | 7222 | 301 | 22 | 2215.0536 | 7222 | 301 | 22 | 6004.3784
| 7223 | 301 | 23 | 1093.8782 | 7223 | 301 | 23 | 1376.9356 | 7223 | 301 | 23 | 3732.4797
| 7224 | 301 | 24 | 932.0412 | 7224 | 301 | 24 | 1173.2208 | 7224 | 301 | 24 | 3180.2669
| 7225 | 302 | 1 | 494.6362 | 7225 | 302 | 1 | 622.6307 | 7225 | 302 | 1 | 1687.7743
| 7226 | 302 | 2 | 741.9394 | 7226 | 302 | 2 | 933.9274 | 7226 | 302 | 2 | 2531.6108
| 7227 | 302 | 3 | 1388.7638 | 7227 | 302 | 3 | 1748.1272 | 7227 | 302 | 3 | 4738.6742
| 7228 | 302 | 4 | 1407.7552 | 7228 | 302 | 4 | 1772.0329 | 7228 | 302 | 4 | 4803.4757
| 7229 | 302 | 5 | 1350.6821 | 7229 | 302 | 5 | 1700.1914 | 7229 | 302 | 5 | 4608.7339
| 7230 | 302 | 6 | 1245.9576 | 7230 | 302 | 6 | 1568.3679 | 7230 | 302 | 6 | 4251.3979
| 7231 | 302 | 7 | 2396.9089 | 7231 | 302 | 7 | 3017.145 | 7231 | 302 | 7 | 8178.6195
| 7232 | 302 | 8 | 1502.7714 | 7232 | 302 | 8 | 1891.6361 | 7232 | 302 | 8 | 5127.6857
| 7233 | 302 | 9 | 1721.4937 | 7233 | 302 | 9 | 2166.956 | 7233 | 302 | 9 | 5873.9995
| 7234 | 302 | 10 | 1436.2472 | 7234 | 302 | 10 | 1807.8977 | 7234 | 302 | 10 | 4900.6949
| 7235 | 302 | 11 | 941.6901 | 7235 | 302 | 11 | 1185.3665 | 7235 | 302 | 11 | 3213.1905
| 7236 | 302 | 12 | 1084.3282 | 7236 | 302 | 12 | 1364.9144 | 7236 | 302 | 12 | 3699.8934
| 7237 | 302 | 13 | 494.5077 | 7237 | 302 | 13 | 622.4689 | 7237 | 302 | 13 | 1687.3357
| 7238 | 302 | 14 | 703.838 | 7238 | 302 | 14 | 885.9667 | 7238 | 302 | 14 | 2401.6029
| 7239 | 302 | 15 | 646.8441 | 7239 | 302 | 15 | 814.2247 | 7239 | 302 | 15 | 2207.1309
| 7240 | 302 | 16 | 865.5565 | 7240 | 302 | 16 | 1089.5322 | 7240 | 302 | 16 | 2953.411
| 7241 | 302 | 17 | 1017.8237 | 7241 | 302 | 17 | 1281.2009 | 7241 | 302 | 17 | 3472.97
| 7242 | 302 | 18 | 874.9484 | 7242 | 302 | 18 | 1101.3544 | 7242 | 302 | 18 | 2985.4575
| 7243 | 302 | 19 | 1303.0603 | 7243 | 302 | 19 | 1640.2467 | 7243 | 302 | 19 | 4446.2409
| 7244 | 302 | 20 | 1597.9854 | 7244 | 302 | 20 | 2011.4881 | 7244 | 302 | 20 | 5452.5704
| 7245 | 302 | 21 | 1141.4506 | 7245 | 302 | 21 | 1436.8181 | 7245 | 302 | 21 | 3894.804
| 7246 | 302 | 22 | 1797.6273 | 7246 | 302 | 22 | 2262.7903 | 7246 | 302 | 22 | 6133.7791
| 7247 | 302 | 23 | 1731.2612 | 7247 | 302 | 23 | 2179.2511 | 7247 | 302 | 23 | 5907.3279
| 7248 | 302 | 24 | 1274.5584 | 7248 | 302 | 24 | 1604.3695 | 7248 | 302 | 24 | 4348.9881
| 7249 | 303 | 1 | 3186.7371 | 7249 | 303 | 1 | 4011.3531 | 7249 | 303 | 1 | 10873.6339
| 7250 | 303 | 2 | 2378.1745 | 7250 | 303 | 2 | 2993.5629 | 7250 | 303 | 2 | 8114.695
| 7251 | 303 | 3 | 2454.0511 | 7251 | 303 | 3 | 3089.0737 | 7251 | 303 | 3 | 8373.5975
| 7252 | 303 | 4 | 2254.3301 | 7252 | 303 | 4 | 2837.6719 | 7252 | 303 | 4 | 7692.1189
| 7253 | 303 | 5 | 1950.0527 | 7253 | 303 | 5 | 2454.6581 | 7253 | 303 | 5 | 6653.8779
| 7254 | 303 | 6 | 2577.7176 | 7254 | 303 | 6 | 3244.7407 | 7254 | 303 | 6 | 8795.5663
| 7255 | 303 | 7 | 2045.0195 | 7255 | 303 | 7 | 2574.199 | 7255 | 303 | 7 | 6977.9192
| 7256 | 303 | 8 | 3281.6248 | 7256 | 303 | 8 | 4130.7945 | 7256 | 303 | 8 | 11197.4054
| 7257 | 303 | 9 | 2492.1031 | 7257 | 303 | 9 | 3136.9722 | 7257 | 303 | 9 | 8503.4366
| 7258 | 303 | 10 | 1835.6694 | 7258 | 303 | 10 | 2310.6764 | 7258 | 303 | 10 | 6263.5845
| 7259 | 303 | 11 | 2111.5734 | 7259 | 303 | 11 | 2657.9747 | 7259 | 303 | 11 | 7205.0112
| 7260 | 303 | 12 | 1987.9762 | 7260 | 303 | 12 | 2502.3948 | 7260 | 303 | 12 | 6783.2785
| 7261 | 303 | 13 | 2083.111 | 7261 | 303 | 13 | 2622.1473 | 7261 | 303 | 13 | 7107.8933
| 7262 | 303 | 14 | 1331.6314 | 7262 | 303 | 14 | 1676.2111 | 7262 | 303 | 14 | 4543.7299
| 7263 | 303 | 15 | 1217.5645 | 7263 | 303 | 15 | 1532.6276 | 7263 | 303 | 15 | 4154.516
| 7264 | 303 | 16 | 1778.7743 | 7264 | 303 | 16 | 2239.0589 | 7264 | 303 | 16 | 6069.4498
| 7265 | 303 | 17 | 1512.4105 | 7265 | 303 | 17 | 1903.7694 | 7265 | 303 | 17 | 5160.5756
| 7266 | 303 | 18 | 1845.259 | 7266 | 303 | 18 | 2322.7475 | 7266 | 303 | 18 | 6296.3057
| 7267 | 303 | 19 | 1826.3368 | 7267 | 303 | 19 | 2298.9289 | 7267 | 303 | 19 | 6231.7403
| 7268 | 303 | 20 | 1617.0262 | 7268 | 303 | 20 | 2035.456 | 7268 | 303 | 20 | 5517.5406
| 7269 | 303 | 21 | 1911.8623 | 7269 | 303 | 21 | 2406.5854 | 7269 | 303 | 21 | 6523.5664
| 7270 | 303 | 22 | 1417.325 | 7270 | 303 | 22 | 1784.0791 | 7270 | 303 | 22 | 4836.1295
| 7271 | 303 | 23 | 1940.384 | 7271 | 303 | 23 | 2442.4875 | 7271 | 303 | 23 | 6620.8868
| 7272 | 303 | 24 | 1227.1244 | 7272 | 303 | 24 | 1544.6613 | 7272 | 303 | 24 | 4187.1361
| 7273 | 304 | 1 | 1398.2347 | 7273 | 304 | 1 | 1760.049 | 7273 | 304 | 1 | 4770.9907
| 7274 | 304 | 2 | 2035.4596 | 7274 | 304 | 2 | 2562.1653 | 7274 | 304 | 2 | 6945.2992
| 7275 | 304 | 3 | 1778.8237 | 7275 | 304 | 3 | 2239.1211 | 7275 | 304 | 3 | 6069.6185
| 7276 | 304 | 4 | 2178.1668 | 7276 | 304 | 4 | 2741.8002 | 7276 | 304 | 4 | 7432.2382
| 7277 | 304 | 5 | 2444.6394 | 7277 | 304 | 5 | 3077.2266 | 7277 | 304 | 5 | 8341.4834
| 7278 | 304 | 6 | 2530.0859 | 7278 | 304 | 6 | 3184.7836 | 7278 | 304 | 6 | 8633.0397
| 7279 | 304 | 7 | 2387.5466 | 7279 | 304 | 7 | 3005.3602 | 7279 | 304 | 7 | 8146.6741
| 7280 | 304 | 8 | 2435.1586 | 7280 | 304 | 8 | 3065.2924 | 7280 | 304 | 8 | 8309.1333
| 7281 | 304 | 9 | 2045.0887 | 7281 | 304 | 9 | 2574.2861 | 7281 | 304 | 9 | 6978.1553
| 7282 | 304 | 10 | 1930.8735 | 7282 | 304 | 10 | 2430.516 | 7282 | 304 | 10 | 6588.4354
| 7283 | 304 | 11 | 1845.3875 | 7283 | 304 | 11 | 2322.9092 | 7283 | 304 | 11 | 6296.7442
| 7284 | 304 | 12 | 1949.8846 | 7284 | 304 | 12 | 2454.4466 | 7284 | 304 | 12 | 6653.3044
| 7285 | 304 | 13 | 2121.2421 | 7285 | 304 | 13 | 2670.1454 | 7285 | 304 | 13 | 7238.0023
| 7286 | 304 | 14 | 1845.2788 | 7286 | 304 | 14 | 2322.7724 | 7286 | 304 | 14 | 6296.3732
| 7287 | 304 | 15 | 1864.3789 | 7287 | 304 | 15 | 2346.8149 | 7287 | 304 | 15 | 6361.5458
| 7288 | 304 | 16 | 1845.2886 | 7288 | 304 | 16 | 2322.7848 | 7288 | 304 | 16 | 6296.4069
| 7289 | 304 | 17 | 1483.9876 | 7289 | 304 | 17 | 1867.9917 | 7289 | 304 | 17 | 5063.5926
| 7290 | 304 | 18 | 2073.65 | 7290 | 304 | 18 | 2610.238 | 7290 | 304 | 18 | 7075.6106
| 7291 | 304 | 19 | 1978.5645 | 7291 | 304 | 19 | 2490.5478 | 7291 | 304 | 19 | 6751.1645
| 7292 | 304 | 20 | 1731.1426 | 7292 | 304 | 20 | 2179.1017 | 7292 | 304 | 20 | 5906.9231
| 7293 | 304 | 21 | 1693.1401 | 7293 | 304 | 21 | 2131.2655 | 7293 | 304 | 21 | 5777.2526
| 7294 | 304 | 22 | 1626.5565 | 7294 | 304 | 22 | 2047.4524 | 7294 | 304 | 22 | 5550.0594
| 7295 | 304 | 23 | 1521.9309 | 7295 | 304 | 23 | 1915.7533 | 7295 | 304 | 23 | 5193.0607
| 7296 | 304 | 24 | 1274.6177 | 7296 | 304 | 24 | 1604.4442 | 7296 | 304 | 24 | 4349.1905
| 7297 | 305 | 1 | 1331.7204 | 7297 | 305 | 1 | 1676.3231 | 7297 | 305 | 1 | 4544.0335
| 7298 | 305 | 2 | 1883.3307 | 7298 | 305 | 2 | 2370.6709 | 7298 | 305 | 2 | 6426.2123
| 7299 | 305 | 3 | 1293.6289 | 7299 | 305 | 3 | 1628.3748 | 7299 | 305 | 3 | 4414.0594
| 7300 | 305 | 4 | 1835.7485 | 7300 | 305 | 4 | 2310.776 | 7300 | 305 | 4 | 6263.8544
| 7301 | 305 | 5 | 2501.7125 | 7301 | 305 | 5 | 3149.0681 | 7301 | 305 | 5 | 8536.2253
| 7302 | 305 | 6 | 2387.517 | 7302 | 305 | 6 | 3005.3229 | 7302 | 305 | 6 | 8146.5729
| 7303 | 305 | 7 | 2299.4013 | 7303 | 305 | 7 | 2894.4059 | 7303 | 305 | 7 | 7845.9087
| 7304 | 305 | 8 | 2363.9285 | 7304 | 305 | 8 | 2975.6305 | 7304 | 305 | 8 | 8066.0854
| 7305 | 305 | 9 | 1940.3543 | 7305 | 305 | 9 | 2442.4502 | 7305 | 305 | 9 | 6620.7856
| 7306 | 305 | 10 | 1667.0504 | 7306 | 305 | 10 | 2098.4247 | 7306 | 305 | 10 | 5688.2307
| 7307 | 305 | 11 | 1460.4684 | 7307 | 305 | 11 | 1838.3865 | 7307 | 305 | 11 | 4983.3413
| 7308 | 305 | 12 | 2264.6118 | 7308 | 305 | 12 | 2850.6141 | 7308 | 305 | 12 | 7727.2015
| 7309 | 305 | 13 | 1582.9584 | 7309 | 305 | 13 | 1992.5726 | 7309 | 305 | 13 | 5401.2959
| 7310 | 305 | 14 | 1714.7117 | 7310 | 305 | 14 | 2158.4192 | 7310 | 305 | 14 | 5850.8585
| 7311 | 305 | 15 | 1724.0641 | 7311 | 305 | 15 | 2170.1916 | 7311 | 305 | 15 | 5882.7702
| 7312 | 305 | 16 | 1527.7143 | 7312 | 305 | 16 | 1923.0333 | 7312 | 305 | 16 | 5212.7947
| 7313 | 305 | 17 | 1855.6296 | 7313 | 305 | 17 | 2335.8016 | 7313 | 305 | 17 | 6331.6919
| 7314 | 305 | 18 | 2006.2063 | 7314 | 305 | 18 | 2525.3423 | 7314 | 305 | 18 | 6845.4826
| 7315 | 305 | 19 | 1751.4291 | 7315 | 305 | 19 | 2204.6377 | 7315 | 305 | 19 | 5976.1437
| 7316 | 305 | 20 | 1751.696 | 7316 | 305 | 20 | 2204.9737 | 7316 | 305 | 20 | 5977.0545
| 7317 | 305 | 21 | 1451.6894 | 7317 | 305 | 21 | 1827.3359 | 7317 | 305 | 21 | 4953.3862
| 7318 | 305 | 22 | 1055.2726 | 7318 | 305 | 22 | 1328.3403 | 7318 | 305 | 22 | 3600.7515
| 7319 | 305 | 23 | 1695.1568 | 7319 | 305 | 23 | 2133.8041 | 7319 | 305 | 23 | 5784.1342
| 7320 | 305 | 24 | 1272.077 | 7320 | 305 | 24 | 1601.246 | 7320 | 305 | 24 | 4340.521
| 7321 | 306 | 1 | 1337.919 | 7321 | 306 | 1 | 1684.1257 | 7321 | 306 | 1 | 4565.1843
| 7322 | 306 | 2 | 1864.6261 | 7322 | 306 | 2 | 2347.126 | 7322 | 306 | 2 | 6362.3891
| 7323 | 306 | 3 | 1545.9148 | 7323 | 306 | 3 | 1945.9434 | 7323 | 306 | 3 | 5274.8975
| 7324 | 306 | 4 | 1902.6879 | 7324 | 306 | 4 | 2395.037 | 7324 | 306 | 4 | 6492.262
| 7325 | 306 | 5 | 2432.1729 | 7325 | 306 | 5 | 3061.5342 | 7325 | 306 | 5 | 8298.9459
| 7326 | 306 | 6 | 2505.7164 | 7326 | 306 | 6 | 3154.1081 | 7326 | 306 | 6 | 8549.8873
| 7327 | 306 | 7 | 2233.8064 | 7327 | 306 | 7 | 2811.8373 | 7327 | 306 | 7 | 7622.0888
| 7328 | 306 | 8 | 2580.9207 | 7328 | 306 | 8 | 3248.7727 | 7328 | 306 | 8 | 8806.4959
| 7329 | 306 | 9 | 1988.0651 | 7329 | 306 | 9 | 2502.5068 | 7329 | 306 | 9 | 6783.5821
| 7330 | 306 | 10 | 2100.9655 | 7330 | 306 | 10 | 2644.6219 | 7330 | 306 | 10 | 7168.8155
| 7331 | 306 | 11 | 1959.7412 | 7331 | 306 | 11 | 2466.8536 | 7331 | 306 | 11 | 6686.9364
| 7332 | 306 | 12 | 2101.2127 | 7332 | 306 | 12 | 2644.933 | 7332 | 306 | 12 | 7169.6588
| 7333 | 306 | 13 | 1441.3682 | 7333 | 306 | 13 | 1814.3439 | 7333 | 306 | 13 | 4918.1687
| 7334 | 306 | 14 | 1235.2113 | 7334 | 306 | 14 | 1554.8408 | 7334 | 306 | 14 | 4214.7298
| 7335 | 306 | 15 | 1403.9984 | 7335 | 306 | 15 | 1767.3041 | 7335 | 306 | 15 | 4790.6571
| 7336 | 306 | 16 | 2091.9889 | 7336 | 306 | 16 | 2633.3224 | 7336 | 306 | 16 | 7138.1857
| 7337 | 306 | 17 | 1817.2909 | 7337 | 306 | 17 | 2287.5423 | 7337 | 306 | 17 | 6200.8744
| 7338 | 306 | 18 | 1752.1607 | 7338 | 306 | 18 | 2205.5585 | 7338 | 306 | 18 | 5978.64
| 7339 | 306 | 19 | 1412.9948 | 7339 | 306 | 19 | 1778.6285 | 7339 | 306 | 19 | 4821.3544
| 7340 | 306 | 20 | 1619.5571 | 7340 | 306 | 20 | 2038.6418 | 7340 | 306 | 20 | 5526.1763
| 7341 | 306 | 21 | 2006.4831 | 7341 | 306 | 21 | 2525.6908 | 7341 | 306 | 21 | 6846.4271
| 7342 | 306 | 22 | 1882.876 | 7342 | 306 | 22 | 2370.0984 | 7342 | 306 | 22 | 6424.6606
| 7343 | 306 | 23 | 1319.0463 | 7343 | 306 | 23 | 1660.3693 | 7343 | 306 | 23 | 4500.7876
| 7344 | 306 | 24 | 1507.2597 | 7344 | 306 | 24 | 1897.2858 | 7344 | 306 | 24 | 5143.0006
| 7345 | 307 | 1 | 1243.4366 | 7345 | 307 | 1 | 1565.1945 | 7345 | 307 | 1 | 4242.7959
| 7346 | 307 | 2 | 2127.9351 | 7346 | 307 | 2 | 2678.5702 | 7346 | 307 | 2 | 7260.8397
| 7347 | 307 | 3 | 2063.3485 | 7347 | 307 | 3 | 2597.271 | 7347 | 307 | 3 | 7040.4606
| 7348 | 307 | 4 | 1780.4352 | 7348 | 307 | 4 | 2241.1495 | 7348 | 307 | 4 | 6075.117
| 7349 | 307 | 5 | 2224.721 | 7349 | 307 | 5 | 2800.4009 | 7349 | 307 | 5 | 7591.0879
| 7350 | 307 | 6 | 3146.4706 | 7350 | 307 | 6 | 3960.6671 | 7350 | 307 | 6 | 10736.2385
| 7351 | 307 | 7 | 2873.048 | 7351 | 307 | 7 | 3616.4923 | 7351 | 307 | 7 | 9803.2788
| 7352 | 307 | 8 | 2562.5324 | 7352 | 307 | 8 | 3225.6261 | 7352 | 307 | 8 | 8743.7521
| 7353 | 307 | 9 | 2646.5947 | 7353 | 307 | 9 | 3331.4408 | 7353 | 307 | 9 | 9030.5857
| 7354 | 307 | 10 | 2232.7288 | 7354 | 307 | 10 | 2810.4809 | 7354 | 307 | 10 | 7618.4118
| 7355 | 307 | 11 | 2091.4451 | 7355 | 307 | 11 | 2632.6379 | 7355 | 307 | 11 | 7136.3304
| 7356 | 307 | 12 | 2308.4669 | 7356 | 307 | 12 | 2905.8174 | 7356 | 307 | 12 | 7876.8421
| 7357 | 307 | 13 | 2589.5909 | 7357 | 307 | 13 | 3259.6864 | 7357 | 307 | 13 | 8836.0799
| 7358 | 307 | 14 | 1959.0096 | 7358 | 307 | 14 | 2465.9327 | 7358 | 307 | 14 | 6684.4402
| 7359 | 307 | 15 | 1620.4468 | 7359 | 307 | 15 | 2039.7618 | 7359 | 307 | 15 | 5529.2123
| 7360 | 307 | 16 | 1866.1584 | 7360 | 307 | 16 | 2349.0549 | 7360 | 307 | 16 | 6367.6177
| 7361 | 307 | 17 | 1921.9462 | 7361 | 307 | 17 | 2419.2787 | 7361 | 307 | 17 | 6557.9743
| 7362 | 307 | 18 | 1413.4496 | 7362 | 307 | 18 | 1779.2009 | 7362 | 307 | 18 | 4822.9061
| 7363 | 307 | 19 | 1149.2706 | 7363 | 307 | 19 | 1446.6616 | 7363 | 307 | 19 | 3921.487
| 7364 | 307 | 20 | 1949.1234 | 7364 | 307 | 20 | 2453.4883 | 7364 | 307 | 20 | 6650.7069
| 7365 | 307 | 21 | 1638.1926 | 7365 | 307 | 21 | 2062.0995 | 7365 | 307 | 21 | 5589.7634
| 7366 | 307 | 22 | 2091.4451 | 7366 | 307 | 22 | 2632.6379 | 7366 | 307 | 22 | 7136.3304
| 7367 | 307 | 23 | 1450.7601 | 7367 | 307 | 23 | 1826.1661 | 7367 | 307 | 23 | 4950.2153
| 7368 | 307 | 24 | 1384.4633 | 7368 | 307 | 24 | 1742.7139 | 7368 | 307 | 24 | 4724.0003
| 7369 | 308 | 1 | 1045.2085 | 7369 | 308 | 1 | 1315.6719 | 7369 | 308 | 1 | 3566.4111
| 7370 | 308 | 2 | 1617.6095 | 7370 | 308 | 2 | 2036.1902 | 7370 | 308 | 2 | 5519.5308
| 7371 | 308 | 3 | 1232.7398 | 7371 | 308 | 3 | 1551.7297 | 7371 | 308 | 3 | 4206.2965
| 7372 | 308 | 4 | 1383.3758 | 7372 | 308 | 4 | 1741.345 | 7372 | 308 | 4 | 4720.2896
| 7373 | 308 | 5 | 1326.0952 | 7373 | 308 | 5 | 1669.2422 | 7373 | 308 | 5 | 4524.8393
| 7374 | 308 | 6 | 1712.4676 | 7374 | 308 | 6 | 2155.5943 | 7374 | 308 | 6 | 5843.2011
| 7375 | 308 | 7 | 2060.4222 | 7375 | 308 | 7 | 2593.5874 | 7375 | 308 | 7 | 7030.4755
| 7376 | 308 | 8 | 2412.5291 | 7376 | 308 | 8 | 3036.8072 | 7376 | 308 | 8 | 8231.9179
| 7377 | 308 | 9 | 1863.3211 | 7377 | 308 | 9 | 2345.4834 | 7377 | 308 | 9 | 6357.9363
| 7378 | 308 | 10 | 1373.8455 | 7378 | 308 | 10 | 1729.3486 | 7378 | 308 | 10 | 4687.7708
| 7379 | 308 | 11 | 1665.9728 | 7379 | 308 | 11 | 2097.0683 | 7379 | 308 | 11 | 5684.5538
| 7380 | 308 | 12 | 1402.1596 | 7380 | 308 | 12 | 1764.9894 | 7380 | 308 | 12 | 4784.3827
| 7381 | 308 | 13 | 1460.152 | 7381 | 308 | 13 | 1837.9883 | 7381 | 308 | 13 | 4982.2618
| 7382 | 308 | 14 | 856.4414 | 7382 | 308 | 14 | 1078.0585 | 7382 | 308 | 14 | 2922.3089
| 7383 | 308 | 15 | 931.7446 | 7383 | 308 | 15 | 1172.8475 | 7383 | 308 | 15 | 3179.2549
| 7384 | 308 | 16 | 695.9291 | 7384 | 308 | 16 | 876.0112 | 7384 | 308 | 16 | 2374.6164
| 7385 | 308 | 17 | 997.646 | 7385 | 308 | 17 | 1255.8018 | 7385 | 308 | 17 | 3404.1205
| 7386 | 308 | 18 | 1054.1061 | 7386 | 308 | 18 | 1326.8718 | 7386 | 308 | 18 | 3596.771
| 7387 | 308 | 19 | 1590.2346 | 7387 | 308 | 19 | 2001.7317 | 7387 | 308 | 19 | 5426.1235
| 7388 | 308 | 20 | 1571.263 | 7388 | 308 | 20 | 1977.8509 | 7388 | 308 | 20 | 5361.3895
| 7389 | 308 | 21 | 1608.9788 | 7389 | 308 | 21 | 2025.3263 | 7389 | 308 | 21 | 5490.0817
| 7390 | 308 | 22 | 1411.4625 | 7390 | 308 | 22 | 1776.6996 | 7390 | 308 | 22 | 4816.1257
| 7391 | 308 | 23 | 1461.4174 | 7391 | 308 | 23 | 1839.5811 | 7391 | 308 | 23 | 4986.5797
| 7392 | 308 | 24 | 603.2064 | 7392 | 308 | 24 | 759.2951 | 7392 | 308 | 24 | 2058.2325
| 7393 | 309 | 1 | 753.1108 | 7393 | 309 | 1 | 947.9896 | 7393 | 309 | 1 | 2569.7293
| 7394 | 309 | 2 | 921.6804 | 7394 | 309 | 2 | 1160.1791 | 7394 | 309 | 2 | 3144.9145
| 7395 | 309 | 3 | 1373.7466 | 7395 | 309 | 3 | 1729.2242 | 7395 | 309 | 3 | 4687.4335
| 7396 | 309 | 4 | 451.3939 | 7396 | 309 | 4 | 568.1989 | 7396 | 309 | 4 | 1540.2251
| 7397 | 309 | 5 | 1185.721 | 7397 | 309 | 5 | 1492.5441 | 7397 | 309 | 5 | 4045.8613
| 7398 | 309 | 6 | 1204.6531 | 7398 | 309 | 6 | 1516.3752 | 7398 | 309 | 6 | 4110.4605
| 7399 | 309 | 7 | 1824.9231 | 7399 | 309 | 7 | 2297.1493 | 7399 | 309 | 7 | 6226.9165
| 7400 | 309 | 8 | 1693.1697 | 7400 | 309 | 8 | 2131.3028 | 7400 | 309 | 8 | 5777.3538
| 7401 | 309 | 9 | 1985.2278 | 7401 | 309 | 9 | 2498.9353 | 7401 | 309 | 9 | 6773.9007
| 7402 | 309 | 10 | 1364.4437 | 7402 | 309 | 10 | 1717.514 | 7402 | 309 | 10 | 4655.6905
| 7403 | 309 | 11 | 1016.4792 | 7403 | 309 | 11 | 1279.5084 | 7403 | 309 | 11 | 3468.3823
| 7404 | 309 | 12 | 884.8642 | 7404 | 309 | 12 | 1113.8361 | 7404 | 309 | 12 | 3019.292
| 7405 | 309 | 13 | 1667.3865 | 7405 | 309 | 13 | 2098.8478 | 7405 | 309 | 13 | 5689.3776
| 7406 | 309 | 14 | 1496.0191 | 7406 | 309 | 14 | 1883.1366 | 7406 | 309 | 14 | 5104.6459
| 7407 | 309 | 15 | 874.7012 | 7407 | 309 | 15 | 1101.0433 | 7407 | 309 | 15 | 2984.6142
| 7408 | 309 | 16 | 1025.7821 | 7408 | 309 | 16 | 1291.2186 | 7408 | 309 | 16 | 3500.1253
| 7409 | 309 | 17 | 1166.8779 | 7409 | 309 | 17 | 1468.8251 | 7409 | 309 | 17 | 3981.5658
| 7410 | 309 | 18 | 1921.1652 | 7410 | 309 | 18 | 2418.2956 | 7410 | 309 | 18 | 6555.3094
| 7411 | 309 | 19 | 1486.8942 | 7411 | 309 | 19 | 1871.6504 | 7411 | 309 | 19 | 5073.5102
| 7412 | 309 | 20 | 1750.5294 | 7412 | 309 | 20 | 2203.5052 | 7412 | 309 | 20 | 5973.074
| 7413 | 309 | 21 | 1760.2476 | 7413 | 309 | 21 | 2215.7381 | 7413 | 309 | 21 | 6006.2337
| 7414 | 309 | 22 | 1514.9018 | 7414 | 309 | 22 | 1906.9054 | 7414 | 309 | 22 | 5169.0764
| 7415 | 309 | 23 | 1797.8744 | 7415 | 309 | 23 | 2263.1015 | 7415 | 309 | 23 | 6134.6224
| 7416 | 309 | 24 | 1988.3716 | 7416 | 309 | 24 | 2502.8926 | 7416 | 309 | 24 | 6784.6278
| 7417 | 310 | 1 | 3914.4602 | 7417 | 310 | 1 | 4927.3855 | 7417 | 310 | 1 | 13356.7364
| 7418 | 310 | 2 | 3178.0273 | 7418 | 310 | 2 | 4000.3896 | 7418 | 310 | 2 | 10843.915
| 7419 | 310 | 3 | 2572.7053 | 7419 | 310 | 3 | 3238.4314 | 7419 | 310 | 3 | 8778.4636
| 7420 | 310 | 4 | 2826.9388 | 7420 | 310 | 4 | 3558.4516 | 7420 | 310 | 4 | 9645.9471
| 7421 | 310 | 5 | 3118.809 | 7421 | 310 | 5 | 3925.8477 | 7421 | 310 | 5 | 10641.853
| 7422 | 310 | 6 | 2525.0439 | 7422 | 310 | 6 | 3178.4369 | 7422 | 310 | 6 | 8615.8357
| 7423 | 310 | 7 | 2871.6244 | 7423 | 310 | 7 | 3614.7003 | 7423 | 310 | 7 | 9798.4213
| 7424 | 310 | 8 | 2799.208 | 7424 | 310 | 8 | 3523.5451 | 7424 | 310 | 8 | 9551.3254
| 7425 | 310 | 9 | 3128.0625 | 7425 | 310 | 9 | 3937.4956 | 7425 | 310 | 9 | 10673.4273
| 7426 | 310 | 10 | 2929.2411 | 7426 | 310 | 10 | 3687.2263 | 7426 | 310 | 10 | 9995.0185
| 7427 | 310 | 11 | 2684.5775 | 7427 | 310 | 11 | 3379.2522 | 7427 | 310 | 11 | 9160.1887
| 7428 | 310 | 12 | 4038.9966 | 7428 | 310 | 12 | 5084.1476 | 7428 | 310 | 12 | 13781.6737
| 7429 | 310 | 13 | 3435.6122 | 7429 | 310 | 13 | 4324.6285 | 7429 | 310 | 13 | 11722.8341
| 7430 | 310 | 14 | 3454.0895 | 7430 | 310 | 14 | 4347.8871 | 7430 | 310 | 14 | 11785.8814
| 7431 | 310 | 15 | 2166.8274 | 7431 | 310 | 15 | 2727.5265 | 7431 | 310 | 15 | 7393.5462
| 7432 | 310 | 16 | 2055.0837 | 7432 | 310 | 16 | 2586.8674 | 7432 | 310 | 16 | 7012.2596
| 7433 | 310 | 17 | 2457.3926 | 7433 | 310 | 17 | 3093.2799 | 7433 | 310 | 17 | 8384.9993
| 7434 | 310 | 18 | 2617.8259 | 7434 | 310 | 18 | 3295.2276 | 7434 | 310 | 18 | 8932.422
| 7435 | 310 | 19 | 2448.0798 | 7435 | 310 | 19 | 3081.5573 | 7435 | 310 | 19 | 8353.2226
| 7436 | 310 | 20 | 2712.2588 | 7436 | 310 | 20 | 3414.0966 | 7436 | 310 | 20 | 9254.6417
| 7437 | 310 | 21 | 2635.5716 | 7437 | 310 | 21 | 3317.5653 | 7437 | 310 | 21 | 8992.9731
| 7438 | 310 | 22 | 2353.548 | 7438 | 310 | 22 | 2962.5639 | 7438 | 310 | 22 | 8030.6655
| 7439 | 310 | 23 | 3200.4789 | 7439 | 310 | 23 | 4028.6509 | 7439 | 310 | 23 | 10920.5231
| 7440 | 310 | 24 | 3050.0703 | 7440 | 310 | 24 | 3839.3217 | 7440 | 310 | 24 | 10407.3059
| 7441 | 311 | 1 | 2682.8177 | 7441 | 311 | 1 | 3377.0371 | 7441 | 311 | 1 | 9154.1842
| 7442 | 311 | 2 | 2560.6441 | 7442 | 311 | 2 | 3223.2492 | 7442 | 311 | 2 | 8737.3091
| 7443 | 311 | 3 | 2833.9876 | 7443 | 311 | 3 | 3567.3245 | 7443 | 311 | 3 | 9669.9989
| 7444 | 311 | 4 | 2946.5123 | 7444 | 311 | 4 | 3708.9666 | 7444 | 311 | 4 | 10053.9504
| 7445 | 311 | 5 | 4618.5157 | 7445 | 311 | 5 | 5813.626 | 7445 | 311 | 5 | 15759.0814
| 7446 | 311 | 6 | 3728.0658 | 7446 | 311 | 6 | 4692.7588 | 7446 | 311 | 6 | 12720.7302
| 7447 | 311 | 7 | 3298.204 | 7447 | 311 | 7 | 4151.6638 | 7447 | 311 | 7 | 11253.976
| 7448 | 311 | 8 | 3890.9409 | 7448 | 311 | 8 | 4897.7803 | 7448 | 311 | 8 | 13276.485
| 7449 | 311 | 9 | 3541.4341 | 7449 | 311 | 9 | 4457.8334 | 7449 | 311 | 9 | 12083.9145
| 7450 | 311 | 10 | 3512.0227 | 7450 | 311 | 10 | 4420.8113 | 7450 | 311 | 10 | 11983.5581
| 7451 | 311 | 11 | 3456.6105 | 7451 | 311 | 11 | 4351.0604 | 7451 | 311 | 11 | 11794.4834
| 7452 | 311 | 12 | 3881.7665 | 7452 | 311 | 12 | 4886.2319 | 7452 | 311 | 12 | 13245.1806
| 7453 | 311 | 13 | 3513.1695 | 7453 | 311 | 13 | 4422.2548 | 7453 | 311 | 13 | 11987.4712
| 7454 | 311 | 14 | 3381.9598 | 7454 | 311 | 14 | 4257.0927 | 7454 | 311 | 14 | 11539.7639
| 7455 | 311 | 15 | 3721.0268 | 7455 | 311 | 15 | 4683.8984 | 7455 | 311 | 15 | 12696.7121
| 7456 | 311 | 16 | 3354.6739 | 7456 | 311 | 16 | 4222.7462 | 7456 | 311 | 16 | 11446.6602
| 7457 | 311 | 17 | 3166.1046 | 7457 | 311 | 17 | 3985.3817 | 7457 | 311 | 17 | 10803.2327
| 7458 | 311 | 18 | 4180.7746 | 7458 | 311 | 18 | 5262.6128 | 7458 | 311 | 18 | 14265.4419
| 7459 | 311 | 19 | 3022.7843 | 7459 | 311 | 19 | 3804.9752 | 7459 | 311 | 19 | 10314.2022
| 7460 | 311 | 20 | 2825.357 | 7460 | 311 | 20 | 3556.4605 | 7460 | 311 | 20 | 9640.5498
| 7461 | 311 | 21 | 3335.6628 | 7461 | 311 | 21 | 4198.8156 | 7461 | 311 | 21 | 11381.7912
| 7462 | 311 | 22 | 2920.2941 | 7462 | 311 | 22 | 3675.9641 | 7462 | 311 | 22 | 9964.4899
| 7463 | 311 | 23 | 2901.8366 | 7463 | 311 | 23 | 3652.7304 | 7463 | 311 | 23 | 9901.51
| 7464 | 311 | 24 | 2469.0485 | 7464 | 311 | 24 | 3107.9518 | 7464 | 311 | 24 | 8424.7708
| 7465 | 312 | 1 | 3183.4054 | 7465 | 312 | 1 | 4007.1594 | 7465 | 312 | 1 | 10862.2659
| 7466 | 312 | 2 | 2572.4285 | 7466 | 312 | 2 | 3238.0829 | 7466 | 312 | 2 | 8777.5191
| 7467 | 312 | 3 | 3230.8295 | 7467 | 312 | 3 | 4066.8552 | 7467 | 312 | 3 | 11024.0841
| 7468 | 312 | 4 | 2619.4472 | 7468 | 312 | 4 | 3297.2685 | 7468 | 312 | 4 | 8937.9543
| 7469 | 312 | 5 | 4799.5518 | 7469 | 312 | 5 | 6041.5079 | 7469 | 312 | 5 | 16376.8042
| 7470 | 312 | 6 | 3673.7708 | 7470 | 312 | 6 | 4624.4141 | 7470 | 312 | 6 | 12535.4674
| 7471 | 312 | 7 | 4099.688 | 7471 | 312 | 7 | 5160.5438 | 7471 | 312 | 7 | 13988.762
| 7472 | 312 | 8 | 4250.5613 | 7472 | 312 | 8 | 5350.4578 | 7472 | 312 | 8 | 14503.5647
| 7473 | 312 | 9 | 3675.0461 | 7473 | 312 | 9 | 4626.0194 | 7473 | 312 | 9 | 12539.8189
| 7474 | 312 | 10 | 3730.3297 | 7474 | 312 | 10 | 4695.6085 | 7474 | 312 | 10 | 12728.4551
| 7475 | 312 | 11 | 4069.9305 | 7475 | 312 | 11 | 5123.0862 | 7475 | 312 | 11 | 13887.225
| 7476 | 312 | 12 | 4333.8327 | 7476 | 312 | 12 | 5455.277 | 7476 | 312 | 12 | 14787.6996
| 7477 | 312 | 13 | 4426.7926 | 7477 | 312 | 13 | 5572.2917 | 7477 | 312 | 13 | 15104.8931
| 7478 | 312 | 14 | 4031.3941 | 7478 | 312 | 14 | 5074.5779 | 7478 | 312 | 14 | 13755.7329
| 7479 | 312 | 15 | 3712.1094 | 7479 | 312 | 15 | 4672.6735 | 7479 | 312 | 15 | 12666.2848
| 7480 | 312 | 16 | 4210.8583 | 7480 | 312 | 16 | 5300.4811 | 7480 | 312 | 16 | 14368.0921
| 7481 | 312 | 17 | 4445.9916 | 7481 | 312 | 17 | 5596.4587 | 7481 | 312 | 17 | 15170.403
| 7482 | 312 | 18 | 3908.5976 | 7482 | 312 | 18 | 4920.006 | 7482 | 312 | 18 | 13336.7326
| 7483 | 312 | 19 | 3362.4445 | 7483 | 312 | 19 | 4232.5275 | 7483 | 312 | 19 | 11473.1745
| 7484 | 312 | 20 | 3390.1357 | 7484 | 312 | 20 | 4267.3843 | 7484 | 312 | 20 | 11567.6612
| 7485 | 312 | 21 | 3747.1758 | 7485 | 312 | 21 | 4716.8138 | 7485 | 312 | 21 | 12785.9365
| 7486 | 312 | 22 | 3965.3741 | 7486 | 312 | 22 | 4991.4742 | 7486 | 312 | 22 | 13530.4624
| 7487 | 312 | 23 | 2750.8348 | 7487 | 312 | 23 | 3462.6546 | 7487 | 312 | 23 | 9386.2688
| 7488 | 312 | 24 | 2694.3648 | 7488 | 312 | 24 | 3391.5722 | 7488 | 312 | 24 | 9193.5846
| 7489 | 313 | 1 | 3700.4734 | 7489 | 313 | 1 | 4658.0264 | 7489 | 313 | 1 | 12626.5808
| 7490 | 313 | 2 | 2985.7506 | 7490 | 313 | 2 | 3758.3585 | 7490 | 313 | 2 | 10187.8376
| 7491 | 313 | 3 | 3841.6186 | 7491 | 313 | 3 | 4835.6952 | 7491 | 313 | 3 | 13108.19
| 7492 | 313 | 4 | 2619.5362 | 7492 | 313 | 4 | 3297.3805 | 7492 | 313 | 4 | 8938.2579
| 7493 | 313 | 5 | 5258.3702 | 7493 | 313 | 5 | 6619.0525 | 7493 | 313 | 5 | 17942.363
| 7494 | 313 | 6 | 4707.5211 | 7494 | 313 | 6 | 5925.6629 | 7494 | 313 | 6 | 16062.7816
| 7495 | 313 | 7 | 5190.5114 | 7495 | 313 | 7 | 6533.6341 | 7495 | 313 | 7 | 17710.8181
| 7496 | 313 | 8 | 4861.0241 | 7496 | 313 | 8 | 6118.8871 | 7496 | 313 | 8 | 16586.5573
| 7497 | 313 | 9 | 4267.1305 | 7497 | 313 | 9 | 5371.3146 | 7497 | 313 | 9 | 14560.1015
| 7498 | 313 | 10 | 4229.2367 | 7498 | 313 | 10 | 5323.6152 | 7498 | 313 | 10 | 14430.8021
| 7499 | 313 | 11 | 3580.2869 | 7499 | 313 | 11 | 4506.7399 | 7499 | 313 | 11 | 12216.486
| 7500 | 313 | 12 | 3844.4164 | 7500 | 313 | 12 | 4839.2169 | 7500 | 313 | 12 | 13117.7365
| 7501 | 313 | 13 | 4050.2372 | 7501 | 313 | 13 | 5098.2969 | 7501 | 313 | 13 | 13820.0284
| 7502 | 313 | 14 | 4021.7847 | 7502 | 313 | 14 | 5062.4819 | 7502 | 313 | 14 | 13722.9442
| 7503 | 313 | 15 | 3899.7495 | 7503 | 313 | 15 | 4908.8682 | 7503 | 313 | 15 | 13306.5413
| 7504 | 313 | 16 | 3862.9926 | 7504 | 313 | 16 | 4862.6 | 7504 | 313 | 16 | 13181.1212
| 7505 | 313 | 17 | 3730.7746 | 7505 | 313 | 17 | 4696.1685 | 7505 | 313 | 17 | 12729.9731
| 7506 | 313 | 18 | 4324.4804 | 7506 | 313 | 18 | 5443.5046 | 7506 | 313 | 18 | 14755.788
| 7507 | 313 | 19 | 3813.7593 | 7507 | 313 | 19 | 4800.6268 | 7507 | 313 | 19 | 13013.1298
| 7508 | 313 | 20 | 3568.4531 | 7508 | 313 | 20 | 4491.8439 | 7508 | 313 | 20 | 12176.1073
| 7509 | 313 | 21 | 3662.807 | 7509 | 313 | 21 | 4610.6133 | 7509 | 313 | 21 | 12498.0572
| 7510 | 313 | 22 | 3606.8906 | 7510 | 313 | 22 | 4540.2277 | 7510 | 313 | 22 | 12307.2621
| 7511 | 313 | 23 | 2892.0295 | 7511 | 313 | 23 | 3640.3855 | 7511 | 313 | 23 | 9868.0466
| 7512 | 313 | 24 | 2816.4693 | 7512 | 313 | 24 | 3545.273 | 7512 | 313 | 24 | 9610.2236
| 7513 | 314 | 1 | 2863.3397 | 7513 | 314 | 1 | 3604.2719 | 7513 | 314 | 1 | 9770.1528
| 7514 | 314 | 2 | 3032.7595 | 7514 | 314 | 2 | 3817.5316 | 7514 | 314 | 2 | 10348.239
| 7515 | 314 | 3 | 3615.9662 | 7515 | 314 | 3 | 4551.6517 | 7515 | 314 | 3 | 12338.2292
| 7516 | 314 | 4 | 2967.0855 | 7516 | 314 | 4 | 3734.8634 | 7516 | 314 | 4 | 10124.1492
| 7517 | 314 | 5 | 4731.3963 | 7517 | 314 | 5 | 5955.7161 | 7517 | 314 | 5 | 16144.2473
| 7518 | 314 | 6 | 4229.5135 | 7518 | 314 | 6 | 5323.9637 | 7518 | 314 | 6 | 14431.7466
| 7519 | 314 | 7 | 4474.7605 | 7519 | 314 | 7 | 5632.6719 | 7519 | 314 | 7 | 15268.5667
| 7520 | 314 | 8 | 4475.1263 | 7520 | 314 | 8 | 5633.1324 | 7520 | 314 | 8 | 15269.8148
| 7521 | 314 | 9 | 4323.5511 | 7521 | 314 | 9 | 5442.3348 | 7521 | 314 | 9 | 14752.617
| 7522 | 314 | 10 | 3936.368 | 7522 | 314 | 10 | 4954.9623 | 7522 | 314 | 10 | 13431.4892
| 7523 | 314 | 11 | 4539.4953 | 7523 | 314 | 11 | 5714.1579 | 7523 | 314 | 11 | 15489.4518
| 7524 | 314 | 12 | 4229.8694 | 7524 | 314 | 12 | 5324.4117 | 7524 | 314 | 12 | 14432.961
| 7525 | 314 | 13 | 3964.7809 | 7525 | 314 | 13 | 4990.7275 | 7525 | 314 | 13 | 13528.4384
| 7526 | 314 | 14 | 3984.4347 | 7526 | 314 | 14 | 5015.467 | 7526 | 314 | 14 | 13595.5001
| 7527 | 314 | 15 | 4069.5351 | 7527 | 314 | 15 | 5122.5884 | 7527 | 314 | 15 | 13885.8757
| 7528 | 314 | 16 | 4097.3944 | 7528 | 314 | 16 | 5157.6567 | 7528 | 314 | 16 | 13980.9359
| 7529 | 314 | 17 | 4163.4243 | 7529 | 314 | 17 | 5240.7729 | 7529 | 314 | 17 | 14206.2401
| 7530 | 314 | 18 | 4087.4489 | 7530 | 314 | 18 | 5145.1376 | 7530 | 314 | 18 | 13947.0003
| 7531 | 314 | 19 | 3766.6911 | 7531 | 314 | 19 | 4741.379 | 7531 | 314 | 19 | 12852.5259
| 7532 | 314 | 20 | 3964.2372 | 7532 | 314 | 20 | 4990.0431 | 7532 | 314 | 20 | 13526.5831
| 7533 | 314 | 21 | 3936.9611 | 7533 | 314 | 21 | 4955.709 | 7533 | 314 | 21 | 13433.5132
| 7534 | 314 | 22 | 3992.7984 | 7534 | 314 | 22 | 5025.9949 | 7534 | 314 | 22 | 13624.0384
| 7535 | 314 | 23 | 3823.2303 | 7535 | 314 | 23 | 4812.5486 | 7535 | 314 | 23 | 13045.4462
| 7536 | 314 | 24 | 4462.7982 | 7536 | 314 | 24 | 5617.6142 | 7536 | 314 | 24 | 15227.7495
| 7537 | 315 | 1 | 2814.4723 | 7537 | 315 | 1 | 3542.7592 | 7537 | 315 | 1 | 9603.4095
| 7538 | 315 | 2 | 2822.8854 | 7538 | 315 | 2 | 3553.3494 | 7538 | 315 | 2 | 9632.1165
| 7539 | 315 | 3 | 3095.1019 | 7539 | 315 | 3 | 3896.006 | 7539 | 315 | 3 | 10560.9607
| 7540 | 315 | 4 | 3198.8081 | 7540 | 315 | 4 | 4026.5478 | 7540 | 315 | 4 | 10914.8222
| 7541 | 315 | 5 | 3245.3227 | 7541 | 315 | 5 | 4085.0987 | 7541 | 315 | 5 | 11073.537
| 7542 | 315 | 6 | 2662.2742 | 7542 | 315 | 6 | 3351.1777 | 7542 | 315 | 6 | 9084.0866
| 7543 | 315 | 7 | 3772.5537 | 7543 | 315 | 7 | 4748.7586 | 7543 | 315 | 7 | 12872.5297
| 7544 | 315 | 8 | 4396.531 | 7544 | 315 | 8 | 5534.1994 | 7544 | 315 | 8 | 15001.6357
| 7545 | 315 | 9 | 3292.8555 | 7545 | 315 | 9 | 4144.9313 | 7545 | 315 | 9 | 11235.7263
| 7546 | 315 | 10 | 3010.1399 | 7546 | 315 | 10 | 3789.0588 | 7546 | 315 | 10 | 10271.0574
| 7547 | 315 | 11 | 2869.133 | 7547 | 315 | 11 | 3611.5643 | 7547 | 315 | 11 | 9789.9205
| 7548 | 315 | 12 | 3624.32 | 7548 | 315 | 12 | 4562.1672 | 7548 | 315 | 12 | 12366.7338
| 7549 | 315 | 13 | 3001.3313 | 7549 | 315 | 13 | 3777.9708 | 7549 | 315 | 13 | 10241.0011
| 7550 | 315 | 14 | 2614.5239 | 7550 | 315 | 14 | 3291.0712 | 7550 | 315 | 14 | 8921.1551
| 7551 | 315 | 15 | 2144.2473 | 7551 | 315 | 15 | 2699.1035 | 7551 | 315 | 15 | 7316.4995
| 7552 | 315 | 16 | 2502.3254 | 7552 | 315 | 16 | 3149.8397 | 7552 | 315 | 16 | 8538.3168
| 7553 | 315 | 17 | 2709.3622 | 7553 | 315 | 17 | 3410.4503 | 7553 | 315 | 17 | 9244.7579
| 7554 | 315 | 18 | 3199.253 | 7554 | 315 | 18 | 4027.1078 | 7554 | 315 | 18 | 10916.3402
| 7555 | 315 | 19 | 3038.5627 | 7555 | 315 | 19 | 3824.8365 | 7555 | 315 | 19 | 10368.0404
| 7556 | 315 | 20 | 3011 | 7556 | 315 | 20 | 3790.1415 | 7556 | 315 | 20 | 10273.9922
| 7557 | 315 | 21 | 3170.8499 | 7557 | 315 | 21 | 3991.355 | 7557 | 315 | 21 | 10819.4247
| 7558 | 315 | 22 | 2859.7412 | 7558 | 315 | 22 | 3599.7421 | 7558 | 315 | 22 | 9757.8739
| 7559 | 315 | 23 | 4068.408 | 7559 | 315 | 23 | 5121.1697 | 7559 | 315 | 23 | 13882.0301
| 7560 | 315 | 24 | 3520.4852 | 7560 | 315 | 24 | 4431.4637 | 7560 | 315 | 24 | 12012.4338
| 7561 | 316 | 1 | 3208.8822 | 7561 | 316 | 1 | 4039.2286 | 7561 | 316 | 1 | 10949.1964
| 7562 | 316 | 2 | 2830.7845 | 7562 | 316 | 2 | 3563.2925 | 7562 | 316 | 2 | 9659.0693
| 7563 | 316 | 3 | 2954.362 | 7563 | 316 | 3 | 3718.8475 | 7563 | 316 | 3 | 10080.7346
| 7564 | 316 | 4 | 2887.9168 | 7564 | 316 | 4 | 3635.2087 | 7564 | 316 | 4 | 9854.0136
| 7565 | 316 | 5 | 2738.1903 | 7565 | 316 | 5 | 3446.7382 | 7565 | 316 | 5 | 9343.124
| 7566 | 316 | 6 | 3142.5754 | 7566 | 316 | 6 | 3955.764 | 7566 | 316 | 6 | 10722.9477
| 7567 | 316 | 7 | 4016.545 | 7567 | 316 | 7 | 5055.8864 | 7567 | 316 | 7 | 13705.0656
| 7568 | 316 | 8 | 3594.1078 | 7568 | 316 | 8 | 4524.1371 | 7568 | 316 | 8 | 12263.6451
| 7569 | 316 | 9 | 3283.7207 | 7569 | 316 | 9 | 4133.4327 | 7569 | 316 | 9 | 11204.5568
| 7570 | 316 | 10 | 2991.3957 | 7570 | 316 | 10 | 3765.4642 | 7570 | 316 | 10 | 10207.0992
| 7571 | 316 | 11 | 3180.3308 | 7571 | 316 | 11 | 4003.2892 | 7571 | 316 | 11 | 10851.7748
| 7572 | 316 | 12 | 3539.6348 | 7572 | 316 | 12 | 4455.5685 | 7572 | 316 | 12 | 12077.775
| 7573 | 316 | 13 | 3615.8376 | 7573 | 316 | 13 | 4551.4899 | 7573 | 316 | 13 | 12337.7907
| 7574 | 316 | 14 | 3265.2928 | 7574 | 316 | 14 | 4110.2364 | 7574 | 316 | 14 | 11141.6781
| 7575 | 316 | 15 | 3161.4581 | 7575 | 316 | 15 | 3979.5328 | 7575 | 316 | 15 | 10787.3781
| 7576 | 316 | 16 | 3020.4907 | 7576 | 316 | 16 | 3802.0881 | 7576 | 316 | 16 | 10306.3761
| 7577 | 316 | 17 | 3397.4021 | 7577 | 316 | 17 | 4276.5309 | 7577 | 316 | 17 | 11592.4552
| 7578 | 316 | 18 | 3067.5491 | 7578 | 316 | 18 | 3861.3234 | 7578 | 316 | 18 | 10466.9462
| 7579 | 316 | 19 | 3983.2088 | 7579 | 316 | 19 | 5013.9239 | 7579 | 316 | 19 | 13591.3172
| 7580 | 316 | 20 | 3067.1338 | 7580 | 316 | 20 | 3860.8008 | 7580 | 316 | 20 | 10465.5294
| 7581 | 316 | 21 | 3237.2753 | 7581 | 316 | 21 | 4074.9689 | 7581 | 316 | 21 | 11046.0782
| 7582 | 316 | 22 | 3264.927 | 7582 | 316 | 22 | 4109.7759 | 7582 | 316 | 22 | 11140.43
| 7583 | 316 | 23 | 3171.4629 | 7583 | 316 | 23 | 3992.1265 | 7583 | 316 | 23 | 10821.5161
| 7584 | 316 | 24 | 4201.2291 | 7584 | 316 | 24 | 5288.3603 | 7584 | 316 | 24 | 14335.2359
| 7585 | 317 | 1 | 4459.8916 | 7585 | 317 | 1 | 5613.9556 | 7585 | 317 | 1 | 15217.8319
| 7586 | 317 | 2 | 5279.9914 | 7586 | 317 | 2 | 6646.2684 | 7586 | 317 | 2 | 18016.1375
| 7587 | 317 | 3 | 4551.4971 | 7587 | 317 | 3 | 5729.2654 | 7587 | 317 | 3 | 15530.4039
| 7588 | 317 | 4 | 4335.1476 | 7588 | 317 | 4 | 5456.9321 | 7588 | 317 | 4 | 14792.1861
| 7589 | 317 | 5 | 4560.5727 | 7589 | 317 | 5 | 5740.6893 | 7589 | 317 | 5 | 15561.371
| 7590 | 317 | 6 | 4917.7116 | 7590 | 317 | 6 | 6190.2433 | 7590 | 317 | 6 | 16779.9836
| 7591 | 317 | 7 | 4851.8992 | 7591 | 317 | 7 | 6107.401 | 7591 | 317 | 7 | 16555.4216
| 7592 | 317 | 8 | 5078.1547 | 7592 | 317 | 8 | 6392.2035 | 7592 | 317 | 8 | 17327.4401
| 7593 | 317 | 9 | 5416.3616 | 7593 | 317 | 9 | 6817.9265 | 7593 | 317 | 9 | 18481.4536
| 7594 | 317 | 10 | 4935.833 | 7594 | 317 | 10 | 6213.0539 | 7594 | 317 | 10 | 16841.8166
| 7595 | 317 | 11 | 4794.0056 | 7595 | 317 | 11 | 6034.5265 | 7595 | 317 | 11 | 16357.8798
| 7596 | 317 | 12 | 4060.5386 | 7596 | 317 | 12 | 5111.264 | 7596 | 317 | 12 | 13855.1784
| 7597 | 317 | 13 | 3362.8399 | 7597 | 317 | 13 | 4233.0253 | 7597 | 317 | 13 | 11474.5238
| 7598 | 317 | 14 | 3137.4544 | 7598 | 317 | 14 | 3949.3178 | 7598 | 317 | 14 | 10705.4738
| 7599 | 317 | 15 | 3420.7928 | 7599 | 317 | 15 | 4305.9743 | 7599 | 317 | 15 | 11672.268
| 7600 | 317 | 16 | 3760.2651 | 7600 | 317 | 16 | 4733.2902 | 7600 | 317 | 16 | 12830.5993
| 7601 | 317 | 17 | 3768.7574 | 7601 | 317 | 17 | 4743.9799 | 7601 | 317 | 17 | 12859.5761
| 7602 | 317 | 18 | 3674.3639 | 7602 | 317 | 18 | 4625.1608 | 7602 | 317 | 18 | 12537.4913
| 7603 | 317 | 19 | 4020.7862 | 7603 | 317 | 19 | 5061.225 | 7603 | 317 | 19 | 13719.5371
| 7604 | 317 | 20 | 3785.5243 | 7604 | 317 | 20 | 4765.0856 | 7604 | 317 | 20 | 12916.7877
| 7605 | 317 | 21 | 3945.8686 | 7605 | 317 | 21 | 4966.9214 | 7605 | 317 | 21 | 13463.9068
| 7606 | 317 | 22 | 4153.4887 | 7606 | 317 | 22 | 5228.2662 | 7606 | 317 | 22 | 14172.3382
| 7607 | 317 | 23 | 3832.7606 | 7607 | 317 | 23 | 4824.545 | 7607 | 317 | 23 | 13077.965
| 7608 | 317 | 24 | 3719.8404 | 7608 | 317 | 24 | 4682.405 | 7608 | 317 | 24 | 12692.6642
| 7609 | 318 | 1 | 2892.1975 | 7609 | 318 | 1 | 3640.5971 | 7609 | 318 | 1 | 9868.6201
| 7610 | 318 | 2 | 3804.5256 | 7610 | 318 | 2 | 4789.0038 | 7610 | 318 | 2 | 12981.6229
| 7611 | 318 | 3 | 3843.6058 | 7611 | 318 | 3 | 4838.1965 | 7611 | 318 | 3 | 13114.9704
| 7612 | 318 | 4 | 3805.0891 | 7612 | 318 | 4 | 4789.7131 | 7612 | 318 | 4 | 12983.5457
| 7613 | 318 | 5 | 5656.003 | 7613 | 318 | 5 | 7119.5788 | 7613 | 318 | 5 | 19299.1468
| 7614 | 318 | 6 | 5395.8971 | 7614 | 318 | 6 | 6792.1666 | 7614 | 318 | 6 | 18411.6258
| 7615 | 318 | 7 | 4776.0621 | 7615 | 318 | 7 | 6011.94 | 7615 | 318 | 7 | 16296.654
| 7616 | 318 | 8 | 5351.9431 | 7616 | 318 | 8 | 6736.8388 | 7616 | 318 | 8 | 18261.6479
| 7617 | 318 | 9 | 5030.2264 | 7617 | 318 | 9 | 6331.8731 | 7617 | 318 | 9 | 17163.9014
| 7618 | 318 | 10 | 4219.4395 | 7618 | 318 | 10 | 5311.2828 | 7618 | 318 | 10 | 14397.3725
| 7619 | 318 | 11 | 4314.2778 | 7619 | 318 | 11 | 5430.662 | 7619 | 318 | 11 | 14720.9753
| 7620 | 318 | 12 | 4239.5678 | 7620 | 318 | 12 | 5336.6196 | 7620 | 318 | 12 | 14466.0533
| 7621 | 318 | 13 | 4314.1987 | 7621 | 318 | 13 | 5430.5624 | 7621 | 318 | 13 | 14720.7054
| 7622 | 318 | 14 | 4323.8081 | 7622 | 318 | 14 | 5442.6584 | 7622 | 318 | 14 | 14753.4941
| 7623 | 318 | 15 | 4389.8578 | 7623 | 318 | 15 | 5525.7994 | 7623 | 318 | 15 | 14978.8658
| 7624 | 318 | 16 | 4578.783 | 7624 | 318 | 16 | 5763.6119 | 7624 | 318 | 16 | 15623.5076
| 7625 | 318 | 17 | 4201.4565 | 7625 | 318 | 17 | 5288.6465 | 7625 | 318 | 17 | 14336.0118
| 7626 | 318 | 18 | 4257.4223 | 7626 | 318 | 18 | 5359.0942 | 7626 | 318 | 18 | 14526.9755
| 7627 | 318 | 19 | 4134.4676 | 7627 | 318 | 19 | 5204.3232 | 7627 | 318 | 19 | 14107.4355
| 7628 | 318 | 20 | 4058.68 | 7628 | 318 | 20 | 5108.9244 | 7628 | 318 | 20 | 13848.8366
| 7629 | 318 | 21 | 4370.382 | 7629 | 318 | 21 | 5501.284 | 7629 | 318 | 21 | 14912.4113
| 7630 | 318 | 22 | 3851.8607 | 7630 | 318 | 22 | 4848.5876 | 7630 | 318 | 22 | 13143.1376
| 7631 | 318 | 23 | 3438.3211 | 7631 | 318 | 23 | 4328.0383 | 7631 | 318 | 23 | 11732.077
| 7632 | 318 | 24 | 3297.3439 | 7632 | 318 | 24 | 4150.5811 | 7632 | 318 | 24 | 11251.0412
| 7633 | 319 | 1 | 3569.3033 | 7633 | 319 | 1 | 4492.9141 | 7633 | 319 | 1 | 12179.0084
| 7634 | 319 | 2 | 3503.9456 | 7634 | 319 | 2 | 4410.6442 | 7634 | 319 | 2 | 11955.9981
| 7635 | 319 | 3 | 2996.23 | 7635 | 319 | 3 | 3771.5495 | 7635 | 319 | 3 | 10223.5948
| 7636 | 319 | 4 | 3730.0924 | 7636 | 319 | 4 | 4695.3099 | 7636 | 319 | 4 | 12727.6455
| 7637 | 319 | 5 | 4686.9479 | 7637 | 319 | 5 | 5899.7661 | 7637 | 319 | 5 | 15992.5828
| 7638 | 319 | 6 | 5527.7889 | 7638 | 319 | 6 | 6958.1873 | 7638 | 319 | 6 | 18861.6607
| 7639 | 319 | 7 | 4494.5823 | 7639 | 319 | 7 | 5657.623 | 7639 | 319 | 7 | 15336.2018
| 7640 | 319 | 8 | 4514.1866 | 7640 | 319 | 8 | 5682.3002 | 7640 | 319 | 8 | 15403.0947
| 7641 | 319 | 9 | 4342.8786 | 7641 | 319 | 9 | 5466.6636 | 7641 | 319 | 9 | 14818.5655
| 7642 | 319 | 10 | 4521.2849 | 7642 | 319 | 10 | 5691.2353 | 7642 | 319 | 10 | 15427.3152
| 7643 | 319 | 11 | 4305.3011 | 7643 | 319 | 11 | 5419.3625 | 7643 | 319 | 11 | 14690.3455
| 7644 | 319 | 12 | 4540.9782 | 7644 | 319 | 12 | 5716.0245 | 7644 | 319 | 12 | 15494.5118
| 7645 | 319 | 13 | 3918.988 | 7645 | 319 | 13 | 4933.085 | 7645 | 319 | 13 | 13372.1862
| 7646 | 319 | 14 | 3674.8187 | 7646 | 319 | 14 | 4625.7332 | 7646 | 319 | 14 | 12539.0431
| 7647 | 319 | 15 | 3834.293 | 7647 | 319 | 15 | 4826.4739 | 7647 | 319 | 15 | 13083.1937
| 7648 | 319 | 16 | 4710.3486 | 7648 | 319 | 16 | 5929.222 | 7648 | 319 | 16 | 16072.4293
| 7649 | 319 | 17 | 4078.6996 | 7649 | 319 | 17 | 5134.1243 | 7649 | 319 | 17 | 13917.1464
| 7650 | 319 | 18 | 4059.6291 | 7650 | 319 | 18 | 5110.1191 | 7650 | 319 | 18 | 13852.075
| 7651 | 319 | 19 | 3664.1515 | 7651 | 319 | 19 | 4612.3057 | 7651 | 319 | 19 | 12502.6449
| 7652 | 319 | 20 | 3305.9053 | 7652 | 319 | 20 | 4161.358 | 7652 | 319 | 20 | 11280.2542
| 7653 | 319 | 21 | 3202.4166 | 7653 | 319 | 21 | 4031.09 | 7653 | 319 | 21 | 10927.1348
| 7654 | 319 | 22 | 3655.2539 | 7654 | 319 | 22 | 4601.1058 | 7654 | 319 | 22 | 12472.285
| 7655 | 319 | 23 | 2986.2054 | 7655 | 319 | 23 | 3758.9309 | 7655 | 319 | 23 | 10189.3893
| 7656 | 319 | 24 | 2610.4903 | 7656 | 319 | 24 | 3285.9939 | 7656 | 319 | 24 | 8907.392
| 7657 | 320 | 1 | 3512.4774 | 7657 | 320 | 1 | 4421.3837 | 7657 | 320 | 1 | 11985.1099
| 7658 | 320 | 2 | 3137.0985 | 7658 | 320 | 2 | 3948.8698 | 7658 | 320 | 2 | 10704.2594
| 7659 | 320 | 3 | 3042.6655 | 7659 | 320 | 3 | 3830.0009 | 7659 | 320 | 3 | 10382.0397
| 7660 | 320 | 4 | 2921.8858 | 7660 | 320 | 4 | 3677.9676 | 7660 | 320 | 4 | 9969.921
| 7661 | 320 | 5 | 5070.7697 | 7661 | 320 | 5 | 6382.9076 | 7661 | 320 | 5 | 17302.2414
| 7662 | 320 | 6 | 4774.9944 | 7662 | 320 | 6 | 6010.596 | 7662 | 320 | 6 | 16293.0108
| 7663 | 320 | 7 | 3901.7267 | 7663 | 320 | 7 | 4911.3571 | 7663 | 320 | 7 | 13313.288
| 7664 | 320 | 8 | 4654.1653 | 7664 | 320 | 8 | 5858.5005 | 7664 | 320 | 8 | 15880.7234
| 7665 | 320 | 9 | 4634.1161 | 7665 | 320 | 9 | 5833.2632 | 7665 | 320 | 9 | 15812.3124
| 7666 | 320 | 10 | 4530.1331 | 7666 | 320 | 10 | 5702.373 | 7666 | 320 | 10 | 15457.5064
| 7667 | 320 | 11 | 4636.0538 | 7667 | 320 | 11 | 5835.7023 | 7667 | 320 | 11 | 15818.9242
| 7668 | 320 | 12 | 4172.5097 | 7668 | 320 | 12 | 5252.2093 | 7668 | 320 | 12 | 14237.2409
| 7669 | 320 | 13 | 4097.5723 | 7669 | 320 | 13 | 5157.8807 | 7669 | 320 | 13 | 13981.5431
| 7670 | 320 | 14 | 3533.4362 | 7670 | 320 | 14 | 4447.7658 | 7670 | 320 | 14 | 12056.6243
| 7671 | 320 | 15 | 3420.3776 | 7671 | 320 | 15 | 4305.4517 | 7671 | 320 | 15 | 11670.8512
| 7672 | 320 | 16 | 4418.4882 | 7672 | 320 | 16 | 5561.8384 | 7672 | 320 | 16 | 15076.5572
| 7673 | 320 | 17 | 3711.4965 | 7673 | 320 | 17 | 4671.902 | 7673 | 320 | 17 | 12664.1933
| 7674 | 320 | 18 | 3570.8752 | 7674 | 320 | 18 | 4494.8928 | 7674 | 320 | 18 | 12184.372
| 7675 | 320 | 19 | 3955.3396 | 7675 | 320 | 19 | 4978.8431 | 7675 | 320 | 19 | 13496.2232
| 7676 | 320 | 20 | 3597.5383 | 7676 | 320 | 20 | 4528.4553 | 7676 | 320 | 20 | 12275.3505
| 7677 | 320 | 21 | 3419.6262 | 7677 | 320 | 21 | 4304.5059 | 7677 | 320 | 21 | 11668.2874
| 7678 | 320 | 22 | 3080.411 | 7678 | 320 | 22 | 3877.5136 | 7678 | 320 | 22 | 10510.8332
| 7679 | 320 | 23 | 3052.2848 | 7679 | 320 | 23 | 3842.1093 | 7679 | 320 | 23 | 10414.8621
| 7680 | 320 | 24 | 2930.2495 | 7680 | 320 | 24 | 3688.4956 | 7680 | 320 | 24 | 9998.4593
| 7681 | 321 | 1 | 3023.4171 | 7681 | 321 | 1 | 3805.7716 | 7681 | 321 | 1 | 10316.3611
| 7682 | 321 | 2 | 2666.8812 | 7682 | 321 | 2 | 3356.9768 | 7682 | 321 | 2 | 9099.8063
| 7683 | 321 | 3 | 4105.3429 | 7683 | 321 | 3 | 5167.662 | 7683 | 321 | 3 | 14008.0574
| 7684 | 321 | 4 | 2948.7565 | 7684 | 321 | 4 | 3711.7915 | 7684 | 321 | 4 | 10061.6079
| 7685 | 321 | 5 | 5370.9444 | 7685 | 321 | 5 | 6760.7569 | 7685 | 321 | 5 | 18326.4831
| 7686 | 321 | 6 | 4936.7129 | 7686 | 321 | 6 | 6214.1615 | 7686 | 321 | 6 | 16844.8189
| 7687 | 321 | 7 | 4597.5668 | 7687 | 321 | 7 | 5787.2563 | 7687 | 321 | 7 | 15687.6007
| 7688 | 321 | 8 | 4683.0627 | 7688 | 321 | 8 | 5894.8755 | 7688 | 321 | 8 | 15979.3256
| 7689 | 321 | 9 | 4540.5235 | 7689 | 321 | 9 | 5715.4521 | 7689 | 321 | 9 | 15492.96
| 7690 | 321 | 10 | 4126.2126 | 7690 | 321 | 10 | 5193.9321 | 7690 | 321 | 10 | 14079.2682
| 7691 | 321 | 11 | 4380.8119 | 7691 | 321 | 11 | 5514.4128 | 7691 | 321 | 11 | 14947.9999
| 7692 | 321 | 12 | 4257.2839 | 7692 | 321 | 12 | 5358.92 | 7692 | 321 | 12 | 14526.5033
| 7693 | 321 | 13 | 3880.3627 | 7693 | 321 | 13 | 4884.4648 | 7693 | 321 | 13 | 13240.3905
| 7694 | 321 | 14 | 3363.0772 | 7694 | 321 | 14 | 4233.3239 | 7694 | 321 | 14 | 11475.3334
| 7695 | 321 | 15 | 4230.5911 | 7695 | 321 | 15 | 5325.3201 | 7695 | 321 | 15 | 14435.4236
| 7696 | 321 | 16 | 3993.8266 | 7696 | 321 | 16 | 5027.2892 | 7696 | 321 | 16 | 13627.5467
| 7697 | 321 | 17 | 3561.4438 | 7697 | 321 | 17 | 4483.0208 | 7697 | 321 | 17 | 12152.1905
| 7698 | 321 | 18 | 3646.1388 | 7698 | 321 | 18 | 4589.632 | 7698 | 321 | 18 | 12441.183
| 7699 | 321 | 19 | 3936.5163 | 7699 | 321 | 19 | 4955.149 | 7699 | 321 | 19 | 13431.9952
| 7700 | 321 | 20 | 4068.9913 | 7700 | 321 | 20 | 5121.9039 | 7700 | 321 | 20 | 13884.0203
| 7701 | 321 | 21 | 3700.681 | 7701 | 321 | 21 | 4658.2878 | 7701 | 321 | 21 | 12627.2892
| 7702 | 321 | 22 | 4021.063 | 7702 | 321 | 22 | 5061.5735 | 7702 | 321 | 22 | 13720.4817
| 7703 | 321 | 23 | 3786.1076 | 7703 | 321 | 23 | 4765.8198 | 7703 | 321 | 23 | 12918.7779
| 7704 | 321 | 24 | 3927.2035 | 7704 | 321 | 24 | 4943.4263 | 7704 | 321 | 24 | 13400.2185
| 7705 | 322 | 1 | 2419.8646 | 7705 | 322 | 1 | 3046.0409 | 7705 | 322 | 1 | 8256.948
| 7706 | 322 | 2 | 3011.8206 | 7706 | 322 | 2 | 3791.1744 | 7706 | 322 | 2 | 10276.7921
| 7707 | 322 | 3 | 2832.3663 | 7707 | 322 | 3 | 3565.2836 | 7707 | 322 | 3 | 9664.4666
| 7708 | 322 | 4 | 2662.3237 | 7708 | 322 | 4 | 3351.2399 | 7708 | 322 | 4 | 9084.2552
| 7709 | 322 | 5 | 2992.1668 | 7709 | 322 | 5 | 3766.4349 | 7709 | 322 | 5 | 10209.7304
| 7710 | 322 | 6 | 2416.968 | 7710 | 322 | 6 | 3042.3947 | 7710 | 322 | 6 | 8247.0642
| 7711 | 322 | 7 | 3678.4272 | 7711 | 322 | 7 | 4630.2754 | 7711 | 322 | 7 | 12551.3557
| 7712 | 322 | 8 | 3568.1664 | 7712 | 322 | 8 | 4491.483 | 7712 | 322 | 8 | 12175.1291
| 7713 | 322 | 9 | 3312.1633 | 7713 | 322 | 9 | 4169.2353 | 7713 | 322 | 9 | 11301.6073
| 7714 | 322 | 10 | 3048.2215 | 7714 | 322 | 10 | 3836.9946 | 7714 | 322 | 10 | 10400.9978
| 7715 | 322 | 11 | 3151.8684 | 7715 | 322 | 11 | 3967.4617 | 7715 | 322 | 11 | 10754.6569
| 7716 | 322 | 12 | 3539.1306 | 7716 | 322 | 12 | 4454.9338 | 7716 | 322 | 12 | 12076.0546
| 7717 | 322 | 13 | 2746.1388 | 7717 | 322 | 13 | 3456.7435 | 7717 | 322 | 13 | 9370.2455
| 7718 | 322 | 14 | 3028.983 | 7718 | 322 | 14 | 3812.7778 | 7718 | 322 | 14 | 10335.3529
| 7719 | 322 | 15 | 2869.1726 | 7719 | 322 | 15 | 3611.6141 | 7719 | 322 | 15 | 9790.0554
| 7720 | 322 | 16 | 3066.6494 | 7720 | 322 | 16 | 3860.191 | 7720 | 322 | 16 | 10463.8765
| 7721 | 322 | 17 | 2850.023 | 7721 | 322 | 17 | 3587.5093 | 7721 | 322 | 17 | 9724.7142
| 7722 | 322 | 18 | 3160.8253 | 7722 | 322 | 18 | 3978.7364 | 7722 | 322 | 18 | 10785.2192
| 7723 | 322 | 19 | 3265.4312 | 7723 | 322 | 19 | 4110.4106 | 7723 | 322 | 19 | 11142.1504
| 7724 | 322 | 20 | 3180.3209 | 7724 | 322 | 20 | 4003.2767 | 7724 | 322 | 20 | 10851.7411
| 7725 | 322 | 21 | 3142.4667 | 7725 | 322 | 21 | 3955.6271 | 7725 | 322 | 21 | 10722.5766
| 7726 | 322 | 22 | 3180.2913 | 7726 | 322 | 22 | 4003.2394 | 7726 | 322 | 22 | 10851.6399
| 7727 | 322 | 23 | 4462.7982 | 7727 | 322 | 23 | 5617.6142 | 7727 | 322 | 23 | 15227.7495
| 7728 | 322 | 24 | 4179.1928 | 7728 | 322 | 24 | 5260.6217 | 7728 | 322 | 24 | 14260.0445
| 7729 | 323 | 1 | 3059.0074 | 7729 | 323 | 1 | 3850.5715 | 7729 | 323 | 1 | 10437.8007
| 7730 | 323 | 2 | 2369.8998 | 7730 | 323 | 2 | 2983.1469 | 7730 | 323 | 2 | 8086.4603
| 7731 | 323 | 3 | 2756.8456 | 7731 | 323 | 3 | 3470.2208 | 7731 | 323 | 3 | 9406.7786
| 7732 | 323 | 4 | 3235.9407 | 7732 | 323 | 4 | 4073.2889 | 7732 | 323 | 4 | 11041.5242
| 7733 | 323 | 5 | 3462.2555 | 7733 | 323 | 5 | 4358.1662 | 7733 | 323 | 5 | 11813.7451
| 7734 | 323 | 6 | 3471.7957 | 7734 | 323 | 6 | 4370.175 | 7734 | 323 | 6 | 11846.2976
| 7735 | 323 | 7 | 4308.6723 | 7735 | 323 | 7 | 5423.606 | 7735 | 323 | 7 | 14701.8485
| 7736 | 323 | 8 | 3387.1501 | 7736 | 323 | 8 | 4263.626 | 7736 | 323 | 8 | 11557.4738
| 7737 | 323 | 9 | 3405.9438 | 7737 | 323 | 9 | 4287.2828 | 7737 | 323 | 9 | 11621.6007
| 7738 | 323 | 10 | 3725.7227 | 7738 | 323 | 10 | 4689.8094 | 7738 | 323 | 10 | 12712.7354
| 7739 | 323 | 11 | 4244.9063 | 7739 | 323 | 11 | 5343.3396 | 7739 | 323 | 11 | 14484.2693
| 7740 | 323 | 12 | 3671.3388 | 7740 | 323 | 12 | 4621.3528 | 7740 | 323 | 12 | 12527.169
| 7741 | 323 | 13 | 3689.4898 | 7741 | 323 | 13 | 4644.2007 | 7741 | 323 | 13 | 12589.1032
| 7742 | 323 | 14 | 2653.3668 | 7742 | 323 | 14 | 3339.9653 | 7742 | 323 | 14 | 9053.6929
| 7743 | 323 | 15 | 2908.2428 | 7743 | 323 | 15 | 3660.7944 | 7743 | 323 | 15 | 9923.3691
| 7744 | 323 | 16 | 3208.6053 | 7744 | 323 | 16 | 4038.8802 | 7744 | 323 | 16 | 10948.2518
| 7745 | 323 | 17 | 3435.1179 | 7745 | 323 | 17 | 4324.0063 | 7745 | 323 | 17 | 11721.1474
| 7746 | 323 | 18 | 3737.4181 | 7746 | 323 | 18 | 4704.5312 | 7746 | 323 | 18 | 12752.6418
| 7747 | 323 | 19 | 3812.0292 | 7747 | 323 | 19 | 4798.4491 | 7747 | 323 | 19 | 13007.2265
| 7748 | 323 | 20 | 3255.2979 | 7748 | 323 | 20 | 4097.6551 | 7748 | 323 | 20 | 11107.5738
| 7749 | 323 | 21 | 3377.7977 | 7749 | 323 | 21 | 4251.8536 | 7749 | 323 | 21 | 11525.5622
| 7750 | 323 | 22 | 3312.4796 | 7750 | 323 | 22 | 4169.6335 | 7750 | 323 | 22 | 11302.6868
| 7751 | 323 | 23 | 3510.2333 | 7751 | 323 | 23 | 4418.5588 | 7751 | 323 | 23 | 11977.4524
| 7752 | 323 | 24 | 4323.6301 | 7752 | 323 | 24 | 5442.4344 | 7752 | 323 | 24 | 14752.8869
| 7753 | 324 | 1 | 4600.5327 | 7753 | 324 | 1 | 5790.9896 | 7753 | 324 | 1 | 15697.7207
| 7754 | 324 | 2 | 5601.2632 | 7754 | 324 | 2 | 7050.6741 | 7754 | 324 | 2 | 19112.366
| 7755 | 324 | 3 | 4881.7654 | 7755 | 324 | 3 | 6144.9955 | 7755 | 324 | 3 | 16657.3296
| 7756 | 324 | 4 | 4712.4741 | 7756 | 324 | 4 | 5931.8976 | 7756 | 324 | 4 | 16079.682
| 7757 | 324 | 5 | 4843.8617 | 7757 | 324 | 5 | 6097.2837 | 7757 | 324 | 5 | 16527.9965
| 7758 | 324 | 6 | 5341.5923 | 7758 | 324 | 6 | 6723.8095 | 7758 | 324 | 6 | 18226.3292
| 7759 | 324 | 7 | 5116.1375 | 7759 | 324 | 7 | 6440.0149 | 7759 | 324 | 7 | 17457.0431
| 7760 | 324 | 8 | 4984.3742 | 7760 | 324 | 8 | 6274.1559 | 7760 | 324 | 8 | 17007.4467
| 7761 | 324 | 9 | 4899.778 | 7761 | 324 | 9 | 6167.6692 | 7761 | 324 | 9 | 16718.7916
| 7762 | 324 | 10 | 5040.0632 | 7762 | 324 | 10 | 6344.2552 | 7762 | 324 | 10 | 17197.466
| 7763 | 324 | 11 | 5435.8176 | 7763 | 324 | 11 | 6842.4171 | 7763 | 324 | 11 | 18547.8405
| 7764 | 324 | 12 | 5256.3337 | 7764 | 324 | 12 | 6616.489 | 7764 | 324 | 12 | 17935.4139
| 7765 | 324 | 13 | 5077.4133 | 7765 | 324 | 13 | 6391.2702 | 7765 | 324 | 13 | 17324.9101
| 7766 | 324 | 14 | 4804.9298 | 7766 | 324 | 14 | 6048.2776 | 7766 | 324 | 14 | 16395.155
| 7767 | 324 | 15 | 4833.1549 | 7767 | 324 | 15 | 6083.8064 | 7767 | 324 | 15 | 16491.4634
| 7768 | 324 | 16 | 4889.6645 | 7768 | 324 | 16 | 6154.9386 | 7768 | 324 | 16 | 16684.2825
| 7769 | 324 | 17 | 5284.6478 | 7769 | 324 | 17 | 6652.1297 | 7769 | 324 | 17 | 18032.0259
| 7770 | 324 | 18 | 5180.4868 | 7770 | 324 | 18 | 6521.0155 | 7770 | 324 | 18 | 17676.6126
| 7771 | 324 | 19 | 4859.3534 | 7771 | 324 | 19 | 6116.784 | 7771 | 324 | 19 | 16580.8564
| 7772 | 324 | 20 | 4322.9085 | 7772 | 324 | 20 | 5441.5259 | 7772 | 324 | 20 | 14750.4244
| 7773 | 324 | 21 | 4577.3298 | 7773 | 324 | 21 | 5761.7826 | 7773 | 324 | 21 | 15618.5488
| 7774 | 324 | 22 | 4313.4276 | 7774 | 324 | 22 | 5429.5918 | 7774 | 324 | 22 | 14718.0742
| 7775 | 324 | 23 | 4200.2306 | 7775 | 324 | 23 | 5287.1034 | 7775 | 324 | 23 | 14331.8288
| 7776 | 324 | 24 | 3627.2068 | 7776 | 324 | 24 | 4565.801 | 7776 | 324 | 24 | 12376.5839
| 7777 | 325 | 1 | 3560.1882 | 7777 | 325 | 1 | 4481.4404 | 7777 | 325 | 1 | 12147.9064
| 7778 | 325 | 2 | 4181.8225 | 7778 | 325 | 2 | 5263.9319 | 7778 | 325 | 2 | 14269.0176
| 7779 | 325 | 3 | 3805.2967 | 7779 | 325 | 3 | 4789.9744 | 7779 | 325 | 3 | 12984.2541
| 7780 | 325 | 4 | 4247.9908 | 7780 | 325 | 4 | 5347.2223 | 7780 | 325 | 4 | 14494.794
| 7781 | 325 | 5 | 5629.0434 | 7781 | 325 | 5 | 7085.6429 | 7781 | 325 | 5 | 19207.1564
| 7782 | 325 | 6 | 5066.9438 | 7782 | 325 | 6 | 6378.0916 | 7782 | 325 | 6 | 17289.1866
| 7783 | 325 | 7 | 5144.4417 | 7783 | 325 | 7 | 6475.6432 | 7783 | 325 | 7 | 17553.6213
| 7784 | 325 | 8 | 5436.9941 | 7784 | 325 | 8 | 6843.8979 | 7784 | 325 | 8 | 18551.8548
| 7785 | 325 | 9 | 4804.9793 | 7785 | 325 | 9 | 6048.3398 | 7785 | 325 | 9 | 16395.3237
| 7786 | 325 | 10 | 4521.4134 | 7786 | 325 | 10 | 5691.3971 | 7786 | 325 | 10 | 15427.7537
| 7787 | 325 | 11 | 4136.3757 | 7787 | 325 | 11 | 5206.725 | 7787 | 325 | 11 | 14113.946
| 7788 | 325 | 12 | 5182.029 | 7788 | 325 | 12 | 6522.9568 | 7788 | 325 | 12 | 17681.875
| 7789 | 325 | 13 | 4437.272 | 7789 | 325 | 13 | 5585.4828 | 7789 | 325 | 13 | 15140.6503
| 7790 | 325 | 14 | 3872.691 | 7790 | 325 | 14 | 4874.8079 | 7790 | 325 | 14 | 13214.2135
| 7791 | 325 | 15 | 3994.8646 | 7791 | 325 | 15 | 5028.5958 | 7791 | 325 | 15 | 13631.0886
| 7792 | 325 | 16 | 4436.9161 | 7792 | 325 | 16 | 5585.0348 | 7792 | 325 | 16 | 15139.4359
| 7793 | 325 | 17 | 4361.2175 | 7793 | 325 | 17 | 5489.748 | 7793 | 325 | 17 | 14881.1406
| 7794 | 325 | 18 | 4381.0393 | 7794 | 325 | 18 | 5514.699 | 7794 | 325 | 18 | 14948.7757
| 7795 | 325 | 19 | 3428.7413 | 7795 | 325 | 19 | 4315.9796 | 7795 | 325 | 19 | 11699.3895
| 7796 | 325 | 20 | 2939.1471 | 7796 | 325 | 20 | 3699.6956 | 7796 | 325 | 20 | 10028.8192
| 7797 | 325 | 21 | 3193.1532 | 7797 | 325 | 21 | 4019.4296 | 7797 | 325 | 21 | 10895.5268
| 7798 | 325 | 22 | 3475.6612 | 7798 | 325 | 22 | 4375.0408 | 7798 | 325 | 22 | 11859.4873
| 7799 | 325 | 23 | 2215.6949 | 7799 | 325 | 23 | 2789.0392 | 7799 | 325 | 23 | 7560.2895
| 7800 | 325 | 24 | 2882.8551 | 7800 | 325 | 24 | 3628.8371 | 7800 | 325 | 24 | 9836.7422
| 7801 | 326 | 1 | 2845.1392 | 7801 | 326 | 1 | 3581.3618 | 7801 | 326 | 1 | 9708.05
| 7802 | 326 | 2 | 3832.988 | 7802 | 326 | 2 | 4824.8312 | 7802 | 326 | 2 | 13078.7409
| 7803 | 326 | 3 | 3127.6176 | 7803 | 326 | 3 | 3936.9356 | 7803 | 326 | 3 | 10671.9093
| 7804 | 326 | 4 | 3823.5467 | 7804 | 326 | 4 | 4812.9468 | 7804 | 326 | 4 | 13046.5257
| 7805 | 326 | 5 | 4536.223 | 7805 | 326 | 5 | 5710.0388 | 7805 | 326 | 5 | 15478.2861
| 7806 | 326 | 6 | 4812.7004 | 7806 | 326 | 6 | 6058.0589 | 7806 | 326 | 6 | 16421.6694
| 7807 | 326 | 7 | 4823.7136 | 7807 | 326 | 7 | 6071.922 | 7807 | 326 | 7 | 16459.2482
| 7808 | 326 | 8 | 4296.888 | 7808 | 326 | 8 | 5408.7723 | 7808 | 326 | 8 | 14661.6385
| 7809 | 326 | 9 | 3703.7655 | 7809 | 326 | 9 | 4662.1704 | 7809 | 326 | 9 | 12637.8139
| 7810 | 326 | 10 | 4380.9009 | 7810 | 326 | 10 | 5514.5248 | 7810 | 326 | 10 | 14948.3035
| 7811 | 326 | 11 | 4568.5805 | 7811 | 326 | 11 | 5750.7693 | 7811 | 326 | 11 | 15588.6949
| 7812 | 326 | 12 | 4210.5419 | 7812 | 326 | 12 | 5300.0829 | 7812 | 326 | 12 | 14367.0126
| 7813 | 326 | 13 | 4417.7962 | 7813 | 326 | 13 | 5560.9673 | 7813 | 326 | 13 | 15074.1958
| 7814 | 326 | 14 | 4494.3055 | 7814 | 326 | 14 | 5657.2745 | 7814 | 326 | 14 | 15335.2572
| 7815 | 326 | 15 | 3533.6636 | 7815 | 326 | 15 | 4448.0521 | 7815 | 326 | 15 | 12057.4001
| 7816 | 326 | 16 | 3448.7114 | 7816 | 326 | 16 | 4341.1173 | 7816 | 326 | 16 | 11767.5306
| 7817 | 326 | 17 | 4700.0472 | 7817 | 326 | 17 | 5916.255 | 7817 | 326 | 17 | 16037.2793
| 7818 | 326 | 18 | 4520.6917 | 7818 | 326 | 18 | 5690.4886 | 7818 | 326 | 18 | 15425.2912
| 7819 | 326 | 19 | 3908.0045 | 7819 | 326 | 19 | 4919.2593 | 7819 | 326 | 19 | 13334.7086
| 7820 | 326 | 20 | 3834.115 | 7820 | 326 | 20 | 4826.2499 | 7820 | 326 | 20 | 13082.5865
| 7821 | 326 | 21 | 3522.334 | 7821 | 326 | 21 | 4433.7908 | 7821 | 326 | 21 | 12018.7419
| 7822 | 326 | 22 | 3711.0516 | 7822 | 326 | 22 | 4671.342 | 7822 | 326 | 22 | 12662.6753
| 7823 | 326 | 23 | 3155.5263 | 7823 | 326 | 23 | 3972.0662 | 7823 | 326 | 23 | 10767.1382
| 7824 | 326 | 24 | 3099.8473 | 7824 | 326 | 24 | 3901.9793 | 7824 | 326 | 24 | 10577.1527
| 7825 | 327 | 1 | 3663.1629 | 7825 | 327 | 1 | 4611.0613 | 7825 | 327 | 1 | 12499.2716
| 7826 | 327 | 2 | 2967.7281 | 7826 | 327 | 2 | 3735.6723 | 7826 | 327 | 2 | 10126.3419
| 7827 | 327 | 3 | 3983.3571 | 7827 | 327 | 3 | 5014.1105 | 7827 | 327 | 3 | 13591.8232
| 7828 | 327 | 4 | 2949.2607 | 7828 | 327 | 4 | 3712.4262 | 7828 | 327 | 4 | 10063.3282
| 7829 | 327 | 5 | 5240.5553 | 7829 | 327 | 5 | 6596.6277 | 7829 | 327 | 5 | 17881.5757
| 7830 | 327 | 6 | 4747.6196 | 7830 | 327 | 6 | 5976.1374 | 7830 | 327 | 6 | 16199.6036
| 7831 | 327 | 7 | 4814.0944 | 7831 | 327 | 7 | 6059.8136 | 7831 | 327 | 7 | 16426.4257
| 7832 | 327 | 8 | 4710.8033 | 7832 | 327 | 8 | 5929.7945 | 7832 | 327 | 8 | 16073.981
| 7833 | 327 | 9 | 5199.1519 | 7833 | 327 | 9 | 6544.5105 | 7833 | 327 | 9 | 17740.301
| 7834 | 327 | 10 | 4398.6565 | 7834 | 327 | 10 | 5536.8749 | 7834 | 327 | 10 | 15008.8883
| 7835 | 327 | 11 | 3759.5039 | 7835 | 327 | 11 | 4732.332 | 7835 | 327 | 11 | 12828.0018
| 7836 | 327 | 12 | 3948.0732 | 7836 | 327 | 12 | 4969.6965 | 7836 | 327 | 12 | 13471.4293
| 7837 | 327 | 13 | 3222.3768 | 7837 | 327 | 13 | 4056.2152 | 7837 | 327 | 13 | 10995.2422
| 7838 | 327 | 14 | 3646.0894 | 7838 | 327 | 14 | 4589.5698 | 7838 | 327 | 14 | 12441.0143
| 7839 | 327 | 15 | 4078.927 | 7839 | 327 | 15 | 5134.4106 | 7839 | 327 | 15 | 13917.9222
| 7840 | 327 | 16 | 2940.3532 | 7840 | 327 | 16 | 3701.2138 | 7840 | 327 | 16 | 10032.9346
| 7841 | 327 | 17 | 3984.4248 | 7841 | 327 | 17 | 5015.4545 | 7841 | 327 | 17 | 13595.4664
| 7842 | 327 | 18 | 3476.0369 | 7842 | 327 | 18 | 4375.5137 | 7842 | 327 | 18 | 11860.7692
| 7843 | 327 | 19 | 2816.7856 | 7843 | 327 | 19 | 3545.6712 | 7843 | 327 | 19 | 9611.3031
| 7844 | 327 | 20 | 2975.7162 | 7844 | 327 | 20 | 3745.7274 | 7844 | 327 | 20 | 10153.5983
| 7845 | 327 | 21 | 3870.7434 | 7845 | 327 | 21 | 4872.3564 | 7845 | 327 | 21 | 13207.5681
| 7846 | 327 | 22 | 3634.7104 | 7846 | 327 | 22 | 4575.2463 | 7846 | 327 | 22 | 12402.1874
| 7847 | 327 | 23 | 2957.6046 | 7847 | 327 | 23 | 3722.9293 | 7847 | 327 | 23 | 10091.7991
| 7848 | 327 | 24 | 3089.2196 | 7848 | 327 | 24 | 3888.6016 | 7848 | 327 | 24 | 10540.8895
| 7849 | 328 | 1 | 3352.3309 | 7849 | 328 | 1 | 4219.7969 | 7849 | 328 | 1 | 11438.6654
| 7850 | 328 | 2 | 3286.6569 | 7850 | 328 | 2 | 4137.1287 | 7850 | 328 | 2 | 11214.5756
| 7851 | 328 | 3 | 3503.1251 | 7851 | 328 | 3 | 4409.6113 | 7851 | 328 | 3 | 11953.1982
| 7852 | 328 | 4 | 3240.0039 | 7852 | 328 | 4 | 4078.4036 | 7852 | 328 | 4 | 11055.3885
| 7853 | 328 | 5 | 4580.3648 | 7853 | 328 | 5 | 5765.603 | 7853 | 328 | 5 | 15628.9049
| 7854 | 328 | 6 | 4672.781 | 7854 | 328 | 6 | 5881.9333 | 7854 | 328 | 6 | 15944.2431
| 7855 | 328 | 7 | 4643.597 | 7855 | 328 | 7 | 5845.1974 | 7855 | 328 | 7 | 15844.6626
| 7856 | 328 | 8 | 4588.254 | 7856 | 328 | 8 | 5775.5337 | 7856 | 328 | 8 | 15655.824
| 7857 | 328 | 9 | 4238.9351 | 7857 | 328 | 9 | 5335.8232 | 7857 | 328 | 9 | 14463.8944
| 7858 | 328 | 10 | 3758.1 | 7858 | 328 | 10 | 4730.5649 | 7858 | 328 | 10 | 12823.2117
| 7859 | 328 | 11 | 4512.16 | 7859 | 328 | 11 | 5679.7491 | 7859 | 328 | 11 | 15396.1794
| 7860 | 328 | 12 | 4501.2753 | 7860 | 328 | 12 | 5666.0478 | 7860 | 328 | 12 | 15359.0392
| 7861 | 328 | 13 | 4529.8167 | 7861 | 328 | 13 | 5701.9748 | 7861 | 328 | 13 | 15456.427
| 7862 | 328 | 14 | 4510.855 | 7862 | 328 | 14 | 5678.1064 | 7862 | 328 | 14 | 15391.7266
| 7863 | 328 | 15 | 4408.2362 | 7863 | 328 | 15 | 5548.9336 | 7863 | 328 | 15 | 15041.5758
| 7864 | 328 | 16 | 4333.5658 | 7864 | 328 | 16 | 5454.941 | 7864 | 328 | 16 | 14786.7888
| 7865 | 328 | 17 | 3918.1675 | 7865 | 328 | 17 | 4932.0522 | 7865 | 328 | 17 | 13369.3863
| 7866 | 328 | 18 | 4106.5688 | 7866 | 328 | 18 | 5169.2051 | 7866 | 328 | 18 | 14012.2403
| 7867 | 328 | 19 | 3427.8318 | 7867 | 328 | 19 | 4314.8348 | 7867 | 328 | 19 | 11696.286
| 7868 | 328 | 20 | 3540.5839 | 7868 | 328 | 20 | 4456.7631 | 7868 | 328 | 20 | 12081.0134
| 7869 | 328 | 21 | 3813.4232 | 7869 | 328 | 21 | 4800.2037 | 7869 | 328 | 21 | 13011.9828
| 7870 | 328 | 22 | 4078.0174 | 7870 | 328 | 22 | 5133.2657 | 7870 | 328 | 22 | 13914.8188
| 7871 | 328 | 23 | 4067.805 | 7871 | 328 | 23 | 5120.4106 | 7871 | 328 | 23 | 13879.9723
| 7872 | 328 | 24 | 3785.4749 | 7872 | 328 | 24 | 4765.0234 | 7872 | 328 | 24 | 12916.619
| 7873 | 329 | 1 | 2616.7285 | 7873 | 329 | 1 | 3293.8463 | 7873 | 329 | 1 | 8928.6776
| 7874 | 329 | 2 | 2691.4879 | 7874 | 329 | 2 | 3387.9509 | 7874 | 329 | 2 | 9183.7682
| 7875 | 329 | 3 | 2917.0515 | 7875 | 329 | 3 | 3671.8823 | 7875 | 329 | 3 | 9953.4254
| 7876 | 329 | 4 | 2671.4783 | 7876 | 329 | 4 | 3362.7634 | 7876 | 329 | 4 | 9115.4922
| 7877 | 329 | 5 | 2775.145 | 7877 | 329 | 5 | 3493.2554 | 7877 | 329 | 5 | 9469.2188
| 7878 | 329 | 6 | 2671.6167 | 7878 | 329 | 6 | 3362.9376 | 7878 | 329 | 6 | 9115.9645
| 7879 | 329 | 7 | 3527.3957 | 7879 | 329 | 7 | 4440.1623 | 7879 | 329 | 7 | 12036.0133
| 7880 | 329 | 8 | 4077.1573 | 7880 | 329 | 8 | 5132.183 | 7880 | 329 | 8 | 13911.884
| 7881 | 329 | 9 | 3491.4297 | 7881 | 329 | 9 | 4394.8896 | 7881 | 329 | 9 | 11913.2918
| 7882 | 329 | 10 | 3246.1828 | 7882 | 329 | 10 | 4086.1813 | 7882 | 329 | 10 | 11076.4718
| 7883 | 329 | 11 | 3189.2778 | 7883 | 329 | 11 | 4014.5514 | 7883 | 329 | 11 | 10882.3034
| 7884 | 329 | 12 | 3483.0363 | 7884 | 329 | 12 | 4384.3243 | 7884 | 329 | 12 | 11884.6523
| 7885 | 329 | 13 | 1947.5515 | 7885 | 329 | 13 | 2451.5097 | 7885 | 329 | 13 | 6645.3434
| 7886 | 329 | 14 | 1815.0665 | 7886 | 329 | 14 | 2284.7423 | 7886 | 329 | 14 | 6193.2845
| 7887 | 329 | 15 | 2087.7872 | 7887 | 329 | 15 | 2628.0335 | 7887 | 329 | 15 | 7123.8491
| 7888 | 329 | 16 | 2793.9782 | 7888 | 329 | 16 | 3516.962 | 7888 | 329 | 16 | 9533.4805
| 7889 | 329 | 17 | 2991.4945 | 7889 | 329 | 17 | 3765.5887 | 7889 | 329 | 17 | 10207.4366
| 7890 | 329 | 18 | 3085.4332 | 7890 | 329 | 18 | 3883.8354 | 7890 | 329 | 18 | 10527.9696
| 7891 | 329 | 19 | 3265.4213 | 7891 | 329 | 19 | 4110.3981 | 7891 | 329 | 19 | 11142.1167
| 7892 | 329 | 20 | 3132.9561 | 7892 | 329 | 20 | 3943.6556 | 7892 | 329 | 20 | 10690.1252
| 7893 | 329 | 21 | 3311.7579 | 7893 | 329 | 21 | 4168.725 | 7893 | 329 | 21 | 11300.2243
| 7894 | 329 | 22 | 3246.1729 | 7894 | 329 | 22 | 4086.1689 | 7894 | 329 | 22 | 11076.4381
| 7895 | 329 | 23 | 4152.7274 | 7895 | 329 | 23 | 5227.308 | 7895 | 329 | 23 | 14169.7407
| 7896 | 329 | 24 | 3445.2315 | 7896 | 329 | 24 | 4336.7369 | 7896 | 329 | 24 | 11755.6565
| 7897 | 330 | 1 | 3707.5519 | 7897 | 330 | 1 | 4666.9366 | 7897 | 330 | 1 | 12650.7338
| 7898 | 330 | 2 | 3301.071 | 7898 | 330 | 2 | 4155.2726 | 7898 | 330 | 2 | 11263.7587
| 7899 | 330 | 3 | 3170.7214 | 7899 | 330 | 3 | 3991.1932 | 7899 | 330 | 3 | 10818.9861
| 7900 | 330 | 4 | 3161.3592 | 7900 | 330 | 4 | 3979.4084 | 7900 | 330 | 4 | 10787.0408
| 7901 | 330 | 5 | 3452.923 | 7901 | 330 | 5 | 4346.4186 | 7901 | 330 | 5 | 11781.9009
| 7902 | 330 | 6 | 3754.0071 | 7902 | 330 | 6 | 4725.4129 | 7902 | 330 | 6 | 12809.2462
| 7903 | 330 | 7 | 3989.0416 | 7903 | 330 | 7 | 5021.2661 | 7903 | 330 | 7 | 13611.2198
| 7904 | 330 | 8 | 3988.9032 | 7904 | 330 | 8 | 5021.0918 | 7904 | 330 | 8 | 13610.7475
| 7905 | 330 | 9 | 3481.1876 | 7905 | 330 | 9 | 4381.9972 | 7905 | 330 | 9 | 11878.3442
| 7906 | 330 | 10 | 3283.5427 | 7906 | 330 | 10 | 4133.2087 | 7906 | 330 | 10 | 11203.9497
| 7907 | 330 | 11 | 3577.1727 | 7907 | 330 | 11 | 4502.8199 | 7907 | 330 | 11 | 12205.8601
| 7908 | 330 | 12 | 3954.2521 | 7908 | 330 | 12 | 4977.4742 | 7908 | 330 | 12 | 13492.5126
| 7909 | 330 | 13 | 3576.2632 | 7909 | 330 | 13 | 4501.675 | 7909 | 330 | 13 | 12202.7566
| 7910 | 330 | 14 | 3171.0773 | 7910 | 330 | 14 | 3991.6412 | 7910 | 330 | 14 | 10820.2005
| 7911 | 330 | 15 | 3349.8396 | 7911 | 330 | 15 | 4216.6609 | 7911 | 330 | 15 | 11430.1646
| 7912 | 330 | 16 | 3369.0781 | 7912 | 330 | 16 | 4240.8777 | 7912 | 330 | 16 | 11495.8095
| 7913 | 330 | 17 | 3528.9775 | 7913 | 330 | 17 | 4442.1534 | 7913 | 330 | 17 | 12041.4106
| 7914 | 330 | 18 | 3728.6095 | 7914 | 330 | 18 | 4693.4432 | 7914 | 330 | 18 | 12722.5855
| 7915 | 330 | 19 | 3397.0066 | 7915 | 330 | 19 | 4276.0331 | 7915 | 330 | 19 | 11591.1058
| 7916 | 330 | 20 | 3406.6556 | 7916 | 330 | 20 | 4288.1788 | 7916 | 330 | 20 | 11624.0295
| 7917 | 330 | 21 | 3735.5694 | 7917 | 330 | 21 | 4702.2041 | 7917 | 330 | 21 | 12746.3337
| 7918 | 330 | 22 | 4008.5471 | 7918 | 330 | 22 | 5045.8189 | 7918 | 330 | 22 | 13677.7754
| 7919 | 330 | 23 | 3745.6929 | 7919 | 330 | 23 | 4714.9471 | 7919 | 330 | 23 | 12780.8765
| 7920 | 330 | 24 | 4558.8525 | 7920 | 330 | 24 | 5738.524 | 7920 | 330 | 24 | 15555.5014
| 7921 | 331 | 1 | 5468.4717 | 7921 | 331 | 1 | 6883.5209 | 7921 | 331 | 1 | 18659.2614
| 7922 | 331 | 2 | 4837.1786 | 7922 | 331 | 2 | 6088.8712 | 7922 | 331 | 2 | 16505.1928
| 7923 | 331 | 3 | 4683.211 | 7923 | 331 | 3 | 5895.0621 | 7923 | 331 | 3 | 15979.8316
| 7924 | 331 | 4 | 4918.8485 | 7924 | 331 | 4 | 6191.6744 | 7924 | 331 | 4 | 16783.8629
| 7925 | 331 | 5 | 5323.807 | 7925 | 331 | 5 | 6701.422 | 7925 | 331 | 5 | 18165.6432
| 7926 | 331 | 6 | 5697.2581 | 7926 | 331 | 6 | 7171.5092 | 7926 | 331 | 6 | 19439.9156
| 7927 | 331 | 7 | 5077.4231 | 7927 | 331 | 7 | 6391.2826 | 7927 | 331 | 7 | 17324.9438
| 7928 | 331 | 8 | 5153.4381 | 7928 | 331 | 8 | 6486.9676 | 7928 | 331 | 8 | 17584.3186
| 7929 | 331 | 9 | 5491.9712 | 7929 | 331 | 9 | 6913.1013 | 7929 | 331 | 9 | 18739.4452
| 7930 | 331 | 10 | 5482.1641 | 7930 | 331 | 10 | 6900.7564 | 7930 | 331 | 10 | 18705.9819
| 7931 | 331 | 11 | 5491.467 | 7931 | 331 | 11 | 6912.4666 | 7931 | 331 | 11 | 18737.7248
| 7932 | 331 | 12 | 5283.9162 | 7932 | 331 | 12 | 6651.2088 | 7932 | 331 | 12 | 18029.5296
| 7933 | 331 | 13 | 5349.7681 | 7933 | 331 | 13 | 6734.101 | 7933 | 331 | 13 | 18254.2266
| 7934 | 331 | 14 | 5341.1474 | 7934 | 331 | 14 | 6723.2495 | 7934 | 331 | 14 | 18224.8112
| 7935 | 331 | 15 | 5247.6931 | 7935 | 331 | 15 | 6605.6126 | 7935 | 331 | 15 | 17905.9311
| 7936 | 331 | 16 | 4832.2059 | 7936 | 331 | 16 | 6082.6117 | 7936 | 331 | 16 | 16488.225
| 7937 | 331 | 17 | 4663.0629 | 7937 | 331 | 17 | 5869.7004 | 7937 | 331 | 17 | 15911.0833
| 7938 | 331 | 18 | 4832.8485 | 7938 | 331 | 18 | 6083.4206 | 7938 | 331 | 18 | 16490.4177
| 7939 | 331 | 19 | 4474.1772 | 7939 | 331 | 19 | 5631.9377 | 7939 | 331 | 19 | 15266.5764
| 7940 | 331 | 20 | 4398.4687 | 7940 | 331 | 20 | 5536.6385 | 7940 | 331 | 20 | 15008.2474
| 7941 | 331 | 21 | 4350.5997 | 7941 | 331 | 21 | 5476.3827 | 7941 | 331 | 21 | 14844.9111
| 7942 | 331 | 22 | 4445.3589 | 7942 | 331 | 22 | 5595.6623 | 7942 | 331 | 22 | 15168.2441
| 7943 | 331 | 23 | 4181.3677 | 7943 | 331 | 23 | 5263.3594 | 7943 | 331 | 23 | 14267.4659
| 7944 | 331 | 24 | 3175.8622 | 7944 | 331 | 24 | 3997.6643 | 7944 | 331 | 24 | 10836.5274
| 7945 | 332 | 1 | 4058.5515 | 7945 | 332 | 1 | 5108.7627 | 7945 | 332 | 1 | 13848.3981
| 7946 | 332 | 2 | 4050.5437 | 7946 | 332 | 2 | 5098.6827 | 7946 | 332 | 2 | 13821.0741
| 7947 | 332 | 3 | 4181.7632 | 7947 | 332 | 3 | 5263.8572 | 7947 | 332 | 3 | 14268.8152
| 7948 | 332 | 4 | 4040.9244 | 7948 | 332 | 4 | 5086.5743 | 7948 | 332 | 4 | 13788.2517
| 7949 | 332 | 5 | 6043.6211 | 7949 | 332 | 5 | 7607.4988 | 7949 | 332 | 5 | 20621.759
| 7950 | 332 | 6 | 5801.1225 | 7950 | 332 | 6 | 7302.2501 | 7950 | 332 | 6 | 19794.3168
| 7951 | 332 | 7 | 5935.2585 | 7951 | 332 | 7 | 7471.0958 | 7951 | 332 | 7 | 20252.0091
| 7952 | 332 | 8 | 6369.5098 | 7952 | 332 | 8 | 8017.7161 | 7952 | 332 | 8 | 21733.7409
| 7953 | 332 | 9 | 5670.6445 | 7953 | 332 | 9 | 7138.0089 | 7953 | 332 | 9 | 19349.1057
| 7954 | 332 | 10 | 5472.2087 | 7954 | 332 | 10 | 6888.2249 | 7954 | 332 | 10 | 18672.0125
| 7955 | 332 | 11 | 5604.4861 | 7955 | 332 | 11 | 7054.731 | 7955 | 332 | 11 | 19123.363
| 7956 | 332 | 12 | 5454.2455 | 7956 | 332 | 12 | 6865.6134 | 7956 | 332 | 12 | 18610.7193
| 7957 | 332 | 13 | 4869.9217 | 7957 | 332 | 13 | 6130.0871 | 7957 | 332 | 13 | 16616.9172
| 7958 | 332 | 14 | 4851.8497 | 7958 | 332 | 14 | 6107.3387 | 7958 | 332 | 14 | 16555.2529
| 7959 | 332 | 15 | 4776.2994 | 7959 | 332 | 15 | 6012.2386 | 7959 | 332 | 15 | 16297.4636
| 7960 | 332 | 16 | 5096.9385 | 7960 | 332 | 16 | 6415.8479 | 7960 | 332 | 16 | 17391.5332
| 7961 | 332 | 17 | 5274.7121 | 7961 | 332 | 17 | 6639.6231 | 7961 | 332 | 17 | 17998.124
| 7962 | 332 | 18 | 4860.8462 | 7962 | 332 | 18 | 6118.6631 | 7962 | 332 | 18 | 16585.9501
| 7963 | 332 | 19 | 4567.3941 | 7963 | 332 | 19 | 5749.276 | 7963 | 332 | 19 | 15584.6469
| 7964 | 332 | 20 | 4681.214 | 7964 | 332 | 20 | 5892.5484 | 7964 | 332 | 20 | 15973.0175
| 7965 | 332 | 21 | 4397.7569 | 7965 | 332 | 21 | 5535.7425 | 7965 | 332 | 21 | 15005.8186
| 7966 | 332 | 22 | 4464.0142 | 7966 | 332 | 22 | 5619.1449 | 7966 | 332 | 22 | 15231.8986
| 7967 | 332 | 23 | 4407.4157 | 7967 | 332 | 23 | 5547.9007 | 7967 | 332 | 23 | 15038.776
| 7968 | 332 | 24 | 3523.461 | 7968 | 332 | 24 | 4435.2094 | 7968 | 332 | 24 | 12022.5875
| 7969 | 333 | 1 | 3777.2002 | 7969 | 333 | 1 | 4754.6074 | 7969 | 333 | 1 | 12888.3843
| 7970 | 333 | 2 | 4257.096 | 7970 | 333 | 2 | 5358.6836 | 7970 | 333 | 2 | 14525.8623
| 7971 | 333 | 3 | 3852.444 | 7971 | 333 | 3 | 4849.3218 | 7971 | 333 | 3 | 13145.1279
| 7972 | 333 | 4 | 4351.6377 | 7972 | 333 | 4 | 5477.6894 | 7972 | 333 | 4 | 14848.4531
| 7973 | 333 | 5 | 5873.9344 | 7973 | 333 | 5 | 7393.9031 | 7973 | 333 | 5 | 20042.762
| 7974 | 333 | 6 | 5349.3628 | 7974 | 333 | 6 | 6733.5908 | 7974 | 333 | 6 | 18252.8435
| 7975 | 333 | 7 | 5888.1606 | 7975 | 333 | 7 | 7411.8106 | 7975 | 333 | 7 | 20091.3041
| 7976 | 333 | 8 | 5852.5308 | 7976 | 333 | 8 | 7366.961 | 7976 | 333 | 8 | 19969.7295
| 7977 | 333 | 9 | 5755.6856 | 7977 | 333 | 9 | 7245.0557 | 7977 | 333 | 9 | 19639.2789
| 7978 | 333 | 10 | 5462.9552 | 7978 | 333 | 10 | 6876.5769 | 7978 | 333 | 10 | 18640.4382
| 7979 | 333 | 11 | 5651.7223 | 7979 | 333 | 11 | 7114.1903 | 7979 | 333 | 11 | 19284.5404
| 7980 | 333 | 12 | 5567.4326 | 7980 | 333 | 12 | 7008.0894 | 7980 | 333 | 12 | 18996.9309
| 7981 | 333 | 13 | 5585.643 | 7981 | 333 | 13 | 7031.012 | 7981 | 333 | 13 | 19059.0675
| 7982 | 333 | 14 | 5247.2878 | 7982 | 333 | 14 | 6605.1023 | 7982 | 333 | 14 | 17904.548
| 7983 | 333 | 15 | 5238.1233 | 7983 | 333 | 15 | 6593.5664 | 7983 | 333 | 15 | 17873.2773
| 7984 | 333 | 16 | 5473.6719 | 7984 | 333 | 16 | 6890.0667 | 7984 | 333 | 16 | 18677.005
| 7985 | 333 | 17 | 5444.0429 | 7985 | 333 | 17 | 6852.7708 | 7985 | 333 | 17 | 18575.9066
| 7986 | 333 | 18 | 5115.1785 | 7986 | 333 | 18 | 6438.8078 | 7986 | 333 | 18 | 17453.771
| 7987 | 333 | 19 | 4520.4742 | 7987 | 333 | 19 | 5690.2149 | 7987 | 333 | 19 | 15424.5491
| 7988 | 333 | 20 | 4265.9145 | 7988 | 333 | 20 | 5369.784 | 7988 | 333 | 20 | 14555.9524
| 7989 | 333 | 21 | 4577.0628 | 7989 | 333 | 21 | 5761.4466 | 7989 | 333 | 21 | 15617.638
| 7990 | 333 | 22 | 4605.7921 | 7990 | 333 | 22 | 5797.61 | 7990 | 333 | 22 | 15715.6668
| 7991 | 333 | 23 | 4473.2281 | 7991 | 333 | 23 | 5630.7431 | 7991 | 333 | 23 | 15263.338
| 7992 | 333 | 24 | 4106.6083 | 7992 | 333 | 24 | 5169.2549 | 7992 | 333 | 24 | 14012.3752
| 7993 | 334 | 1 | 3278.5601 | 7993 | 334 | 1 | 4126.9367 | 7993 | 334 | 1 | 11186.9481
| 7994 | 334 | 2 | 5160.2201 | 7994 | 334 | 2 | 6495.5045 | 7994 | 334 | 2 | 17607.4595
| 7995 | 334 | 3 | 4115.7333 | 7995 | 334 | 3 | 5180.7411 | 7995 | 334 | 3 | 14043.511
| 7996 | 334 | 4 | 3777.8724 | 7996 | 334 | 4 | 4755.4537 | 7996 | 334 | 4 | 12890.6782
| 7997 | 334 | 5 | 7124.7857 | 7997 | 334 | 5 | 8968.431 | 7997 | 334 | 5 | 24310.8578
| 7998 | 334 | 6 | 5377.5088 | 7998 | 334 | 6 | 6769.02 | 7998 | 334 | 6 | 18348.882
| 7999 | 334 | 7 | 5605.9097 | 7999 | 334 | 7 | 7056.523 | 7999 | 334 | 7 | 19128.2206
| 8000 | 334 | 8 | 5843.0005 | 8000 | 334 | 8 | 7354.9646 | 8000 | 334 | 8 | 19937.2107
| 8001 | 334 | 9 | 5370.0942 | 8001 | 334 | 9 | 6759.6867 | 8001 | 334 | 9 | 18323.5821
| 8002 | 334 | 10 | 5462.9157 | 8002 | 334 | 10 | 6876.5272 | 8002 | 334 | 10 | 18640.3033
| 8003 | 334 | 11 | 5201.3565 | 8003 | 334 | 11 | 6547.2856 | 8003 | 334 | 11 | 17747.8235
| 8004 | 334 | 12 | 5059.1337 | 8004 | 334 | 12 | 6368.2605 | 8004 | 334 | 12 | 17262.5374
| 8005 | 334 | 13 | 5228.5139 | 8005 | 334 | 13 | 6581.4704 | 8005 | 334 | 13 | 17840.4886
| 8006 | 334 | 14 | 5444.7646 | 8006 | 334 | 14 | 6853.6792 | 8006 | 334 | 14 | 18578.3691
| 8007 | 334 | 15 | 5784.8301 | 8007 | 334 | 15 | 7281.7418 | 8007 | 334 | 15 | 19738.7245
| 8008 | 334 | 16 | 5529.0445 | 8008 | 334 | 16 | 6959.7678 | 8008 | 334 | 16 | 18865.9448
| 8009 | 334 | 17 | 5519.9492 | 8009 | 334 | 17 | 6948.3189 | 8009 | 334 | 17 | 18834.9103
| 8010 | 334 | 18 | 4823.3083 | 8010 | 334 | 18 | 6071.4117 | 8010 | 334 | 18 | 16457.8651
| 8011 | 334 | 19 | 4775.4887 | 8011 | 334 | 19 | 6011.2182 | 8011 | 334 | 19 | 16294.6975
| 8012 | 334 | 20 | 4275.4053 | 8012 | 334 | 20 | 5381.7306 | 8012 | 334 | 20 | 14588.3363
| 8013 | 334 | 21 | 4492.4271 | 8013 | 334 | 21 | 5654.9101 | 8013 | 334 | 21 | 15328.8479
| 8014 | 334 | 22 | 4388.3452 | 8014 | 334 | 22 | 5523.8954 | 8014 | 334 | 22 | 14973.7046
| 8015 | 334 | 23 | 4445.3985 | 8015 | 334 | 23 | 5595.7121 | 8015 | 334 | 23 | 15168.379
| 8016 | 334 | 24 | 3824.13 | 8016 | 334 | 24 | 4813.681 | 8016 | 334 | 24 | 13048.5159
| 8017 | 335 | 1 | 3740.1764 | 8017 | 335 | 1 | 4708.0032 | 8017 | 335 | 1 | 12762.0534
| 8018 | 335 | 2 | 4087.4093 | 8018 | 335 | 2 | 5145.0879 | 8018 | 335 | 2 | 13946.8653
| 8019 | 335 | 3 | 4022.0615 | 8019 | 335 | 3 | 5062.8304 | 8019 | 335 | 3 | 13723.8887
| 8020 | 335 | 4 | 4324.0454 | 8020 | 335 | 4 | 5442.957 | 8020 | 335 | 4 | 14754.3037
| 8021 | 335 | 5 | 5798.6016 | 8021 | 335 | 5 | 7299.0768 | 8021 | 335 | 5 | 19785.7148
| 8022 | 335 | 6 | 5481.7489 | 8022 | 335 | 6 | 6900.2337 | 8022 | 335 | 6 | 18704.5651
| 8023 | 335 | 7 | 5067.6259 | 8023 | 335 | 7 | 6378.9502 | 8023 | 335 | 7 | 17291.5142
| 8024 | 335 | 8 | 6160.8714 | 8024 | 335 | 8 | 7755.0894 | 8024 | 335 | 8 | 21021.835
| 8025 | 335 | 9 | 5698.1776 | 8025 | 335 | 9 | 7172.6666 | 8025 | 335 | 9 | 19443.0528
| 8026 | 335 | 10 | 5442.6193 | 8026 | 335 | 10 | 6850.9788 | 8026 | 335 | 10 | 18571.049
| 8027 | 335 | 11 | 5424.5276 | 8027 | 335 | 11 | 6828.2056 | 8027 | 335 | 11 | 18509.3172
| 8028 | 335 | 12 | 5170.2545 | 8028 | 335 | 12 | 6508.1356 | 8028 | 335 | 12 | 17641.6988
| 8029 | 335 | 13 | 5000.5777 | 8029 | 335 | 13 | 6294.5523 | 8029 | 335 | 13 | 17062.7355
| 8030 | 335 | 14 | 5160.8824 | 8030 | 335 | 14 | 6496.3383 | 8030 | 335 | 14 | 17609.7197
| 8031 | 335 | 15 | 4935.1212 | 8031 | 335 | 15 | 6212.1579 | 8031 | 335 | 15 | 16839.3878
| 8032 | 335 | 16 | 5206.9719 | 8032 | 335 | 16 | 6554.3541 | 8032 | 335 | 16 | 17766.9839
| 8033 | 335 | 17 | 4784.4456 | 8033 | 335 | 17 | 6022.4928 | 8033 | 335 | 17 | 16325.2598
| 8034 | 335 | 18 | 5039.3217 | 8034 | 335 | 18 | 6343.3219 | 8034 | 335 | 18 | 17194.936
| 8035 | 335 | 19 | 4416.0463 | 8035 | 335 | 19 | 5558.7646 | 8035 | 335 | 19 | 15068.2251
| 8036 | 335 | 20 | 4274.6243 | 8036 | 335 | 20 | 5380.7475 | 8036 | 335 | 20 | 14585.6713
| 8037 | 335 | 21 | 4462.6993 | 8037 | 335 | 21 | 5617.4898 | 8037 | 335 | 21 | 15227.4121
| 8038 | 335 | 22 | 4284.2336 | 8038 | 335 | 22 | 5392.8434 | 8038 | 335 | 22 | 14618.46
| 8039 | 335 | 23 | 4528.7984 | 8039 | 335 | 23 | 5700.693 | 8039 | 335 | 23 | 15452.9524
| 8040 | 335 | 24 | 4152.4308 | 8040 | 335 | 24 | 5226.9347 | 8040 | 335 | 24 | 14168.7287
| 8041 | 336 | 1 | 3378.213 | 8041 | 336 | 1 | 4252.3763 | 8041 | 336 | 1 | 11526.979
| 8042 | 336 | 2 | 3462.8784 | 8042 | 336 | 2 | 4358.9502 | 8042 | 336 | 2 | 11815.8703
| 8043 | 336 | 3 | 4657.8825 | 8043 | 336 | 3 | 5863.1796 | 8043 | 336 | 3 | 15893.4071
| 8044 | 336 | 4 | 3933.847 | 8044 | 336 | 4 | 4951.789 | 8044 | 336 | 4 | 13422.8872
| 8045 | 336 | 5 | 4208.9107 | 8045 | 336 | 5 | 5298.0296 | 8045 | 336 | 5 | 14361.4466
| 8046 | 336 | 6 | 4583.7855 | 8046 | 336 | 6 | 5769.9088 | 8046 | 336 | 6 | 15640.5766
| 8047 | 336 | 7 | 4705.8108 | 8047 | 336 | 7 | 5923.51 | 8047 | 336 | 7 | 16056.9458
| 8048 | 336 | 8 | 5810.643 | 8048 | 336 | 8 | 7314.2341 | 8048 | 336 | 8 | 19826.8019
| 8049 | 336 | 9 | 4744.5054 | 8049 | 336 | 9 | 5972.2174 | 8049 | 336 | 9 | 16188.9776
| 8050 | 336 | 10 | 4547.5031 | 8050 | 336 | 10 | 5724.2378 | 8050 | 336 | 10 | 15516.7757
| 8051 | 336 | 11 | 3972.2252 | 8051 | 336 | 11 | 5000.0981 | 8051 | 336 | 11 | 13553.8396
| 8052 | 336 | 12 | 4226.7454 | 8052 | 336 | 12 | 5320.4793 | 8052 | 336 | 12 | 14422.3013
| 8053 | 336 | 13 | 3821.3717 | 8053 | 336 | 13 | 4810.209 | 8053 | 336 | 13 | 13039.1043
| 8054 | 336 | 14 | 4632.475 | 8054 | 336 | 14 | 5831.1975 | 8054 | 336 | 14 | 15806.7127
| 8055 | 336 | 15 | 4160.9626 | 8055 | 336 | 15 | 5237.6742 | 8055 | 336 | 15 | 14197.8405
| 8056 | 336 | 16 | 4348.6027 | 8056 | 336 | 16 | 5473.8689 | 8056 | 336 | 16 | 14838.097
| 8057 | 336 | 17 | 4706.2854 | 8057 | 336 | 17 | 5924.1074 | 8057 | 336 | 17 | 16058.565
| 8058 | 336 | 18 | 5197.2834 | 8058 | 336 | 18 | 6542.1586 | 8058 | 336 | 18 | 17733.9254
| 8059 | 336 | 19 | 4263.5913 | 8059 | 336 | 19 | 5366.8595 | 8059 | 336 | 19 | 14548.0251
| 8060 | 336 | 20 | 4217.0965 | 8060 | 336 | 20 | 5308.3335 | 8060 | 336 | 20 | 14389.3777
| 8061 | 336 | 21 | 4715.6278 | 8061 | 336 | 21 | 5935.8673 | 8061 | 336 | 21 | 16090.4429
| 8062 | 336 | 22 | 4734.372 | 8062 | 336 | 22 | 5959.4619 | 8062 | 336 | 22 | 16154.401
| 8063 | 336 | 23 | 5046.6869 | 8063 | 336 | 23 | 6352.593 | 8063 | 336 | 23 | 17220.0672
| 8064 | 336 | 24 | 4605.2484 | 8064 | 336 | 24 | 5796.9256 | 8064 | 336 | 24 | 15713.8114
| 8065 | 337 | 1 | 4311.2032 | 8065 | 337 | 1 | 5426.7918 | 8065 | 337 | 1 | 14710.4842
| 8066 | 337 | 2 | 4471.1026 | 8066 | 337 | 2 | 5628.0675 | 8066 | 337 | 2 | 15256.0854
| 8067 | 337 | 3 | 4480.534 | 8067 | 337 | 3 | 5639.9395 | 8067 | 337 | 3 | 15288.2669
| 8068 | 337 | 4 | 3944.6526 | 8068 | 337 | 4 | 4965.3907 | 8068 | 337 | 4 | 13459.7576
| 8069 | 337 | 5 | 4800.3822 | 8069 | 337 | 5 | 6042.5532 | 8069 | 337 | 5 | 16379.6378
| 8070 | 337 | 6 | 4726.0182 | 8070 | 337 | 6 | 5948.9464 | 8070 | 337 | 6 | 16125.8965
| 8071 | 337 | 7 | 5696.1509 | 8071 | 337 | 7 | 7170.1155 | 8071 | 337 | 7 | 19436.1375
| 8072 | 337 | 8 | 5120.9521 | 8072 | 337 | 8 | 6446.0753 | 8072 | 337 | 8 | 17473.4712
| 8073 | 337 | 9 | 5130.5318 | 8073 | 337 | 9 | 6458.134 | 8073 | 337 | 9 | 17506.1587
| 8074 | 337 | 10 | 5140.0522 | 8074 | 337 | 10 | 6470.1179 | 8074 | 337 | 10 | 17538.6438
| 8075 | 337 | 11 | 4481.5029 | 8075 | 337 | 11 | 5641.159 | 8075 | 337 | 11 | 15291.5727
| 8076 | 337 | 12 | 4755.1133 | 8076 | 337 | 12 | 5985.5703 | 8076 | 337 | 12 | 16225.1733
| 8077 | 337 | 13 | 4679.0983 | 8077 | 337 | 13 | 5889.8853 | 8077 | 337 | 13 | 15965.7986
| 8078 | 337 | 14 | 4970.1974 | 8078 | 337 | 14 | 6256.3107 | 8078 | 337 | 14 | 16959.0733
| 8079 | 337 | 15 | 4424.8648 | 8079 | 337 | 15 | 5569.865 | 8079 | 337 | 15 | 15098.3151
| 8080 | 337 | 16 | 4575.2438 | 8080 | 337 | 16 | 5759.1568 | 8080 | 337 | 16 | 15611.4311
| 8081 | 337 | 17 | 4462.9563 | 8081 | 337 | 17 | 5617.8133 | 8081 | 337 | 17 | 15228.2892
| 8082 | 337 | 18 | 4518.8826 | 8082 | 337 | 18 | 5688.2113 | 8082 | 337 | 18 | 15419.118
| 8083 | 337 | 19 | 4274.3178 | 8083 | 337 | 19 | 5380.3617 | 8083 | 337 | 19 | 14584.6256
| 8084 | 337 | 20 | 4565.8519 | 8084 | 337 | 20 | 5747.3347 | 8084 | 337 | 20 | 15579.3846
| 8085 | 337 | 21 | 4462.8278 | 8085 | 337 | 21 | 5617.6515 | 8085 | 337 | 21 | 15227.8507
| 8086 | 337 | 22 | 4537.8937 | 8086 | 337 | 22 | 5712.1419 | 8086 | 337 | 22 | 15483.987
| 8087 | 337 | 23 | 4274.3672 | 8087 | 337 | 23 | 5380.4239 | 8087 | 337 | 23 | 14584.7943
| 8088 | 337 | 24 | 5265.0533 | 8088 | 337 | 24 | 6627.4649 | 8088 | 337 | 24 | 17965.1666
| 8089 | 338 | 1 | 4929.753 | 8089 | 338 | 1 | 6205.4006 | 8089 | 338 | 1 | 16821.0707
| 8090 | 338 | 2 | 5031.8675 | 8090 | 338 | 2 | 6333.9388 | 8090 | 338 | 2 | 17169.5011
| 8091 | 338 | 3 | 5106.1425 | 8091 | 338 | 3 | 6427.4336 | 8091 | 338 | 3 | 17422.9388
| 8092 | 338 | 4 | 4889.5854 | 8092 | 338 | 4 | 6154.839 | 8092 | 338 | 4 | 16684.0126
| 8093 | 338 | 5 | 5040.2708 | 8093 | 338 | 5 | 6344.5166 | 8093 | 338 | 5 | 17198.1744
| 8094 | 338 | 6 | 5387.0391 | 8094 | 338 | 6 | 6781.0164 | 8094 | 338 | 6 | 18381.4008
| 8095 | 338 | 7 | 5387.0787 | 8095 | 338 | 7 | 6781.0662 | 8095 | 338 | 7 | 18381.5358
| 8096 | 338 | 8 | 5294.0594 | 8096 | 338 | 8 | 6663.9768 | 8096 | 338 | 8 | 18064.1399
| 8097 | 338 | 9 | 5349.7681 | 8097 | 338 | 9 | 6734.101 | 8097 | 338 | 9 | 18254.2266
| 8098 | 338 | 10 | 5039.0153 | 8098 | 338 | 10 | 6342.9361 | 8098 | 338 | 10 | 17193.8903
| 8099 | 338 | 11 | 5227.5747 | 8099 | 338 | 11 | 6580.2882 | 8099 | 338 | 11 | 17837.284
| 8100 | 338 | 12 | 4680.7295 | 8100 | 338 | 12 | 5891.9386 | 8100 | 338 | 12 | 15971.3646
| 8101 | 338 | 13 | 4737.0512 | 8101 | 338 | 13 | 5962.8343 | 8101 | 338 | 13 | 16163.5427
| 8102 | 338 | 14 | 4690.0423 | 8102 | 338 | 14 | 5903.6612 | 8102 | 338 | 14 | 16003.1413
| 8103 | 338 | 15 | 5124.4221 | 8103 | 338 | 15 | 6450.4433 | 8103 | 338 | 15 | 17485.3115
| 8104 | 338 | 16 | 4887.6872 | 8104 | 338 | 16 | 6152.4497 | 8104 | 338 | 16 | 16677.5358
| 8105 | 338 | 17 | 5122.9491 | 8105 | 338 | 17 | 6448.5891 | 8105 | 338 | 17 | 17480.2853
| 8106 | 338 | 18 | 4803.1503 | 8106 | 338 | 18 | 6046.0376 | 8106 | 338 | 18 | 16389.0831
| 8107 | 338 | 19 | 4755.7954 | 8107 | 338 | 19 | 5986.4289 | 8107 | 338 | 19 | 16227.5009
| 8108 | 338 | 20 | 4302.7999 | 8108 | 338 | 20 | 5416.214 | 8108 | 338 | 20 | 14681.811
| 8109 | 338 | 21 | 4237.0172 | 8109 | 338 | 21 | 5333.409 | 8109 | 338 | 21 | 14457.3502
| 8110 | 338 | 22 | 4415.7003 | 8110 | 338 | 22 | 5558.3291 | 8110 | 338 | 22 | 15067.0444
| 8111 | 338 | 23 | 4114.804 | 8111 | 338 | 23 | 5179.5713 | 8111 | 338 | 23 | 14040.3401
| 8112 | 338 | 24 | 3184.0184 | 8112 | 338 | 24 | 4007.9309 | 8112 | 338 | 24 | 10864.3573
| 8113 | 339 | 1 | 4038.878 | 8113 | 339 | 1 | 5083.9983 | 8113 | 339 | 1 | 13781.2689
| 8114 | 339 | 2 | 4133.6075 | 8114 | 339 | 2 | 5203.2405 | 8114 | 339 | 2 | 14104.5007
| 8115 | 339 | 3 | 3277.9076 | 8115 | 339 | 3 | 4126.1154 | 8115 | 339 | 3 | 11184.7217
| 8116 | 339 | 4 | 4425.0823 | 8116 | 339 | 4 | 5570.1388 | 8116 | 339 | 4 | 15099.0572
| 8117 | 339 | 5 | 5034.8631 | 8117 | 339 | 5 | 6337.7095 | 8117 | 339 | 5 | 17179.7223
| 8118 | 339 | 6 | 5432.7232 | 8118 | 339 | 6 | 6838.522 | 8118 | 339 | 6 | 18537.282
| 8119 | 339 | 7 | 5321.8891 | 8119 | 339 | 7 | 6699.0078 | 8119 | 339 | 7 | 18159.0989
| 8120 | 339 | 8 | 5633.502 | 8120 | 339 | 8 | 7091.2553 | 8120 | 339 | 8 | 19222.37
| 8121 | 339 | 9 | 4935.2497 | 8121 | 339 | 9 | 6212.3197 | 8121 | 339 | 9 | 16839.8264
| 8122 | 339 | 10 | 4783.6646 | 8122 | 339 | 10 | 6021.5097 | 8122 | 339 | 10 | 16322.5949
| 8123 | 339 | 11 | 4869.2495 | 8123 | 339 | 11 | 6129.2409 | 8123 | 339 | 11 | 16614.6234
| 8124 | 339 | 12 | 4812.4928 | 8124 | 339 | 12 | 6057.7976 | 8124 | 339 | 12 | 16420.961
| 8125 | 339 | 13 | 4407.6727 | 8125 | 339 | 13 | 5548.2242 | 8125 | 339 | 13 | 15039.653
| 8126 | 339 | 14 | 4586.3756 | 8126 | 339 | 14 | 5773.1692 | 8126 | 339 | 14 | 15649.4147
| 8127 | 339 | 15 | 4614.6798 | 8127 | 339 | 15 | 5808.7976 | 8127 | 339 | 15 | 15745.9929
| 8128 | 339 | 16 | 5105.3319 | 8128 | 339 | 16 | 6426.4132 | 8128 | 339 | 16 | 17420.1727
| 8129 | 339 | 17 | 5037.8388 | 8129 | 339 | 17 | 6341.4553 | 8129 | 339 | 17 | 17189.876
| 8130 | 339 | 18 | 5047.5866 | 8130 | 339 | 18 | 6353.7254 | 8130 | 339 | 18 | 17223.137
| 8131 | 339 | 19 | 4123.9882 | 8131 | 339 | 19 | 5191.1321 | 8131 | 339 | 19 | 14071.6782
| 8132 | 339 | 20 | 4444.222 | 8132 | 339 | 20 | 5594.2312 | 8132 | 339 | 20 | 15164.3647
| 8133 | 339 | 21 | 4321.297 | 8133 | 339 | 21 | 5439.4975 | 8133 | 339 | 21 | 14744.9259
| 8134 | 339 | 22 | 3851.06 | 8134 | 339 | 22 | 4847.5796 | 8134 | 339 | 22 | 13140.4052
| 8135 | 339 | 23 | 3361.881 | 8135 | 339 | 23 | 4231.8182 | 8135 | 339 | 23 | 11471.2517
| 8136 | 339 | 24 | 3653.7215 | 8136 | 339 | 24 | 4599.1769 | 8136 | 339 | 24 | 12467.0564
| 8137 | 340 | 1 | 3371.1048 | 8137 | 340 | 1 | 4243.4288 | 8137 | 340 | 1 | 11502.7248
| 8138 | 340 | 2 | 3973.1249 | 8138 | 340 | 2 | 5001.2306 | 8138 | 340 | 2 | 13556.9093
| 8139 | 340 | 3 | 3625.9018 | 8139 | 340 | 3 | 4564.1583 | 8139 | 340 | 3 | 12372.1311
| 8140 | 340 | 4 | 3916.6747 | 8140 | 340 | 4 | 4930.1731 | 8140 | 340 | 4 | 13364.2926
| 8141 | 340 | 5 | 5965.2433 | 8141 | 340 | 5 | 7508.8396 | 8141 | 340 | 5 | 20354.322
| 8142 | 340 | 6 | 4943.564 | 8142 | 340 | 6 | 6222.7854 | 8142 | 340 | 6 | 16868.196
| 8143 | 340 | 7 | 5415.8673 | 8143 | 340 | 7 | 6817.3043 | 8143 | 340 | 7 | 18479.7669
| 8144 | 340 | 8 | 5886.826 | 8144 | 340 | 8 | 7410.1306 | 8144 | 340 | 8 | 20086.7501
| 8145 | 340 | 9 | 5029.1983 | 8145 | 340 | 9 | 6330.5788 | 8145 | 340 | 9 | 17160.3932
| 8146 | 340 | 10 | 4708.6086 | 8146 | 340 | 10 | 5927.0318 | 8146 | 340 | 10 | 16066.4923
| 8147 | 340 | 11 | 4887.9937 | 8147 | 340 | 11 | 6152.8355 | 8147 | 340 | 11 | 16678.5816
| 8148 | 340 | 12 | 4794.322 | 8148 | 340 | 12 | 6034.9248 | 8148 | 340 | 12 | 16358.9593
| 8149 | 340 | 13 | 4925.0472 | 8149 | 340 | 13 | 6199.4771 | 8149 | 340 | 13 | 16805.0137
| 8150 | 340 | 14 | 5028.8918 | 8150 | 340 | 14 | 6330.1931 | 8150 | 340 | 14 | 17159.3474
| 8151 | 340 | 15 | 4671.2586 | 8151 | 340 | 15 | 5880.0169 | 8151 | 340 | 15 | 15939.0482
| 8152 | 340 | 16 | 5095.8609 | 8152 | 340 | 16 | 6414.4914 | 8152 | 340 | 16 | 17387.8563
| 8153 | 340 | 17 | 4623.8542 | 8153 | 340 | 17 | 5820.346 | 8153 | 340 | 17 | 15777.2974
| 8154 | 340 | 18 | 4614.4525 | 8154 | 340 | 18 | 5808.5113 | 8154 | 340 | 18 | 15745.2171
| 8155 | 340 | 19 | 4283.9766 | 8155 | 340 | 19 | 5392.5199 | 8155 | 340 | 19 | 14617.583
| 8156 | 340 | 20 | 4312.3203 | 8156 | 340 | 20 | 5428.198 | 8156 | 340 | 20 | 14714.2961
| 8157 | 340 | 21 | 4349.5913 | 8157 | 340 | 21 | 5475.1134 | 8157 | 340 | 21 | 14841.4703
| 8158 | 340 | 22 | 4057.6222 | 8158 | 340 | 22 | 5107.5929 | 8158 | 340 | 22 | 13845.2271
| 8159 | 340 | 23 | 3230.2858 | 8159 | 340 | 23 | 4066.1707 | 8159 | 340 | 23 | 11022.2288
| 8160 | 340 | 24 | 3578.448 | 8160 | 340 | 24 | 4504.4252 | 8160 | 340 | 24 | 12210.2116
| 8161 | 341 | 1 | 3399.0728 | 8161 | 341 | 1 | 4278.634 | 8161 | 341 | 1 | 11598.1561
| 8162 | 341 | 2 | 3916.7241 | 8162 | 341 | 2 | 4930.2353 | 8162 | 341 | 2 | 13364.4613
| 8163 | 341 | 3 | 3371.7573 | 8163 | 341 | 3 | 4244.2501 | 8163 | 341 | 3 | 11504.9512
| 8164 | 341 | 4 | 4264.57 | 8164 | 341 | 4 | 5368.0915 | 8164 | 341 | 4 | 14551.3646
| 8165 | 341 | 5 | 5645.1084 | 8165 | 341 | 5 | 7105.865 | 8165 | 341 | 5 | 19261.9728
| 8166 | 341 | 6 | 5338.9032 | 8166 | 341 | 6 | 6720.4246 | 8166 | 341 | 6 | 18217.1538
| 8167 | 341 | 7 | 5537.4082 | 8167 | 341 | 7 | 6970.2957 | 8167 | 341 | 7 | 18894.4831
| 8168 | 341 | 8 | 6018.7178 | 8168 | 341 | 8 | 7576.1514 | 8168 | 341 | 8 | 20536.785
| 8169 | 341 | 9 | 5377.3902 | 8169 | 341 | 9 | 6768.8707 | 8169 | 341 | 9 | 18348.4772
| 8170 | 341 | 10 | 5046.598 | 8170 | 341 | 10 | 6352.481 | 8170 | 341 | 10 | 17219.7636
| 8171 | 341 | 11 | 5274.198 | 8171 | 341 | 11 | 6638.976 | 8171 | 341 | 11 | 17996.3698
| 8172 | 341 | 12 | 5056.9389 | 8172 | 341 | 12 | 6365.4978 | 8172 | 341 | 12 | 17255.0486
| 8173 | 341 | 13 | 4633.4241 | 8173 | 341 | 13 | 5832.3921 | 8173 | 341 | 13 | 15809.9511
| 8174 | 341 | 14 | 4709.6467 | 8174 | 341 | 14 | 5928.3385 | 8174 | 341 | 14 | 16070.0343
| 8175 | 341 | 15 | 5284.539 | 8175 | 341 | 15 | 6651.9928 | 8175 | 341 | 15 | 18031.6548
| 8176 | 341 | 16 | 5405.2693 | 8176 | 341 | 16 | 6803.9639 | 8176 | 341 | 16 | 18443.6049
| 8177 | 341 | 17 | 5320.4654 | 8177 | 341 | 17 | 6697.2158 | 8177 | 341 | 17 | 18154.2413
| 8178 | 341 | 18 | 5188.6626 | 8178 | 341 | 18 | 6531.307 | 8178 | 341 | 18 | 17704.51
| 8179 | 341 | 19 | 4443.876 | 8179 | 341 | 19 | 5593.7956 | 8179 | 341 | 19 | 15163.1841
| 8180 | 341 | 20 | 4359.7148 | 8180 | 341 | 20 | 5487.8564 | 8180 | 341 | 20 | 14876.0132
| 8181 | 341 | 21 | 4274.1893 | 8181 | 341 | 21 | 5380.1999 | 8181 | 341 | 21 | 14584.1871
| 8182 | 341 | 22 | 4245.9642 | 8182 | 341 | 22 | 5344.6712 | 8182 | 341 | 22 | 14487.8787
| 8183 | 341 | 23 | 4077.1969 | 8183 | 341 | 23 | 5132.2328 | 8183 | 341 | 23 | 13912.0189
| 8184 | 341 | 24 | 3033.0462 | 8184 | 341 | 24 | 3817.8925 | 8184 | 341 | 24 | 10349.2173
| 8185 | 342 | 1 | 4001.3104 | 8185 | 342 | 1 | 5036.7096 | 8185 | 342 | 1 | 13653.0827
| 8186 | 342 | 2 | 3832.2762 | 8186 | 342 | 2 | 4823.9352 | 8186 | 342 | 2 | 13076.3121
| 8187 | 342 | 3 | 4077.3155 | 8187 | 342 | 3 | 5132.3821 | 8187 | 342 | 3 | 13912.4237
| 8188 | 342 | 4 | 3869.8932 | 8188 | 342 | 4 | 4871.2861 | 8188 | 342 | 4 | 13204.667
| 8189 | 342 | 5 | 6228.8588 | 8189 | 342 | 5 | 7840.6696 | 8189 | 342 | 5 | 21253.8183
| 8190 | 342 | 6 | 5724.3364 | 8190 | 342 | 6 | 7205.5945 | 8190 | 342 | 6 | 19532.3109
| 8191 | 342 | 7 | 5735.6858 | 8191 | 342 | 7 | 7219.8806 | 8191 | 342 | 7 | 19571.0366
| 8192 | 342 | 8 | 6198.6664 | 8192 | 342 | 8 | 7802.6644 | 8192 | 342 | 8 | 21150.7971
| 8193 | 342 | 9 | 5508.9458 | 8193 | 342 | 9 | 6934.4683 | 8193 | 342 | 9 | 18797.3652
| 8194 | 342 | 10 | 5245.1128 | 8194 | 342 | 10 | 6602.3646 | 8194 | 342 | 10 | 17897.1267
| 8195 | 342 | 11 | 5207.5749 | 8195 | 342 | 11 | 6555.1132 | 8195 | 342 | 11 | 17769.0417
| 8196 | 342 | 12 | 5697.9699 | 8196 | 342 | 12 | 7172.4052 | 8196 | 342 | 12 | 19442.3444
| 8197 | 342 | 13 | 5424.2508 | 8197 | 342 | 13 | 6827.8571 | 8197 | 342 | 13 | 18508.3727
| 8198 | 342 | 14 | 5367.9983 | 8198 | 342 | 14 | 6757.0485 | 8198 | 342 | 14 | 18316.4306
| 8199 | 342 | 15 | 5386.703 | 8199 | 342 | 15 | 6780.5933 | 8199 | 342 | 15 | 18380.2539
| 8200 | 342 | 16 | 5698.049 | 8200 | 342 | 16 | 7172.5048 | 8200 | 342 | 16 | 19442.6142
| 8201 | 342 | 17 | 5329.9859 | 8201 | 342 | 17 | 6709.1997 | 8201 | 342 | 17 | 18186.7264
| 8202 | 342 | 18 | 5357.9144 | 8202 | 342 | 18 | 6744.3552 | 8202 | 342 | 18 | 18282.0228
| 8203 | 342 | 19 | 5150.7985 | 8203 | 342 | 19 | 6483.645 | 8203 | 342 | 19 | 17575.3118
| 8204 | 342 | 20 | 4989.4557 | 8204 | 342 | 20 | 6280.5524 | 8204 | 342 | 20 | 17024.7856
| 8205 | 342 | 21 | 5008.3779 | 8205 | 342 | 21 | 6304.3709 | 8205 | 342 | 21 | 17089.351
| 8206 | 342 | 22 | 4576.0643 | 8206 | 342 | 22 | 5760.1897 | 8206 | 342 | 22 | 15614.231
| 8207 | 342 | 23 | 4425.6953 | 8207 | 342 | 23 | 5570.9104 | 8207 | 342 | 23 | 15101.1487
| 8208 | 342 | 24 | 4604.2104 | 8208 | 342 | 24 | 5795.6189 | 8208 | 342 | 24 | 15710.2695
| 8209 | 343 | 1 | 4169.267 | 8209 | 343 | 1 | 5248.1275 | 8209 | 343 | 1 | 14226.1764
| 8210 | 343 | 2 | 4423.0458 | 8210 | 343 | 2 | 5567.5753 | 8210 | 343 | 2 | 15092.1082
| 8211 | 343 | 3 | 4215.8508 | 8211 | 343 | 3 | 5306.7655 | 8211 | 343 | 3 | 14385.1273
| 8212 | 343 | 4 | 4262.5829 | 8212 | 343 | 4 | 5365.5902 | 8212 | 343 | 4 | 14544.5843
| 8213 | 343 | 5 | 4621.4519 | 8213 | 343 | 5 | 5817.322 | 8213 | 343 | 5 | 15769.1002
| 8214 | 343 | 6 | 4479.4169 | 8214 | 343 | 6 | 5638.5333 | 8214 | 343 | 6 | 15284.455
| 8215 | 343 | 7 | 5026.4796 | 8215 | 343 | 7 | 6327.1566 | 8215 | 343 | 7 | 17151.1165
| 8216 | 343 | 8 | 6065.4301 | 8216 | 343 | 8 | 7634.9512 | 8216 | 343 | 8 | 20696.1745
| 8217 | 343 | 9 | 4951.2555 | 8217 | 343 | 9 | 6232.4672 | 8217 | 343 | 9 | 16894.4404
| 8218 | 343 | 10 | 4979.5201 | 8218 | 343 | 10 | 6268.0457 | 8218 | 343 | 10 | 16990.8837
| 8219 | 343 | 11 | 4366.3682 | 8219 | 343 | 11 | 5496.2315 | 8219 | 343 | 11 | 14898.7156
| 8220 | 343 | 12 | 4735.7957 | 8220 | 343 | 12 | 5961.2539 | 8220 | 343 | 12 | 16159.2586
| 8221 | 343 | 13 | 3999.6199 | 8221 | 343 | 13 | 5034.5816 | 8221 | 343 | 13 | 13647.3143
| 8222 | 343 | 14 | 4198.3819 | 8222 | 343 | 14 | 5284.7763 | 8222 | 343 | 14 | 14325.5207
| 8223 | 343 | 15 | 4047.1527 | 8223 | 343 | 15 | 5094.4143 | 8223 | 343 | 15 | 13809.5036
| 8224 | 343 | 16 | 4112.9355 | 8224 | 343 | 16 | 5177.2193 | 8224 | 343 | 16 | 14033.9645
| 8225 | 343 | 17 | 4075.1702 | 8225 | 343 | 17 | 5129.6817 | 8225 | 343 | 17 | 13905.1036
| 8226 | 343 | 18 | 4602.3419 | 8226 | 343 | 18 | 5793.2669 | 8226 | 343 | 18 | 15703.8939
| 8227 | 343 | 19 | 5262.8091 | 8227 | 343 | 19 | 6624.64 | 8227 | 343 | 19 | 17957.5092
| 8228 | 343 | 20 | 4535.521 | 8228 | 343 | 20 | 5709.1552 | 8228 | 343 | 20 | 15475.891
| 8229 | 343 | 21 | 4545.6445 | 8229 | 343 | 21 | 5721.8983 | 8229 | 343 | 21 | 15510.4339
| 8230 | 343 | 22 | 4554.9079 | 8230 | 343 | 22 | 5733.5587 | 8230 | 343 | 22 | 15542.0419
| 8231 | 343 | 23 | 5140.5267 | 8231 | 343 | 23 | 6470.7152 | 8231 | 343 | 23 | 17540.263
| 8232 | 343 | 24 | 4885.2255 | 8232 | 343 | 24 | 6149.351 | 8232 | 343 | 24 | 16669.1363
| 8233 | 344 | 1 | 4584.0722 | 8233 | 344 | 1 | 5770.2697 | 8233 | 344 | 1 | 15641.5549
| 8234 | 344 | 2 | 4480.1188 | 8234 | 344 | 2 | 5639.4168 | 8234 | 344 | 2 | 15286.8501
| 8235 | 344 | 3 | 4668.5893 | 8235 | 344 | 3 | 5876.6569 | 8235 | 344 | 3 | 15929.9402
| 8236 | 344 | 4 | 4743.8628 | 8236 | 344 | 4 | 5971.4085 | 8236 | 344 | 4 | 16186.7849
| 8237 | 344 | 5 | 4517.7259 | 8237 | 344 | 5 | 5686.7553 | 8237 | 344 | 5 | 15415.1712
| 8238 | 344 | 6 | 4715.1038 | 8238 | 344 | 6 | 5935.2078 | 8238 | 344 | 6 | 16088.655
| 8239 | 344 | 7 | 5583.6163 | 8239 | 344 | 7 | 7028.4609 | 8239 | 344 | 7 | 19052.1522
| 8240 | 344 | 8 | 4631.5358 | 8240 | 344 | 8 | 5830.0153 | 8240 | 344 | 8 | 15803.5081
| 8241 | 344 | 9 | 4396.2047 | 8241 | 344 | 9 | 5533.7887 | 8241 | 344 | 9 | 15000.5225
| 8242 | 344 | 10 | 4829.0027 | 8242 | 344 | 10 | 6078.5797 | 8242 | 344 | 10 | 16477.2954
| 8243 | 344 | 11 | 4631.6248 | 8243 | 344 | 11 | 5830.1273 | 8243 | 344 | 11 | 15803.8117
| 8244 | 344 | 12 | 4632.6035 | 8244 | 344 | 12 | 5831.3592 | 8244 | 344 | 12 | 15807.1513
| 8245 | 344 | 13 | 4774.1838 | 8245 | 344 | 13 | 6009.5755 | 8245 | 344 | 13 | 16290.2447
| 8246 | 344 | 14 | 4509.6785 | 8246 | 344 | 14 | 5676.6256 | 8246 | 344 | 14 | 15387.7124
| 8247 | 344 | 15 | 4330.7186 | 8247 | 344 | 15 | 5451.357 | 8247 | 344 | 15 | 14777.0736
| 8248 | 344 | 16 | 4970.4248 | 8248 | 344 | 16 | 6256.5969 | 8248 | 344 | 16 | 16959.8492
| 8249 | 344 | 17 | 5310.1739 | 8249 | 344 | 17 | 6684.2612 | 8249 | 344 | 17 | 18119.125
| 8250 | 344 | 18 | 4670.1414 | 8250 | 344 | 18 | 5878.6106 | 8250 | 344 | 18 | 15935.2363
| 8251 | 344 | 19 | 4802.1024 | 8251 | 344 | 19 | 6044.7185 | 8251 | 344 | 19 | 16385.5073
| 8252 | 344 | 20 | 5017.7303 | 8252 | 344 | 20 | 6316.1433 | 8252 | 344 | 20 | 17121.2626
| 8253 | 344 | 21 | 5178.2723 | 8253 | 344 | 21 | 6518.228 | 8253 | 344 | 21 | 17669.0564
| 8254 | 344 | 22 | 4641.8175 | 8254 | 344 | 22 | 5842.9574 | 8254 | 344 | 22 | 15838.5906
| 8255 | 344 | 23 | 4932.6793 | 8255 | 344 | 23 | 6209.0842 | 8255 | 344 | 23 | 16831.0557
| 8256 | 344 | 24 | 5971.5903 | 8256 | 344 | 24 | 7516.8289 | 8256 | 344 | 24 | 20375.9787
| 8257 | 345 | 1 | 5474.8483 | 8257 | 345 | 1 | 6891.5476 | 8257 | 345 | 1 | 18681.0193
| 8258 | 345 | 2 | 5341.8987 | 8258 | 345 | 2 | 6724.1953 | 8258 | 345 | 2 | 18227.3749
| 8259 | 345 | 3 | 5482.7869 | 8259 | 345 | 3 | 6901.5404 | 8259 | 345 | 3 | 18708.1071
| 8260 | 345 | 4 | 5482.1443 | 8260 | 345 | 4 | 6900.7315 | 8260 | 345 | 4 | 18705.9144
| 8261 | 345 | 5 | 5914.9621 | 8261 | 345 | 5 | 7445.5474 | 8261 | 345 | 5 | 20182.7548
| 8262 | 345 | 6 | 5396.7671 | 8262 | 345 | 6 | 6793.2617 | 8262 | 345 | 6 | 18414.5943
| 8263 | 345 | 7 | 5877.5527 | 8263 | 345 | 7 | 7398.4578 | 8263 | 345 | 7 | 20055.1083
| 8264 | 345 | 8 | 6065.3411 | 8264 | 345 | 8 | 7634.8392 | 8264 | 345 | 8 | 20695.8709
| 8265 | 345 | 9 | 5915.0511 | 8265 | 345 | 9 | 7445.6594 | 8265 | 345 | 9 | 20183.0584
| 8266 | 345 | 10 | 5953.0932 | 8266 | 345 | 10 | 7493.5455 | 8266 | 345 | 10 | 20312.8639
| 8267 | 345 | 11 | 5914.7051 | 8267 | 345 | 11 | 7445.2239 | 8267 | 345 | 11 | 20181.8778
| 8268 | 345 | 12 | 5424.231 | 8268 | 345 | 12 | 6827.8322 | 8268 | 345 | 12 | 18508.3052
| 8269 | 345 | 13 | 5678.7907 | 8269 | 345 | 13 | 7148.2631 | 8269 | 345 | 13 | 19376.9019
| 8270 | 345 | 14 | 5867.9631 | 8270 | 345 | 14 | 7386.3867 | 8270 | 345 | 14 | 20022.3871
| 8271 | 345 | 15 | 5651.05 | 8271 | 345 | 15 | 7113.3441 | 8271 | 345 | 15 | 19282.2465
| 8272 | 345 | 16 | 5688.5385 | 8272 | 345 | 16 | 7160.5333 | 8272 | 345 | 16 | 19410.1629
| 8273 | 345 | 17 | 5876.3862 | 8273 | 345 | 17 | 7396.9894 | 8273 | 345 | 17 | 20051.1278
| 8274 | 345 | 18 | 5471.7539 | 8274 | 345 | 18 | 6887.6525 | 8274 | 345 | 18 | 18670.4608
| 8275 | 345 | 19 | 5480.8493 | 8275 | 345 | 19 | 6899.1013 | 8275 | 345 | 19 | 18701.4954
| 8276 | 345 | 20 | 4802.2803 | 8276 | 345 | 20 | 6044.9425 | 8276 | 345 | 20 | 16386.1145
| 8277 | 345 | 21 | 4859.1952 | 8277 | 345 | 21 | 6116.5849 | 8277 | 345 | 21 | 16580.3167
| 8278 | 345 | 22 | 4915.6948 | 8278 | 345 | 22 | 6187.7047 | 8278 | 345 | 22 | 16773.1021
| 8279 | 345 | 23 | 4915.7047 | 8279 | 345 | 23 | 6187.7171 | 8279 | 345 | 23 | 16773.1358
| 8280 | 345 | 24 | 4699.4836 | 8280 | 345 | 24 | 5915.5456 | 8280 | 345 | 24 | 16035.3565
| 8281 | 346 | 1 | 5782.3684 | 8281 | 346 | 1 | 7278.6431 | 8281 | 346 | 1 | 19730.3249
| 8282 | 346 | 2 | 4613.9878 | 8282 | 346 | 2 | 5807.9264 | 8282 | 346 | 2 | 15743.6316
| 8283 | 346 | 3 | 4793.452 | 8283 | 346 | 3 | 6033.8297 | 8283 | 346 | 3 | 16355.9908
| 8284 | 346 | 4 | 5718.8199 | 8284 | 346 | 4 | 7198.6505 | 8284 | 346 | 4 | 19513.4877
| 8285 | 346 | 5 | 6040.3488 | 8285 | 346 | 5 | 7603.3797 | 8285 | 346 | 5 | 20610.5933
| 8286 | 346 | 6 | 6584.1787 | 8286 | 346 | 6 | 8287.9338 | 8286 | 346 | 6 | 22466.224
| 8287 | 346 | 7 | 5905.0067 | 8287 | 346 | 7 | 7433.0159 | 8287 | 346 | 7 | 20148.7855
| 8288 | 346 | 8 | 6784.4236 | 8288 | 346 | 8 | 8539.9952 | 8288 | 346 | 8 | 23149.4904
| 8289 | 346 | 9 | 5389.3821 | 8289 | 346 | 9 | 6783.9657 | 8289 | 346 | 9 | 18389.3956
| 8290 | 346 | 10 | 5060.6067 | 8290 | 346 | 10 | 6370.1147 | 8290 | 346 | 10 | 17267.5636
| 8291 | 346 | 11 | 4033.6976 | 8291 | 346 | 11 | 5077.4774 | 8291 | 346 | 11 | 13763.5927
| 8292 | 346 | 12 | 4193.765 | 8292 | 346 | 12 | 5278.9647 | 8292 | 346 | 12 | 14309.7673
| 8293 | 346 | 13 | 4241.4165 | 8293 | 346 | 13 | 5338.9467 | 8293 | 346 | 13 | 14472.3614
| 8294 | 346 | 14 | 4307.6145 | 8294 | 346 | 14 | 5422.2745 | 8294 | 346 | 14 | 14698.2391
| 8295 | 346 | 15 | 4250.4624 | 8295 | 346 | 15 | 5350.3334 | 8295 | 346 | 15 | 14503.2273
| 8296 | 346 | 16 | 4165.8069 | 8296 | 346 | 16 | 5243.772 | 8296 | 346 | 16 | 14214.3698
| 8297 | 346 | 17 | 4005.2352 | 8297 | 346 | 17 | 5041.65 | 8297 | 346 | 17 | 13666.4748
| 8298 | 346 | 18 | 4099.7473 | 8298 | 346 | 18 | 5160.6185 | 8298 | 346 | 18 | 13988.9644
| 8299 | 346 | 19 | 3769.1627 | 8299 | 346 | 19 | 4744.4901 | 8299 | 346 | 19 | 12860.9592
| 8300 | 346 | 20 | 3627.4836 | 8300 | 346 | 20 | 4566.1494 | 8300 | 346 | 20 | 12377.5284
| 8301 | 346 | 21 | 3730.9525 | 8301 | 346 | 21 | 4696.3925 | 8301 | 346 | 21 | 12730.5803
| 8302 | 346 | 22 | 3759.8598 | 8302 | 346 | 22 | 4732.78 | 8302 | 346 | 22 | 12829.2162
| 8303 | 346 | 23 | 3608.5713 | 8303 | 346 | 23 | 4542.3433 | 8303 | 346 | 23 | 12312.9968
| 8304 | 346 | 24 | 3636.5492 | 8304 | 346 | 24 | 4577.5609 | 8304 | 346 | 24 | 12408.4618
| 8305 | 347 | 1 | 3514.2075 | 8305 | 347 | 1 | 4423.5615 | 8305 | 347 | 1 | 11991.0132
| 8306 | 347 | 2 | 3561.7008 | 8306 | 347 | 2 | 4483.3444 | 8306 | 347 | 2 | 12153.0676
| 8307 | 347 | 3 | 3514.7315 | 8307 | 347 | 3 | 4424.221 | 8307 | 347 | 3 | 11992.801
| 8308 | 347 | 4 | 3714.9567 | 8308 | 347 | 4 | 4676.2575 | 8308 | 347 | 4 | 12676
| 8309 | 347 | 5 | 5016.455 | 8309 | 347 | 5 | 6314.538 | 8309 | 347 | 5 | 17116.911
| 8310 | 347 | 6 | 3948.6763 | 8310 | 347 | 6 | 4970.4556 | 8310 | 347 | 6 | 13473.487
| 8311 | 347 | 7 | 4335.9088 | 8311 | 347 | 7 | 5457.8903 | 8311 | 347 | 7 | 14794.7836
| 8312 | 347 | 8 | 5147.9315 | 8312 | 347 | 8 | 6480.0361 | 8312 | 347 | 8 | 17565.5291
| 8313 | 347 | 9 | 4269.8591 | 8313 | 347 | 9 | 5374.7493 | 8313 | 347 | 9 | 14569.4119
| 8314 | 347 | 10 | 4203.7303 | 8314 | 347 | 10 | 5291.5087 | 8314 | 347 | 10 | 14343.7704
| 8315 | 347 | 11 | 4330.1155 | 8315 | 347 | 11 | 5450.5979 | 8315 | 347 | 11 | 14775.0159
| 8316 | 347 | 12 | 5975.9995 | 8316 | 347 | 12 | 7522.3791 | 8316 | 347 | 12 | 20391.0237
| 8317 | 347 | 13 | 6992.6566 | 8317 | 347 | 13 | 8802.1116 | 8317 | 347 | 13 | 23860.0133
| 8318 | 347 | 14 | 8707.922 | 8318 | 347 | 14 | 10961.2276 | 8318 | 347 | 14 | 29712.7609
| 8319 | 347 | 15 | 6309.3226 | 8319 | 347 | 15 | 7941.9546 | 8319 | 347 | 15 | 21528.373
| 8320 | 347 | 16 | 7123.8564 | 8320 | 347 | 16 | 8967.2612 | 8320 | 347 | 16 | 24307.6868
| 8321 | 347 | 17 | 7558.8788 | 8321 | 347 | 17 | 9514.8522 | 8321 | 347 | 17 | 25792.0498
| 8322 | 347 | 18 | 6161.7414 | 8322 | 347 | 18 | 7756.1845 | 8322 | 347 | 18 | 21024.8035
| 8323 | 347 | 19 | 5470.8543 | 8323 | 347 | 19 | 6886.52 | 8323 | 347 | 19 | 18667.3911
| 8324 | 347 | 20 | 5441.8976 | 8324 | 347 | 20 | 6850.0704 | 8324 | 347 | 20 | 18568.5865
| 8325 | 347 | 21 | 5810.1585 | 8325 | 347 | 21 | 7313.6243 | 8325 | 347 | 21 | 19825.149
| 8326 | 347 | 22 | 4548.9366 | 8326 | 347 | 22 | 5726.0423 | 8326 | 347 | 22 | 15521.667
| 8327 | 347 | 23 | 5492.1887 | 8327 | 347 | 23 | 6913.375 | 8327 | 347 | 23 | 18740.1874
| 8328 | 347 | 24 | 4676.6465 | 8328 | 347 | 24 | 5886.7991 | 8328 | 347 | 24 | 15957.4328
| 8329 | 348 | 1 | 4789.8732 | 8329 | 348 | 1 | 6029.3248 | 8329 | 348 | 1 | 16343.7793
| 8330 | 348 | 2 | 4677.6549 | 8330 | 348 | 2 | 5888.0684 | 8330 | 348 | 2 | 15960.8736
| 8331 | 348 | 3 | 5141.2583 | 8331 | 348 | 3 | 6471.6361 | 8331 | 348 | 3 | 17542.7592
| 8332 | 348 | 4 | 6037.3236 | 8332 | 348 | 4 | 7599.5718 | 8332 | 348 | 4 | 20600.2709
| 8333 | 348 | 5 | 6929.553 | 8333 | 348 | 5 | 8722.679 | 8333 | 348 | 5 | 23644.6941
| 8334 | 348 | 6 | 6398.0512 | 8334 | 348 | 6 | 8053.6431 | 8334 | 348 | 6 | 21831.1287
| 8335 | 348 | 7 | 7853.2601 | 8335 | 348 | 7 | 9885.4091 | 8335 | 348 | 7 | 26796.5239
| 8336 | 348 | 8 | 8264.7633 | 8336 | 348 | 8 | 10403.3949 | 8336 | 348 | 8 | 28200.6355
| 8337 | 348 | 9 | 7230.4296 | 8337 | 348 | 9 | 9101.4119 | 8337 | 348 | 9 | 24671.331
| 8338 | 348 | 10 | 6932.7364 | 8338 | 348 | 10 | 8726.6861 | 8338 | 348 | 10 | 23655.5562
| 8339 | 348 | 11 | 7056.7192 | 8339 | 348 | 11 | 8882.7513 | 8339 | 348 | 11 | 24078.6045
| 8340 | 348 | 12 | 6921.4562 | 8340 | 348 | 12 | 8712.487 | 8340 | 348 | 12 | 23617.0666
| 8341 | 348 | 13 | 6901.5553 | 8341 | 348 | 13 | 8687.4364 | 8341 | 348 | 13 | 23549.1616
| 8342 | 348 | 14 | 6074.6737 | 8342 | 348 | 14 | 7646.5867 | 8342 | 348 | 14 | 20727.715
| 8343 | 348 | 15 | 6316.2133 | 8343 | 348 | 15 | 7950.6283 | 8343 | 348 | 15 | 21551.8851
| 8344 | 348 | 16 | 6523.1413 | 8344 | 348 | 16 | 8211.1021 | 8344 | 348 | 16 | 22257.9551
| 8345 | 348 | 17 | 6258.8437 | 8345 | 348 | 17 | 7878.4135 | 8345 | 348 | 17 | 21356.1312
| 8346 | 348 | 18 | 5761.6766 | 8346 | 348 | 18 | 7252.597 | 8346 | 348 | 18 | 19659.7212
| 8347 | 348 | 19 | 5281.1381 | 8347 | 348 | 19 | 6647.712 | 8347 | 348 | 19 | 18020.0506
| 8348 | 348 | 20 | 4895.7247 | 8348 | 348 | 20 | 6162.567 | 8348 | 348 | 20 | 16704.9609
| 8349 | 348 | 21 | 4838.8791 | 8349 | 348 | 21 | 6091.0117 | 8349 | 348 | 21 | 16510.9949
| 8350 | 348 | 22 | 4084.7994 | 8350 | 348 | 22 | 5141.8025 | 8350 | 348 | 22 | 13937.9598
| 8351 | 348 | 23 | 5459.2875 | 8351 | 348 | 23 | 6871.9601 | 8351 | 348 | 23 | 18627.9232
| 8352 | 348 | 24 | 4736.3394 | 8352 | 348 | 24 | 5961.9384 | 8352 | 348 | 24 | 16161.114
| 8353 | 349 | 1 | 4404.2521 | 8353 | 349 | 1 | 5543.9185 | 8353 | 349 | 1 | 15027.9813
| 8354 | 349 | 2 | 4539.4162 | 8354 | 349 | 2 | 5714.0583 | 8354 | 349 | 2 | 15489.1819
| 8355 | 349 | 3 | 4760.61 | 8355 | 349 | 3 | 5992.4894 | 8355 | 349 | 3 | 16243.929
| 8356 | 349 | 4 | 4717.7929 | 8356 | 349 | 4 | 5938.5927 | 8356 | 349 | 4 | 16097.8304
| 8357 | 349 | 5 | 6706.293 | 8357 | 349 | 5 | 8441.647 | 8357 | 349 | 5 | 22882.8968
| 8358 | 349 | 6 | 5765.028 | 8358 | 349 | 6 | 7256.8156 | 8358 | 349 | 6 | 19671.1568
| 8359 | 349 | 7 | 7278.2492 | 8359 | 349 | 7 | 9161.6054 | 8359 | 349 | 7 | 24834.4986
| 8360 | 349 | 8 | 7278.5655 | 8360 | 349 | 8 | 9162.0037 | 8360 | 349 | 8 | 24835.578
| 8361 | 349 | 9 | 5954.0522 | 8361 | 349 | 9 | 7494.7526 | 8361 | 349 | 9 | 20316.136
| 8362 | 349 | 10 | 5832.966 | 8362 | 349 | 10 | 7342.3335 | 8362 | 349 | 10 | 19902.9715
| 8363 | 349 | 11 | 5537.6455 | 8363 | 349 | 11 | 6970.5944 | 8363 | 349 | 11 | 18895.2927
| 8364 | 349 | 12 | 6229.4322 | 8364 | 349 | 12 | 7841.3914 | 8364 | 349 | 12 | 21255.7749
| 8365 | 349 | 13 | 5760.4211 | 8365 | 349 | 13 | 7251.0165 | 8365 | 349 | 13 | 19655.4371
| 8366 | 349 | 14 | 5954.6849 | 8366 | 349 | 14 | 7495.549 | 8366 | 349 | 14 | 20318.2949
| 8367 | 349 | 15 | 5310.1937 | 8367 | 349 | 15 | 6684.2861 | 8367 | 349 | 15 | 18119.1925
| 8368 | 349 | 16 | 5413.6923 | 8368 | 349 | 16 | 6814.5665 | 8368 | 349 | 16 | 18472.3456
| 8369 | 349 | 17 | 5222.9282 | 8369 | 349 | 17 | 6574.4393 | 8369 | 349 | 17 | 17821.4294
| 8370 | 349 | 18 | 5007.4783 | 8370 | 349 | 18 | 6303.2385 | 8370 | 349 | 18 | 17086.2813
| 8371 | 349 | 19 | 4752.2661 | 8371 | 349 | 19 | 5981.9863 | 8371 | 349 | 19 | 16215.4582
| 8372 | 349 | 20 | 5044.7987 | 8372 | 349 | 20 | 6350.2161 | 8372 | 349 | 20 | 17213.6242
| 8373 | 349 | 21 | 4551.7344 | 8373 | 349 | 21 | 5729.564 | 8373 | 349 | 21 | 15531.2135
| 8374 | 349 | 22 | 4070.4347 | 8374 | 349 | 22 | 5123.7208 | 8374 | 349 | 22 | 13888.9454
| 8375 | 349 | 23 | 5032.2432 | 8375 | 349 | 23 | 6334.4117 | 8375 | 349 | 23 | 17170.783
| 8376 | 349 | 24 | 3876.4181 | 8376 | 349 | 24 | 4879.4995 | 8376 | 349 | 24 | 13226.9309
| 8377 | 350 | 1 | 3258.5998 | 8377 | 350 | 1 | 4101.8115 | 8377 | 350 | 1 | 11118.8407
| 8378 | 350 | 2 | 3581.5424 | 8378 | 350 | 2 | 4508.3203 | 8378 | 350 | 2 | 12220.7701
| 8379 | 350 | 3 | 3808.7866 | 8379 | 350 | 3 | 4794.3673 | 8379 | 350 | 3 | 12996.162
| 8380 | 350 | 4 | 4408.5229 | 8380 | 350 | 4 | 5549.2945 | 8380 | 350 | 4 | 15042.5541
| 8381 | 350 | 5 | 3870.4468 | 8381 | 350 | 5 | 4871.983 | 8381 | 350 | 5 | 13206.5561
| 8382 | 350 | 6 | 5136.7107 | 8382 | 350 | 6 | 6465.9117 | 8382 | 350 | 6 | 17527.2419
| 8383 | 350 | 7 | 7291.7834 | 8383 | 350 | 7 | 9178.6418 | 8383 | 350 | 7 | 24880.6793
| 8384 | 350 | 8 | 8038.9427 | 8384 | 350 | 8 | 10119.1399 | 8384 | 350 | 8 | 27430.1013
| 8385 | 350 | 9 | 7076.2642 | 8385 | 350 | 9 | 8907.3539 | 8385 | 350 | 9 | 24145.2951
| 8386 | 350 | 10 | 7150.994 | 8386 | 350 | 10 | 9001.4211 | 8386 | 350 | 10 | 24400.2845
| 8387 | 350 | 11 | 5954.062 | 8387 | 350 | 11 | 7494.765 | 8387 | 350 | 11 | 20316.1697
| 8388 | 350 | 12 | 6019.7459 | 8388 | 350 | 12 | 7577.4456 | 8388 | 350 | 12 | 20540.2932
| 8389 | 350 | 13 | 5160.8528 | 8389 | 350 | 13 | 6496.3009 | 8389 | 350 | 13 | 17609.6185
| 8390 | 350 | 14 | 5443.6178 | 8390 | 350 | 14 | 6852.2357 | 8390 | 350 | 14 | 18574.4561
| 8391 | 350 | 15 | 4537.953 | 8391 | 350 | 15 | 5712.2166 | 8391 | 350 | 15 | 15484.1894
| 8392 | 350 | 16 | 5341.3056 | 8392 | 350 | 16 | 6723.4486 | 8392 | 350 | 16 | 18225.351
| 8393 | 350 | 17 | 5691.1584 | 8393 | 350 | 17 | 7163.8311 | 8393 | 350 | 17 | 19419.1022
| 8394 | 350 | 18 | 5972.48 | 8394 | 350 | 18 | 7517.9489 | 8394 | 350 | 18 | 20379.0147
| 8395 | 350 | 19 | 5446.3761 | 8395 | 350 | 19 | 6855.7077 | 8395 | 350 | 19 | 18583.8676
| 8396 | 350 | 20 | 5954.497 | 8396 | 350 | 20 | 7495.3126 | 8396 | 350 | 20 | 20317.654
| 8397 | 350 | 21 | 5437.0732 | 8397 | 350 | 21 | 6843.9975 | 8397 | 350 | 21 | 18552.1247
| 8398 | 350 | 22 | 5235.0289 | 8398 | 350 | 22 | 6589.6713 | 8398 | 350 | 22 | 17862.7188
| 8399 | 350 | 23 | 6689.7237 | 8399 | 350 | 23 | 8420.7902 | 8399 | 350 | 23 | 22826.3599
| 8400 | 350 | 24 | 4841.9537 | 8400 | 350 | 24 | 6094.8819 | 8400 | 350 | 24 | 16521.486
| 8401 | 351 | 1 | 5823.7323 | 8401 | 351 | 1 | 7330.7105 | 8401 | 351 | 1 | 19871.4647
| 8402 | 351 | 2 | 4772.1077 | 8402 | 351 | 2 | 6006.9622 | 8402 | 351 | 2 | 16283.1607
| 8403 | 351 | 3 | 5808.4482 | 8403 | 351 | 3 | 7311.4714 | 8403 | 351 | 3 | 19819.3131
| 8404 | 351 | 4 | 6522.1823 | 8404 | 351 | 4 | 8209.895 | 8404 | 351 | 4 | 22254.683
| 8405 | 351 | 5 | 5482.9847 | 8405 | 351 | 5 | 6901.7893 | 8405 | 351 | 5 | 18708.7817
| 8406 | 351 | 6 | 6096.532 | 8406 | 351 | 6 | 7674.1013 | 8406 | 351 | 6 | 20802.2992
| 8407 | 351 | 7 | 6116.0276 | 8407 | 351 | 7 | 7698.6416 | 8407 | 351 | 7 | 20868.8211
| 8408 | 351 | 8 | 6235.532 | 8408 | 351 | 8 | 7849.0696 | 8408 | 351 | 8 | 21276.5883
| 8409 | 351 | 9 | 6691.8592 | 8409 | 351 | 9 | 8423.4782 | 8409 | 351 | 9 | 22833.6463
| 8410 | 351 | 10 | 5927.1815 | 8410 | 351 | 10 | 7460.9287 | 8410 | 351 | 10 | 20224.4491
| 8411 | 351 | 11 | 5277.0156 | 8411 | 351 | 11 | 6642.5226 | 8411 | 351 | 11 | 18005.9838
| 8412 | 351 | 12 | 4966.4703 | 8412 | 351 | 12 | 6251.6191 | 8412 | 351 | 12 | 16946.3559
| 8413 | 351 | 13 | 4777.2287 | 8413 | 351 | 13 | 6013.4084 | 8413 | 351 | 13 | 16300.6346
| 8414 | 351 | 14 | 4510.7759 | 8414 | 351 | 14 | 5678.0069 | 8414 | 351 | 14 | 15391.4568
| 8415 | 351 | 15 | 3485.1223 | 8415 | 351 | 15 | 4386.9501 | 8415 | 351 | 15 | 11891.77
| 8416 | 351 | 16 | 4050.9589 | 8416 | 351 | 16 | 5099.2054 | 8416 | 351 | 16 | 13822.4909
| 8417 | 351 | 17 | 4869.8723 | 8417 | 351 | 17 | 6130.0249 | 8417 | 351 | 17 | 16616.7486
| 8418 | 351 | 18 | 6277.8647 | 8418 | 351 | 18 | 7902.3565 | 8418 | 351 | 18 | 21421.0339
| 8419 | 351 | 19 | 5474.878 | 8419 | 351 | 19 | 6891.5849 | 8419 | 351 | 19 | 18681.1205
| 8420 | 351 | 20 | 5343.352 | 8420 | 351 | 20 | 6726.0246 | 8420 | 351 | 20 | 18232.3337
| 8421 | 351 | 21 | 5078.3426 | 8421 | 351 | 21 | 6392.44 | 8421 | 351 | 21 | 17328.081
| 8422 | 351 | 22 | 5899.4111 | 8422 | 351 | 22 | 7425.9724 | 8422 | 351 | 22 | 20129.6925
| 8423 | 351 | 23 | 5357.6474 | 8423 | 351 | 23 | 6744.0192 | 8423 | 351 | 23 | 18281.112
| 8424 | 351 | 24 | 5748.0633 | 8424 | 351 | 24 | 7235.461 | 8424 | 351 | 24 | 19613.2706
| 8425 | 352 | 1 | 6371.6748 | 8425 | 352 | 1 | 8020.4414 | 8425 | 352 | 1 | 21741.1285
| 8426 | 352 | 2 | 6493.5124 | 8426 | 352 | 2 | 8173.8062 | 8426 | 352 | 2 | 22156.8567
| 8427 | 352 | 3 | 6116.5516 | 8427 | 352 | 3 | 7699.3012 | 8427 | 352 | 3 | 20870.609
| 8428 | 352 | 4 | 6906.2908 | 8428 | 352 | 4 | 8693.3973 | 8428 | 352 | 4 | 23565.3198
| 8429 | 352 | 5 | 6931.293 | 8429 | 352 | 5 | 8724.8692 | 8429 | 352 | 5 | 23650.6312
| 8430 | 352 | 6 | 6609.8235 | 8430 | 352 | 6 | 8320.2146 | 8430 | 352 | 6 | 22553.728
| 8431 | 352 | 7 | 7523.239 | 8431 | 352 | 7 | 9469.9901 | 8431 | 352 | 7 | 25670.4415
| 8432 | 352 | 8 | 8165.6442 | 8432 | 352 | 8 | 10278.6273 | 8432 | 352 | 8 | 27862.4262
| 8433 | 352 | 9 | 6719.7185 | 8433 | 352 | 9 | 8458.5465 | 8433 | 352 | 9 | 22928.7065
| 8434 | 352 | 10 | 6852.6285 | 8434 | 352 | 10 | 8625.8491 | 8434 | 352 | 10 | 23382.2159
| 8435 | 352 | 11 | 7519.0473 | 8435 | 352 | 11 | 9464.7137 | 8435 | 352 | 11 | 25656.1386
| 8436 | 352 | 12 | 6614.4008 | 8436 | 352 | 12 | 8325.9763 | 8436 | 352 | 12 | 22569.3465
| 8437 | 352 | 13 | 6080.1308 | 8437 | 352 | 13 | 7653.456 | 8437 | 352 | 13 | 20746.3358
| 8438 | 352 | 14 | 5664.7029 | 8438 | 352 | 14 | 7130.5298 | 8438 | 352 | 14 | 19328.8321
| 8439 | 352 | 15 | 5656.2897 | 8439 | 352 | 15 | 7119.9397 | 8439 | 352 | 15 | 19300.1251
| 8440 | 352 | 16 | 5598.6235 | 8440 | 352 | 16 | 7047.3515 | 8440 | 352 | 16 | 19103.3592
| 8441 | 352 | 17 | 5843.0203 | 8441 | 352 | 17 | 7354.9895 | 8441 | 352 | 17 | 19937.2782
| 8442 | 352 | 18 | 6490.9419 | 8442 | 352 | 18 | 8170.5707 | 8442 | 352 | 18 | 22148.086
| 8443 | 352 | 19 | 5445.3776 | 8443 | 352 | 19 | 6854.4508 | 8443 | 352 | 19 | 18580.4606
| 8444 | 352 | 20 | 5124.6792 | 8444 | 352 | 20 | 6450.7669 | 8444 | 352 | 20 | 17486.1886
| 8445 | 352 | 21 | 4953.9149 | 8445 | 352 | 21 | 6235.8147 | 8445 | 352 | 21 | 16903.5147
| 8446 | 352 | 22 | 4572.6932 | 8446 | 352 | 22 | 5755.9462 | 8446 | 352 | 22 | 15602.7279
| 8447 | 352 | 23 | 6046.755 | 8447 | 352 | 23 | 7611.4437 | 8447 | 352 | 23 | 20632.4524
| 8448 | 352 | 24 | 4487.4247 | 8448 | 352 | 24 | 5648.6132 | 8448 | 352 | 24 | 15311.7789
| 8449 | 353 | 1 | 3484.3215 | 8449 | 353 | 1 | 4385.9421 | 8449 | 353 | 1 | 11889.0376
| 8450 | 353 | 2 | 3360.6155 | 8450 | 353 | 2 | 4230.2253 | 8450 | 353 | 2 | 11466.9338
| 8451 | 353 | 3 | 3321.8814 | 8451 | 353 | 3 | 4181.4681 | 8451 | 353 | 3 | 11334.7671
| 8452 | 353 | 4 | 3787.462 | 8452 | 353 | 4 | 4767.5247 | 8452 | 353 | 4 | 12923.3994
| 8453 | 353 | 5 | 5000.7359 | 8453 | 353 | 5 | 6294.7514 | 8453 | 353 | 5 | 17063.2752
| 8454 | 353 | 6 | 3925.1966 | 8454 | 353 | 6 | 4940.9001 | 8454 | 353 | 6 | 13393.3706
| 8455 | 353 | 7 | 4781.3315 | 8455 | 353 | 7 | 6018.5728 | 8455 | 353 | 7 | 16314.6338
| 8456 | 353 | 8 | 3999.0168 | 8456 | 353 | 8 | 5033.8225 | 8456 | 353 | 8 | 13645.2566
| 8457 | 353 | 9 | 3569.4615 | 8457 | 353 | 9 | 4493.1132 | 8457 | 353 | 9 | 12179.5481
| 8458 | 353 | 10 | 7389.9533 | 8458 | 353 | 10 | 9302.2147 | 8458 | 353 | 10 | 25215.6502
| 8459 | 353 | 11 | 6828.5161 | 8459 | 353 | 11 | 8595.4972 | 8459 | 353 | 11 | 23299.9406
| 8460 | 353 | 12 | 6323.4796 | 8460 | 353 | 12 | 7959.7749 | 8460 | 353 | 12 | 21576.679
| 8461 | 353 | 13 | 6084.5401 | 8461 | 353 | 13 | 7659.0062 | 8461 | 353 | 13 | 20761.3808
| 8462 | 353 | 14 | 4917.5238 | 8462 | 353 | 14 | 6190.0069 | 8462 | 353 | 14 | 16779.3427
| 8463 | 353 | 15 | 4881.2513 | 8463 | 353 | 15 | 6144.3484 | 8463 | 353 | 15 | 16655.5755
| 8464 | 353 | 16 | 6403.2316 | 8464 | 353 | 16 | 8060.1639 | 8464 | 353 | 16 | 21848.8049
| 8465 | 353 | 17 | 4899.8769 | 8465 | 353 | 17 | 6167.7936 | 8465 | 353 | 17 | 16719.1289
| 8466 | 353 | 18 | 5079.4103 | 8466 | 353 | 18 | 6393.784 | 8466 | 353 | 18 | 17331.7242
| 8467 | 353 | 19 | 5190.1752 | 8467 | 353 | 19 | 6533.211 | 8467 | 353 | 19 | 17709.6712
| 8468 | 353 | 20 | 4475.235 | 8468 | 353 | 20 | 5633.2693 | 8468 | 353 | 20 | 15270.1859
| 8469 | 353 | 21 | 4160.0333 | 8469 | 353 | 21 | 5236.5044 | 8469 | 353 | 21 | 14194.6696
| 8470 | 353 | 22 | 3994.3209 | 8470 | 353 | 22 | 5027.9114 | 8470 | 353 | 22 | 13629.2333
| 8471 | 353 | 23 | 3929.5564 | 8471 | 353 | 23 | 4946.3881 | 8471 | 353 | 23 | 13408.247
| 8472 | 353 | 24 | 4050.1482 | 8472 | 353 | 24 | 5098.1849 | 8472 | 353 | 24 | 13819.7248
| 8473 | 354 | 1 | 3087.2028 | 8473 | 354 | 1 | 3886.0629 | 8473 | 354 | 1 | 10534.0079
| 8474 | 354 | 2 | 3493.9902 | 8474 | 354 | 2 | 4398.1127 | 8474 | 354 | 2 | 11922.0287
| 8475 | 354 | 3 | 3905.6417 | 8475 | 354 | 3 | 4916.2851 | 8475 | 354 | 3 | 13326.6463
| 8476 | 354 | 4 | 3130.8899 | 8476 | 354 | 4 | 3941.0547 | 8476 | 354 | 4 | 10683.075
| 8477 | 354 | 5 | 2613.5056 | 8477 | 354 | 5 | 3289.7894 | 8477 | 354 | 5 | 8917.6806
| 8478 | 354 | 6 | 4534.3742 | 8478 | 354 | 6 | 5707.7117 | 8478 | 354 | 6 | 15471.978
| 8479 | 354 | 7 | 3371.0652 | 8479 | 354 | 7 | 4243.379 | 8479 | 354 | 7 | 11502.5899
| 8480 | 354 | 8 | 3662.9058 | 8480 | 354 | 8 | 4610.7377 | 8480 | 354 | 8 | 12498.3945
| 8481 | 354 | 9 | 3973.6587 | 8481 | 354 | 9 | 5001.9026 | 8481 | 354 | 9 | 13558.7309
| 8482 | 354 | 10 | 3453.8622 | 8482 | 354 | 10 | 4347.6009 | 8482 | 354 | 10 | 11785.1056
| 8483 | 354 | 11 | 3763.4089 | 8483 | 354 | 11 | 4737.2475 | 8483 | 354 | 11 | 12841.3265
| 8484 | 354 | 12 | 3057.2575 | 8484 | 354 | 12 | 3848.3688 | 8484 | 354 | 12 | 10431.83
| 8485 | 354 | 13 | 3310.7495 | 8485 | 354 | 13 | 4167.4557 | 8485 | 354 | 13 | 11296.7835
| 8486 | 354 | 14 | 3386.6558 | 8486 | 354 | 14 | 4263.0038 | 8486 | 354 | 14 | 11555.7871
| 8487 | 354 | 15 | 3712.7718 | 8487 | 354 | 15 | 4673.5073 | 8487 | 354 | 15 | 12668.5449
| 8488 | 354 | 16 | 3541.2858 | 8488 | 354 | 16 | 4457.6467 | 8488 | 354 | 16 | 12083.4085
| 8489 | 354 | 17 | 4125.6294 | 8489 | 354 | 17 | 5193.1979 | 8489 | 354 | 17 | 14077.278
| 8490 | 354 | 18 | 4782.5969 | 8490 | 354 | 18 | 6020.1657 | 8490 | 354 | 18 | 16318.9517
| 8491 | 354 | 19 | 4345.1326 | 8491 | 354 | 19 | 5469.501 | 8491 | 354 | 19 | 14826.2567
| 8492 | 354 | 20 | 4101.1314 | 8492 | 354 | 20 | 5162.3607 | 8492 | 354 | 20 | 13993.687
| 8493 | 354 | 21 | 3992.0174 | 8493 | 354 | 21 | 5025.0118 | 8493 | 354 | 21 | 13621.3735
| 8494 | 354 | 22 | 3163.3859 | 8494 | 354 | 22 | 3981.9595 | 8494 | 354 | 22 | 10793.9561
| 8495 | 354 | 23 | 3604.5179 | 8495 | 354 | 23 | 4537.2411 | 8495 | 354 | 23 | 12299.1661
| 8496 | 354 | 24 | 3498.8839 | 8496 | 354 | 24 | 4404.2727 | 8496 | 354 | 24 | 11938.7267
| 8497 | 355 | 1 | 3050.9699 | 8497 | 355 | 1 | 3840.4542 | 8497 | 355 | 1 | 10410.3756
| 8498 | 355 | 2 | 3600.0691 | 8498 | 355 | 2 | 4531.6411 | 8498 | 355 | 2 | 12283.9862
| 8499 | 355 | 3 | 3590.8651 | 8499 | 355 | 3 | 4520.0554 | 8499 | 355 | 3 | 12252.5806
| 8500 | 355 | 4 | 3797.981 | 8500 | 355 | 4 | 4780.7656 | 8500 | 355 | 4 | 12959.2915
| 8501 | 355 | 5 | 3552.8131 | 8501 | 355 | 5 | 4472.1569 | 8501 | 355 | 5 | 12122.7414
| 8502 | 355 | 6 | 5341.5725 | 8502 | 355 | 6 | 6723.7846 | 8502 | 355 | 6 | 18226.2617
| 8503 | 355 | 7 | 4276.0973 | 8503 | 355 | 7 | 5382.6017 | 8503 | 355 | 7 | 14590.6976
| 8504 | 355 | 8 | 4051.1764 | 8504 | 355 | 8 | 5099.4791 | 8504 | 355 | 8 | 13823.2331
| 8505 | 355 | 9 | 6352.8317 | 8505 | 355 | 9 | 7996.7224 | 8505 | 355 | 9 | 21676.8329
| 8506 | 355 | 10 | 8514.7061 | 8506 | 355 | 10 | 10718.0142 | 8506 | 355 | 10 | 29053.4788
| 8507 | 355 | 11 | 6894.2099 | 8507 | 355 | 11 | 8678.1902 | 8507 | 355 | 11 | 23524.0979
| 8508 | 355 | 12 | 5291.6373 | 8508 | 355 | 12 | 6660.9279 | 8508 | 355 | 12 | 18055.8752
| 8509 | 355 | 13 | 5261.6426 | 8509 | 355 | 13 | 6623.1716 | 8509 | 355 | 13 | 17953.5287
| 8510 | 355 | 14 | 5180.2396 | 8510 | 355 | 14 | 6520.7044 | 8510 | 355 | 14 | 17675.7693
| 8511 | 355 | 15 | 5024.4825 | 8511 | 355 | 15 | 6324.6429 | 8511 | 355 | 15 | 17144.3024
| 8512 | 355 | 16 | 4771.9693 | 8512 | 355 | 16 | 6006.788 | 8512 | 355 | 16 | 16282.6885
| 8513 | 355 | 17 | 5507.4827 | 8513 | 355 | 17 | 6932.6265 | 8513 | 355 | 17 | 18792.3727
| 8514 | 355 | 18 | 5732.2849 | 8514 | 355 | 18 | 7215.5998 | 8514 | 355 | 18 | 19559.4324
| 8515 | 355 | 19 | 5609.8938 | 8515 | 355 | 19 | 7061.5381 | 8515 | 355 | 19 | 19141.8151
| 8516 | 355 | 20 | 4646.6518 | 8516 | 355 | 20 | 5849.0427 | 8516 | 355 | 20 | 15855.0862
| 8517 | 355 | 21 | 4675.0845 | 8517 | 355 | 21 | 5884.8328 | 8517 | 355 | 21 | 15952.1029
| 8518 | 355 | 22 | 4424.5781 | 8518 | 355 | 22 | 5569.5042 | 8518 | 355 | 22 | 15097.3368
| 8519 | 355 | 23 | 5006.7368 | 8519 | 355 | 23 | 6302.3052 | 8519 | 355 | 23 | 17083.7513
| 8520 | 355 | 24 | 4577.6461 | 8520 | 355 | 24 | 5762.1808 | 8520 | 355 | 24 | 15619.6283
| 8521 | 356 | 1 | 4145.9554 | 8521 | 356 | 1 | 5218.7836 | 8521 | 356 | 1 | 14146.6335
| 8522 | 356 | 2 | 4536.2526 | 8522 | 356 | 2 | 5710.0761 | 8522 | 356 | 2 | 15478.3873
| 8523 | 356 | 3 | 5326.061 | 8523 | 356 | 3 | 6704.2593 | 8523 | 356 | 3 | 18173.3343
| 8524 | 356 | 4 | 5206.3392 | 8524 | 356 | 4 | 6553.5576 | 8524 | 356 | 4 | 17764.825
| 8525 | 356 | 5 | 6961.09 | 8525 | 356 | 5 | 8762.3766 | 8525 | 356 | 5 | 23752.3031
| 8526 | 356 | 6 | 6349.7275 | 8526 | 356 | 6 | 7992.8148 | 8526 | 356 | 6 | 21666.2407
| 8527 | 356 | 7 | 5745.9477 | 8527 | 356 | 7 | 7232.7979 | 8527 | 356 | 7 | 19606.0517
| 8528 | 356 | 8 | 6826.8157 | 8528 | 356 | 8 | 8593.3567 | 8528 | 356 | 8 | 23294.1385
| 8529 | 356 | 9 | 6566.2847 | 8529 | 356 | 9 | 8265.4094 | 8529 | 356 | 9 | 22405.1669
| 8530 | 356 | 10 | 7421.2135 | 8530 | 356 | 10 | 9341.5639 | 8530 | 356 | 10 | 25322.3147
| 8531 | 356 | 11 | 7657.8792 | 8531 | 356 | 11 | 9639.4704 | 8531 | 356 | 11 | 26129.8542
| 8532 | 356 | 12 | 8924.7066 | 8532 | 356 | 12 | 11234.1084 | 8532 | 356 | 12 | 30452.4629
| 8533 | 356 | 13 | 7615.8826 | 8533 | 356 | 13 | 9586.6066 | 8533 | 356 | 13 | 25986.5555
| 8534 | 356 | 14 | 6973.9223 | 8534 | 356 | 14 | 8778.5294 | 8534 | 356 | 14 | 23796.0888
| 8535 | 356 | 15 | 6720.2424 | 8535 | 356 | 15 | 8459.2061 | 8535 | 356 | 15 | 22930.4944
| 8536 | 356 | 16 | 6658.0187 | 8536 | 356 | 16 | 8380.881 | 8536 | 356 | 16 | 22718.1775
| 8537 | 356 | 17 | 6490.6058 | 8537 | 356 | 17 | 8170.1475 | 8537 | 356 | 17 | 22146.9391
| 8538 | 356 | 18 | 6601.1829 | 8538 | 356 | 18 | 8309.3382 | 8538 | 356 | 18 | 22524.2452
| 8539 | 356 | 19 | 5603.2503 | 8539 | 356 | 19 | 7053.1754 | 8539 | 356 | 19 | 19119.1464
| 8540 | 356 | 20 | 4248.06 | 8540 | 356 | 20 | 5347.3094 | 8540 | 356 | 20 | 14495.0302
| 8541 | 356 | 21 | 3739.4052 | 8541 | 356 | 21 | 4707.0325 | 8541 | 356 | 21 | 12759.4222
| 8542 | 356 | 22 | 3670.8049 | 8542 | 356 | 22 | 4620.6808 | 8542 | 356 | 22 | 12525.3474
| 8543 | 356 | 23 | 4275.8699 | 8543 | 356 | 23 | 5382.3155 | 8543 | 356 | 23 | 14589.9217
| 8544 | 356 | 24 | 3651.3983 | 8544 | 356 | 24 | 4596.2524 | 8544 | 356 | 24 | 12459.1291
| 8545 | 357 | 1 | 3457.0851 | 8545 | 357 | 1 | 4351.6577 | 8545 | 357 | 1 | 11796.1026
| 8546 | 357 | 2 | 3581.0283 | 8546 | 357 | 2 | 4507.6732 | 8546 | 357 | 2 | 12219.016
| 8547 | 357 | 3 | 3377.1947 | 8547 | 357 | 3 | 4251.0945 | 8547 | 357 | 3 | 11523.5045
| 8548 | 357 | 4 | 3358.8953 | 8548 | 357 | 4 | 4228.0599 | 8548 | 357 | 4 | 11461.0643
| 8549 | 357 | 5 | 3405.8548 | 8549 | 357 | 5 | 4287.1708 | 8549 | 357 | 5 | 11621.2971
| 8550 | 357 | 6 | 4007.865 | 8550 | 357 | 6 | 5044.9602 | 8550 | 357 | 6 | 13675.4478
| 8551 | 357 | 7 | 5365.6058 | 8551 | 357 | 7 | 6754.0369 | 8551 | 357 | 7 | 18308.2672
| 8552 | 357 | 8 | 6787.5279 | 8552 | 357 | 8 | 8543.9027 | 8552 | 357 | 8 | 23160.0827
| 8553 | 357 | 9 | 7502.1617 | 8553 | 357 | 9 | 9443.4587 | 8553 | 357 | 9 | 25598.5223
| 8554 | 357 | 10 | 7214.9478 | 8554 | 357 | 10 | 9081.9239 | 8554 | 357 | 10 | 24618.5047
| 8555 | 357 | 11 | 6707.3607 | 8555 | 357 | 11 | 8442.991 | 8555 | 357 | 11 | 22886.54
| 8556 | 357 | 12 | 6546.6111 | 8556 | 357 | 12 | 8240.6451 | 8556 | 357 | 12 | 22338.0378
| 8557 | 357 | 13 | 4042.2689 | 8557 | 357 | 13 | 5088.2667 | 8557 | 357 | 13 | 13792.8394
| 8558 | 357 | 14 | 3939.67 | 8558 | 357 | 14 | 4959.1187 | 8558 | 357 | 14 | 13442.7561
| 8559 | 357 | 15 | 4080.9042 | 8559 | 357 | 15 | 5136.8994 | 8559 | 357 | 15 | 13924.6689
| 8560 | 357 | 16 | 3843.0225 | 8560 | 357 | 16 | 4837.4623 | 8560 | 357 | 16 | 13112.9801
| 8561 | 357 | 17 | 4177.3539 | 8561 | 357 | 17 | 5258.307 | 8561 | 357 | 17 | 14253.7702
| 8562 | 357 | 18 | 4385.8638 | 8562 | 357 | 18 | 5520.7719 | 8562 | 357 | 18 | 14965.2375
| 8563 | 357 | 19 | 4244.7581 | 8563 | 357 | 19 | 5343.1529 | 8563 | 357 | 19 | 14483.7633
| 8564 | 357 | 20 | 4056.4457 | 8564 | 357 | 20 | 5106.112 | 8564 | 357 | 20 | 13841.2129
| 8565 | 357 | 21 | 3596.52 | 8565 | 357 | 21 | 4527.1736 | 8565 | 357 | 21 | 12271.876
| 8566 | 357 | 22 | 2719.2088 | 8566 | 357 | 22 | 3422.845 | 8566 | 357 | 22 | 9278.3562
| 8567 | 357 | 23 | 4639.6425 | 8567 | 357 | 23 | 5840.2197 | 8567 | 357 | 23 | 15831.1693
| 8568 | 357 | 24 | 3517.7171 | 8568 | 357 | 24 | 4427.9792 | 8568 | 357 | 24 | 12002.9885
| 8569 | 358 | 1 | 3349.1475 | 8569 | 358 | 1 | 4215.7898 | 8569 | 358 | 1 | 11427.8033
| 8570 | 358 | 2 | 3419.0331 | 8570 | 358 | 2 | 4303.7592 | 8570 | 358 | 2 | 11666.2634
| 8571 | 358 | 3 | 3646.1191 | 8571 | 358 | 3 | 4589.6071 | 8571 | 358 | 3 | 12441.1155
| 8572 | 358 | 4 | 3515.7399 | 8572 | 358 | 4 | 4425.4904 | 8572 | 358 | 4 | 11996.2418
| 8573 | 358 | 5 | 3732.821 | 8573 | 358 | 5 | 4698.7445 | 8573 | 358 | 5 | 12736.9559
| 8574 | 358 | 6 | 3554.4246 | 8574 | 358 | 6 | 4474.1853 | 8574 | 358 | 6 | 12128.2399
| 8575 | 358 | 7 | 5363.1046 | 8575 | 358 | 7 | 6750.8885 | 8575 | 358 | 7 | 18299.7327
| 8576 | 358 | 8 | 4200.2899 | 8576 | 358 | 8 | 5287.178 | 8576 | 358 | 8 | 14332.0312
| 8577 | 358 | 9 | 4513.9197 | 8577 | 358 | 9 | 5681.9642 | 8577 | 358 | 9 | 15402.1839
| 8578 | 358 | 10 | 4133.0539 | 8578 | 358 | 10 | 5202.5437 | 8578 | 358 | 10 | 14102.6116
| 8579 | 358 | 11 | 4302.009 | 8579 | 358 | 11 | 5415.2185 | 8579 | 358 | 11 | 14679.1124
| 8580 | 358 | 12 | 4093.4992 | 8580 | 358 | 12 | 5152.7536 | 8580 | 358 | 12 | 13967.645
| 8581 | 358 | 13 | 4535.9264 | 8581 | 358 | 13 | 5709.6655 | 8581 | 358 | 13 | 15477.2741
| 8582 | 358 | 14 | 4286.4383 | 8582 | 358 | 14 | 5395.6185 | 8582 | 358 | 14 | 14625.9825
| 8583 | 358 | 15 | 4411.2021 | 8583 | 358 | 15 | 5552.6669 | 8583 | 358 | 15 | 15051.6958
| 8584 | 358 | 16 | 4391.8054 | 8584 | 358 | 16 | 5528.251 | 8584 | 358 | 16 | 14985.5112
| 8585 | 358 | 17 | 4315.2862 | 8585 | 358 | 17 | 5431.9313 | 8585 | 358 | 17 | 14724.4161
| 8586 | 358 | 18 | 4455.5219 | 8586 | 358 | 18 | 5608.4551 | 8586 | 358 | 18 | 15202.9218
| 8587 | 358 | 19 | 3751.1995 | 8587 | 358 | 19 | 4721.8787 | 8587 | 358 | 19 | 12799.6659
| 8588 | 358 | 20 | 3766.0189 | 8588 | 358 | 20 | 4740.5328 | 8588 | 358 | 20 | 12850.232
| 8589 | 358 | 21 | 3719.1682 | 8589 | 358 | 21 | 4681.5588 | 8589 | 358 | 21 | 12690.3703
| 8590 | 358 | 22 | 3926.9563 | 8590 | 358 | 22 | 4943.1152 | 8590 | 358 | 22 | 13399.3751
| 8591 | 358 | 23 | 3766.9482 | 8591 | 358 | 23 | 4741.7026 | 8591 | 358 | 23 | 12853.403
| 8592 | 358 | 24 | 3999.867 | 8592 | 358 | 24 | 5034.8927 | 8592 | 358 | 24 | 13648.1577
| 8593 | 359 | 1 | 5207.4365 | 8593 | 359 | 1 | 6554.939 | 8593 | 359 | 1 | 17768.5694
| 8594 | 359 | 2 | 4884.9685 | 8594 | 359 | 2 | 6149.0275 | 8594 | 359 | 2 | 16668.2592
| 8595 | 359 | 3 | 4551.4082 | 8595 | 359 | 3 | 5729.1534 | 8595 | 359 | 3 | 15530.1003
| 8596 | 359 | 4 | 4790.5158 | 8596 | 359 | 4 | 6030.1337 | 8596 | 359 | 4 | 16345.972
| 8597 | 359 | 5 | 4512.852 | 8597 | 359 | 5 | 5680.6202 | 8597 | 359 | 5 | 15398.5408
| 8598 | 359 | 6 | 5849.8318 | 8598 | 359 | 6 | 7363.5637 | 8598 | 359 | 6 | 19960.5204
| 8599 | 359 | 7 | 4532.1597 | 8599 | 359 | 7 | 5704.9241 | 8599 | 359 | 7 | 15464.4217
| 8600 | 359 | 8 | 5104.6003 | 8600 | 359 | 8 | 6425.4923 | 8600 | 359 | 8 | 17417.6764
| 8601 | 359 | 9 | 5344.4889 | 8601 | 359 | 9 | 6727.4557 | 8601 | 359 | 9 | 18236.213
| 8602 | 359 | 10 | 5019.5889 | 8602 | 359 | 10 | 6318.4829 | 8602 | 359 | 10 | 17127.6045
| 8603 | 359 | 11 | 4928.2305 | 8603 | 359 | 11 | 6203.4842 | 8603 | 359 | 11 | 16815.8758
| 8604 | 359 | 12 | 4762.0732 | 8604 | 359 | 12 | 5994.3311 | 8604 | 359 | 12 | 16248.9215
| 8605 | 359 | 13 | 4266.0035 | 8605 | 359 | 13 | 5369.896 | 8605 | 359 | 13 | 14556.256
| 8606 | 359 | 14 | 5111.8864 | 8606 | 359 | 14 | 6434.6638 | 8606 | 359 | 14 | 17442.5378
| 8607 | 359 | 15 | 4593.1576 | 8607 | 359 | 15 | 5781.7061 | 8607 | 359 | 15 | 15672.5557
| 8608 | 359 | 16 | 4492.8127 | 8608 | 359 | 16 | 5655.3954 | 8608 | 359 | 16 | 15330.1635
| 8609 | 359 | 17 | 4756.5962 | 8609 | 359 | 17 | 5987.4369 | 8609 | 359 | 17 | 16230.2333
| 8610 | 359 | 18 | 5077.6604 | 8610 | 359 | 18 | 6391.5813 | 8610 | 359 | 18 | 17325.7534
| 8611 | 359 | 19 | 4849.3386 | 8611 | 359 | 19 | 6104.1779 | 8611 | 359 | 19 | 16546.6847
| 8612 | 359 | 20 | 4322.8689 | 8612 | 359 | 20 | 5441.4762 | 8612 | 359 | 20 | 14750.2894
| 8613 | 359 | 21 | 4266.8636 | 8613 | 359 | 21 | 5370.9786 | 8613 | 359 | 21 | 14559.1908
| 8614 | 359 | 22 | 3637.7455 | 8614 | 359 | 22 | 4579.0667 | 8614 | 359 | 22 | 12412.5435
| 8615 | 359 | 23 | 3825.6722 | 8615 | 359 | 23 | 4815.6223 | 8615 | 359 | 23 | 13053.7783
| 8616 | 359 | 24 | 3723.7653 | 8616 | 359 | 24 | 4687.3455 | 8616 | 359 | 24 | 12706.0563
| 8617 | 360 | 1 | 3951.2961 | 8617 | 360 | 1 | 4973.7533 | 8617 | 360 | 1 | 13482.4263
| 8618 | 360 | 2 | 4128.9808 | 8618 | 360 | 2 | 5197.4166 | 8618 | 360 | 2 | 14088.7135
| 8619 | 360 | 3 | 3941.054 | 8619 | 360 | 3 | 4960.8609 | 8619 | 360 | 3 | 13447.4787
| 8620 | 360 | 4 | 4254.8519 | 8620 | 360 | 4 | 5355.8587 | 8620 | 360 | 4 | 14518.2049
| 8621 | 360 | 5 | 6339.515 | 8621 | 360 | 5 | 7979.9598 | 8621 | 360 | 5 | 21631.3943
| 8622 | 360 | 6 | 5590.0028 | 8622 | 360 | 6 | 7036.4999 | 8622 | 360 | 6 | 19073.9439
| 8623 | 360 | 7 | 4962.1105 | 8623 | 360 | 7 | 6246.1311 | 8623 | 360 | 7 | 16931.4795
| 8624 | 360 | 8 | 4985.2442 | 8624 | 360 | 8 | 6275.251 | 8624 | 360 | 8 | 17010.4153
| 8625 | 360 | 9 | 4818.4641 | 8625 | 360 | 9 | 6065.314 | 8625 | 360 | 9 | 16441.3358
| 8626 | 360 | 10 | 4372.9524 | 8626 | 360 | 10 | 5504.5195 | 8626 | 360 | 10 | 14921.1819
| 8627 | 360 | 11 | 4558.1209 | 8627 | 360 | 11 | 5737.6031 | 8627 | 360 | 11 | 15553.0052
| 8628 | 360 | 12 | 4826.9266 | 8628 | 360 | 12 | 6075.9664 | 8628 | 360 | 12 | 16470.2115
| 8629 | 360 | 13 | 4529.6981 | 8629 | 360 | 13 | 5701.8255 | 8629 | 360 | 13 | 15456.0222
| 8630 | 360 | 14 | 4374.6429 | 8630 | 360 | 14 | 5506.6475 | 8630 | 360 | 14 | 14926.9503
| 8631 | 360 | 15 | 4604.1214 | 8631 | 360 | 15 | 5795.5069 | 8631 | 360 | 15 | 15709.9659
| 8632 | 360 | 16 | 4597.6558 | 8632 | 360 | 16 | 5787.3683 | 8632 | 360 | 16 | 15687.9043
| 8633 | 360 | 17 | 4693.7793 | 8633 | 360 | 17 | 5908.3652 | 8633 | 360 | 17 | 16015.8924
| 8634 | 360 | 18 | 4558.9909 | 8634 | 360 | 18 | 5738.6982 | 8634 | 360 | 18 | 15555.9737
| 8635 | 360 | 19 | 4421.5925 | 8635 | 360 | 19 | 5565.746 | 8635 | 360 | 19 | 15087.1494
| 8636 | 360 | 20 | 3995.784 | 8636 | 360 | 20 | 5029.7532 | 8636 | 360 | 20 | 13634.2258
| 8637 | 360 | 21 | 3978.1174 | 8637 | 360 | 21 | 5007.515 | 8637 | 360 | 21 | 13573.9446
| 8638 | 360 | 22 | 3648.205 | 8638 | 360 | 22 | 4592.2329 | 8638 | 360 | 22 | 12448.2332
| 8639 | 360 | 23 | 3630.8943 | 8639 | 360 | 23 | 4570.4428 | 8639 | 360 | 23 | 12389.1664
| 8640 | 360 | 24 | 3630.489 | 8640 | 360 | 24 | 4569.9325 | 8640 | 360 | 24 | 12387.7833
| 8641 | 361 | 1 | 3774.6199 | 8641 | 361 | 1 | 4751.3595 | 8641 | 361 | 1 | 12879.5799
| 8642 | 361 | 2 | 3466.1804 | 8642 | 361 | 2 | 4363.1066 | 8642 | 361 | 2 | 11827.1372
| 8643 | 361 | 3 | 3862.4785 | 8643 | 361 | 3 | 4861.9528 | 8643 | 361 | 3 | 13179.3671
| 8644 | 361 | 4 | 3637.8641 | 8644 | 361 | 4 | 4579.2161 | 8644 | 361 | 4 | 12412.9483
| 8645 | 361 | 5 | 6987.1896 | 8645 | 361 | 5 | 8795.2298 | 8645 | 361 | 5 | 23841.3588
| 8646 | 361 | 6 | 5138.6286 | 8646 | 361 | 6 | 6468.3259 | 8646 | 361 | 6 | 17533.7862
| 8647 | 361 | 7 | 7579.5409 | 8647 | 361 | 7 | 9540.861 | 8647 | 361 | 7 | 25862.5522
| 8648 | 361 | 8 | 8433.7184 | 8648 | 361 | 8 | 10616.0697 | 8648 | 361 | 8 | 28777.1362
| 8649 | 361 | 9 | 7373.908 | 8649 | 361 | 9 | 9282.0175 | 8649 | 361 | 9 | 25160.9012
| 8650 | 361 | 10 | 7990.9749 | 8650 | 361 | 10 | 10058.7596 | 8650 | 361 | 10 | 27266.4277
| 8651 | 361 | 11 | 10143.7737 | 8651 | 361 | 11 | 12768.6275 | 8651 | 361 | 11 | 34612.1064
| 8652 | 361 | 12 | 10302.2495 | 8652 | 361 | 12 | 12968.1113 | 8652 | 361 | 12 | 35152.85
| 8653 | 361 | 13 | 9976.4399 | 8653 | 361 | 13 | 12557.9936 | 8653 | 361 | 13 | 34041.1379
| 8654 | 361 | 14 | 9752.1221 | 8654 | 361 | 14 | 12275.6301 | 8654 | 361 | 14 | 33275.7311
| 8655 | 361 | 15 | 9131.6049 | 8655 | 361 | 15 | 11494.5449 | 8655 | 361 | 15 | 31158.4318
| 8656 | 361 | 16 | 9542.6434 | 8656 | 361 | 16 | 12011.9457 | 8656 | 361 | 16 | 32560.9579
| 8657 | 361 | 17 | 8068.8583 | 8657 | 361 | 17 | 10156.7966 | 8657 | 361 | 17 | 27532.178
| 8658 | 361 | 18 | 7878.3118 | 8658 | 361 | 18 | 9916.9432 | 8658 | 361 | 18 | 26882.0039
| 8659 | 361 | 19 | 6370.5478 | 8659 | 361 | 19 | 8019.0227 | 8659 | 361 | 19 | 21737.2829
| 8660 | 361 | 20 | 5421.6111 | 8660 | 361 | 20 | 6824.5345 | 8660 | 361 | 20 | 18499.3659
| 8661 | 361 | 21 | 5376.3521 | 8661 | 361 | 21 | 6767.564 | 8661 | 361 | 21 | 18344.9352
| 8662 | 361 | 22 | 4906.1942 | 8662 | 361 | 22 | 6175.7456 | 8662 | 361 | 22 | 16740.6844
| 8663 | 361 | 23 | 5122.4647 | 8663 | 361 | 23 | 6447.9793 | 8663 | 361 | 23 | 17478.6324
| 8664 | 361 | 24 | 5349.8769 | 8664 | 361 | 24 | 6734.2379 | 8664 | 361 | 24 | 18254.5977
| 8665 | 362 | 1 | 4834.0447 | 8665 | 362 | 1 | 6084.9264 | 8665 | 362 | 1 | 16494.4994
| 8666 | 362 | 2 | 5303.2536 | 8666 | 362 | 2 | 6675.5501 | 8666 | 362 | 2 | 18095.5118
| 8667 | 362 | 3 | 5359.1304 | 8667 | 362 | 3 | 6745.8858 | 8667 | 362 | 3 | 18286.172
| 8668 | 362 | 4 | 6308.9865 | 8668 | 362 | 4 | 7941.5315 | 8668 | 362 | 4 | 21527.2261
| 8669 | 362 | 5 | 6877.8284 | 8669 | 362 | 5 | 8657.5699 | 8669 | 362 | 5 | 23468.2019
| 8670 | 362 | 6 | 7068.7309 | 8670 | 362 | 6 | 8897.8712 | 8670 | 362 | 6 | 24119.5904
| 8671 | 362 | 7 | 8374.3023 | 8671 | 362 | 7 | 10541.2788 | 8671 | 362 | 7 | 28574.3996
| 8672 | 362 | 8 | 10088.0947 | 8672 | 362 | 8 | 12698.5407 | 8672 | 362 | 8 | 34422.1209
| 8673 | 362 | 9 | 10268.6364 | 8673 | 362 | 9 | 12925.8003 | 8673 | 362 | 9 | 35038.157
| 8674 | 362 | 10 | 8671.5902 | 8674 | 362 | 10 | 10915.4944 | 8674 | 362 | 10 | 29588.7913
| 8675 | 362 | 11 | 8622.0604 | 8675 | 362 | 11 | 10853.148 | 8675 | 362 | 11 | 29419.7878
| 8676 | 362 | 12 | 9382.9615 | 8676 | 362 | 12 | 11810.9438 | 8676 | 362 | 12 | 32016.0989
| 8677 | 362 | 13 | 8492.482 | 8677 | 362 | 13 | 10690.0392 | 8677 | 362 | 13 | 28977.6465
| 8678 | 362 | 14 | 7938.2617 | 8678 | 362 | 14 | 9992.4061 | 8678 | 362 | 14 | 27086.5621
| 8679 | 362 | 15 | 8852.656 | 8679 | 362 | 15 | 11143.4136 | 8679 | 362 | 15 | 30206.6152
| 8680 | 362 | 16 | 9326.9562 | 8680 | 362 | 16 | 11740.4462 | 8680 | 362 | 16 | 31825.0002
| 8681 | 362 | 17 | 8924.9537 | 8681 | 362 | 17 | 11234.4195 | 8681 | 362 | 17 | 30453.3063
| 8682 | 362 | 18 | 9499.4704 | 8682 | 362 | 18 | 11957.601 | 8682 | 362 | 18 | 32413.6449
| 8683 | 362 | 19 | 6721.8045 | 8683 | 362 | 19 | 8461.1723 | 8683 | 362 | 19 | 22935.8242
| 8684 | 362 | 20 | 5840.3609 | 8684 | 362 | 20 | 7351.642 | 8684 | 362 | 20 | 19928.204
| 8685 | 362 | 21 | 6162.0281 | 8685 | 362 | 21 | 7756.5454 | 8685 | 362 | 21 | 21025.7818
| 8686 | 362 | 22 | 5901.4773 | 8686 | 362 | 22 | 7428.5732 | 8686 | 362 | 22 | 20136.7427
| 8687 | 362 | 23 | 5524.8132 | 8687 | 362 | 23 | 6954.4416 | 8687 | 362 | 23 | 18851.507
| 8688 | 362 | 24 | 5527.1859 | 8688 | 362 | 24 | 6957.4282 | 8688 | 362 | 24 | 18859.603
| 8689 | 363 | 1 | 5557.7639 | 8689 | 363 | 1 | 6995.9187 | 8689 | 363 | 1 | 18963.9398
| 8690 | 363 | 2 | 6892.4007 | 8690 | 363 | 2 | 8675.9129 | 8690 | 363 | 2 | 23517.9247
| 8691 | 363 | 3 | 5874.577 | 8691 | 363 | 3 | 7394.712 | 8691 | 363 | 3 | 20044.9546
| 8692 | 363 | 4 | 5545.5643 | 8692 | 363 | 4 | 6980.5624 | 8692 | 363 | 4 | 18922.313
| 8693 | 363 | 5 | 7860.0717 | 8693 | 363 | 5 | 9893.9833 | 8693 | 363 | 5 | 26819.7661
| 8694 | 363 | 6 | 7190.519 | 8694 | 363 | 6 | 9051.1738 | 8694 | 363 | 6 | 24535.15
| 8695 | 363 | 7 | 9643.799 | 8695 | 363 | 7 | 12139.2768 | 8695 | 363 | 7 | 32906.1162
| 8696 | 363 | 8 | 10842.9751 | 8696 | 363 | 8 | 13648.7578 | 8696 | 363 | 8 | 36997.8885
| 8697 | 363 | 9 | 10059.3654 | 8697 | 363 | 9 | 12662.3772 | 8697 | 363 | 9 | 34324.0922
| 8698 | 363 | 10 | 9689.3447 | 8698 | 363 | 10 | 12196.6082 | 8698 | 363 | 10 | 33061.5252
| 8699 | 363 | 11 | 9258.1779 | 8699 | 363 | 11 | 11653.8705 | 8699 | 363 | 11 | 31590.3182
| 8700 | 363 | 12 | 8355.9239 | 8700 | 363 | 12 | 10518.1447 | 8700 | 363 | 12 | 28511.6895
| 8701 | 363 | 13 | 6823.4148 | 8701 | 363 | 13 | 8589.0759 | 8701 | 363 | 13 | 23282.5343
| 8702 | 363 | 14 | 6642.6259 | 8702 | 363 | 14 | 8361.5051 | 8702 | 363 | 14 | 22665.6548
| 8703 | 363 | 15 | 7591.8591 | 8703 | 363 | 15 | 9556.3667 | 8703 | 363 | 15 | 25904.5838
| 8704 | 363 | 16 | 7776.2269 | 8704 | 363 | 16 | 9788.4424 | 8704 | 363 | 16 | 26533.6746
| 8705 | 363 | 17 | 9291.2769 | 8705 | 363 | 17 | 11695.5344 | 8705 | 363 | 17 | 31703.257
| 8706 | 363 | 18 | 8266.7405 | 8706 | 363 | 18 | 10405.8838 | 8706 | 363 | 18 | 28207.3821
| 8707 | 363 | 19 | 6715.3488 | 8707 | 363 | 19 | 8453.0461 | 8707 | 363 | 19 | 22913.7964
| 8708 | 363 | 20 | 5824.8395 | 8708 | 363 | 20 | 7332.1042 | 8708 | 363 | 20 | 19875.2428
| 8709 | 363 | 21 | 6065.8156 | 8709 | 363 | 21 | 7635.4365 | 8709 | 363 | 21 | 20697.4901
| 8710 | 363 | 22 | 6259.9213 | 8710 | 363 | 22 | 7879.7699 | 8710 | 363 | 22 | 21359.8081
| 8711 | 363 | 23 | 5564.704 | 8711 | 363 | 23 | 7004.6547 | 8711 | 363 | 23 | 18987.6205
| 8712 | 363 | 24 | 5880.9239 | 8712 | 363 | 24 | 7402.7013 | 8712 | 363 | 24 | 20066.6114
| 8713 | 364 | 1 | 4462.1358 | 8713 | 364 | 1 | 5616.7804 | 8713 | 364 | 1 | 15225.4893
| 8714 | 364 | 2 | 4374.9 | 8714 | 364 | 2 | 5506.971 | 8714 | 364 | 2 | 14927.8274
| 8715 | 364 | 3 | 4773.5807 | 8715 | 364 | 3 | 6008.8164 | 8715 | 364 | 3 | 16288.187
| 8716 | 364 | 4 | 5691.9196 | 8716 | 364 | 4 | 7164.7893 | 8716 | 364 | 4 | 19421.6996
| 8717 | 364 | 5 | 4184.2743 | 8717 | 364 | 5 | 5267.0181 | 8717 | 364 | 5 | 14277.3834
| 8718 | 364 | 6 | 4890.9694 | 8718 | 364 | 6 | 6156.5812 | 8718 | 364 | 6 | 16688.7353
| 8719 | 364 | 7 | 5548.0952 | 8719 | 364 | 7 | 6983.7481 | 8719 | 364 | 7 | 18930.9487
| 8720 | 364 | 8 | 8497.2175 | 8720 | 364 | 8 | 10696.0001 | 8720 | 364 | 8 | 28993.8047
| 8721 | 364 | 9 | 8945.2798 | 8721 | 364 | 9 | 11260.0052 | 8721 | 364 | 9 | 30522.6618
| 8722 | 364 | 10 | 8676.652 | 8722 | 364 | 10 | 10921.866 | 8722 | 364 | 10 | 29606.0627
| 8723 | 364 | 11 | 7936.2745 | 8723 | 364 | 11 | 9989.9048 | 8723 | 364 | 11 | 27079.7818
| 8724 | 364 | 12 | 7511.9292 | 8724 | 364 | 12 | 9455.7537 | 8724 | 364 | 12 | 25631.8507
| 8725 | 364 | 13 | 5493.3751 | 8725 | 364 | 13 | 6914.8684 | 8725 | 364 | 13 | 18744.2354
| 8726 | 364 | 14 | 5309.0271 | 8726 | 364 | 14 | 6682.8176 | 8726 | 364 | 14 | 18115.212
| 8727 | 364 | 15 | 5565.0895 | 8727 | 364 | 15 | 7005.1401 | 8727 | 364 | 15 | 18988.9361
| 8728 | 364 | 16 | 4164.9072 | 8728 | 364 | 16 | 5242.6395 | 8728 | 364 | 16 | 14211.3
| 8729 | 364 | 17 | 3850.9018 | 8729 | 364 | 17 | 4847.3805 | 8729 | 364 | 17 | 13139.8655
| 8730 | 364 | 18 | 4537.0139 | 8730 | 364 | 18 | 5711.0343 | 8730 | 364 | 18 | 15480.9848
| 8731 | 364 | 19 | 4002.5363 | 8731 | 364 | 19 | 5038.2527 | 8731 | 364 | 19 | 13657.2656
| 8732 | 364 | 20 | 3836.9721 | 8732 | 364 | 20 | 4829.8463 | 8732 | 364 | 20 | 13092.3354
| 8733 | 364 | 21 | 5014.4678 | 8733 | 364 | 21 | 6312.0367 | 8733 | 364 | 21 | 17110.1307
| 8734 | 364 | 22 | 3031.1382 | 8734 | 364 | 22 | 3815.4907 | 8734 | 364 | 22 | 10342.7068
| 8735 | 364 | 23 | 4910.0795 | 8735 | 364 | 23 | 6180.6363 | 8735 | 364 | 23 | 16753.9416
| 8736 | 364 | 24 | 3501.0984 | 8736 | 364 | 24 | 4407.0602 | 8736 | 364 | 24 | 11946.2829
| 8737 | 365 | 1 | 3379.429 | 8737 | 365 | 1 | 4253.907 | 8737 | 365 | 1 | 11531.1282
| 8738 | 365 | 2 | 3488.3353 | 8738 | 365 | 2 | 4390.9945 | 8738 | 365 | 2 | 11902.7333
| 8739 | 365 | 3 | 4680.0276 | 8739 | 365 | 3 | 5891.055 | 8739 | 365 | 3 | 15968.9695
| 8740 | 365 | 4 | 2929.1917 | 8740 | 365 | 4 | 3687.164 | 8740 | 365 | 4 | 9994.8498
| 8741 | 365 | 5 | 3668.3927 | 8741 | 365 | 5 | 4617.6444 | 8741 | 365 | 5 | 12517.1165
| 8742 | 365 | 6 | 4100.9732 | 8742 | 365 | 6 | 5162.1616 | 8742 | 365 | 6 | 13993.1473
| 8743 | 365 | 7 | 5548.0952 | 8743 | 365 | 7 | 6983.7481 | 8743 | 365 | 7 | 18930.9487
| 8744 | 365 | 8 | 8497.2175 | 8744 | 365 | 8 | 10696.0001 | 8744 | 365 | 8 | 28993.8047
| 8745 | 365 | 9 | 8945.2798 | 8745 | 365 | 9 | 11260.0052 | 8745 | 365 | 9 | 30522.6618
| 8746 | 365 | 10 | 8676.652 | 8746 | 365 | 10 | 10921.866 | 8746 | 365 | 10 | 29606.0627
| 8747 | 365 | 11 | 7936.2745 | 8747 | 365 | 11 | 9989.9048 | 8747 | 365 | 11 | 27079.7818
| 8748 | 365 | 12 | 7511.9292 | 8748 | 365 | 12 | 9455.7537 | 8748 | 365 | 12 | 25631.8507
| 8749 | 365 | 13 | 5493.3751 | 8749 | 365 | 13 | 6914.8684 | 8749 | 365 | 13 | 18744.2354
| 8750 | 365 | 14 | 5309.0271 | 8750 | 365 | 14 | 6682.8176 | 8750 | 365 | 14 | 18115.212
| 8751 | 365 | 15 | 5565.0895 | 8751 | 365 | 15 | 7005.1401 | 8751 | 365 | 15 | 18988.9361
| 8752 | 365 | 16 | 4164.9072 | 8752 | 365 | 16 | 5242.6395 | 8752 | 365 | 16 | 14211.3
| 8753 | 365 | 17 | 3850.9018 | 8753 | 365 | 17 | 4847.3805 | 8753 | 365 | 17 | 13139.8655
| 8754 | 365 | 18 | 4537.0139 | 8754 | 365 | 18 | 5711.0343 | 8754 | 365 | 18 | 15480.9848
| 8755 | 365 | 19 | 4002.5363 | 8755 | 365 | 19 | 5038.2527 | 8755 | 365 | 19 | 13657.2656
| 8756 | 365 | 20 | 3836.9721 | 8756 | 365 | 20 | 4829.8463 | 8756 | 365 | 20 | 13092.3354
| 8757 | 365 | 21 | 5014.4678 | 8757 | 365 | 21 | 6312.0367 | 8757 | 365 | 21 | 17110.1307
| 8758 | 365 | 22 | 3031.1382 | 8758 | 365 | 22 | 3815.4907 | 8758 | 365 | 22 | 10342.7068
| 8759 | 365 | 23 | 4910.0795 | 8759 | 365 | 23 | 6180.6363 | 8759 | 365 | 23 | 16753.9416
| 8760 | 365 | 24 | 3501.0984 | 8760 | 365 | 24 | 4407.0602 | 8760 | 365 | 24 | 11946.2829
Note on O2: Acer: Einheit?

## Tab.26-28
Tabelle 26: Kostenstellen der verschiedenen Wärmeerzeugungsanlagen
Wärmeerzeugungsanlage | Investitionskosten | Betriebskosten | Stromkosten
FWWP Weser | 8000000 | 3548000 | 108776134.1223
FWWP Kleine Weser | 2506576.8 | 1111666.8108 | 34081966.7731
Geothermie | 15072921.0212 | 3768230.2553 | 14226320
Industrielle Abwärme | 1379850.2205 | 595909.0954 | 21669203.4673
Abwasserwärme | 836400 | 209100 | 7288952.381
PVT | 1538144.4375 | 384536.1094 | -
Tabelle 27: Kosten der Solarthermieanlagen in den verschiedenen Varianten
Solarthermie | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
Investitionskosten | 1958129.4375 | 3927624.4687 | 18724003.875
Betriebskosten (25 Jahre) | 489532.3594 | 981906.1172 | 4681000.9688
Tabelle 28: Wärmegestehungskosten der Anlagen in den verschiedenen Versorgungsvarianten in den ersten 25 Betriebsjahren
Anlage | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
FWWP Weser | 6,39 ct / kWh | 6,46 ct / kWh | 6,88 ct / kWh
FWWP Kleine Weser | 6,78 ct / kWh | 6,87 ct / kWh | 6,87 ct / kWh
Geothermie | 12,84 ct / kWh | 12,89 ct / kWh | 12,91 ct / kWh
Industrielle Abwärme | 6,17 ct / kWh | 6,23 ct / kWh | 6,24 ct / kWh
Abwasserwärme | 8,56 ct / kWh | 8,62 ct / kWh | 8,64 ct / kWh
Solarthermie | 17,78 ct / kWh | 17,39 ct / kWh | 22,69 ct / kWh
PVT | 12,81 ct / kWh | 12,81 ct / kWh | 12,81 ct / kWh

## Tab.32
Tabelle 32: Aktuelle Wärmeerzeugung für Wohngebäude im Betrachtungsgebiet und die spezifischen CO2-Emissionen
|  |  | Anmerkung | Quelle
Emisson aus aktuellem Strommix (2021) | 485 | g/kWh | mit Vorketten | https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-steigen
aktuelle Wärmeerzeugung für Wohngebäude Bremen | Anteil im Betrachtungsgebiet [%] | CO2-Emissionen [g/kWh] |  | https://www.bdew.de/media/documents/BDEW_Heizungsmarkt_Regionalbericht_Bremen.pdf
Erdgas zentralheizung | 56.1328 | 200.8 |  | Umweltbundesamt 2022
Erdgas etagenheizung | 10.101 | 200.8
Gaseinzelofen | 0.7215 | 200.8
Ölzentralheizung | 24.531 | 266.5
Fernwärmeheizung | 0 | 98 | keine Fernwärme im Gebiet | Bericht von Averdung
Holz-/Pellets-Einzelofen | 0.2886 | 367.6
Nachtstromspeicher | 0.2886 | 485
elektro Wärmepume | 5.9163 | 138.5714 | COP wert von 3,5
Holz-/Pellets-Zentralheizung | 2.0202 | 367.6
EE zusammengefasst | 8.5137 | 212.4242
Sonstiges | 0 | 259.0667 | Hier nicht mitbetrachtet
- Flüssiggas | 0 | 238.2
- Kohle | 0 | 338.2
- Gas-WP | 0 | 200.8
Gesamtanteil im Betrachtungsgebiet in Verhältnis zu Bremen | 69.3 |  | Gesamtwärmequellen (100 %) - sonstiges Zentralheizung (22,2 %) - Fernwärme (8,5 %)
Auswertung
| Anteil in % | spez. CO2-Emission in g/kWh
Gas | 66.9553 | 200.8
Öl | 24.531 | 266.5
EE | 8.5137 | 212.4242
sonstiges | 0 | 259.0667 | Mittelwert aus allen drei sonstigen Wärmequellen (s. oben)
Gesamt | 100 | 217.9065

## Abb.16
Abbildung 16: CO2-Erzeugung bei verschiedenen Varianten und Wärmeversorgungsarten
CO2-Emission aus aktuellem Strommix (2021) | 485 | g/kWh
CO2-Emission aus Wärmeerzeugung | 217.9065 | g/kWh
| Status quo | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3
Wärmebedarf [MWh/a] | 69300 | 20300 | 25600 | 69300
Strombedarf EE [kWh/a] |  | 5806929.8229 | 7323024.8013 | 19823656.9817
CO2-Emissionen in T (CO2)/a
Fossile Wärmeversorgung | 15100.9229
Erneuerbare Wärmeversorgung 2021 |  | 13493.7812 | 13074.1826 | 9614.4736
Erneuerbare Wärmeversorgung 2038 |  | 10874.5655 | 9771.1323 | 673.0132

## Tab. 33
Tabelle 33: Zusammenfassung der Wirtschaftlichkeits- und CO2-Betrachtung 2038
Versorgungsvariante | CO2-Emissionen [tCO2/a] | Anteil erneuerbare Energien [%] | Wärmegestehungskosten bei max. Potentialnutzung [ct/kWhth]
Status Quo | 15100.9229 | 8.5 | -
Variante 1 | 10874.5655 | 35 | 6.2284
Variante 2 | 9771.1323 | 42 | 6.3256
Variante 3 | 673.0132 | 93 | 6.7418
Hintergrundberechnungen
Variante 1 | Wärmegestehungskosten [ct/kWh] | zugeführte Wärmemenge [MWh/a] | Anteil der Wärmequelle
Ind Abwärme | 6.17 | 16600 | 0.73451
FWWP Weser | 6.39 | 6000 | 0.26549
generelle Wärmegestehungskosten | 6.2284
Variante 2
Ind Abwärme | 6.23 | 16600 | 0.58451
FWWP Weser | 6.46 | 11800 | 0.41549
generelle Wärmegestehungskosten | 6.3256
Variante 3
Ind Abwärme | 6.24 | 16600 | 0.21558
FWWP Weser | 6.88 | 58800 | 0.76364
FWWP Kleine Weser | 6.87 | 1600 | 0.020779
generelle Wärmegestehungskosten | 6.7418

## Abb.17
Abbildung 17: Vergleich des Wärmebedarfs der drei Varianten und der Wärmepotentiale
| Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Wärmepotential
Wärmemenge in MWh/a
Wärmebedarf | 20300 | 25600 | 69300
Flusswasser |  |  |  | 75428.5543
Geothermie |  |  |  | 8834.4
Solarthermie |  |  |  | 3213.9408
Industrielle Abwärme |  |  |  | 16557.5433
Abwasser |  |  |  | 4015.2381
Summe |  |  |  | 108049.6765

## Tab.35
Tabelle 35: Bewertung der Wärmepotentiale
| Kriterien | Gewichtung | Solarenergie | Flusswasserwärme | Geothermie | Industrielle Abwärme | Abwasser | Einflussfaktoren
Quantitativ | CO2-Einsparung | 20% | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | CO2-Emissionen, t CO2/kWh
| Wirtschaftlichkeit | 20% | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | Wärmegestehungskosten
| Wärmebedarfsdeckung | 20% | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | Deckungsgrad im Betrachtungsgebiet
Qualitativ | Realisierbarkeit | 15% | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | Sinnhaftigkeit, gesetzlicher Rahmen, Aufwand, bestehende Infrastruktur
| Jahresverfügbarkeit | 10% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | Wetterabhängigkeit, Risiko für Flaute
| langfristige Versorgungssicherheit | 10% | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | Zukunftssicherheit, Beständigkeit der Anlage
| Umweltverträglichkeit | 5% | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vorteil / Verträglichkeit für Umwelt, Menschen
| Gesamt | 100% | 3.05 | 4.1 | 3.15 | 3.6 | 3.45
Hintergrundberechnungen
Deckungsgrade der Wärmepotentiale für die Bedarfe im gesamten Betrachtungsgebiet (Variante 3)
| Wärmebedarf Variante 3 | Solarenergie | Flusswasserwärme | Geothermie | Industrielle Abwärme | Abwasser
Wärmemenge bzw. -potential in MWh/a | 69300 | 3213.9408 | 75428.5543 | 8834.4 | 16557.5433 | 4015.2381
Wärmedeckungs-grad |  | 4.638% | 108.8% | 12.75% | 23.89% | 5.794%
Bewertungsnote |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 1
CO2-Einsparung pro Potential
| Solarenergie | Flusswasser-wärme | Geothermie | Industrielle Abwärme | Abwasser
JAZ (relativ) * | 5 | 3.9 | 3.34 | 4.3 | 3.1
Bewertung relativ zum besten Wert (Solarenergie) | 100% | 78% | 66.8% | 86% | 62%
Bewertungsnote | 5 | 4 | 4 | 5 | 4
Wirtschaftlichkeit pro Potential
| Solarenergie |  | Flusswasserwärme |  | Geothermie | Industrielle Abwärme | Abwasserwärme
| Solarthermie | PVT | Weser | Kleine Weser
in ct/kWh
Variante 1 | 17.78 | 12.81 | 6.39 | 6.78 | 12.84 | 6.17 | 8.56
Variante 2 | 17.39 | 12.81 | 6.46 | 6.87 | 12.89 | 6.23 | 8.62
Variante 3 | 22.69 | 12.81 | 6.88 | 6.87 | 12.91 | 6.24 | 8.64
Durchschnitt | 16.0483 |  | 6.7083 |  | 12.88 | 6.2133 | 8.6067
Bewertung relativ zum besten Wert (Ind. Abwärme) | 38.72% |  | 92.62% |  | 48.24% | 100% | 72.19%
Bewertungsnote | 2 |  | 5 |  | 3 | 5 | 4

## Potentiale Zusammenfassung
Zusammenfassung der Wärmeerzeugungspotentiale
|  | Gesamt Wärmeerzeugungspotential | [5 empty] | JAZ | Wärmegestehungskosten **
|  | Theoretisch |  | Technisch |  | Erschließbar *
|  | Leistung in MW | Jährlicher Ertrag in MWh | Leistung in MW | Jährlicher Ertrag in MWh | Leistung in MW | Jährlicher Ertrag in MWh |  | MWh/a | ct/kWh
| Flusswasserwärme | 3061.7836 | 26821223.9961 | 3061.7836 | 18370701.3672 | 153.0892 | 1154056.8808 | 3.9 | 75428.5543 | 6.96
| Geothermie | 47559.8813 | 416624560 | 8.319 | 19965.6 | 3.681 | 8834.4 | 3.34 | 8834.4 | 9.43
| Solarthermie | 401.6246 | 753447.75 | 2.0947 | 3929.5785 | 1.7132 | 3213.9408 | - | 3213.9408 | 22.69
| Abwärme | 4.8352 | 42356.5061 | 4.8352 | 33885.2049 | 1.8132 | 16557.5433 | 4.3 | 16557.5433 | 6.25
| Abwasser | 4.08 | 35740.8 | 0.68 | 4765.44 | 0.68 | 4015.2381 | 3.1 | 4015.2381 | 8.6
| Gesamt |  | 444241588.2522 |  | 18428481.7506 |  | 1182662.7648
[6 empty] | * bereits mit Betrachtung der JAZ |  |  | ** bei dem sinnvollsten Einsatz in Variante 3 - Flusswasserwärmepumpe mit 10 MW-Leistung ausreichend, somit einkalkuliert
Zusammenfassung der Fernwärmeleitung
|  | V1 | V2 | V3
|  | Ankerkunde | Ankerkunde + Gewerbekunde | Ankerkunde + Gewerbekunde + Privatkunde
| Wärmenetztrasse Gesamtlänge [m] | 3022 | 4114 | 8721
| Anzahl Hausanschlüsse | 4 | 30 | 1061
Note on B8: Author: im Text stehen dieselbe Werte unter "Solarenergie"

## Flusswärme
Flusswasserwärme - Potentiale
theoretisch | kleine Weser | 548940.3192 | MWh/a
| Weser | 26272283.6769 | MWh/a
| Gesamt theoretisch: | 26821223.9961 | MWh/a
technisch | kleine Weser | 472393.32 | MWh/a
| Weser | 22608744.2952 | MWh/a
| Gesamt technisch: | 23081137.6152 | MWh/a
erschließbar | kleine Weser | 23619.666 | MWh/a
| Weser | 1130437.2148 | MWh/a
| Gesamt erschließbar: | 1154056.8808 | MWh/a
Hintergrundberechnungen
|  |  | kleine Weser |  |  | Weser
|  |  | theoretisches Pot. | technisches Pot. | erschließbares Pot. | theoretisches Pot. | technisches Pot. | erschließbares Pot
| Temperaturentnahme | Delta T [K] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| spez. Wärmeleitfähigkeit | c [kJ/kg*K] | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186
| Dichte | p [kg/m3] | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998
| Volumenstrom | v [m3/s] | 5 | 5 | 0.25 | 239.3 | 239.3 | 11.965
|  | P [kW] | 62664.42 | 62664.42 | 3133.221 | 2999119.1412 | 2999119.1412 | 149955.9571
| Leistung | P [MW] | 62.6644 | 62.6644 | 3.1332 | 2999.1191 | 2999.1191 | 149.956
|  | Vollast [h/a] | 8760 | 6000 | 6000 | 8760 | 6000 | 6000
|  | Q [MWh/a] | 548940.3192 | 375986.52 | 18799.326 | 26272283.6769 | 17994714.8472 | 899735.7424
|  | Q [GWh/a] | 548.9403 | 375.9865 | 18.7993 | 26272.2837 | 17994.7148 | 899.7357
|  | JAZ | - | 3.9 | 3.9 | - | 3.9 | 3.9
|  | Strom [MWh/a] | - | 96406.8 | 4820.34 | - | 4614029.448 | 230701.4724
| Energiemenge Gesamt |  | - | 472393.32 | 23619.666 | - | 22608744.2952 | 1130437.2148
Berechnung der Volllaststunden
|  | Stunden pro Jahr | 8760
|  | Wartung (15%) | 1314
|  | 60 Tage unter 4°C | 1440
|  | Volllaststunden | 6006

## Geothermie
Oberflächennahe Geothermie - Potentiale
|  | Theoretisches Potential | Technisches Potential | Erschließbares Potential | Annahmen / Bemerkungen
Entzugsarbeit je Erdwärmesonde | kWh/ma |  | 100 | 100 | regenerative Entnahme
Bohrtiefe | m | 100 | 100 | 100 | Temperaturentnahme 4K
Fläche | m2 | 745250 | 120334 | 51977
Volumen | m3 | 74525000 |  |  | Porösität Sand und Tonstein 0,2
Sondenabstand | m | 6 | 6 | 6 | cSandundTonstein =0,93 Kj/kgK
Sondenanzahl |  | 124208.3333 | 2773 | 1227 | cW =4,186kJ/kgK
JAZ | - |  | 3.4954 | 3.4946
Leistung | MW | 47559.8813 | 8.319 | 3.681
Wärmearbeit | MWh | 416624560 | 19965.6 | 8834.4
Hilfsenergiebedarf | MWh |  | 5712 | 2528 | aus Polysun
Leistung je Sonde | kW/Sonde | 382.9041 | 3 | 3
Hintergrundberechnungen
Leistung nach VDI |  |  | 13.865 | 6.135
Wärmearbeit laut VDI |  |  | 33276 | 14724
Flächenabmessung | Flächenname | Theoretisches Potential | Technisches Potential | Erschließbares Potential | Flächenvergleich
in m2 | Neustadtswall 1 | N/A | 24395 | 5588 | 0.22906
| Neustadtswall 2 | N/A | 15769 | 4140 | 0.26254
| Neustadtswall 3 | N/A | 45472 | 19754 | 0.43442
| Neustadtswall 4 | N/A | 7899 | 2234 | 0.28282
| Parkplatz Südbad | N/A | 7717 | 5234 | 0.67824
| Parkplatz Hachez | N/A | 2207 | 2207 | 1
| Parkplatz REWE | N/A | 2353 | 2218 | 0.94263
| Parkplatz Hochschule | N/A | 2719 | 1964 | 0.72232
| Parkplatz Beck | N/A | 5668 | 4608 | 0.81299
| Lucie Flechtmann Platz | N/A | 4244 | 3179 | 0.74906
| Neuer Markt | N/A | 1891 | 851 | 0.45003
| Flächenname | Theoretisches Potential | Technisches Potential | Erschließbares Potential
Sondenanzahl | Neustadtswall 1 | N/A | 560 | 128
| Neustadtswall 2 | N/A | 336 | 88
| Neustadtswall 3 | N/A | 1078 | 468
| Neustadtswall 4 | N/A | 128 | 36
| Parkplatz Südbad | N/A | 208 | 141
| Parkplatz Hachez | N/A | 33 | 33
| Parkplatz REWE | N/A | 69 | 65
| Parkplatz Hochschule | N/A | 33 | 23
| Parkplatz Beck | N/A | 182 | 147
| Lucie Flechtmann Platz | N/A | 112 | 83
| Neuer Markt | N/A | 34 | 15
| Flächenname | Theoretisches Potential | Technisches Potential | Erschließbares Potential [MWth]
Wärmearbeit nach spezifischen Werten VDI4640 | Neustadtswall 1 | N/A | 6720 | 1536 | 2.2
für2400h 50W/m | Neustadtswall 2 | N/A | 4032 | 1056 | 2.2
50 | Neustadtswall 3 | N/A | 12936 | 5616 | 2.1
| Neustadtswall 4 | N/A | 1536 | 432 | 1.9
| Parkplatz Südbad | N/A | 2496 | 1692 | 2.2
| Parkplatz Hachez | N/A | 396 | 396 | 2.3
| Parkplatz REWE | N/A | 828 | 780 | 2.3
| Parkplatz Hochschule | N/A | 396 | 276 | 2.3
| Parkplatz Beck | N/A | 2184 | 1764 | 2.3
| Lucie Flechtmann Platz | N/A | 1344 | 996 | 2.3
| Neuer Markt | N/A | 408 | 180 | 2.3
| Flächenname | Theoretisches Potential | Technisches Potential | Erschließbares Potential | Wärmeleitfähigkeit in W/mK
Wärmearbeit nach Polysun Simulation | Neustadtswall 1 | N/A | 4032 | 921.6 | 2.2
für2400h | Neustadtswall 2 | N/A | 2419.2 | 633.6 | 2.2
| Neustadtswall 3 | N/A | 7761.6 | 3369.6 | 2.1
| Neustadtswall 4 | N/A | 921.6 | 259.2 | 1.9
| Parkplatz Südbad | N/A | 1497.6 | 1015.2 | 2.2
| Parkplatz Hachez | N/A | 237.6 | 237.6 | 2.3
| Parkplatz REWE | N/A | 496.8 | 468 | 2.3
| Parkplatz Hochschule | N/A | 237.6 | 165.6 | 2.3
| Parkplatz Beck | N/A | 1310.4 | 1058.4 | 2.3
| Lucie Flechtmann Platz | N/A | 806.4 | 597.6 | 2.3
| Neuer Markt | N/A | 244.8 | 108 | 2.3
Hilfsenergiebedarf | Polysun |  | 5712 | 2528
| KEA-Tabelle |  |  |  | JAZ 3,5 für Heizkörper

## Abwärme
Abwärme - Potentiale
|  |  | Ind. Abwärme |  |  | Abwasser
|  |  | theoretisches Pot. | technisches Pot. | erschließbares Pot. | theoretisches Pot. | technisches Pot. | erschließbares Pot
| Temperaturentnahme | Delta T [K] | 40 | 40 | 15 | 12 | 2 | 2
| spez. Wärmeleitfähigkeit | c [kJ/kg*K] | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186 | 4.186
| Dichte | p [kg/m3] | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998
| Volumenstrom bzw. Rohrlänge | v [m3/s] | 0.028935 | 0.028935 | 0.028935 | 1200 m und 3,4 kW/m | 400 m und 3,4 kW/m | 200 m und 3,4 kW/m
|  | P [kW] | 4835.2176 | 4835.2176 | 1813.2066 | 4080 | 680 | 680
| Leistung | P [MW] | 4.8352 | 4.8352 | 1.8132 | 4.08 | 0.68 | 0.68
|  | Vollast [h/a] | 8760 | 7008 | 7008 | 8760 | 7008 | 4000
| Arbeit | Q [MWh/a] | 42356.5061 | 33885.2049 | 12706.9518 | 35740.8 | 4765.44 | 2720
|  | Q [GWh/a] | 42.3565 | 33.8852 | 12.707 | 35.7408 | 4.7654 | 2.72
Hintergrundberechnungen
Ind. Abwärme
Volumenstrom Berechnung
| von AB In Bev | 0.028935 | m^3/s
|  | 104166.6667 | l/h
|  | 17500000 | l/woche
Abwasserwärme
| Praxisbeispiele: | https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Energieeffizienz/Abwasserwaermenutzung/Leitfaden_Ratgeber/Leitfaden_Waerme_aus_Abwasser.pdf
| Projekt Binningen: | Länge WT | 140 | m
| Jahr 2001 | spez.Leistung | 1.8 | kW/m
380.52
|  | thermische P WP | 380 | kW
|  | Wärmeproduktion | 2400 | Mwh/a
|  | stundenzahl rechn. | 6315.7895 | JAZ
| Projekt Zwingen: | Länge WT | 10 | m
| Jahr 1999 | spez.Leistung | 4 | kW/m
52
|  | thermische P WP | 52 | kW
|  | Wärmeproduktion | 230 | Mwh/a
|  | Stundenzahl rechnerisch | 4423.0769 | JAZ
|  | Temperaturverlust | 0.1 | °C
| Oldenburg Pilotprojekt: | https://www.tga-praxis.de/sites/default/files/public/data-fachartikel/mgt1115-pb-koenig-abwassernutzung_0.pdf
|  | Höhe und Breite | 1500
|  | Abwassetemperatur | 12 | °C
|  | Trockenwetterabfluss | 300 - 400 | l/s
|  | Niederschlag | 1400 | l/s
|  | Rohrfläche | 144 | m^2
|  | Rohrlänge | 86 | m
|  | Rohrumfang | 1.6744 | m
|  | thermische Leistung WP | 293 | kw
|  | Betriebsstunden | 2000 | h
|  | Wärmeproduktion | 586 | Mwh/a
|  | JAZ | 5
|  | Leistung pro Fläche | 2.03 | kW/m^2
|  | Leistung pro Länge | 3.3991 | kW/m
--> Darausfolgend:
Mittelwert für Anlage in der vorderen Neustadt
Anmerkungen
| Länge des Rohres bzw. Wärmetauschers | 200 | m | ausgehend von einer Temeperaturabnahme von 12°C bis 10°C
| spez.Leistung | 3.4 | kW/m | aus Oldenburger Pilotprojekt
| thermische P WP | 680 |  | Länge mal spez. Leistung
| Wärmeproduktion | 2720 | Mwh/a | Leistung mal Zeit
| Betriebsstundenzahl | 4000 |  | Projekt Binningen abzgl. Trockenlage

## Solarthermie
Solarthermie (dezentrale Versorgung) - Potentiale
Erschließbares Potential
Eignung 1 und 2
Wohngebäude
Wärmebedarf <120.000 kWh/a
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmetauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto Polysun [MWh/a] |  | Technische Eigenschaften |  |  |  |  | Quelle
1 | Eignung 1 | Südost, oA | 1194 | 478 | 358.5 | 432 |  | Kollektortyp | VFK 140/3 VD, Flachkollektor | Fläche des Untersuchungsgebiets | 745250 | m2 | eigene Ermittlung (GIS)
2 |  | Südwest, oA | 3034 | 871 | 653.25 | 819 |  | Wirkungsgrad | 83.5% | mittlere Jahressumme Globalstrahlung in 30 Jahren | 1011 | kWh/m2 | DWD-Messnetz
3 | Eignung 2 | Südost, oA | 2408 | 692 | 519 | 650 |  | Aperturfläche in m2 | 2.35
4 |  | Südwest, oA | 2110 | 700 | 525 | 651 |  | Kollektorfläche in m2 | 2.51 | Theoretisches Potential | 753447750 | kWh
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 367 | 157 | 117.75 | 118
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 761 | 209 | 156.75 | 176
|  | Summe | 9113 | 2898 | 2173.5
Gewerbekunden
Wärmebedarf >120.000 kWh/a
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmtauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto Polysun [MWh/a]
1 | Eignung 1 | Südost, oA | 31 | 14.57 | 10.9275 | 0.127
2 |  | Südwest, oA | 286 | 141 | 105.75 | 97.7
3 | Eignung 2 | Südost, oA | 345 | 151 | 113.25 | 112
4 |  | Südwest, oA | 220 | 113 | 84.75 | 69.9
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 331 | 140 | 105 | 102
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 688 | 191 | 143.25 | 159
|  | Summe | 1213 | 559.57 | 419.6775
Ankerkunden
HACHEZ
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmtauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto [MWh/a]
1 | Eignung 1 | Südost, oA | - | - | - | -
2 |  | Südwest, oA | 94 | 47.7 | 35.775 | 15.6
3 | Eignung 2 | Südost, oA | 20 | 8.668 | 6.501 | -
4 |  | Südwest, oA | 15 | 8.6 | 6.45 | -
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 102 | 49.4 | 37.05 | 18.5
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 212 | 67.2 | 50.4 | 38.4
|  | Summe | 231 | 114.368 | 85.776
Ankerkunden
HSB
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmtauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto [MWh/a]
1 | Eignung 1 | Südost, oA | - | - | - | -
2 |  | Südwest, oA | - | - | - | -
3 | Eignung 2 | Südost, oA | - | - | - | -
4 |  | Südwest, oA | 11 | 5.8 | 4.35 | -
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 435 | 184 | 138 | 145
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 903 | 239 | 179.25 | 207
|  | Summe | 446 | 189.8 | 142.35
Ankerkunden
RKKH
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmtauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto [MWh/a]
1 | Eignung 1 | Südost, oA | - | - | - | -
2 |  | Südwest, oA | - | - | - | -
3 | Eignung 2 | Südost, oA | - | - | - | -
4 |  | Südwest, oA | - | - | - | -
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 386 | 162 | 121.5 | 123
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 801 | 217 | 162.75 | 185
|  | Summe | 386 | 162 | 121.5
Ankerkunden
Südbad
Simulation | Kategorie | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmtauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto [MWh/a]
1 | Eignung 1 | Südost, oA | - | - | - | -
2 |  | Südwest, oA | 6 | 2.5 | 1.875 | -
4 | Eignung 2 | Südost, oA | - | - | - | -
5 |  | Südwest, oA | 2 | 1 | 0.75 | -
5 | Eignung 1 & 2 | Süd, 15° Neigung, mA | 135 | 62.9 | 47.175 | 29.7
6 |  | Ost-West, 10°, mA | 281 | 86.6 | 64.95 | 56.7
|  | Summe | 143 | 66.4 | 49.8
|  |  |  | Erschließbares Potential Ankerkunden | 399.426 | MWh/a
|  | Summe Modulanzahl | 1206 | Erschließbares Potential insgesamt | 2992.6035 | MWh/a
Technisches Potential
Alle Eignungsklassen
Eignung 3 und 6, Alle Versorgungskunden
Simulation | Beschreibung | Anzahl Module insgesamt | Abgegebene solarthermische Energie [MWh/a] | Gesamtertrag nach 25% Verlust in Rohrleitungen und Wärmetauscher [MWh/a] | Gesamtertrag Netto Polysun [MWh/a]
1 | Südost, oA | 641 | 183 | 137.25 | 151
2 | Südwest, oA | 1516 | 337 | 252.75 | 303
3 | Süd, 15° Neigung, mA | 88 | 29.9 | 22.425 | 8.8
4 | Ost-West, 10°, mA | 184 | 43.2 | 32.4 | 21.6
5 | Nordost, oA | 749 | 55.8 | 41.85 | 41.3
6 | Nordwest, oA | 928 | 99.1 | 74.325 | 81.6
| Summe | 3922 | 704.8 | 528.6 | 585.7
| Zusammenfasung | MWh/a
| Technisches Potential Solarthermie | 3521.2035
| Verhältnis erschließbares Potential zu theoretisch wegen Brandschutz | 0.75
| Erschließbares Potential Solarthermie |  | Modulanzahl |  | Ankerkunden | Erschließbares Potential in MWh | Modulanzahl
| Privatkunde | 2037.6562 | 8543.4375 |  | Hachez | 80.415 | 216.5625
| Gewerbekunde | 393.4477 | 1137.1875 |  | HSB | 133.4531 | 418.125
| Ankerkunden | 374.4619 | 1130.625 |  | RKKH | 113.9062 | 361.875
| Gesamtbereich | 2805.5658 |  |  | Südbad | 46.6875 | 134.0625
| NUR SOLARTHERMIE |  | Gesamtkollektorfläche in m2 | Thermische Leistung in kW
| Variante 1 | 1130.625 | 2837.8687 | 1986.5081
| Variante 2 | 2267.8125 | 5692.2094 | 3984.5466
| Variante 3 | 10811.25 | 27136.2375 | 18995.3662
Berechnung für Nettoertrag bei Polysun unklar
--> 25% Verlust wurde stattdessen angenommen

## Solarenergie Parkplatz
Potentielle Flächen für Parkplatzüberdachung mit PVT
Name | Flächengröße [m2] | A [m] | B [m] | Modulanzahl | Gesamte Nennleistung [MW] | Solarthermische Energie an System [MWH/a ohne Verlust | Solarthermische Energie nach 10% Abschlag wegen Verschattung [MWh/a] | Solarthermische Nutzenergie nach 25% Verlust in Rohrleitung und Wärmetauscher [MWh/a] | PV Ertrag nach Wechselrichter [MWH/a] | PV Ertrag nach 10% Abschlag wegen Verschattung [MWh/a] | Stromeigenverbrauch für Pumpensystem [MWh/a] | PV Nettoertrag Netzeinspeisung [MWh/a] | Wärmeertrag pro Kollektor in MWh/a | Stromertrag pro Modul in MWH/a
Parkplatz Beck | 3971 | 76 | 52 | 760 | 0.2432 | 237 | 213.3 | 159.975 | 238.2 | 214.38 | 3 | 211.38 | 0.28066 | 0.28208
Parkplatz REWE ALDI | 1276 | 22 | 59 | 242 | 0.07744 | 128 | 115.2 | 86.4 | 69.3 | 62.37 | 3 | 59.37 | 0.47603 | 0.25773
Parkplatz Südbad | 4177 | 52 | 80 | 780 | 0.2496 | 240 | 216 | 162 | 221.4 | 199.26 | 3 | 196.26 | 0.27692 | 0.25546
Summe |  |  |  | 1782 | 0.57024 |  |  | 408.375 |  |  |  | 467.01
PVT Eigenschaften
Typ | DUO-PANEL GG320 Cu, CTC_GIERSCH Enertech GmbH, monokristalin, unverglast |  |  | Gesamtkollektor-fläche | 2940.3 | m2
Nennleistung [W] | 320 |  |  | spez Ertrag Wärme | 0.13889 | MWh/a*m2
Wechselrichter | Zentralwechselrichter, 1 Typ, 82 - 99%
Modullänge [m] | 1.65
Modulbreite [m] | 1
Länge + Abstand bei 15° [m] | 5.11
Ausrichtung | Südwest
Nur Betrachtung der PV-Anlagen
Name | Flächengröße [m2] | A [m] | B [m] | Modulanzahl | Gesamte Nennleistung [MW] | PV Ertrag nach Wechselrichter [MWH/a] | PV Ertrag nach 10% Abschlag wegen Verschattung [MWh/a] (PV-Einspeisung)
Parkplatz Beck | 3971 | 76 | 52 | 760 | 0.2432 | 214.4 | 192.96
Parkplatz REWE ALDI | 1276 | 22 | 59 | 242 | 0.07744 | 61.5 | 55.35
Parkplatz Südbad | 4177 | 52 | 80 | 780 | 0.2496 | 198.4 | 178.56
Summe |  |  |  |  | 0.57024 |  | 426.87
PV Eigenschaften
Typ | Vision 6M - 320 High power, SOLARWATT, monokristallin
Nennleistung [W] | 320
Modullänge [m] | 1.66
Modulbreite [m] | 1
Länge + Abstand bei 15° [m] | 5.11
Ausrichtung | Südwest
Zusammenfassung
Mehrertrag PVT zu PV | 40.14 | MWh/a
Prozentualer Vorteil | 109.4%
PVT - spez. Ertrag | 818.971 | kWh/kWp
PV - spez. Ertrag | 748.5795 | kWh/kWp
10% Verlust wegen Verschattung wurde angenommen, da Hindernisse in der Simulation nicht betrachtet werden

## WiRe
Wirtschaftslichkeitsberechnung
| Kostenstelle | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 |  | Annahme: | 10% | Netzverluste
| Gesamtwärmebedarf | 20300 | 25600 | 69300 | MWh / a | 0.2251 | €/kWh aktueller Industriestrompreis
| benötigte Wärmemenge (wegen Netzverlust) | 22555.5556 | 28444.4444 | 77000 | MWh / a
[6 empty] | 25 | Jahre | Lebensdauer | FWWP, IndAbwärme, Abwasser, Solarthermie
| Netzbau | 3928600 | 5348200 | 11337300 |  | 1300 | €/m
| Netzbetrieb | 982150 | 1337050 | 2834325 |  | 0.01 | v Invest fürs Netz
| Hausübergabestationen | 20000 | 150000 | 5305000 |  | 5000 | €/Stk
| FWWP Weser | 8000000 | 8000000 | 8000000 |  | 10 | MW Anlage
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 3548000 | 3548000 | 3548000 |  | 75384.6154 | MWh / a
| Betriebsstrom (Hilfsstrom) | 108776134.1223 | 108776134.1223 | 108776134.1223 |  | 3.9 | JAZ
| Wärmegestehungskosten | 0.063926 | 0.064607 | 0.068807 |  | 19329.3886 | MWh / a
| FWWP kleine Weser | 2506576.8 | 2506576.8 | 2506576.8 |  | 3.1332 | MW Anlage
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 1111666.8108 | 1111666.8108 | 1111666.8108 |  | 23619.666 | MWh / a
| Betriebsstrom (Hilfsstrom) | 34081966.7731 | 34081966.7731 | 34081966.7731 |  | 3.9 | JAZ
| Wärmegestehungskosten | 0.067823 | 0.068667 | 0.068807 |  | 6056.3246 | MWh / a
| Geothermie | 15072921.0212 | 15072921.0212 | 15072921.0212 |  | 3.681 | MW | 3 | kW /Sonde
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 3768230.2553 | 3768230.2553 | 3768230.2553 |  | 8834.4 | MWh / a | 1227 | Sonden
| Anlagenbetrieb (Hilfsstrom) | 14226320 | 14226320 | 14226320 |  | 3.4946 | JAZ
| Wärmegestehungskosten | 0.12837 | 0.12894 | 0.12908 |  | 2528 | MWh / a
| IndAbwärmeWP | 1379850.2205 | 1379850.2205 | 1379850.2205 |  | 1.8132 | MW Anlage
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 595909.0954 | 595909.0954 | 595909.0954 |  | 16557.5433 | MWh / a
| Anlagenbetrieb (Hilfsstrom) | 21669203.4673 | 21669203.4673 | 21669203.4673 |  | 4.3 | JAZ
| Wärmegestehungskosten | 0.061732 | 0.062308 | 0.062448 |  | 3850.5915 | MWh / a
| AbwasserWP | 836400 | 836400 | 836400 |  | 0.68 | MW Anlage
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 209100 | 209100 | 209100 |  | 4015.2381 | MWh / a
| Anlagenbetrieb (Hilfsstrom) | 7288952.381 | 7288952.381 | 7288952.381 |  | 3.1 | JAZ
| Wärmegestehungskosten | 0.085639 | 0.086215 | 0.086355 |  | 1295.2381 | MWh / a
| Solarthermie | 1958129.4375 | 3927624.4687 | 18724003.875 | V1 | 374.4619 | MWh / a
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 489532.3594 | 981906.1172 | 4681000.9688 | V2 | 767.9095 | MWh / a
| Anlagenbetrieb (Hilfsstrom) | 0 | 0 | 0 | V3 | 2805.5658 | MWh / a
| Wärmegestehungskosten | 0.17779 | 0.1739 | 0.22691
| PVT | 1538144.4375 | 1538144.4375 | 1538144.4375 |  | 408.375 | MWh / a
| Anlagenbetrieb (fix+variabel) | 384536.1094 | 384536.1094 | 384536.1094
| Anlagenbetrieb (Hilfsstrom) | 0 | 0 | 0
| Wärmegestehungskosten | 0.12806 | 0.12806 | 0.12806
| Strombedarf [MWh/a] | 5806.9298 | 7323.0248 | 19823.657 |  | Umrechnungs-faktor: | 3.8842
[6 empty] | 0.4 | der förderfähigen Kosten

## GWP Kompr., Luft
GWP Kompr., Luft, 1MW | [6 empty] | GWP Kompr., Luft, 3MW | [6 empty] | GWP Kompr., Luft, 10MW
Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Luft |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Luft |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Luft
Leistungsklasse |  |  | 0,3 bis 1,5 MW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 1,5 bis 5 MW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 5 bis 20 MW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 0.3 | 1.5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 1.5 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 5 | 20
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 2.6902 | 2.6902 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 3.587 | 3.587 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 3.6925 | 3.6925 | A, A1, B, C, E | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 3.0595 | 3.0595 | A, A1, B, D, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 3.376 | 3.376 | A, A1, B, D, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 4.009 | 4.009 | A, A1, B, D, E | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 2.7957 | 2.7957 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 3.798 | 3.798 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 3.7452 | 3.7452 | A, A1, B, C, E | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 3.165 | 3.165 | A, A1, B, D, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 3.587 | 3.587 | A, A1, B, D, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 4.0617 | 4.0617 | A, A1, B, D, E | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 2.954 | 2.954 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 3.9035 | 3.9035 | A, A1, B, C, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 3.798 | 3.798 | A, A1, B, C, E | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 3.3232 | 3.3232 | A, A1, B, D, E | 1 | Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 | A, A1, B, D, E | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 4.1145 | 4.1145 | A, A1, B, D, E | 1
Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1 | Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1 | Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1
Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1 | Kosten | [6 empty] | Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1
Kosten | [6 empty] | Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 1.1417 | 0.60889 | A,K,L,P,Q,R | 1, 2, 3 | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,K,L,P,Q,R | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,K,L,P,Q,R | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 2.952 | 1.752 | 0 | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 2.536 | 1.736 | 0 | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 1.1417 | 0.60889 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 2.152 | 0.8 | 0 | 1, 2, 3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 2.952 | 1.752 | 0 | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | M,R | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 2.536 | 1.736 | 0 | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 1.1417 | 0.53278 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 2.152 | 0.8 | 0 | 1, 2, 3
Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,K,L,P,Q | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | M,R | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 1.752 | 1.752 | 0 | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | M,R | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 2.536 | 1.736 | 0 | 1, 2, 3 | [7 empty] | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 2.152 | 0.8 | 0 | 1, 2, 3
Anmerkungen | [6 empty] | Anmerkungen | [6 empty] | Anmerkungen
| A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab. | [5 empty] | A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab. | [5 empty] | A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab.
| A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| B | Beinhaltet den Energieverbrauch für das Abtauen und den Nebenstromverbrauch. | [5 empty] | B | Beinhaltet den Energieverbrauch für das Abtauen und den Nebenstromverbrauch. | [5 empty] | B | Beinhaltet den Energieverbrauch für das Abtauen und den Nebenstromverbrauch.
| C | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) nach Typenschild bei einer Umgebungstemperatur von -1 °C. Die Wärmenetztemperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | C | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) nach Typenschild bei einer Umgebungstemperatur von -1 °C. Die Wärmenetztemperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | C | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) nach Typenschild bei einer Umgebungstemperatur von -1 °C. Die Wärmenetztemperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| D | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | D | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | D | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| E | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden. | [5 empty] | E | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden. | [5 empty] | E | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden.
| K | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen. | [5 empty] | K | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen. | [5 empty] | K | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen.
| L | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens. | [5 empty] | L | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens. | [5 empty] | L | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens.
| M | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw. | [5 empty] | M | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw. | [5 empty] | M | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| P | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen. | [5 empty] | P | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen. | [5 empty] | P | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen.
| Q | Inklusive Aufstellort für Luftkühler. | [5 empty] | Q | Inklusive Aufstellort für Luftkühler. | [5 empty] | Q | Inklusive Aufstellort für Luftkühler.
| R | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK. | [5 empty] | R | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK. | [5 empty] | R | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK.
Referenzen | [6 empty] | Referenzen | [6 empty] | Referenzen
| 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, airsource 1 MW. | [5 empty] | 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, airsource 1 MW. | [5 empty] | 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, airsource 1 MW.
| 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020). | [5 empty] | 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020). | [5 empty] | 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020).
| 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367. | [5 empty] | 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367. | [5 empty] | 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.

## GWP Kompr., Abwärme_nk
GWP Kompr., Abwärme_niederkalorisch, 1MW | [6 empty] | GWP Kompr., Abwärme_niederkalorisch, 3MW | [6 empty] | GWP Kompr., Abwärme_niederkalorisch, 10MW
Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Abwärme |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Abwärme |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Abwärme
Leistungsklasse |  |  | 0,3 bis 1,5 MW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 1,5 bis 5 MW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 5 bis 20 MW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 0.3 | 1.5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 1.5 | 5 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 5 | 20
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 4.22 | 4.22 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 4.7475 | 4.7475 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 5.275 | 5.275 | A, A1, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 4.3255 | 4.3255 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 4.853 | 4.853 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 5.3805 | 5.3805 | A, A1, C, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 4.431 | 4.431 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 4.9585 | 4.9585 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 5.486 | 5.486 | A, A1, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 4.5365 | 4.5365 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 5.064 | 5.064 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 5.5915 | 5.5915 | A, A1, C, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 4.642 | 4.642 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 5.1695 | 5.1695 | A, A1, B, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 5.697 | 5.697 | A, A1, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 4.7475 | 4.7475 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 5.275 | 5.275 | A, A1, C, D | 1 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 5.8025 | 5.8025 | A, A1, C, D | 1
Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1 | Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1 | Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1
Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1 | Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1 | Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,J,K,O,P, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,J,K,O,P, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.89333 | 0.44667 | A,J,K,O,P, Q | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 2.152 | 1.352 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 1.752 | 1.752 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 1.752 | 0.952 | 0 | 1, 2, 3
Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 0.89333 | 0.44667 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | L,P | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 2.152 | 1.352 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 1.752 | 1.752 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 1.752 | 0.952 | 0 | 1, 2, 3
Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 1.5222 | 0.76111 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 0.91333 | 0.53278 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 0.89333 | 0.44667 | A,J,K,O, Q | 1, 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 75 | 75 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 80 | 80 | A | 1, 2, 3
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 25 | 25 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 20 | 20 | A | 1, 2, 3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0 | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | L,P | 1, 2, 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 800 | L,P | 1, 2, 3
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 2.536 | 2.152 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 1.752 | 1.736 | 0 | 1, 2, 3 | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 2.136 | 1.352 | 0 | 1, 2, 3
Anmerkungen | [6 empty] | Anmerkungen | [6 empty] | Anmerkungen
| A | Basierend auf Kühlwasser, das von 25 auf 15 °C gekühlt wird. Die tatsächliche Entwicklung der Leistungszahloptimierung und reduzierten Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Brennstoff- und Strompreise ab. | [5 empty] | A | Basierend auf Kühlwasser, das von 25 auf 15 °C gekühlt wird. Die tatsächliche Entwicklung der Leistungszahloptimierung und reduzierten Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Brennstoff- und Strompreise ab. | [5 empty] | A | Basierend auf Kühlwasser, das von 25 auf 15 °C gekühlt wird. Die tatsächliche Entwicklung der Leistungszahloptimierung und reduzierten Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Brennstoff- und Strompreise ab.
| A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | A1 | Leistungsdaten zu Umgebungsluft und Industrieabwärme basieren auf typischen Vorlauftemperaturen für Wärme-Einspeisungen in Wärmenetzen mit einer jahresdurchschnittlichen Rücklauf-/Vorlauftemperatur von 35 °C / 70 °C. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| B | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) laut Typenschild bei angenommener Wärmenetztemperatur von 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | B | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) laut Typenschild bei angenommener Wärmenetztemperatur von 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | B | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) laut Typenschild bei angenommener Wärmenetztemperatur von 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| C | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | C | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen. | [5 empty] | C | Jahresdurchschnitt bei 85 % Wärmeproduktion des Gesamtbedarfs durch Koproduktion bei Spitzenbedarf mit reduzierter Ausgangstemperatur der Wärmepumpe. Die FW-Temperaturen betragen 35 °C Rücklauf und 70 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| D | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden. | [5 empty] | D | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden. | [5 empty] | D | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden.
| J | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen. | [5 empty] | J | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen. | [5 empty] | J | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen wie Elektrokessel mit eingeschränktem Zugang angeschlossen sind. Obere Werte bezüglich der Unsicherheit gehen davon aus, dass Installationen für den vollen Zugang bezahlen müssen.
| K | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens. | [5 empty] | K | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens. | [5 empty] | K | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens.
| L | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw. | [5 empty] | L | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw. | [5 empty] | L | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| O | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen. | [5 empty] | O | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen. | [5 empty] | O | Bei Wärmenetztemperaturen von 40-80 °C erhöht sich die spezifische Investition voraussichtlich um 15 %, da die Komponenten der Wärmepumpe für höhere Temperaturen (bzw. Druckstufen) ausgelegt werden müssen.
| P | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK. | [5 empty] | P | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK. | [5 empty] | P | Preise nach AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen und dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK.
| Q | Preise beinhalten nur Wärmepumpe. | [5 empty] | Q | Preise beinhalten nur Wärmepumpe. | [5 empty] | Q | Preise beinhalten nur Wärmepumpe.
Referenzen | [6 empty] | Referenzen | [6 empty] | Referenzen
| 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, excess heat 1 MW. | [5 empty] | 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, excess heat 1 MW. | [5 empty] | 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, excess heat 1 MW.
| 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020). | [5 empty] | 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020). | [5 empty] | 2 | AGFW-Praxisleitfaden Großwärmepumpen (2020).
| 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367. | [5 empty] | 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367. | [5 empty] | 3 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.

## GWP Kompr., Gewässer
GWP Kompr., Gewässer 20MW
Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Gewässer
Leistungsklasse |  |  | 10 bis 50 MW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 10 | 50
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2020 |  | 3.587 | 3.587 | A, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 3.9035 | 3.9035 | A, C, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2030 |  | 3.587 | 3.587 | A, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 3.9035 | 3.9035 | A, C, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Typenschild | 2050 |  | 3.6925 | 3.6925 | A, B, D | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 4.009 | 4.009 | A, C, D | 1
Hilfsenergiebedarf |  | % | 1 | 1 |  | 1
Lebensdauer |  | Jahre | 40 | 15 | 0 | 1
Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.8 | 0.22833 | A,J,K,O,P, Q | 1
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | A | 1
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | A | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] |  |  | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 1600 | L,P | 1
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 1.352 | 0.952 | 0 | 1
Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 0.8 | 0.22833 | A,J,K,O, Q | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 85 | 85 | A | 1
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15 | 15 | A | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] |  |  | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 1600 | L,P | 1
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 1.352 | 0.952 | 0 | 1
Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 0.8 | 0.22833 | A,J,K,O, Q | 1
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 85 | 85 | A | 1
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 15 | 15 | A | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] |  |  | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 4000 | 1600 | L,P | 1
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 0.952 | 1.176 | 0 | 1
Anmerkungen
| A | Die tatsächliche Weiterentwicklung bei der Optimierung der Leistungszahl und Investitionskosten hängt von der Entwicklung der Kraftstoff- und Strompreise ab.
| B | Gesamtwirkungsgrad, netto (%) laut Typenschild bei angenommener Wassertemperatur von 4 °C und Wärmenetztemperaturen von 40 °C Rücklauf und 80 °C Vorlauf. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| C | Der Jahresmittelwert variiert bei unterschiedlichen Wassertemperaturen und Wärmenetztemperaturen (typisch: 40 °C Rücklauf und 80 °C Vorlauf). Temperaturveränderungen (Quelle/Senke) können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| D | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden.
| J | Es wird davon ausgegangen, dass Wärmepumpen an bestehende Kraftwerke angeschlossen werden.
| K | Grundstück ist in der Regel Eigentum des Unternehmens.
| L | Betrieb und Wartung beziehen sich auf die Wärmepumpe selbst einschließlich der Zusatzeinrichtungen, Gebäude usw. für die Wärmepumpe. Die Kosten beinhalten nicht Betriebs- und Wartungskosten für das Wärmenetz, Spitzenlast- oder Reserveeinheiten, Verwaltung bezüglich Endverbraucher usw.
| O | Betrifft Wärmepumpen, die bei bestehenden Kraftwerken installiert werden und die vorhandene Infrastruktur wie Stromversorgung, Wassereinlass, FW-Rohre usw. nutzen. Für eigenständige Anlagen wird angenommen, dass die Gesamtinvestition in der Nähe der oberen Grenze in der Tabelle liegt.
| P | Preise nach dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK.
| Q | Preise beinhalten nur Wärmepumpe.
Referenzen
| 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Comp. hp, seawater 20 MW.

## GWP Absorption WN
GWP Absorption WN
Technologie | Jahr | Einheit | Absorpt. Wärmepumpe
Leistungsklasse |  |  | 12 bis 20 MW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 12 | 20
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 1.804 | 1.804 | B, C | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 1.8251 | 1.8251 | B, C | 1
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 1.8462 | 1.8462 | B, C | 1
Hilfsenergiebedarf |  | % | 3 | 3 |  | 1
Lebensdauer |  | Jahre | 30 | 15 | 0 | 1
Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.64 | 0.32 | A,F | 1
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 70 | 30 | 0 | 1
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 30 | 70 | 0 | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | E,F | 0
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 2 | 0.8 | 0 | 1
Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 0.64 | 0.32 | A | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | 30 | 0 | 1
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | 70 | 0 | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | E,F | 0
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 2 | 0.8 | 0 | 1
Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 0.64 | 0.32 | A | 1
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 70 | 30 | 0 | 1
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 30 | 70 | 0 | 1
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 0 | 0 | 0 | 0
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 2400 | 800 | E,F | 0
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 0.24 | 1.12 | 0 | 1
Anmerkungen
| A | Die Wärmepumpe selbst macht – im Vergleich zu Kompressionswärmepumpen – einen geringeren Teil der Gesamtinvestition aus. Weitere Komponente, wie bspw. ein Gasbrenner (bei gasbefeuerten Absorptionswärmepumpen), sind ggf. mitzuberücksichtigen. Je nach Größe beträgt die Wärmepumpe etwa 160 [2020] € pro kW Wärme (ohne Antriebsenergie).
| B | Die Wärmeabgabe wird mit 80 °C im Jahr 2020 und 60 °C im Jahr 2050 angenommen. Veränderungen in Rücklauf-/Vorlauftemperatur können somit zu anderen Leistungsdaten (z.B. Jahresarbeitszahl) führen.
| C | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden.
| E | Die Kosten des Nebenstromverbrauchs werden mit folgenden Strompreisen in €/MWh berechnet: 2015: 63, 2020: 69, 2030: 101, 2050: 117. Diese Preise beinhalten Produktionskosten und Transporttarife, jedoch keine Steuern oder Subventionen für erneuerbare Energie.
| F | Preise nach dänischem Technikkatalog (TK-DK). Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des TK-DK.
Referenzen
| 1 | TK-DK (Abruf 03/2021): 40 Absorption heat pump, DH.

## GWP Kompr., Klärwasser,Abwasser
GWP Kompr., Klärwasser, Abwasser
Technologie | Jahr | Einheit | Kompr. Wärmepumpe Klärwasser/Abwasser
Leistungsklasse |  |  | 0,2 bis 2,4 MW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | MW_th | 0.2 | 2.4
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2020 |  | 3.1 | 3.1 | A, B | 1,4,5
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2030 |  | 3.1 | 3.1 | A, B | 1,4,5
Jahresarbeitszahl (JAZ), Durchschnitt/a | 2050 |  | 3.35 | 3.35 | A, B | 1,4,5
Hilfsenergiebedarf |  | % | 1.5 | 1.5 | F | 8
Lebensdauer |  | Jahre | 20 | 20 | H | 7
Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | M€ [2020] / MW | 1.23 | 0.4 | E | 4,6,9
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 65 | 65 |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 35 | 35 |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | M€ [2020] / MW | 1 | 0.5 | D | 6
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | M€ [2020] / MW | 0.01845 | 0.006 | C | 7
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | M€ [2020] / MW | 1.1685 | 0.38 | E,G | 4,6,9
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 65 | 65 |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 35 | 35 |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | 1000 € [2020] | 1 | 0.5 | D | 6
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / MW_th/a | 0.01845 | 0.006 | C | 7
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh
Spezifische Investitionskosten | 2050 | M€ [2020] / MW | 1.107 | 0.36 | E,G | 4,6,9
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 65 | 65 |  | 1,2,3
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 35 | 35 |  | 1,2,3
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | 1000 € [2020] | 1 | 0.5 | D | 6
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / MW_th/a | 0.01845 | 0.006 | C | 7
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh
Anmerkungen
| A | Stark abhängig vom Temperaturniveau der Wärmequelle (hier im Mittel ca. 13 °C) und der Wärmesenke (hier: Wärmenetz mit ca 90 °C VL ).
| B | Entspricht dem Mittelwert. Für Parameterstudien kann eine Variation der JAZ von ±10 % angenommen werden.
| C | Nach VDI 2067-1: Betriebskosten entsprechen 1,5% der Investition für die Erzeugungsanlage. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden (siehe Tabelle 1.2.1 Inflation).
| D | Um die geforderte Entzugsleistung – auch in Zeiten längerer Trockenheit – zu gewährleisten, wird bei der Dimensionierung eine zusätzliche Übertragungsfläche von etwa 30 bis 40 % veranschlagt.
| E | Bitte beachten Sie, dass z.B. die unten aufgeführten niedrigeren spezifischen Kosten für gewöhnlich zu Anlagen größerer Leistung gehören.
| F | Annahme: Hilfsenergiebedarf beträgt etwa 1,5 der einzuspeisenden Wärme (inkl. Verluste), in Anlehnung an Ref. 8.
| G | Annahme zur Effizienzsteigerung 5% bis 2030 und 10% bis 2050.
| H | Rechn. Nutzungsdauer.
Referenzen
| 1 | Stadtwerke Lemgo GmbH, Geförderte Maßnahmen - Großwärmepumpe, online, 2021, https://www.stadtwerke-lemgo.de/privatkundenbereich/ueber-uns/gefoerderte-massnahmen/?L=0#collapse-5398-61555f1c94c20
| 2 | erneuerbare.tv, 2021, Experteninterview mit Uwe Weber von den Stadtwerken Lemgo, online abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=ttScOqdG0TQ
| 3 | Uwe Weber (Stadtwerke Lemgo), Fernwärmenetze werden grün, B.KWK Kongress 2019, online abrufbar: https://youtu.be/PlDkSA_QO2U
| 4 | AGFW, Praxisleitfaden Großwärmepumpen.
| 5 | Fraunhofer ISE: Transformationspfade der Fernwärme in Rückkopplung mit dem Energiesystem und notwendige Rahmenbedingungen (2021).
| 6 | Bothmer, S. (UHRIG Energie GmbH), Wärmewende mit Energie aus Abwasser - Das unterschätzte Potenzial im Kanal, Berlin 2019.
| 7 | VDI 2067-1.
| 8 | DME Consult GmbH, Machbarkeitsstudie Klimafreundliche Wärmeversorgung Siedlung Eichkamp in Berlin Bezirk Charlottenburg Wilmersdorf, 2021.
| 9 | Pieper et.al., Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating, Energy Procedia 147 (2018) S. 358–367.

## Oberflächennahe Geothermie
Technologie | Jahr | Einheit | Erdwärmesonden (-felder) |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Erdwärmekollektoren (horizontal) |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Geothermische Grundwasserbrunnen-Anlagen
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW |  |  | F,G |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW |  |  | F,H |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW
Hilfsenergiebedarf |  | kWh/MWh |  |  | A |  | Hilfsenergiebedarf |  | kWh/MWh |  |  | A |  | kWh/MWh |  | kWh/MWh |  |  | A
Lebensdauer |  | Jahre | 50 | 100 |  | 3 | Lebensdauer |  | Jahre | 50 | 100 |  | 3 | Lebensdauer |  | Jahre | 20 | 50 | L
Kosten |  |  |  |  | B,I |  | Kosten |  |  |  |  | B |  | Kosten |  |  |  |  | B,C
Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | € [2020] / kW |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | € [2020] / kW |  |  | K |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2020 | € [2020] / kW | 1000 | 2000
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2020 | € [2020] / kW | 4094.7897 | 5398.2349 |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2020 | € [2020] / kW | 3807.1269 | 5633.2022 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / a
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2020 | € [2020] / kW | 2979.4025 | 3710.1763 |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2020 | € [2020] / kW | 2425.5115 | 3310.2846 |  |  | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2020 | € [2020] / kW | 2345.9519 | 2814.3258 |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1728.3319 | 2237.213 |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2020] / kW | 1104.6221 | 2209.2443
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1837.0616 | 2260.003 |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1221.9942 | 1639.2506 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / a
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1582.0385 | 2814.3258 |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2020 | € [2020] / kW | 988.6625 | 2237.213 |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1329.413 | 1553.2873 |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2020 | € [2020] / kW | 772.5513 | 963.2862 |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | € [2020] / kW | 1347.8489 | 2695.6978
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1178.2341 | 1311.7719 |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2020 | € [2020] / kW | 651.0245 | 758.0575 |  |  | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / a
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2020 | € [2020] / kW | 1067.5656 | 1165.6788 |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2020 | € [2020] / kW | 566.0637 | 641.2111 |  |  | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh |  |  | D
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2020 | € [2020] / kW | 913.698 | 1058.0616 |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2020 | € [2020] / kW | 453.9806 | 558.9325
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2020 | € [2020] / kW | 769.0967 | 907.578 |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2020 | € [2020] / kW | 355.5979 | 449.6756
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2020 | € [2020] / kW | 224.8109 | 382.5669 |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2020 | € [2020] / kW | 224.8109 | 382.5669
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2020 | € [2020] / kW | 164.7234 | 224.8109 |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2020 | € [2020] / kW | 164.7234 | 224.8109
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2020 | € [2020] / kW | 132.1075 | 164.7234 |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2020 | € [2020] / kW | 132.1075 | 164.7234
Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2020 | € [2020] / kW | 111.3262 | 132.1075 |  |  | Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2020 | € [2020] / kW | 111.3262 | 132.1075
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2020 | € [2020] / kW | 96.7978 | 111.3262 |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2020 | € [2020] / kW | 96.7978 | 111.3262
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2020 | € [2020] / kW | 86.0037 | 96.7978 |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2020 | € [2020] / kW | 86.0037 | 96.7978
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2020 | € [2020] / kW | 77.6314 | 86.0037 |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2020 | € [2020] / kW | 77.6314 | 86.0037
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2020 | € [2020] / kW | 70.9257 | 77.6314 |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2020 | € [2020] / kW | 70.9257 | 77.6314
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2020 | € [2020] / kW | 65.4195 | 70.9257 |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2020 | € [2020] / kW | 65.4195 | 70.9257
jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / a |  |  | J |  | jährliche Fixkosten O&M | 2020 | € [2020] / a |  |  | J
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh
Erschließungskosten Wärmequelle: | 2030 | € [2020] / kW |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle: | 2030 | € [2020] / kW
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2030 | € [2020] / kW | 4523.1953 | 5963.0097 |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW |  | € [2020] / kW | 4205.4366 | 6222.5598
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2030 | € [2020] / kW | 3291.1139 | 4098.3429 |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW |  | € [2020] / kW | 2679.2737 | 3656.6136
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2030 | € [2020] / kW | 2591.3904 | 3108.7666 |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW |  | € [2020] / kW | 1909.1536 | 2471.275
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2030 | € [2020] / kW | 2029.2588 | 2496.4493 |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW |  | € [2020] / kW | 1349.8418 | 1810.7525
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2030 | € [2020] / kW | 1747.5548 | 3108.7666 |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW |  | € [2020] / kW | 1092.0985 | 2471.275
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2030 | € [2020] / kW | 1468.499 | 1715.7955 |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW |  | € [2020] / kW | 853.3773 | 1064.0673
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2030 | € [2020] / kW | 1301.5035 | 1449.0122 |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW |  | € [2020] / kW | 719.1361 | 837.367
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2030 | € [2020] / kW | 1179.2565 | 1287.6346 |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW |  | € [2020] / kW | 625.2865 | 708.2959
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2030 | € [2020] / kW | 1009.2911 | 1168.7582 |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW |  | € [2020] / kW | 501.477 | 617.4092
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2030 | € [2020] / kW | 849.5612 | 1002.5308 |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW |  | € [2020] / kW | 392.8013 | 496.7216
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2030 | € [2020] / kW | 248.3311 | 422.5918 |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW |  | € [2020] / kW | 248.3311 | 422.5918
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2030 | € [2020] / kW | 181.9571 | 248.3311 |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW |  | € [2020] / kW | 181.9571 | 248.3311
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2030 | € [2020] / kW | 145.9288 | 181.9571 |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW |  | € [2020] / kW | 145.9288 | 181.9571
Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2030 | € [2020] / kW | 122.9734 | 145.9288 |  |  | Leistungsklasse 400 - 501 kW |  | € [2020] / kW | 122.9734 | 145.9288
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2030 | € [2020] / kW | 106.925 | 122.9734 |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW |  | € [2020] / kW | 106.925 | 122.9734
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2030 | € [2020] / kW | 95.0016 | 106.925 |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW |  | € [2020] / kW | 95.0016 | 106.925
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2030 | € [2020] / kW | 85.7533 | 95.0016 |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW |  | € [2020] / kW | 85.7533 | 95.0016
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2030 | € [2020] / kW | 78.346 | 85.7533 |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW |  | € [2020] / kW | 78.346 | 85.7533
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2030 | € [2020] / kW | 72.2638 | 78.346 |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW |  | € [2020] / kW | 72.2638 | 78.346
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / a |  |  | J |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2020] / a
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh
Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | € [2020] / kW |  |  |  |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2050 | € [2020] / kW
Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2050 | € [2020] / kW | 5519.1579 | 7276.0051 |  |  | Leistungsklasse 3 - 5 kW | 2050 | € [2020] / kW | 5131.4318 | 7592.7055
Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2050 | € [2020] / kW | 4015.7845 | 5000.7572 |  |  | Leistungsklasse 6 - 9 kW | 2050 | € [2020] / kW | 3269.223 | 4461.7635
Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2050 | € [2020] / kW | 3161.9888 | 3793.286 |  |  | Leistungsklasse 10 - 14 kW | 2050 | € [2020] / kW | 2329.5302 | 3015.4252
Leistungsklasse 15 -22 kW | 2050 | € [2020] / kW | 2476.0814 | 3046.1425 |  |  | Leistungsklasse 15 -22 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1647.0636 | 2209.4621
Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2050 | € [2020] / kW | 2132.3489 | 3793.286 |  |  | Leistungsklasse 20 - 29 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1332.5677 | 3015.4252
Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1791.8479 | 2093.5965 |  |  | Leistungsklasse 30 - 40 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1041.2824 | 1298.3643
Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1588.0816 | 1768.0703 |  |  | Leistungsklasse 41 - 50 kW | 2050 | € [2020] / kW | 877.4827 | 1021.7469
Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1438.9171 | 1571.159 |  |  | Leistungsklasse 51 - 60 kW | 2050 | € [2020] / kW | 762.9684 | 864.2557
Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1231.5269 | 1426.1071 |  |  | Leistungsklasse 61 - 80 kW | 2050 | € [2020] / kW | 611.8973 | 753.3566
Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2050 | € [2020] / kW | 1036.6261 | 1223.2781 |  |  | Leistungsklasse 81 - 110 kW | 2050 | € [2020] / kW | 479.2922 | 606.0948
Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2050 | € [2020] / kW | 303.0111 | 515.6423 |  |  | Leistungsklasse 111 - 200 kW | 2050 | € [2020] / kW | 303.0111 | 515.6423
Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2050 | € [2020] / kW | 222.0223 | 303.0111 |  |  | Leistungsklasse 201 - 300 kW | 2050 | € [2020] / kW | 222.0223 | 303.0111
Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2050 | € [2020] / kW | 178.0609 | 222.0223 |  |  | Leistungsklasse 301 - 400 kW | 2050 | € [2020] / kW | 178.0609 | 222.0223
Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2050 | € [2020] / kW | 150.0509 | 178.0609 |  |  | Leistungsklasse 400 - 501 kW | 2050 | € [2020] / kW | 150.0509 | 178.0609
Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2050 | € [2020] / kW | 130.4688 | 150.0509 |  |  | Leistungsklasse 501 - 600 kW | 2050 | € [2020] / kW | 130.4688 | 150.0509
Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2050 | € [2020] / kW | 115.92 | 130.4688 |  |  | Leistungsklasse 601 - 700 kW | 2050 | € [2020] / kW | 115.92 | 130.4688
Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2050 | € [2020] / kW | 104.6354 | 115.92 |  |  | Leistungsklasse 701 - 800 kW | 2050 | € [2020] / kW | 104.6354 | 115.92
Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2050 | € [2020] / kW | 95.5971 | 104.6354 |  |  | Leistungsklasse 801 - 900 kW | 2050 | € [2020] / kW | 95.5971 | 104.6354
Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2050 | € [2020] / kW | 88.1756 | 95.5971 |  |  | Leistungsklasse 901 - 1000 kW | 2050 | € [2020] / kW | 88.1756 | 95.5971
jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / a |  |  | J |  | jährliche Fixkosten O&M | 2050 | € [2020] / a
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh
Anmerkungen
| A | Für Kalte Nahwärmenetze mit zentraler Umwälzpumpe: siehe Tabelle "4.3 Wärmenetze_kalte_Nahwärme".
| B | Berücksichtigung der Inflation von 1%/a. Inkl. Materialkosten Verteilerschächte.
| C | Annahmen für Grundwasserbrunnen: anfallende Probebohrung mit Testbrunnen wird später als Schluck-/Saugbrunnen ausgebaut; Dimensionierung: 2x20 m Saug- und Schluckbrunnen;
benötigte Wassermenge: Richtwert 2 m^3/h Grundwasser für 10 kW Heizleistung. Die erforderliche Grundwassermenge berechnet sich VGW= ((Q_th - P_el*860)/d TGW,
wobei Q_th die Heizleistung der Wärmepumpe in kW darstellt, P_el die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe in kW, und d TGW die gewählte Abkühlung des Grundwassers.
In der Praxis wird das Grundwasser um ca. 3k abgekühlt, was ca. 240 l/h je kW Heizleistung entspricht. Damit wäre die benötigte Grundwassermenge in diesem Fall ca. 6 m^3.
Die Lebensdauer ist abhängig vom Bohrverfahren, der Bewirtschaftung und möglicher weiterer Umwelteinflüsse (z.B. Eisengehalt des Wassers).
| D | Vereinfachung: Pumpenstrom Saugpumpe nicht berücksichtigt.
| E | Typischerweise wird bei Erdwärmesondenfeldern ein Sicherheitszuschlag eingeplant (z.B. 25.000 €). Dieser Zuschlag wird hier nicht berücksichtigt.
| F | Informationen zur geothermischen Entzugsleistung, Grabbarkeit des Bodens etc. können georeferenziert dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie (ISONG) entnommen werden.
| G | Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Sonde: Je nach Untergrundbeschaffenheit ist bei einer 100 m tiefen Sonde mit Entzugsleistungen von 3 - 6 kW zu rechnen. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2.
| H | Typischer Wert geothermische Entzugsleistung Kollektor: 10 - 40 W/m^2. Siehe auch VDI 4640, Blatt 2.
Sollte anhand der örtlichen Angabe der Entzugsleistung in der entsprechenden Bohrtiefe berechnet werden (ISONG).
| I | Verschiedene Herstellerangaben, z.B. Terra calidus, Frank GmbH.
| J | Typischerweise haben einzelne Erdwärmesonden keine Betriebskosten. Für Erdwärmesondenfelder wird aber häufig ein Betrag um 1.000 €/a für das gesamte Feld angesetzt.
| K | Einlagige Auslegung der Kollektoren.
| L | Erfahrungswerte.
Referenzen
| 1 | Das Land Baden-Württemberg stellt verschiedene Leitfäden für die Erschließung von Erdwärme mit Erdwärmesonden oder Brunnenanlagen zur Verfügung.
| 2 | VDI 4640, Blatt 1, 2: Thermische Nutzung des Untergrunds - Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen.
| 3 | Arbeitsblatt DVGW W 120-1 (A), 2012.

## Solarthermie Dach 4 bis 140 kW
Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Dachanlagen |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Dachanlagen
Leistungsklasse |  |  | 4 kW |  |  | Leistungsklasse |  |  | 140 kW
Energie-/Technische Daten |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Nennleistung |  | kW | 4.2 |  |  | Nennleistung |  | kW | 140
Kollektorfläche |  | m² | 6 |  |  | Kollektorfläche |  | m² | 200
Jahresertrag |  | kWh/m² | 450 | B, C | 1, 2 | Jahresertrag |  | kWh/m² | 450 | B, C | 1, 2
Hilfsenergiebedarf | -- | kWh/MWh | 20 |  | 1 | Hilfsenergiebedarf | -- | kWh/MWh | 35 |  | 1
Lebensdauer | -- | Jahre | 25 | D | 1 | Lebensdauer | -- | Jahre | 25 | D | 1
Kosten | [5 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2020 | € [2020] / kW | 985.7143 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2020 | € [2020] / kW | 578.5714 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 70 | H | 1 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 65 | H | 1
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 30 | E | 1 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 35 | E | 1
jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2020 | € [2020] / a |  | F |  | jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2020 | € [2020] / a |  | F
jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2020 | € [2020] / a | 49 | G | 1 | jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2020 | € [2020] / a | 210 | G | 1
Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1 | Variable Kosten O&M | 2020 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020] / kW | 938.0952 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020] / kW | 528.5714 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | H | 1 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 65 | H | 1
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | E | 1 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 35 | E | 1
jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2030 | € [2020] / a |  | F |  | jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2030 | € [2020] / a |  | F
jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2030 | € [2020] / a | 43 | G | 1 | jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2030 | € [2020] / a | 199 | G | 1
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1 | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1
Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020] / kW | 847.619 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020] / kW | 478.5714 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 70 | H | 1 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 65 | H | 1
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 30 | E | 1 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 35 | E | 1
jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2050 | € [2020] / a |  | F |  | jährliche Fixkosten O&M - Strom | 2050 | € [2020] / a |  | F
jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2050 | € [2020] / a | 37 | G | 1 | jährliche Fixkosten O&M - Übrige | 2050 | € [2020] / a | 183 | G | 1
Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1 | Variable Kosten O&M | 2050 | € [2020] / MWh | 0 |  | 1
Anmerkungen
| A | Nach Annahmen von IEA In: [1], wo 1m2 Kollektorfläche entspricht 0,7 kW thermischer Leistung.
| B | Durchschnittswert beim Jahresertrag von 400 bis 500 kWh/m2.; Allgemeine Verbesserungen und bessere Speichertechnik unterstellt.
| C | Die maximale Kollektorleistung von 750 W/m2 (bei optischem Wirkungsgrad von 75%) wird unter Realbedingungen selten erreicht. Für die Planung von Solarthermie Anlagen ist eine Auslegungsleistung als Untergrenze bei 500 W/m2 durch VDI 6002 definiert.
| D | Längere Lebensdauer durch bessere Wärmeträgermedien.
| E | Abhängig von bestehendem System; bei Neubau Gebäude günstiger.
| F | Berechnung anhand Hilfsenergiebedarf und Strompreisprognose.
| G | Jahresservice und Austausch Wärmeträgerflüssigkeit.
| H | Inklusive Speicher.
Referenzen
| 1 | Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data for heating installations, Letzte Aktualisierung Juni 2021.
| 2 | VDI 6002.
| 3 | Dirk Hufnagel: Ertragsförderung – erste Ergebnisse und weitere Erfahrungen, 2011.
| 4 | Evaluation des Marktanreizprogramms zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt im Förderzeitraum 2015 bis 2018, Evaluation des Förderjahres 2018.

## Solarthermie_Freifl_Anlagen
Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Freiflächenanlagen |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Solarthermie Freiflächenanlagen
Leistungsklasse |  |  | 500 - 1.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 1.000 - 2.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 2.000 - 5.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 5.000 - 10.000 m2 Flachkollektoren |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 10.000 - 15.000 m2 Flachkollektoren
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Kollektor-Apperturfläche in m2 |  | m2 | 500 | 1000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 |  | m2 | 1000 | 2000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 |  | m2 | 2000 | 5000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 |  | m2 | 5000 | 10000 | A | 1, 2, 4 | Kollektor-Apperturfläche in m2 |  | m2 | 10000 | 15000 | A | 1, 2, 4
Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5 | Spez. Anlagen-Nennleistung |  | kW/ m2 | 0.7 | 0.7 | B | 5
Kollektorfeldertrag |  | MWhth | 227 | 451 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag |  | MWhth | 451 | 891 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag |  | MWhth | 891 | 2201 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag |  | MWhth | 2201 | 4397 | C, I | 4 | Kollektorfeldertrag |  | MWhth | 4397 | 6618 | C, I | 4
Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 96 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 97 | 97 | D, I | 4 | Solarer Nutzwärmeertag |  | % | 97 | 97 | D, I | 4
Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 453 | 451 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 451 | 446 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 446 | 440 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 440 | 440 | I | 4 | Spez. Kollektorfeldertrag |  | kWh/m2 | 440 | 441 | I | 4
Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) |  | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) |  | % | 0.4 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) |  | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) |  | % | 0.2 | 0.4 | E | 2 | Hilfsenergiebedarf (als Anteil der erzeugten Wärme) |  | % | 0.2 | 0.4 | E | 2
rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 30 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 25 | 30 |  | 1, 2, 3
Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2020 | % | 37 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2020 | % | 37 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2020 | % | 36 | 36 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2020 | % | 36 | 37 |  | 4 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2020 | % | 37 | 36 |  | 4
Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 49 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2030 | % | 42 | 49 |  | 2
Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2050 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2050 | % | 54 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2050 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2050 | % | 46 | 54 |  | 2 | Nutzungsgrad des Kollektorfeldes (%) | 2050 | % | 46 | 54 |  | 2
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2020 | € [2020] / m2 | 279 | 264 | H, J | 4, 7 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2020 | € [2020] / m2 | 264 | 251 | H | 4 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2020 | € [2020] / m2 | 251 | 234 | H | 4 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2020 | € [2020] / m2 | 234 | 221 | F, H, J | 4, 7 | Spezifische Investitionskosten (Kollektorfeldkosten) | 2020 | € [2020] / m2 | 221 | 215 | F, H, J | 4, 7
davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2020 | % | 85 | 85 | E | 2
davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2020 | % | 15 | 15 | E | 2
jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1, 3
Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % |  |  |  | 4 | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2020 | %
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020]/m2 | 266.6932 | 252.3548 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020]/m2 | 252.3548 | 239.9283 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020]/m2 | 239.9283 | 223.6782 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020]/m2 | 223.6782 | 211.2516 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2020]/m2 | 211.2516 | 205.5163 | G | 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.3469 | 89.3469 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.3469 | 89.3469 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.3469 | 89.3469 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.3469 | 89.3469 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 89.3469 | 89.3469 | E | 2
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.7671 | 15.7671 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.7671 | 15.7671 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.7671 | 15.7671 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.7671 | 15.7671 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.7671 | 15.7671 | E | 2
jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3
Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2030 | %
Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020]/m2 | 241.2535 | 228.2828 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020]/m2 | 228.2828 | 217.0416 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020]/m2 | 217.0416 | 202.3416 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020]/m2 | 202.3416 | 191.1004 | G | 2, 3 | Spezifische Investitionskosten | 2050 | € [2020]/m2 | 191.1004 | 185.9122 | G | 2, 3
davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 93.9161 | 93.9161 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 93.9161 | 93.9161 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 93.9161 | 93.9161 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 93.9161 | 93.9161 | E | 2 | davon Anlagekosten (%) | 2050 | % | 93.9161 | 93.9161 | E | 2
davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 16.5734 | 16.5734 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 16.5734 | 16.5734 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 16.5734 | 16.5734 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 16.5734 | 16.5734 | E | 2 | davon Installationskosten (%) | 2050 | % | 16.5734 | 16.5734 | E | 2
jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3 | jährliche Fixkosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % | 1.2 | 1.2 |  | 1.3
Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | % |  |  |  |  | Variable Kosten O&M (als % der Investitionskosten) | 2050 | %
Anmerkungen
| A | Ermitteltdurch Interpolation aus den vorhandenen Daten [1], [2] bzw. mithilfe des SDH-Online-Rechners [4].
| B | Konstant - ermittelt aufgrund der Daten von 18 deutschen Anlagen, Stand 2017 [5].
| C | Umrechnungsfaktor von Bruttokollektor- auf Apperturfläche für Flachkollektoren: 0,92; Vakuum-Rohren-Kollektoren: 0,74; Vakuum-Rohren-Kollektoren CPC: 0,91.
| D | Vermindert um die Wärmeverluste der Anschlussleitungen.
| E | Annahmen nach dänischem Technologiekatalog (DEA, 2020).
| F | Mit SDH Online-Rechner für Flachkollektorenfeld entsprechender Größe ermittelt.
| G | Die Bandbreite der spez. Kosten wurde nach den verfügbaren Quellen [1], [2] und [3] für jeweiliges Projektionsjahr referenziert, für hier ausgeführte Leistungsklassen unter der Annahme der Preisreduktion von 0,05% pro Jahr aufgrund der Rationalisierungseffekte.
| H | Spezifische Kollektorenfeldkosten.
| I | Abhängig vom Kollektortyp, Ausrichtung und Neigung, Temperaturniveau der Wärmesenke, usw. - kann nicht pauschal angenommen werden; Kollektorfelderträge sollen grundsätzlich mit dem Jahreslastgang (z.B. und dem SDH-Online-Rechner) bestimmt werden - nur bei ausreichender Abnahme im Sommer können spez. Kollektorerträge in dieser Höhe erreicht werden.
| J | Aktuelle Richtwerte zur spez. Gesamtinvestition für eine 500 m2 Anlage: 330 €/m2 Brutto, für eine 10.000 m2 Anlage: 270 €/m2 Brutto - nach [7] S. 19.
Referenzen
| 1 | Solites, 2015: SolnetBW: Solare Wärmenetze für Baden-Württemberg Grundlagen I Potenziale I Strategien.
| 2 | Dänischer Technikkatalog (TK-DK); Danish Energy Agency (DEA), 2020: Technology Catalogue for Electricity and district heating production - Updated April 2020.
| 3 | Brandes et al., 2020: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2050, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen; Anhang, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.
| 4 | Solites, 2021: SDH-Online-Rechner
| 5 | SDH, 2017: Solar District Heating EU Projects, Plant database.
| 6 | Hamburg Institut und Prognos, 2020: Perspektiven der Fernwärme; Maßnahmenprogramm 2030; im Auftrag des AGFW.
| 7 | AGFW, 2021: Praxisleitfaden Solarthermie.